## Cover Page
AER Rule | Field Name | Value(s)
1 | Transmission line ID | 275kV F815, F816 from H006 Gin Gin to H005 Woolooga
2 | Constraint primary driver | Asset condition
3 | Location of constraint (start, decimal degrees, latitude and longitude) | -26.0893 | 152.4371
4 | Location of constraint (end, decimal degrees, latitude and longitude) | -24.9022 | 151.8198
Financial year
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
5 | Forecast asset rating (MVA) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520
6 | Forecast maximum demand 10% PoE (MVA) | 187.15 | 195.94 | 205.88 | 205.85 | 205.95 | 204.22 | 213.55 | 206.31 | 214.69 | 221.73 | 238.08
| Forecast maximum demand 50% PoE (MVA) | 161.35 | 160.24 | 165.31 | 162.76 | 162.82 | 163.02 | 167.63 | 165.91 | 168.58 | 171.06 | 173.91
7 | Voltage Level (kV) | Financial year 2020: 275
Financial year
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
8 | Maximum load at risk (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maximum load at risk (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Energy at risk (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Preferred investment | Financial year 2020: Line refit works on the 275kV transmission lines between Gin Gin and Woolooga substations
Financial year
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
11 | Capital cost ($m, nominal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
12 | Operating cost ($m, nominal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8
13 | Preferred investment cost accuracy | Financial year 2020: 0.3
14 | Preferred investment proposed timing | Financial year 2020: 2027-06-30
Financial year
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
15 | Demand reduction to defer by 1 year (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Annual deferall value ($m, nominal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Historic load trace
18 | Historic line rating
Financial year
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
19 | Annual economic cost of constraint ($m, nominal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | VCR ($m/MWh) | Financial year 2020: 0.03971
21 | Annual constraint duration
22 | Constraint duration on peak demand day

## 17. Historic load trace
Date/Time | Load (MVA) | Load (MW) | Load switching affected?
2016-03-01 00:30 | 109 | 64
2016-03-01 01:00 | 61 | 20
2016-03-01 01:30 | 53 | 12
2016-03-01 02:00 | 52 | 6
2016-03-01 02:30 | 51 | 4
2016-03-01 03:00 | 54 | 2
2016-03-01 03:30 | 53 | 2
2016-03-01 04:00 | 53 | 5
2016-03-01 04:30 | 57 | 9
2016-03-01 05:00 | 59 | 11
2016-03-01 05:30 | 56 | 7
2016-03-01 06:00 | 57 | 10
2016-03-01 06:30 | 62 | 7
2016-03-01 07:00 | 108 | 90
2016-03-01 07:30 | 105 | 84
2016-03-01 08:00 | 116 | 95
2016-03-01 08:30 | 117 | 95
2016-03-01 09:00 | 129 | 108
2016-03-01 09:30 | 143 | 123
2016-03-01 10:00 | 161 | 141
2016-03-01 10:30 | 170 | 152
2016-03-01 11:00 | 173 | 156
2016-03-01 11:30 | 175 | 157
2016-03-01 12:00 | 168 | 149
2016-03-01 12:30 | 126 | 105
2016-03-01 13:00 | 121 | 98
2016-03-01 13:30 | 116 | 93
2016-03-01 14:00 | 97 | 71
2016-03-01 14:30 | 105 | 81
2016-03-01 15:00 | 118 | 95
2016-03-01 15:30 | 102 | 76
2016-03-01 16:00 | 94 | 69
2016-03-01 16:30 | 71 | 45
2016-03-01 17:00 | 78 | 53
2016-03-01 17:30 | 72 | 46
2016-03-01 18:00 | 81 | 56
2016-03-01 18:30 | 99 | 74
2016-03-01 19:00 | 87 | 61
2016-03-01 19:30 | 101 | 76
2016-03-01 20:00 | 89 | 64
2016-03-01 20:30 | 83 | 58
2016-03-01 21:00 | 88 | 63
2016-03-01 21:30 | 93 | 69
2016-03-01 22:00 | 77 | 52
2016-03-01 22:30 | 83 | 55
2016-03-01 23:00 | 75 | 18
2016-03-01 23:30 | 103 | 55
2016-03-02 | 105 | 59
2016-03-02 00:30 | 59 | 8
2016-03-02 01:00 | 65 | 2
2016-03-02 01:30 | 63 | 2
2016-03-02 02:00 | 64 | 3
2016-03-02 02:30 | 67 | 13
2016-03-02 03:00 | 67 | 11
2016-03-02 03:30 | 69 | 17
2016-03-02 04:00 | 70 | 25
2016-03-02 04:30 | 71 | 38
2016-03-02 05:00 | 72 | 39
2016-03-02 05:30 | 76 | 44
2016-03-02 06:00 | 80 | 48
2016-03-02 06:30 | 117 | 85
2016-03-02 07:00 | 118 | 88
2016-03-02 07:30 | 96 | 71
2016-03-02 08:00 | 98 | 72
2016-03-02 08:30 | 105 | 78
2016-03-02 09:00 | 101 | 72
2016-03-02 09:30 | 84 | 58
2016-03-02 10:00 | 92 | 68
2016-03-02 10:30 | 126 | 106
2016-03-02 11:00 | 131 | 111
2016-03-02 11:30 | 133 | 112
2016-03-02 12:00 | 126 | 104
2016-03-02 12:30 | 119 | 94
2016-03-02 13:00 | 148 | 127
2016-03-02 13:30 | 149 | 127
2016-03-02 14:00 | 153 | 132
2016-03-02 14:30 | 149 | 128
2016-03-02 15:00 | 157 | 137
2016-03-02 15:30 | 155 | 134
2016-03-02 16:00 | 156 | 136
2016-03-02 16:30 | 161 | 141
2016-03-02 17:00 | 163 | 144
2016-03-02 17:30 | 154 | 134
2016-03-02 18:00 | 146 | 127
2016-03-02 18:30 | 140 | 120
2016-03-02 19:00 | 155 | 138
2016-03-02 19:30 | 154 | 141
2016-03-02 20:00 | 160 | 147
2016-03-02 20:30 | 130 | 112
2016-03-02 21:00 | 122 | 102
2016-03-02 21:30 | 128 | 108
2016-03-02 22:00 | 95 | 71
2016-03-02 22:30 | 83 | 62
2016-03-02 23:00 | 39 | 2
2016-03-02 23:30 | 57 | 26
2016-03-03 | 49 | 19
2016-03-03 00:30 | 42 | 2
2016-03-03 01:00 | 54 | 4
2016-03-03 01:30 | 57 | 11
2016-03-03 02:00 | 73 | 23
2016-03-03 02:30 | 104 | 61
2016-03-03 03:00 | 102 | 57
2016-03-03 03:30 | 106 | 58
2016-03-03 04:00 | 102 | 54
2016-03-03 04:30 | 100 | 52
2016-03-03 05:00 | 101 | 52
2016-03-03 05:30 | 91 | 42
2016-03-03 06:00 | 72 | 25
2016-03-03 06:30 | 74 | 42
2016-03-03 07:00 | 134 | 109
2016-03-03 07:30 | 120 | 95
2016-03-03 08:00 | 131 | 108
2016-03-03 08:30 | 115 | 88
2016-03-03 09:00 | 78 | 45
2016-03-03 09:30 | 100 | 67
2016-03-03 10:00 | 104 | 72
2016-03-03 10:30 | 125 | 97
2016-03-03 11:00 | 129 | 101
2016-03-03 11:30 | 130 | 107
2016-03-03 12:00 | 140 | 118
2016-03-03 12:30 | 128 | 104
2016-03-03 13:00 | 138 | 115
2016-03-03 13:30 | 116 | 90
2016-03-03 14:00 | 104 | 77
2016-03-03 14:30 | 133 | 109
2016-03-03 15:00 | 137 | 114
2016-03-03 15:30 | 109 | 84
2016-03-03 16:00 | 128 | 105
2016-03-03 16:30 | 145 | 122
2016-03-03 17:00 | 168 | 150
2016-03-03 17:30 | 164 | 147
2016-03-03 18:00 | 136 | 116
2016-03-03 18:30 | 119 | 98
2016-03-03 19:00 | 136 | 116
2016-03-03 19:30 | 131 | 111
2016-03-03 20:00 | 135 | 116
2016-03-03 20:30 | 116 | 96
2016-03-03 21:00 | 116 | 95
2016-03-03 21:30 | 106 | 83
2016-03-03 22:00 | 119 | 97
2016-03-03 22:30 | 107 | 84
2016-03-03 23:00 | 60 | 22
2016-03-03 23:30 | 59 | 25
2016-03-04 | 56 | 18
2016-03-04 00:30 | 62 | 18
2016-03-04 01:00 | 53 | 3
2016-03-04 01:30 | 61 | 3
2016-03-04 02:00 | 66 | 12
2016-03-04 02:30 | 66 | 13
2016-03-04 03:00 | 63 | 11
2016-03-04 03:30 | 65 | 18
2016-03-04 04:00 | 58 | 2
2016-03-04 04:30 | 61 | 7
2016-03-04 05:00 | 63 | 10
2016-03-04 05:30 | 64 | 14
2016-03-04 06:00 | 67 | 23
2016-03-04 06:30 | 78 | 47
2016-03-04 07:00 | 107 | 78
2016-03-04 07:30 | 113 | 86
2016-03-04 08:00 | 121 | 96
2016-03-04 08:30 | 133 | 109
2016-03-04 09:00 | 139 | 119
2016-03-04 09:30 | 101 | 77
2016-03-04 10:00 | 93 | 69
2016-03-04 10:30 | 125 | 105
2016-03-04 11:00 | 139 | 120
2016-03-04 11:30 | 157 | 141
2016-03-04 12:00 | 153 | 136
2016-03-04 12:30 | 151 | 135
2016-03-04 13:00 | 173 | 157
2016-03-04 13:30 | 167 | 150
2016-03-04 14:00 | 165 | 147
2016-03-04 14:30 | 167 | 148
2016-03-04 15:00 | 152 | 132
2016-03-04 15:30 | 165 | 147
2016-03-04 16:00 | 159 | 141
2016-03-04 16:30 | 144 | 125
2016-03-04 17:00 | 128 | 106
2016-03-04 17:30 | 103 | 81
2016-03-04 18:00 | 80 | 54
2016-03-04 18:30 | 66 | 27
2016-03-04 19:00 | 98 | 72
2016-03-04 19:30 | 86 | 62
2016-03-04 20:00 | 100 | 77
2016-03-04 20:30 | 77 | 51
2016-03-04 21:00 | 71 | 35
2016-03-04 21:30 | 87 | 46
2016-03-04 22:00 | 80 | 26
2016-03-04 22:30 | 77 | 30
2016-03-04 23:00 | 72 | 12
2016-03-04 23:30 | 71 | 17
2016-03-05 | 64 | 3
2016-03-05 00:30 | 61 | 8
2016-03-05 01:00 | 59 | 4
2016-03-05 01:30 | 59 | 2
2016-03-05 02:00 | 60 | 5
2016-03-05 02:30 | 57 | 2
2016-03-05 03:00 | 56 | 8
2016-03-05 03:30 | 57 | 1
2016-03-05 04:00 | 55 | 7
2016-03-05 04:30 | 56 | 4
2016-03-05 05:00 | 61 | 15
2016-03-05 05:30 | 66 | 31
2016-03-05 06:00 | 68 | 37
2016-03-05 06:30 | 77 | 51
2016-03-05 07:00 | 60 | 2
2016-03-05 07:30 | 62 | 6
2016-03-05 08:00 | 61 | 2
2016-03-05 08:30 | 62 | 4
2016-03-05 09:00 | 65 | 4
2016-03-05 09:30 | 66 | 10
2016-03-05 10:00 | 66 | 10
2016-03-05 10:30 | 69 | 25
2016-03-05 11:00 | 71 | 30
2016-03-05 11:30 | 69 | 25
2016-03-05 12:00 | 70 | 29
2016-03-05 12:30 | 72 | 35
2016-03-05 13:00 | 73 | 41
2016-03-05 13:30 | 76 | 47
2016-03-05 14:00 | 70 | 31
2016-03-05 14:30 | 72 | 41
2016-03-05 15:00 | 69 | 33
2016-03-05 15:30 | 79 | 47
2016-03-05 16:00 | 73 | 32
2016-03-05 16:30 | 71 | 21
2016-03-05 17:00 | 87 | 54
2016-03-05 17:30 | 84 | 50
2016-03-05 18:00 | 73 | 28
2016-03-05 18:30 | 77 | 42
2016-03-05 19:00 | 85 | 52
2016-03-05 19:30 | 77 | 39
2016-03-05 20:00 | 74 | 35
2016-03-05 20:30 | 74 | 35
2016-03-05 21:00 | 66 | 3
2016-03-05 21:30 | 62 | 8
2016-03-05 22:00 | 65 | 13
2016-03-05 22:30 | 77 | 26
2016-03-05 23:00 | 100 | 52
2016-03-05 23:30 | 121 | 76
2016-03-06 | 96 | 47
2016-03-06 00:30 | 61 | 6
2016-03-06 01:00 | 64 | 23
2016-03-06 01:30 | 76 | 41
2016-03-06 02:00 | 76 | 35
2016-03-06 02:30 | 72 | 12
2016-03-06 03:00 | 70 | 4
2016-03-06 03:30 | 68 | 2
2016-03-06 04:00 | 71 | 8
2016-03-06 04:30 | 75 | 20
2016-03-06 05:00 | 86 | 50
2016-03-06 05:30 | 89 | 56
2016-03-06 06:00 | 106 | 70
2016-03-06 06:30 | 110 | 79
2016-03-06 07:00 | 89 | 61
2016-03-06 07:30 | 69 | 34
2016-03-06 08:00 | 73 | 38
2016-03-06 08:30 | 81 | 51
2016-03-06 09:00 | 78 | 49
2016-03-06 09:30 | 75 | 41
2016-03-06 10:00 | 62 | 19
2016-03-06 10:30 | 61 | 15
2016-03-06 11:00 | 72 | 46
2016-03-06 11:30 | 71 | 49
2016-03-06 12:00 | 72 | 49
2016-03-06 12:30 | 71 | 43
2016-03-06 13:00 | 78 | 54
2016-03-06 13:30 | 75 | 52
2016-03-06 14:00 | 89 | 64
2016-03-06 14:30 | 86 | 63
2016-03-06 15:00 | 91 | 67
2016-03-06 15:30 | 88 | 66
2016-03-06 16:00 | 85 | 62
2016-03-06 16:30 | 88 | 65
2016-03-06 17:00 | 94 | 71
2016-03-06 17:30 | 79 | 56
2016-03-06 18:00 | 69 | 45
2016-03-06 18:30 | 66 | 39
2016-03-06 19:00 | 81 | 56
2016-03-06 19:30 | 67 | 39
2016-03-06 20:00 | 76 | 52
2016-03-06 20:30 | 58 | 28
2016-03-06 21:00 | 54 | 20
2016-03-06 21:30 | 60 | 32
2016-03-06 22:00 | 81 | 59
2016-03-06 22:30 | 79 | 57
2016-03-06 23:00 | 85 | 66
2016-03-06 23:30 | 118 | 94
2016-03-07 | 118 | 95
2016-03-07 00:30 | 107 | 84
2016-03-07 01:00 | 105 | 82
2016-03-07 01:30 | 115 | 94
2016-03-07 02:00 | 112 | 90
2016-03-07 02:30 | 111 | 87
2016-03-07 03:00 | 111 | 87
2016-03-07 03:30 | 111 | 87
2016-03-07 04:00 | 111 | 88
2016-03-07 04:30 | 118 | 94
2016-03-07 05:00 | 123 | 100
2016-03-07 05:30 | 122 | 104
2016-03-07 06:00 | 139 | 126
2016-03-07 06:30 | 140 | 126
2016-03-07 07:00 | 111 | 94
2016-03-07 07:30 | 93 | 73
2016-03-07 08:00 | 89 | 69
2016-03-07 08:30 | 119 | 101
2016-03-07 09:00 | 116 | 97
2016-03-07 09:30 | 113 | 94
2016-03-07 10:00 | 110 | 91
2016-03-07 10:30 | 143 | 128
2016-03-07 11:00 | 152 | 138
2016-03-07 11:30 | 114 | 96
2016-03-07 12:00 | 115 | 97
2016-03-07 12:30 | 108 | 88
2016-03-07 13:00 | 145 | 128
2016-03-07 13:30 | 143 | 125
2016-03-07 14:00 | 133 | 116
2016-03-07 14:30 | 162 | 146
2016-03-07 15:00 | 184 | 170
2016-03-07 15:30 | 201 | 187
2016-03-07 16:00 | 199 | 184
2016-03-07 16:30 | 205 | 190
2016-03-07 17:00 | 200 | 186
2016-03-07 17:30 | 179 | 165
2016-03-07 18:00 | 137 | 121
2016-03-07 18:30 | 147 | 132
2016-03-07 19:00 | 171 | 157
2016-03-07 19:30 | 171 | 158
2016-03-07 20:00 | 151 | 138
2016-03-07 20:30 | 133 | 120
2016-03-07 21:00 | 136 | 123
2016-03-07 21:30 | 134 | 121
2016-03-07 22:00 | 130 | 115
2016-03-07 22:30 | 125 | 109
2016-03-07 23:00 | 108 | 87
2016-03-07 23:30 | 76 | 55
2016-03-08 | 50 | 20
2016-03-08 00:30 | 93 | 66
2016-03-08 01:00 | 86 | 63
2016-03-08 01:30 | 91 | 66
2016-03-08 02:00 | 94 | 68
2016-03-08 02:30 | 100 | 72
2016-03-08 03:00 | 99 | 71
2016-03-08 03:30 | 105 | 77
2016-03-08 04:00 | 103 | 74
2016-03-08 04:30 | 112 | 85
2016-03-08 05:00 | 133 | 109
2016-03-08 05:30 | 147 | 126
2016-03-08 06:00 | 170 | 156
2016-03-08 06:30 | 169 | 152
2016-03-08 07:00 | 133 | 112
2016-03-08 07:30 | 97 | 71
2016-03-08 08:00 | 106 | 79
2016-03-08 08:30 | 123 | 97
2016-03-08 09:00 | 122 | 105
2016-03-08 09:30 | 133 | 117
2016-03-08 10:00 | 138 | 123
2016-03-08 10:30 | 160 | 145
2016-03-08 11:00 | 159 | 145
2016-03-08 11:30 | 159 | 145
2016-03-08 12:00 | 152 | 137
2016-03-08 12:30 | 148 | 132
2016-03-08 13:00 | 138 | 122
2016-03-08 13:30 | 155 | 140
2016-03-08 14:00 | 152 | 138
2016-03-08 14:30 | 151 | 137
2016-03-08 15:00 | 176 | 163
2016-03-08 15:30 | 222 | 209
2016-03-08 16:00 | 196 | 182
2016-03-08 16:30 | 153 | 137
2016-03-08 17:00 | 179 | 164
2016-03-08 17:30 | 180 | 166
2016-03-08 18:00 | 163 | 147
2016-03-08 18:30 | 115 | 95
2016-03-08 19:00 | 161 | 145
2016-03-08 19:30 | 160 | 146
2016-03-08 20:00 | 127 | 111
2016-03-08 20:30 | 128 | 113
2016-03-08 21:00 | 128 | 113
2016-03-08 21:30 | 128 | 113
2016-03-08 22:00 | 125 | 110
2016-03-08 22:30 | 73 | 57
2016-03-08 23:00 | 59 | 43
2016-03-08 23:30 | 44 | 22
2016-03-09 | 42 | 11
2016-03-09 00:30 | 52 | 2
2016-03-09 01:00 | 64 | 39
2016-03-09 01:30 | 69 | 46
2016-03-09 02:00 | 75 | 53
2016-03-09 02:30 | 88 | 63
2016-03-09 03:00 | 87 | 62
2016-03-09 03:30 | 90 | 64
2016-03-09 04:00 | 90 | 64
2016-03-09 04:30 | 103 | 77
2016-03-09 05:00 | 119 | 97
2016-03-09 05:30 | 129 | 108
2016-03-09 06:00 | 147 | 126
2016-03-09 06:30 | 159 | 141
2016-03-09 07:00 | 136 | 121
2016-03-09 07:30 | 104 | 86
2016-03-09 08:00 | 120 | 103
2016-03-09 08:30 | 115 | 95
2016-03-09 09:00 | 113 | 91
2016-03-09 09:30 | 113 | 91
2016-03-09 10:00 | 124 | 106
2016-03-09 10:30 | 130 | 114
2016-03-09 11:00 | 139 | 123
2016-03-09 11:30 | 128 | 112
2016-03-09 12:00 | 133 | 118
2016-03-09 12:30 | 143 | 128
2016-03-09 13:00 | 148 | 133
2016-03-09 13:30 | 159 | 144
2016-03-09 14:00 | 146 | 130
2016-03-09 14:30 | 157 | 142
2016-03-09 15:00 | 220 | 206
2016-03-09 15:30 | 245 | 231
2016-03-09 16:00 | 241 | 227
2016-03-09 16:30 | 260 | 247
2016-03-09 17:00 | 228 | 215
2016-03-09 17:30 | 207 | 195
2016-03-09 18:00 | 196 | 183
2016-03-09 18:30 | 167 | 153
2016-03-09 19:00 | 199 | 185
2016-03-09 19:30 | 149 | 134
2016-03-09 20:00 | 128 | 112
2016-03-09 20:30 | 86 | 68
2016-03-09 21:00 | 59 | 45
2016-03-09 21:30 | 97 | 81
2016-03-09 22:00 | 157 | 150
2016-03-09 22:30 | 175 | 164
2016-03-09 23:00 | 204 | 192
2016-03-09 23:30 | 167 | 148
2016-03-10 | 109 | 78
2016-03-10 00:30 | 89 | 62
2016-03-10 01:00 | 98 | 70
2016-03-10 01:30 | 91 | 65
2016-03-10 02:00 | 93 | 62
2016-03-10 02:30 | 87 | 53
2016-03-10 03:00 | 99 | 64
2016-03-10 03:30 | 101 | 67
2016-03-10 04:00 | 103 | 70
2016-03-10 04:30 | 98 | 65
2016-03-10 05:00 | 116 | 85
2016-03-10 05:30 | 119 | 92
2016-03-10 06:00 | 127 | 107
2016-03-10 06:30 | 145 | 126
2016-03-10 07:00 | 110 | 84
2016-03-10 07:30 | 84 | 55
2016-03-10 08:00 | 103 | 72
2016-03-10 08:30 | 118 | 88
2016-03-10 09:00 | 105 | 77
2016-03-10 09:30 | 118 | 92
2016-03-10 10:00 | 133 | 112
2016-03-10 10:30 | 135 | 115
2016-03-10 11:00 | 132 | 111
2016-03-10 11:30 | 128 | 107
2016-03-10 12:00 | 132 | 110
2016-03-10 12:30 | 136 | 116
2016-03-10 13:00 | 130 | 109
2016-03-10 13:30 | 128 | 109
2016-03-10 14:00 | 120 | 106
2016-03-10 14:30 | 136 | 123
2016-03-10 15:00 | 139 | 126
2016-03-10 15:30 | 123 | 109
2016-03-10 16:00 | 117 | 102
2016-03-10 16:30 | 129 | 114
2016-03-10 17:00 | 120 | 105
2016-03-10 17:30 | 119 | 104
2016-03-10 18:00 | 129 | 115
2016-03-10 18:30 | 126 | 111
2016-03-10 19:00 | 132 | 117
2016-03-10 19:30 | 128 | 114
2016-03-10 20:00 | 108 | 94
2016-03-10 20:30 | 94 | 81
2016-03-10 21:00 | 66 | 51
2016-03-10 21:30 | 84 | 68
2016-03-10 22:00 | 93 | 77
2016-03-10 22:30 | 94 | 78
2016-03-10 23:00 | 94 | 80
2016-03-10 23:30 | 103 | 88
2016-03-11 | 74 | 57
2016-03-11 00:30 | 92 | 74
2016-03-11 01:00 | 106 | 92
2016-03-11 01:30 | 113 | 100
2016-03-11 02:00 | 110 | 98
2016-03-11 02:30 | 85 | 68
2016-03-11 03:00 | 85 | 64
2016-03-11 03:30 | 90 | 68
2016-03-11 04:00 | 93 | 71
2016-03-11 04:30 | 94 | 72
2016-03-11 05:00 | 102 | 81
2016-03-11 05:30 | 109 | 89
2016-03-11 06:00 | 110 | 90
2016-03-11 06:30 | 103 | 80
2016-03-11 07:00 | 115 | 93
2016-03-11 07:30 | 105 | 81
2016-03-11 08:00 | 110 | 86
2016-03-11 08:30 | 118 | 94
2016-03-11 09:00 | 126 | 102
2016-03-11 09:30 | 125 | 103
2016-03-11 10:00 | 136 | 116
2016-03-11 10:30 | 131 | 110
2016-03-11 11:00 | 125 | 103
2016-03-11 11:30 | 128 | 107
2016-03-11 12:00 | 130 | 109
2016-03-11 12:30 | 140 | 119
2016-03-11 13:00 | 143 | 122
2016-03-11 13:30 | 136 | 114
2016-03-11 14:00 | 155 | 135
2016-03-11 14:30 | 182 | 162
2016-03-11 15:00 | 200 | 182
2016-03-11 15:30 | 216 | 195
2016-03-11 16:00 | 215 | 193
2016-03-11 16:30 | 194 | 171
2016-03-11 17:00 | 177 | 152
2016-03-11 17:30 | 158 | 131
2016-03-11 18:00 | 153 | 126
2016-03-11 18:30 | 154 | 126
2016-03-11 19:00 | 156 | 128
2016-03-11 19:30 | 149 | 120
2016-03-11 20:00 | 135 | 106
2016-03-11 20:30 | 140 | 115
2016-03-11 21:00 | 116 | 89
2016-03-11 21:30 | 126 | 101
2016-03-11 22:00 | 130 | 105
2016-03-11 22:30 | 153 | 132
2016-03-11 23:00 | 135 | 111
2016-03-11 23:30 | 138 | 114
2016-03-12 | 136 | 113
2016-03-12 00:30 | 92 | 67
2016-03-12 01:00 | 94 | 67
2016-03-12 01:30 | 98 | 72
2016-03-12 02:00 | 100 | 76
2016-03-12 02:30 | 67 | 44
2016-03-12 03:00 | 50 | 23
2016-03-12 03:30 | 52 | 27
2016-03-12 04:00 | 53 | 32
2016-03-12 04:30 | 47 | 14
2016-03-12 05:00 | 44 | 9
2016-03-12 05:30 | 43 | 7
2016-03-12 06:00 | 41 | 8
2016-03-12 06:30 | 40 | 4
2016-03-12 07:00 | 39 | 9
2016-03-12 07:30 | 52 | 17
2016-03-12 08:00 | 56 | 25
2016-03-12 08:30 | 57 | 23
2016-03-12 09:00 | 58 | 21
2016-03-12 09:30 | 80 | 56
2016-03-12 10:00 | 98 | 72
2016-03-12 10:30 | 124 | 103
2016-03-12 11:00 | 130 | 109
2016-03-12 11:30 | 127 | 106
2016-03-12 12:00 | 124 | 103
2016-03-12 12:30 | 133 | 113
2016-03-12 13:00 | 125 | 104
2016-03-12 13:30 | 114 | 91
2016-03-12 14:00 | 128 | 106
2016-03-12 14:30 | 127 | 105
2016-03-12 15:00 | 126 | 102
2016-03-12 15:30 | 122 | 97
2016-03-12 16:00 | 114 | 89
2016-03-12 16:30 | 110 | 84
2016-03-12 17:00 | 124 | 99
2016-03-12 17:30 | 139 | 117
2016-03-12 18:00 | 137 | 114
2016-03-12 18:30 | 134 | 110
2016-03-12 19:00 | 153 | 130
2016-03-12 19:30 | 116 | 88
2016-03-12 20:00 | 119 | 92
2016-03-12 20:30 | 112 | 85
2016-03-12 21:00 | 112 | 85
2016-03-12 21:30 | 105 | 78
2016-03-12 22:00 | 102 | 74
2016-03-12 22:30 | 124 | 102
2016-03-12 23:00 | 129 | 107
2016-03-12 23:30 | 142 | 122
2016-03-13 | 142 | 117
2016-03-13 00:30 | 136 | 105
2016-03-13 01:00 | 126 | 93
2016-03-13 01:30 | 123 | 90
2016-03-13 02:00 | 116 | 83
2016-03-13 02:30 | 109 | 73
2016-03-13 03:00 | 104 | 67
2016-03-13 03:30 | 109 | 73
2016-03-13 04:00 | 119 | 85
2016-03-13 04:30 | 108 | 71
2016-03-13 05:00 | 132 | 99
2016-03-13 05:30 | 141 | 109
2016-03-13 06:00 | 132 | 101
2016-03-13 06:30 | 132 | 106
2016-03-13 07:00 | 124 | 102
2016-03-13 07:30 | 124 | 103
2016-03-13 08:00 | 129 | 107
2016-03-13 08:30 | 116 | 93
2016-03-13 09:00 | 127 | 106
2016-03-13 09:30 | 136 | 116
2016-03-13 10:00 | 144 | 124
2016-03-13 10:30 | 139 | 116
2016-03-13 11:00 | 123 | 103
2016-03-13 11:30 | 118 | 98
2016-03-13 12:00 | 122 | 102
2016-03-13 12:30 | 137 | 119
2016-03-13 13:00 | 130 | 110
2016-03-13 13:30 | 139 | 119
2016-03-13 14:00 | 118 | 95
2016-03-13 14:30 | 83 | 57
2016-03-13 15:00 | 104 | 78
2016-03-13 15:30 | 104 | 79
2016-03-13 16:00 | 101 | 76
2016-03-13 16:30 | 89 | 64
2016-03-13 17:00 | 92 | 67
2016-03-13 17:30 | 96 | 72
2016-03-13 18:00 | 87 | 61
2016-03-13 18:30 | 103 | 77
2016-03-13 19:00 | 140 | 127
2016-03-13 19:30 | 121 | 106
2016-03-13 20:00 | 105 | 86
2016-03-13 20:30 | 111 | 94
2016-03-13 21:00 | 101 | 83
2016-03-13 21:30 | 108 | 91
2016-03-13 22:00 | 113 | 97
2016-03-13 22:30 | 89 | 70
2016-03-13 23:00 | 127 | 107
2016-03-13 23:30 | 138 | 120
2016-03-14 | 137 | 112
2016-03-14 00:30 | 124 | 97
2016-03-14 01:00 | 113 | 84
2016-03-14 01:30 | 108 | 79
2016-03-14 02:00 | 92 | 62
2016-03-14 02:30 | 80 | 53
2016-03-14 03:00 | 70 | 37
2016-03-14 03:30 | 68 | 34
2016-03-14 04:00 | 73 | 44
2016-03-14 04:30 | 90 | 62
2016-03-14 05:00 | 123 | 97
2016-03-14 05:30 | 131 | 106
2016-03-14 06:00 | 112 | 81
2016-03-14 06:30 | 106 | 77
2016-03-14 07:00 | 77 | 40
2016-03-14 07:30 | 70 | 41
2016-03-14 08:00 | 62 | 39
2016-03-14 08:30 | 68 | 47
2016-03-14 09:00 | 82 | 59
2016-03-14 09:30 | 90 | 68
2016-03-14 10:00 | 93 | 71
2016-03-14 10:30 | 99 | 78
2016-03-14 11:00 | 107 | 86
2016-03-14 11:30 | 99 | 76
2016-03-14 12:00 | 116 | 95
2016-03-14 12:30 | 128 | 108
2016-03-14 13:00 | 121 | 100
2016-03-14 13:30 | 99 | 74
2016-03-14 14:00 | 108 | 84
2016-03-14 14:30 | 87 | 59
2016-03-14 15:00 | 78 | 46
2016-03-14 15:30 | 75 | 44
2016-03-14 16:00 | 90 | 60
2016-03-14 16:30 | 107 | 79
2016-03-14 17:00 | 114 | 88
2016-03-14 17:30 | 131 | 108
2016-03-14 18:00 | 112 | 84
2016-03-14 18:30 | 114 | 86
2016-03-14 19:00 | 133 | 109
2016-03-14 19:30 | 89 | 60
2016-03-14 20:00 | 74 | 43
2016-03-14 20:30 | 84 | 56
2016-03-14 21:00 | 60 | 23
2016-03-14 21:30 | 65 | 37
2016-03-14 22:00 | 64 | 33
2016-03-14 22:30 | 59 | 21
2016-03-14 23:00 | 63 | 16
2016-03-14 23:30 | 54 | 3
2016-03-15 | 50 | 5
2016-03-15 00:30 | 62 | 3
2016-03-15 01:00 | 63 | 4
2016-03-15 01:30 | 65 | 7
2016-03-15 02:00 | 69 | 9
2016-03-15 02:30 | 76 | 9
2016-03-15 03:00 | 74 | 12
2016-03-15 03:30 | 72 | 11
2016-03-15 04:00 | 72 | 11
2016-03-15 04:30 | 75 | 11
2016-03-15 05:00 | 76 | 22
2016-03-15 05:30 | 75 | 2
2016-03-15 06:00 | 79 | 4
2016-03-15 06:30 | 107 | 72
2016-03-15 07:00 | 79 | 16
2016-03-15 07:30 | 74 | 29
2016-03-15 08:00 | 89 | 59
2016-03-15 08:30 | 102 | 72
2016-03-15 09:00 | 102 | 70
2016-03-15 09:30 | 88 | 56
2016-03-15 10:00 | 92 | 61
2016-03-15 10:30 | 106 | 74
2016-03-15 11:00 | 115 | 81
2016-03-15 11:30 | 109 | 74
2016-03-15 12:00 | 108 | 76
2016-03-15 12:30 | 119 | 86
2016-03-15 13:00 | 122 | 91
2016-03-15 13:30 | 131 | 100
2016-03-15 14:00 | 119 | 95
2016-03-15 14:30 | 117 | 96
2016-03-15 15:00 | 135 | 116
2016-03-15 15:30 | 141 | 123
2016-03-15 16:00 | 147 | 129
2016-03-15 16:30 | 143 | 124
2016-03-15 17:00 | 142 | 124
2016-03-15 17:30 | 143 | 125
2016-03-15 18:00 | 145 | 128
2016-03-15 18:30 | 148 | 130
2016-03-15 19:00 | 134 | 115
2016-03-15 19:30 | 136 | 116
2016-03-15 20:00 | 135 | 117
2016-03-15 20:30 | 126 | 107
2016-03-15 21:00 | 93 | 71
2016-03-15 21:30 | 81 | 61
2016-03-15 22:00 | 73 | 55
2016-03-15 22:30 | 49 | 21
2016-03-15 23:00 | 61 | 12
2016-03-15 23:30 | 59 | 4
2016-03-16 | 59 | 11
2016-03-16 00:30 | 71 | 30
2016-03-16 01:00 | 73 | 28
2016-03-16 01:30 | 74 | 35
2016-03-16 02:00 | 88 | 56
2016-03-16 02:30 | 82 | 51
2016-03-16 03:00 | 72 | 37
2016-03-16 03:30 | 73 | 40
2016-03-16 04:00 | 68 | 6
2016-03-16 04:30 | 73 | 12
2016-03-16 05:00 | 82 | 46
2016-03-16 05:30 | 101 | 67
2016-03-16 06:00 | 75 | 40
2016-03-16 06:30 | 73 | 45
2016-03-16 07:00 | 107 | 86
2016-03-16 07:30 | 111 | 90
2016-03-16 08:00 | 121 | 99
2016-03-16 08:30 | 128 | 106
2016-03-16 09:00 | 129 | 106
2016-03-16 09:30 | 119 | 94
2016-03-16 10:00 | 126 | 102
2016-03-16 10:30 | 176 | 158
2016-03-16 11:00 | 191 | 179
2016-03-16 11:30 | 189 | 177
2016-03-16 12:00 | 205 | 192
2016-03-16 12:30 | 232 | 220
2016-03-16 13:00 | 246 | 233
2016-03-16 13:30 | 229 | 216
2016-03-16 14:00 | 219 | 203
2016-03-16 14:30 | 219 | 200
2016-03-16 15:00 | 216 | 196
2016-03-16 15:30 | 226 | 206
2016-03-16 16:00 | 258 | 239
2016-03-16 16:30 | 262 | 243
2016-03-16 17:00 | 243 | 223
2016-03-16 17:30 | 226 | 206
2016-03-16 18:00 | 222 | 201
2016-03-16 18:30 | 207 | 185
2016-03-16 19:00 | 197 | 175
2016-03-16 19:30 | 193 | 171
2016-03-16 20:00 | 198 | 179
2016-03-16 20:30 | 182 | 168
2016-03-16 21:00 | 149 | 134
2016-03-16 21:30 | 159 | 145
2016-03-16 22:00 | 142 | 126
2016-03-16 22:30 | 68 | 45
2016-03-16 23:00 | 52 | 19
2016-03-16 23:30 | 39 | 11
2016-03-17 | 47 | 15
2016-03-17 00:30 | 56 | 2
2016-03-17 01:00 | 70 | 28
2016-03-17 01:30 | 80 | 37
2016-03-17 02:00 | 57 | 23
2016-03-17 02:30 | 56 | 26
2016-03-17 03:00 | 55 | 15
2016-03-17 03:30 | 55 | 11
2016-03-17 04:00 | 58 | 29
2016-03-17 04:30 | 69 | 46
2016-03-17 05:00 | 96 | 70
2016-03-17 05:30 | 110 | 86
2016-03-17 06:00 | 106 | 79
2016-03-17 06:30 | 100 | 71
2016-03-17 07:00 | 130 | 104
2016-03-17 07:30 | 107 | 77
2016-03-17 08:00 | 106 | 77
2016-03-17 08:30 | 151 | 128
2016-03-17 09:00 | 141 | 122
2016-03-17 09:30 | 133 | 115
2016-03-17 10:00 | 152 | 136
2016-03-17 10:30 | 178 | 163
2016-03-17 11:00 | 207 | 191
2016-03-17 11:30 | 215 | 200
2016-03-17 12:00 | 219 | 204
2016-03-17 12:30 | 188 | 173
2016-03-17 13:00 | 206 | 191
2016-03-17 13:30 | 228 | 213
2016-03-17 14:00 | 243 | 228
2016-03-17 14:30 | 232 | 217
2016-03-17 15:00 | 224 | 209
2016-03-17 15:30 | 241 | 226
2016-03-17 16:00 | 245 | 230
2016-03-17 16:30 | 187 | 169
2016-03-17 17:00 | 175 | 156
2016-03-17 17:30 | 168 | 149
2016-03-17 18:00 | 180 | 161
2016-03-17 18:30 | 184 | 174
2016-03-17 19:00 | 182 | 176
2016-03-17 19:30 | 208 | 203
2016-03-17 20:00 | 204 | 198
2016-03-17 20:30 | 221 | 215
2016-03-17 21:00 | 225 | 219
2016-03-17 21:30 | 227 | 214
2016-03-17 22:00 | 214 | 192
2016-03-17 22:30 | 206 | 185
2016-03-17 23:00 | 144 | 117
2016-03-17 23:30 | 148 | 122
2016-03-18 | 136 | 108
2016-03-18 00:30 | 107 | 74
2016-03-18 01:00 | 93 | 61
2016-03-18 01:30 | 102 | 71
2016-03-18 02:00 | 121 | 94
2016-03-18 02:30 | 116 | 87
2016-03-18 03:00 | 97 | 65
2016-03-18 03:30 | 96 | 64
2016-03-18 04:00 | 91 | 61
2016-03-18 04:30 | 161 | 140
2016-03-18 05:00 | 217 | 198
2016-03-18 05:30 | 233 | 214
2016-03-18 06:00 | 205 | 185
2016-03-18 06:30 | 201 | 181
2016-03-18 07:00 | 190 | 170
2016-03-18 07:30 | 174 | 157
2016-03-18 08:00 | 181 | 165
2016-03-18 08:30 | 171 | 154
2016-03-18 09:00 | 177 | 160
2016-03-18 09:30 | 194 | 178
2016-03-18 10:00 | 196 | 180
2016-03-18 10:30 | 195 | 179
2016-03-18 11:00 | 206 | 190
2016-03-18 11:30 | 214 | 197
2016-03-18 12:00 | 228 | 211
2016-03-18 12:30 | 224 | 208
2016-03-18 13:00 | 213 | 195
2016-03-18 13:30 | 227 | 213
2016-03-18 14:00 | 229 | 217
2016-03-18 14:30 | 232 | 219
2016-03-18 15:00 | 244 | 232
2016-03-18 15:30 | 234 | 222
2016-03-18 16:00 | 237 | 225
2016-03-18 16:30 | 269 | 260
2016-03-18 17:00 | 277 | 270
2016-03-18 17:30 | 258 | 245
2016-03-18 18:00 | 234 | 221
2016-03-18 18:30 | 248 | 236
2016-03-18 19:00 | 270 | 258
2016-03-18 19:30 | 237 | 224
2016-03-18 20:00 | 223 | 208
2016-03-18 20:30 | 213 | 198
2016-03-18 21:00 | 199 | 185
2016-03-18 21:30 | 216 | 201
2016-03-18 22:00 | 218 | 203
2016-03-18 22:30 | 241 | 226
2016-03-18 23:00 | 232 | 218
2016-03-18 23:30 | 215 | 199
2016-03-19 | 206 | 186
2016-03-19 00:30 | 174 | 152
2016-03-19 01:00 | 167 | 145
2016-03-19 01:30 | 175 | 153
2016-03-19 02:00 | 164 | 141
2016-03-19 02:30 | 164 | 141
2016-03-19 03:00 | 149 | 122
2016-03-19 03:30 | 138 | 103
2016-03-19 04:00 | 141 | 107
2016-03-19 04:30 | 139 | 106
2016-03-19 05:00 | 166 | 137
2016-03-19 05:30 | 198 | 172
2016-03-19 06:00 | 212 | 187
2016-03-19 06:30 | 206 | 181
2016-03-19 07:00 | 197 | 176
2016-03-19 07:30 | 193 | 172
2016-03-19 08:00 | 188 | 166
2016-03-19 08:30 | 184 | 164
2016-03-19 09:00 | 183 | 164
2016-03-19 09:30 | 179 | 160
2016-03-19 10:00 | 181 | 163
2016-03-19 10:30 | 174 | 156
2016-03-19 11:00 | 174 | 157
2016-03-19 11:30 | 175 | 157
2016-03-19 12:00 | 182 | 165
2016-03-19 12:30 | 185 | 167
2016-03-19 13:00 | 204 | 186
2016-03-19 13:30 | 215 | 198
2016-03-19 14:00 | 193 | 176
2016-03-19 14:30 | 177 | 160
2016-03-19 15:00 | 176 | 159
2016-03-19 15:30 | 193 | 176
2016-03-19 16:00 | 185 | 169
2016-03-19 16:30 | 206 | 193
2016-03-19 17:00 | 190 | 176
2016-03-19 17:30 | 177 | 161
2016-03-19 18:00 | 184 | 167
2016-03-19 18:30 | 147 | 129
2016-03-19 19:00 | 136 | 116
2016-03-19 19:30 | 113 | 92
2016-03-19 20:00 | 123 | 106
2016-03-19 20:30 | 127 | 110
2016-03-19 21:00 | 138 | 123
2016-03-19 21:30 | 177 | 164
2016-03-19 22:00 | 179 | 167
2016-03-19 22:30 | 230 | 219
2016-03-19 23:00 | 247 | 236
2016-03-19 23:30 | 258 | 248
2016-03-20 | 248 | 235
2016-03-20 00:30 | 242 | 225
2016-03-20 01:00 | 221 | 200
2016-03-20 01:30 | 206 | 182
2016-03-20 02:00 | 223 | 201
2016-03-20 02:30 | 214 | 191
2016-03-20 03:00 | 206 | 182
2016-03-20 03:30 | 195 | 171
2016-03-20 04:00 | 188 | 163
2016-03-20 04:30 | 187 | 159
2016-03-20 05:00 | 222 | 199
2016-03-20 05:30 | 271 | 249
2016-03-20 06:00 | 276 | 255
2016-03-20 06:30 | 276 | 253
2016-03-20 07:00 | 279 | 256
2016-03-20 07:30 | 283 | 261
2016-03-20 08:00 | 271 | 250
2016-03-20 08:30 | 253 | 237
2016-03-20 09:00 | 247 | 230
2016-03-20 09:30 | 248 | 232
2016-03-20 10:00 | 252 | 235
2016-03-20 10:30 | 258 | 241
2016-03-20 11:00 | 238 | 220
2016-03-20 11:30 | 230 | 212
2016-03-20 12:00 | 234 | 217
2016-03-20 12:30 | 223 | 205
2016-03-20 13:00 | 216 | 199
2016-03-20 13:30 | 204 | 186
2016-03-20 14:00 | 199 | 181
2016-03-20 14:30 | 192 | 173
2016-03-20 15:00 | 192 | 174
2016-03-20 15:30 | 196 | 179
2016-03-20 16:00 | 198 | 180
2016-03-20 16:30 | 205 | 188
2016-03-20 17:00 | 187 | 168
2016-03-20 17:30 | 186 | 168
2016-03-20 18:00 | 198 | 180
2016-03-20 18:30 | 210 | 192
2016-03-20 19:00 | 199 | 181
2016-03-20 19:30 | 167 | 149
2016-03-20 20:00 | 174 | 156
2016-03-20 20:30 | 170 | 152
2016-03-20 21:00 | 167 | 150
2016-03-20 21:30 | 181 | 166
2016-03-20 22:00 | 201 | 188
2016-03-20 22:30 | 225 | 212
2016-03-20 23:00 | 221 | 206
2016-03-20 23:30 | 212 | 193
2016-03-21 | 204 | 184
2016-03-21 00:30 | 192 | 171
2016-03-21 01:00 | 173 | 151
2016-03-21 01:30 | 162 | 139
2016-03-21 02:00 | 174 | 153
2016-03-21 02:30 | 172 | 150
2016-03-21 03:00 | 175 | 154
2016-03-21 03:30 | 177 | 156
2016-03-21 04:00 | 201 | 182
2016-03-21 04:30 | 206 | 186
2016-03-21 05:00 | 210 | 191
2016-03-21 05:30 | 240 | 220
2016-03-21 06:00 | 232 | 213
2016-03-21 06:30 | 243 | 225
2016-03-21 07:00 | 239 | 220
2016-03-21 07:30 | 216 | 197
2016-03-21 08:00 | 216 | 197
2016-03-21 08:30 | 211 | 191
2016-03-21 09:00 | 218 | 199
2016-03-21 09:30 | 225 | 207
2016-03-21 10:00 | 220 | 201
2016-03-21 10:30 | 211 | 191
2016-03-21 11:00 | 213 | 192
2016-03-21 11:30 | 201 | 179
2016-03-21 12:00 | 188 | 167
2016-03-21 12:30 | 183 | 162
2016-03-21 13:00 | 167 | 145
2016-03-21 13:30 | 166 | 144
2016-03-21 14:00 | 164 | 141
2016-03-21 14:30 | 180 | 158
2016-03-21 15:00 | 169 | 147
2016-03-21 15:30 | 176 | 155
2016-03-21 16:00 | 169 | 148
2016-03-21 16:30 | 173 | 152
2016-03-21 17:00 | 195 | 176
2016-03-21 17:30 | 192 | 174
2016-03-21 18:00 | 205 | 186
2016-03-21 18:30 | 205 | 187
2016-03-21 19:00 | 212 | 194
2016-03-21 19:30 | 205 | 188
2016-03-21 20:00 | 209 | 193
2016-03-21 20:30 | 219 | 203
2016-03-21 21:00 | 208 | 192
2016-03-21 21:30 | 220 | 206
2016-03-21 22:00 | 214 | 199
2016-03-21 22:30 | 174 | 159
2016-03-21 23:00 | 128 | 109
2016-03-21 23:30 | 141 | 121
2016-03-22 | 143 | 124
2016-03-22 00:30 | 131 | 106
2016-03-22 01:00 | 177 | 157
2016-03-22 01:30 | 203 | 185
2016-03-22 02:00 | 197 | 179
2016-03-22 02:30 | 180 | 161
2016-03-22 03:00 | 167 | 144
2016-03-22 03:30 | 156 | 134
2016-03-22 04:00 | 169 | 147
2016-03-22 04:30 | 209 | 190
2016-03-22 05:00 | 214 | 194
2016-03-22 05:30 | 202 | 182
2016-03-22 06:00 | 204 | 184
2016-03-22 06:30 | 225 | 204
2016-03-22 07:00 | 255 | 234
2016-03-22 07:30 | 230 | 211
2016-03-22 08:00 | 218 | 198
2016-03-22 08:30 | 221 | 201
2016-03-22 09:00 | 213 | 197
2016-03-22 09:30 | 215 | 200
2016-03-22 10:00 | 206 | 192
2016-03-22 10:30 | 192 | 177
2016-03-22 11:00 | 186 | 170
2016-03-22 11:30 | 184 | 169
2016-03-22 12:00 | 176 | 160
2016-03-22 12:30 | 185 | 170
2016-03-22 13:00 | 195 | 179
2016-03-22 13:30 | 187 | 172
2016-03-22 14:00 | 166 | 150
2016-03-22 14:30 | 165 | 150
2016-03-22 15:00 | 168 | 152
2016-03-22 15:30 | 167 | 151
2016-03-22 16:00 | 155 | 139
2016-03-22 16:30 | 155 | 140
2016-03-22 17:00 | 147 | 132
2016-03-22 17:30 | 138 | 123
2016-03-22 18:00 | 140 | 125
2016-03-22 18:30 | 152 | 137
2016-03-22 19:00 | 145 | 131
2016-03-22 19:30 | 135 | 121
2016-03-22 20:00 | 118 | 103
2016-03-22 20:30 | 137 | 124
2016-03-22 21:00 | 135 | 122
2016-03-22 21:30 | 144 | 127
2016-03-22 22:00 | 104 | 83
2016-03-22 22:30 | 92 | 72
2016-03-22 23:00 | 76 | 59
2016-03-22 23:30 | 103 | 82
2016-03-23 | 109 | 89
2016-03-23 00:30 | 110 | 90
2016-03-23 01:00 | 94 | 71
2016-03-23 01:30 | 102 | 80
2016-03-23 02:00 | 105 | 84
2016-03-23 02:30 | 99 | 77
2016-03-23 03:00 | 98 | 70
2016-03-23 03:30 | 104 | 76
2016-03-23 04:00 | 102 | 73
2016-03-23 04:30 | 99 | 70
2016-03-23 05:00 | 125 | 98
2016-03-23 05:30 | 134 | 108
2016-03-23 06:00 | 132 | 104
2016-03-23 06:30 | 126 | 99
2016-03-23 07:00 | 126 | 106
2016-03-23 07:30 | 118 | 99
2016-03-23 08:00 | 111 | 91
2016-03-23 08:30 | 117 | 99
2016-03-23 09:00 | 110 | 92
2016-03-23 09:30 | 108 | 89
2016-03-23 10:00 | 144 | 131
2016-03-23 10:30 | 149 | 136
2016-03-23 11:00 | 175 | 161
2016-03-23 11:30 | 177 | 162
2016-03-23 12:00 | 181 | 165
2016-03-23 12:30 | 209 | 193
2016-03-23 13:00 | 222 | 208
2016-03-23 13:30 | 216 | 201
2016-03-23 14:00 | 216 | 201
2016-03-23 14:30 | 206 | 190
2016-03-23 15:00 | 207 | 192
2016-03-23 15:30 | 194 | 179
2016-03-23 16:00 | 183 | 167
2016-03-23 16:30 | 188 | 172
2016-03-23 17:00 | 212 | 196
2016-03-23 17:30 | 217 | 202
2016-03-23 18:00 | 206 | 191
2016-03-23 18:30 | 224 | 208
2016-03-23 19:00 | 224 | 209
2016-03-23 19:30 | 213 | 198
2016-03-23 20:00 | 232 | 218
2016-03-23 20:30 | 237 | 222
2016-03-23 21:00 | 224 | 210
2016-03-23 21:30 | 216 | 201
2016-03-23 22:00 | 185 | 171
2016-03-23 22:30 | 139 | 123
2016-03-23 23:00 | 100 | 81
2016-03-23 23:30 | 132 | 114
2016-03-24 | 132 | 111
2016-03-24 00:30 | 89 | 60
2016-03-24 01:00 | 68 | 33
2016-03-24 01:30 | 70 | 41
2016-03-24 02:00 | 70 | 38
2016-03-24 02:30 | 94 | 66
2016-03-24 03:00 | 88 | 61
2016-03-24 03:30 | 103 | 74
2016-03-24 04:00 | 119 | 91
2016-03-24 04:30 | 123 | 94
2016-03-24 05:00 | 133 | 105
2016-03-24 05:30 | 156 | 130
2016-03-24 06:00 | 177 | 154
2016-03-24 06:30 | 169 | 148
2016-03-24 07:00 | 182 | 162
2016-03-24 07:30 | 208 | 191
2016-03-24 08:00 | 237 | 223
2016-03-24 08:30 | 224 | 209
2016-03-24 09:00 | 240 | 225
2016-03-24 09:30 | 249 | 234
2016-03-24 10:00 | 260 | 246
2016-03-24 10:30 | 255 | 241
2016-03-24 11:00 | 260 | 245
2016-03-24 11:30 | 257 | 242
2016-03-24 12:00 | 262 | 247
2016-03-24 12:30 | 258 | 243
2016-03-24 13:00 | 247 | 232
2016-03-24 13:30 | 253 | 239
2016-03-24 14:00 | 256 | 241
2016-03-24 14:30 | 258 | 243
2016-03-24 15:00 | 258 | 243
2016-03-24 15:30 | 259 | 244
2016-03-24 16:00 | 251 | 236
2016-03-24 16:30 | 254 | 239
2016-03-24 17:00 | 252 | 236
2016-03-24 17:30 | 255 | 240
2016-03-24 18:00 | 252 | 237
2016-03-24 18:30 | 251 | 236
2016-03-24 19:00 | 246 | 231
2016-03-24 19:30 | 245 | 231
2016-03-24 20:00 | 249 | 236
2016-03-24 20:30 | 246 | 232
2016-03-24 21:00 | 213 | 198
2016-03-24 21:30 | 235 | 221
2016-03-24 22:00 | 201 | 187
2016-03-24 22:30 | 161 | 146
2016-03-24 23:00 | 134 | 119
2016-03-24 23:30 | 138 | 123
2016-03-25 | 139 | 124
2016-03-25 00:30 | 98 | 72
2016-03-25 01:00 | 72 | 46
2016-03-25 01:30 | 74 | 50
2016-03-25 02:00 | 79 | 49
2016-03-25 02:30 | 94 | 59
2016-03-25 03:00 | 87 | 52
2016-03-25 03:30 | 85 | 49
2016-03-25 04:00 | 89 | 52
2016-03-25 04:30 | 106 | 70
2016-03-25 05:00 | 119 | 84
2016-03-25 05:30 | 114 | 78
2016-03-25 06:00 | 110 | 72
2016-03-25 06:30 | 114 | 82
2016-03-25 07:00 | 125 | 96
2016-03-25 07:30 | 115 | 87
2016-03-25 08:00 | 115 | 89
2016-03-25 08:30 | 118 | 92
2016-03-25 09:00 | 109 | 88
2016-03-25 09:30 | 108 | 90
2016-03-25 10:00 | 108 | 89
2016-03-25 10:30 | 91 | 69
2016-03-25 11:00 | 83 | 62
2016-03-25 11:30 | 77 | 57
2016-03-25 12:00 | 82 | 60
2016-03-25 12:30 | 75 | 56
2016-03-25 13:00 | 76 | 55
2016-03-25 13:30 | 96 | 74
2016-03-25 14:00 | 94 | 71
2016-03-25 14:30 | 78 | 58
2016-03-25 15:00 | 87 | 65
2016-03-25 15:30 | 75 | 55
2016-03-25 16:00 | 95 | 74
2016-03-25 16:30 | 122 | 105
2016-03-25 17:00 | 134 | 119
2016-03-25 17:30 | 140 | 125
2016-03-25 18:00 | 142 | 126
2016-03-25 18:30 | 207 | 194
2016-03-25 19:00 | 212 | 199
2016-03-25 19:30 | 216 | 203
2016-03-25 20:00 | 176 | 163
2016-03-25 20:30 | 166 | 153
2016-03-25 21:00 | 130 | 115
2016-03-25 21:30 | 159 | 145
2016-03-25 22:00 | 156 | 142
2016-03-25 22:30 | 163 | 149
2016-03-25 23:00 | 132 | 113
2016-03-25 23:30 | 139 | 115
2016-03-26 | 138 | 116
2016-03-26 00:30 | 120 | 95
2016-03-26 01:00 | 102 | 76
2016-03-26 01:30 | 96 | 68
2016-03-26 02:00 | 96 | 69
2016-03-26 02:30 | 90 | 62
2016-03-26 03:00 | 104 | 73
2016-03-26 03:30 | 104 | 73
2016-03-26 04:00 | 103 | 72
2016-03-26 04:30 | 107 | 76
2016-03-26 05:00 | 123 | 96
2016-03-26 05:30 | 130 | 103
2016-03-26 06:00 | 120 | 91
2016-03-26 06:30 | 103 | 73
2016-03-26 07:00 | 77 | 52
2016-03-26 07:30 | 77 | 52
2016-03-26 08:00 | 73 | 47
2016-03-26 08:30 | 78 | 55
2016-03-26 09:00 | 63 | 41
2016-03-26 09:30 | 68 | 47
2016-03-26 10:00 | 75 | 54
2016-03-26 10:30 | 70 | 48
2016-03-26 11:00 | 68 | 47
2016-03-26 11:30 | 67 | 47
2016-03-26 12:00 | 65 | 44
2016-03-26 12:30 | 64 | 41
2016-03-26 13:00 | 63 | 40
2016-03-26 13:30 | 68 | 44
2016-03-26 14:00 | 78 | 54
2016-03-26 14:30 | 80 | 56
2016-03-26 15:00 | 86 | 61
2016-03-26 15:30 | 92 | 66
2016-03-26 16:00 | 94 | 68
2016-03-26 16:30 | 98 | 72
2016-03-26 17:00 | 103 | 79
2016-03-26 17:30 | 112 | 91
2016-03-26 18:00 | 131 | 113
2016-03-26 18:30 | 135 | 118
2016-03-26 19:00 | 137 | 120
2016-03-26 19:30 | 124 | 108
2016-03-26 20:00 | 122 | 106
2016-03-26 20:30 | 108 | 91
2016-03-26 21:00 | 114 | 98
2016-03-26 21:30 | 120 | 103
2016-03-26 22:00 | 111 | 90
2016-03-26 22:30 | 121 | 95
2016-03-26 23:00 | 138 | 114
2016-03-26 23:30 | 144 | 122
2016-03-27 | 132 | 108
2016-03-27 00:30 | 118 | 93
2016-03-27 01:00 | 108 | 80
2016-03-27 01:30 | 115 | 87
2016-03-27 02:00 | 116 | 87
2016-03-27 02:30 | 113 | 83
2016-03-27 03:00 | 101 | 68
2016-03-27 03:30 | 97 | 63
2016-03-27 04:00 | 104 | 71
2016-03-27 04:30 | 112 | 79
2016-03-27 05:00 | 117 | 86
2016-03-27 05:30 | 133 | 104
2016-03-27 06:00 | 121 | 90
2016-03-27 06:30 | 123 | 94
2016-03-27 07:00 | 130 | 110
2016-03-27 07:30 | 119 | 101
2016-03-27 08:00 | 123 | 105
2016-03-27 08:30 | 118 | 99
2016-03-27 09:00 | 116 | 97
2016-03-27 09:30 | 115 | 96
2016-03-27 10:00 | 121 | 103
2016-03-27 10:30 | 114 | 94
2016-03-27 11:00 | 109 | 87
2016-03-27 11:30 | 110 | 88
2016-03-27 12:00 | 104 | 81
2016-03-27 12:30 | 95 | 71
2016-03-27 13:00 | 87 | 63
2016-03-27 13:30 | 75 | 54
2016-03-27 14:00 | 70 | 46
2016-03-27 14:30 | 64 | 38
2016-03-27 15:00 | 65 | 42
2016-03-27 15:30 | 78 | 56
2016-03-27 16:00 | 70 | 49
2016-03-27 16:30 | 73 | 51
2016-03-27 17:00 | 88 | 66
2016-03-27 17:30 | 117 | 95
2016-03-27 18:00 | 127 | 107
2016-03-27 18:30 | 150 | 133
2016-03-27 19:00 | 135 | 118
2016-03-27 19:30 | 123 | 106
2016-03-27 20:00 | 116 | 98
2016-03-27 20:30 | 107 | 89
2016-03-27 21:00 | 106 | 88
2016-03-27 21:30 | 116 | 99
2016-03-27 22:00 | 129 | 113
2016-03-27 22:30 | 122 | 105
2016-03-27 23:00 | 93 | 72
2016-03-27 23:30 | 107 | 87
2016-03-28 | 110 | 90
2016-03-28 00:30 | 96 | 70
2016-03-28 01:00 | 80 | 48
2016-03-28 01:30 | 73 | 36
2016-03-28 02:00 | 83 | 53
2016-03-28 02:30 | 82 | 54
2016-03-28 03:00 | 88 | 57
2016-03-28 03:30 | 89 | 58
2016-03-28 04:00 | 81 | 50
2016-03-28 04:30 | 102 | 73
2016-03-28 05:00 | 126 | 99
2016-03-28 05:30 | 129 | 102
2016-03-28 06:00 | 125 | 102
2016-03-28 06:30 | 130 | 108
2016-03-28 07:00 | 117 | 92
2016-03-28 07:30 | 106 | 86
2016-03-28 08:00 | 109 | 90
2016-03-28 08:30 | 99 | 78
2016-03-28 09:00 | 99 | 77
2016-03-28 09:30 | 101 | 79
2016-03-28 10:00 | 102 | 80
2016-03-28 10:30 | 103 | 82
2016-03-28 11:00 | 105 | 84
2016-03-28 11:30 | 100 | 78
2016-03-28 12:00 | 111 | 90
2016-03-28 12:30 | 86 | 63
2016-03-28 13:00 | 83 | 60
2016-03-28 13:30 | 90 | 66
2016-03-28 14:00 | 108 | 87
2016-03-28 14:30 | 119 | 100
2016-03-28 15:00 | 115 | 94
2016-03-28 15:30 | 104 | 82
2016-03-28 16:00 | 109 | 87
2016-03-28 16:30 | 140 | 122
2016-03-28 17:00 | 128 | 109
2016-03-28 17:30 | 110 | 88
2016-03-28 18:00 | 104 | 82
2016-03-28 18:30 | 111 | 90
2016-03-28 19:00 | 101 | 85
2016-03-28 19:30 | 87 | 74
2016-03-28 20:00 | 74 | 59
2016-03-28 20:30 | 73 | 58
2016-03-28 21:00 | 55 | 36
2016-03-28 21:30 | 82 | 61
2016-03-28 22:00 | 98 | 77
2016-03-28 22:30 | 98 | 77
2016-03-28 23:00 | 112 | 93
2016-03-28 23:30 | 116 | 97
2016-03-29 | 109 | 90
2016-03-29 00:30 | 96 | 71
2016-03-29 01:00 | 76 | 45
2016-03-29 01:30 | 71 | 20
2016-03-29 02:00 | 77 | 21
2016-03-29 02:30 | 80 | 23
2016-03-29 03:00 | 76 | 11
2016-03-29 03:30 | 75 | 2
2016-03-29 04:00 | 78 | 11
2016-03-29 04:30 | 83 | 37
2016-03-29 05:00 | 115 | 79
2016-03-29 05:30 | 128 | 96
2016-03-29 06:00 | 140 | 113
2016-03-29 06:30 | 155 | 134
2016-03-29 07:00 | 126 | 100
2016-03-29 07:30 | 112 | 82
2016-03-29 08:00 | 119 | 89
2016-03-29 08:30 | 119 | 89
2016-03-29 09:00 | 111 | 79
2016-03-29 09:30 | 103 | 73
2016-03-29 10:00 | 88 | 64
2016-03-29 10:30 | 119 | 98
2016-03-29 11:00 | 136 | 116
2016-03-29 11:30 | 127 | 106
2016-03-29 12:00 | 122 | 100
2016-03-29 12:30 | 122 | 100
2016-03-29 13:00 | 125 | 103
2016-03-29 13:30 | 123 | 101
2016-03-29 14:00 | 119 | 95
2016-03-29 14:30 | 115 | 90
2016-03-29 15:00 | 114 | 91
2016-03-29 15:30 | 114 | 90
2016-03-29 16:00 | 92 | 68
2016-03-29 16:30 | 103 | 79
2016-03-29 17:00 | 137 | 116
2016-03-29 17:30 | 139 | 119
2016-03-29 18:00 | 149 | 130
2016-03-29 18:30 | 145 | 125
2016-03-29 19:00 | 126 | 103
2016-03-29 19:30 | 119 | 97
2016-03-29 20:00 | 120 | 98
2016-03-29 20:30 | 95 | 70
2016-03-29 21:00 | 69 | 46
2016-03-29 21:30 | 110 | 87
2016-03-29 22:00 | 119 | 97
2016-03-29 22:30 | 120 | 100
2016-03-29 23:00 | 124 | 103
2016-03-29 23:30 | 111 | 87
2016-03-30 | 97 | 72
2016-03-30 00:30 | 63 | 36
2016-03-30 01:00 | 56 | 30
2016-03-30 01:30 | 62 | 36
2016-03-30 02:00 | 71 | 35
2016-03-30 02:30 | 71 | 13
2016-03-30 03:00 | 70 | 10
2016-03-30 03:30 | 70 | 9
2016-03-30 04:00 | 71 | 10
2016-03-30 04:30 | 71 | 20
2016-03-30 05:00 | 107 | 78
2016-03-30 05:30 | 122 | 96
2016-03-30 06:00 | 145 | 120
2016-03-30 06:30 | 158 | 138
2016-03-30 07:00 | 136 | 116
2016-03-30 07:30 | 118 | 95
2016-03-30 08:00 | 114 | 92
2016-03-30 08:30 | 117 | 96
2016-03-30 09:00 | 103 | 79
2016-03-30 09:30 | 78 | 56
2016-03-30 10:00 | 125 | 105
2016-03-30 10:30 | 128 | 108
2016-03-30 11:00 | 135 | 116
2016-03-30 11:30 | 161 | 144
2016-03-30 12:00 | 162 | 145
2016-03-30 12:30 | 164 | 147
2016-03-30 13:00 | 176 | 159
2016-03-30 13:30 | 182 | 165
2016-03-30 14:00 | 202 | 186
2016-03-30 14:30 | 221 | 206
2016-03-30 15:00 | 208 | 192
2016-03-30 15:30 | 125 | 102
2016-03-30 16:00 | 123 | 99
2016-03-30 16:30 | 128 | 105
2016-03-30 17:00 | 132 | 108
2016-03-30 17:30 | 130 | 104
2016-03-30 18:00 | 129 | 102
2016-03-30 18:30 | 141 | 114
2016-03-30 19:00 | 154 | 132
2016-03-30 19:30 | 136 | 114
2016-03-30 20:00 | 118 | 94
2016-03-30 20:30 | 109 | 85
2016-03-30 21:00 | 112 | 88
2016-03-30 21:30 | 141 | 121
2016-03-30 22:00 | 199 | 188
2016-03-30 22:30 | 277 | 270
2016-03-30 23:00 | 262 | 252
2016-03-30 23:30 | 238 | 226
2016-03-31 | 261 | 252
2016-03-31 00:30 | 220 | 210
2016-03-31 01:00 | 149 | 134
2016-03-31 01:30 | 140 | 123
2016-03-31 02:00 | 110 | 88
2016-03-31 02:30 | 80 | 53
2016-03-31 03:00 | 67 | 34
2016-03-31 03:30 | 68 | 34
2016-03-31 04:00 | 69 | 37
2016-03-31 04:30 | 92 | 64
2016-03-31 05:00 | 123 | 101
2016-03-31 05:30 | 141 | 121
2016-03-31 06:00 | 131 | 110
2016-03-31 06:30 | 151 | 131
2016-03-31 07:00 | 161 | 141
2016-03-31 07:30 | 160 | 139
2016-03-31 08:00 | 163 | 141
2016-03-31 08:30 | 163 | 140
2016-03-31 09:00 | 146 | 125
2016-03-31 09:30 | 141 | 121
2016-03-31 10:00 | 123 | 101
2016-03-31 10:30 | 115 | 91
2016-03-31 11:00 | 120 | 97
2016-03-31 11:30 | 111 | 87
2016-03-31 12:00 | 113 | 89
2016-03-31 12:30 | 110 | 85
2016-03-31 13:00 | 105 | 77
2016-03-31 13:30 | 124 | 102
2016-03-31 14:00 | 106 | 81
2016-03-31 14:30 | 90 | 63
2016-03-31 15:00 | 102 | 83
2016-03-31 15:30 | 103 | 85
2016-03-31 16:00 | 105 | 87
2016-03-31 16:30 | 133 | 118
2016-03-31 17:00 | 140 | 128
2016-03-31 17:30 | 136 | 126
2016-03-31 18:00 | 145 | 135
2016-03-31 18:30 | 176 | 166
2016-03-31 19:00 | 172 | 163
2016-03-31 19:30 | 173 | 165
2016-03-31 20:00 | 138 | 129
2016-03-31 20:30 | 118 | 109
2016-03-31 21:00 | 102 | 92
2016-03-31 21:30 | 105 | 90
2016-03-31 22:00 | 95 | 75
2016-03-31 22:30 | 114 | 99
2016-03-31 23:00 | 115 | 101
2016-03-31 23:30 | 132 | 119
2016-04-01 | 123 | 110
2016-04-01 00:30 | 128 | 117
2016-04-01 01:00 | 126 | 115
2016-04-01 01:30 | 115 | 104
2016-04-01 02:00 | 113 | 100
2016-04-01 02:30 | 117 | 104
2016-04-01 03:00 | 113 | 101
2016-04-01 03:30 | 112 | 99
2016-04-01 04:00 | 120 | 108
2016-04-01 04:30 | 165 | 153
2016-04-01 05:00 | 183 | 171
2016-04-01 05:30 | 208 | 196
2016-04-01 06:00 | 224 | 212
2016-04-01 06:30 | 233 | 224
2016-04-01 07:00 | 265 | 255
2016-04-01 07:30 | 257 | 247
2016-04-01 08:00 | 274 | 263
2016-04-01 08:30 | 256 | 246
2016-04-01 09:00 | 249 | 237
2016-04-01 09:30 | 241 | 230
2016-04-01 10:00 | 248 | 237
2016-04-01 10:30 | 239 | 228
2016-04-01 11:00 | 208 | 197
2016-04-01 11:30 | 224 | 213
2016-04-01 12:00 | 225 | 213
2016-04-01 12:30 | 222 | 211
2016-04-01 13:00 | 223 | 212
2016-04-01 13:30 | 233 | 223
2016-04-01 14:00 | 225 | 215
2016-04-01 14:30 | 223 | 211
2016-04-01 15:00 | 197 | 186
2016-04-01 15:30 | 206 | 195
2016-04-01 16:00 | 219 | 208
2016-04-01 16:30 | 222 | 211
2016-04-01 17:00 | 223 | 212
2016-04-01 17:30 | 205 | 194
2016-04-01 18:00 | 216 | 205
2016-04-01 18:30 | 231 | 219
2016-04-01 19:00 | 245 | 234
2016-04-01 19:30 | 215 | 205
2016-04-01 20:00 | 228 | 219
2016-04-01 20:30 | 208 | 198
2016-04-01 21:00 | 183 | 173
2016-04-01 21:30 | 151 | 143
2016-04-01 22:00 | 130 | 122
2016-04-01 22:30 | 104 | 93
2016-04-01 23:00 | 90 | 74
2016-04-01 23:30 | 99 | 84
2016-04-02 | 106 | 91
2016-04-02 00:30 | 103 | 78
2016-04-02 01:00 | 94 | 67
2016-04-02 01:30 | 98 | 70
2016-04-02 02:00 | 99 | 71
2016-04-02 02:30 | 99 | 72
2016-04-02 03:00 | 92 | 67
2016-04-02 03:30 | 72 | 46
2016-04-02 04:00 | 70 | 43
2016-04-02 04:30 | 77 | 50
2016-04-02 05:00 | 107 | 78
2016-04-02 05:30 | 122 | 97
2016-04-02 06:00 | 130 | 104
2016-04-02 06:30 | 128 | 103
2016-04-02 07:00 | 158 | 142
2016-04-02 07:30 | 170 | 155
2016-04-02 08:00 | 182 | 167
2016-04-02 08:30 | 190 | 176
2016-04-02 09:00 | 185 | 170
2016-04-02 09:30 | 184 | 169
2016-04-02 10:00 | 185 | 170
2016-04-02 10:30 | 165 | 150
2016-04-02 11:00 | 175 | 160
2016-04-02 11:30 | 195 | 179
2016-04-02 12:00 | 205 | 188
2016-04-02 12:30 | 196 | 180
2016-04-02 13:00 | 194 | 177
2016-04-02 13:30 | 211 | 195
2016-04-02 14:00 | 210 | 193
2016-04-02 14:30 | 217 | 201
2016-04-02 15:00 | 220 | 203
2016-04-02 15:30 | 252 | 235
2016-04-02 16:00 | 254 | 238
2016-04-02 16:30 | 248 | 231
2016-04-02 17:00 | 272 | 255
2016-04-02 17:30 | 291 | 273
2016-04-02 18:00 | 282 | 264
2016-04-02 18:30 | 296 | 278
2016-04-02 19:00 | 300 | 283
2016-04-02 19:30 | 317 | 299
2016-04-02 20:00 | 274 | 257
2016-04-02 20:30 | 214 | 197
2016-04-02 21:00 | 193 | 176
2016-04-02 21:30 | 181 | 164
2016-04-02 22:00 | 163 | 146
2016-04-02 22:30 | 114 | 93
2016-04-02 23:00 | 94 | 70
2016-04-02 23:30 | 100 | 77
2016-04-03 | 93 | 69
2016-04-03 00:30 | 72 | 52
2016-04-03 01:00 | 77 | 48
2016-04-03 01:30 | 77 | 49
2016-04-03 02:00 | 76 | 49
2016-04-03 02:30 | 79 | 53
2016-04-03 03:00 | 82 | 56
2016-04-03 03:30 | 78 | 53
2016-04-03 04:00 | 83 | 58
2016-04-03 04:30 | 72 | 46
2016-04-03 05:00 | 79 | 53
2016-04-03 05:30 | 84 | 56
2016-04-03 06:00 | 90 | 60
2016-04-03 06:30 | 101 | 71
2016-04-03 07:00 | 100 | 69
2016-04-03 07:30 | 107 | 77
2016-04-03 08:00 | 119 | 97
2016-04-03 08:30 | 170 | 155
2016-04-03 09:00 | 188 | 173
2016-04-03 09:30 | 229 | 215
2016-04-03 10:00 | 228 | 214
2016-04-03 10:30 | 247 | 233
2016-04-03 11:00 | 241 | 226
2016-04-03 11:30 | 236 | 222
2016-04-03 12:00 | 242 | 228
2016-04-03 12:30 | 239 | 224
2016-04-03 13:00 | 240 | 224
2016-04-03 13:30 | 240 | 225
2016-04-03 14:00 | 249 | 235
2016-04-03 14:30 | 249 | 234
2016-04-03 15:00 | 236 | 221
2016-04-03 15:30 | 246 | 232
2016-04-03 16:00 | 238 | 225
2016-04-03 16:30 | 242 | 229
2016-04-03 17:00 | 255 | 242
2016-04-03 17:30 | 289 | 279
2016-04-03 18:00 | 297 | 287
2016-04-03 18:30 | 339 | 327
2016-04-03 19:00 | 309 | 297
2016-04-03 19:30 | 263 | 253
2016-04-03 20:00 | 253 | 243
2016-04-03 20:30 | 234 | 224
2016-04-03 21:00 | 220 | 211
2016-04-03 21:30 | 186 | 174
2016-04-03 22:00 | 175 | 163
2016-04-03 22:30 | 127 | 112
2016-04-03 23:00 | 109 | 88
2016-04-03 23:30 | 115 | 94
2016-04-04 | 107 | 80
2016-04-04 00:30 | 100 | 71
2016-04-04 01:00 | 98 | 67
2016-04-04 01:30 | 94 | 64
2016-04-04 02:00 | 102 | 72
2016-04-04 02:30 | 102 | 72
2016-04-04 03:00 | 92 | 62
2016-04-04 03:30 | 87 | 58
2016-04-04 04:00 | 81 | 53
2016-04-04 04:30 | 104 | 74
2016-04-04 05:00 | 115 | 87
2016-04-04 05:30 | 132 | 106
2016-04-04 06:00 | 135 | 109
2016-04-04 06:30 | 148 | 129
2016-04-04 07:00 | 169 | 150
2016-04-04 07:30 | 247 | 229
2016-04-04 08:00 | 290 | 274
2016-04-04 08:30 | 297 | 280
2016-04-04 09:00 | 291 | 274
2016-04-04 09:30 | 308 | 290
2016-04-04 10:00 | 299 | 284
2016-04-04 10:30 | 323 | 309
2016-04-04 11:00 | 328 | 314
2016-04-04 11:30 | 322 | 307
2016-04-04 12:00 | 290 | 275
2016-04-04 12:30 | 274 | 260
2016-04-04 13:00 | 259 | 244
2016-04-04 13:30 | 260 | 245
2016-04-04 14:00 | 272 | 257
2016-04-04 14:30 | 317 | 301
2016-04-04 15:00 | 332 | 317
2016-04-04 15:30 | 336 | 320
2016-04-04 16:00 | 317 | 301
2016-04-04 16:30 | 298 | 282
2016-04-04 17:00 | 330 | 313
2016-04-04 17:30 | 346 | 330
2016-04-04 18:00 | 348 | 331
2016-04-04 18:30 | 346 | 328
2016-04-04 19:00 | 324 | 307
2016-04-04 19:30 | 258 | 243
2016-04-04 20:00 | 245 | 231
2016-04-04 20:30 | 253 | 239
2016-04-04 21:00 | 199 | 185
2016-04-04 21:30 | 172 | 156
2016-04-04 22:00 | 185 | 171
2016-04-04 22:30 | 156 | 136
2016-04-04 23:00 | 112 | 84
2016-04-04 23:30 | 123 | 96
2016-04-05 | 124 | 96
2016-04-05 00:30 | 105 | 75
2016-04-05 01:00 | 89 | 61
2016-04-05 01:30 | 89 | 57
2016-04-05 02:00 | 97 | 59
2016-04-05 02:30 | 108 | 72
2016-04-05 03:00 | 103 | 66
2016-04-05 03:30 | 109 | 73
2016-04-05 04:00 | 109 | 73
2016-04-05 04:30 | 117 | 82
2016-04-05 05:00 | 127 | 95
2016-04-05 05:30 | 131 | 104
2016-04-05 06:00 | 133 | 108
2016-04-05 06:30 | 143 | 118
2016-04-05 07:00 | 146 | 122
2016-04-05 07:30 | 194 | 175
2016-04-05 08:00 | 238 | 219
2016-04-05 08:30 | 269 | 250
2016-04-05 09:00 | 264 | 246
2016-04-05 09:30 | 271 | 255
2016-04-05 10:00 | 287 | 272
2016-04-05 10:30 | 300 | 287
2016-04-05 11:00 | 308 | 297
2016-04-05 11:30 | 308 | 296
2016-04-05 12:00 | 302 | 290
2016-04-05 12:30 | 292 | 280
2016-04-05 13:00 | 304 | 291
2016-04-05 13:30 | 287 | 275
2016-04-05 14:00 | 263 | 251
2016-04-05 14:30 | 272 | 261
2016-04-05 15:00 | 248 | 236
2016-04-05 15:30 | 243 | 230
2016-04-05 16:00 | 230 | 218
2016-04-05 16:30 | 246 | 234
2016-04-05 17:00 | 273 | 260
2016-04-05 17:30 | 262 | 251
2016-04-05 18:00 | 271 | 259
2016-04-05 18:30 | 265 | 253
2016-04-05 19:00 | 260 | 247
2016-04-05 19:30 | 232 | 221
2016-04-05 20:00 | 248 | 237
2016-04-05 20:30 | 250 | 239
2016-04-05 21:00 | 214 | 203
2016-04-05 21:30 | 183 | 168
2016-04-05 22:00 | 156 | 137
2016-04-05 22:30 | 133 | 113
2016-04-05 23:00 | 116 | 94
2016-04-05 23:30 | 124 | 103
2016-04-06 | 117 | 97
2016-04-06 00:30 | 115 | 96
2016-04-06 01:00 | 105 | 82
2016-04-06 01:30 | 110 | 81
2016-04-06 02:00 | 116 | 89
2016-04-06 02:30 | 107 | 79
2016-04-06 03:00 | 114 | 86
2016-04-06 03:30 | 112 | 84
2016-04-06 04:00 | 107 | 79
2016-04-06 04:30 | 108 | 80
2016-04-06 05:00 | 127 | 102
2016-04-06 05:30 | 130 | 104
2016-04-06 06:00 | 120 | 93
2016-04-06 06:30 | 136 | 118
2016-04-06 07:00 | 154 | 137
2016-04-06 07:30 | 160 | 142
2016-04-06 08:00 | 216 | 201
2016-04-06 08:30 | 260 | 246
2016-04-06 09:00 | 284 | 269
2016-04-06 09:30 | 250 | 236
2016-04-06 10:00 | 250 | 235
2016-04-06 10:30 | 262 | 247
2016-04-06 11:00 | 268 | 253
2016-04-06 11:30 | 239 | 224
2016-04-06 12:00 | 196 | 180
2016-04-06 12:30 | 191 | 174
2016-04-06 13:00 | 203 | 187
2016-04-06 13:30 | 219 | 203
2016-04-06 14:00 | 225 | 209
2016-04-06 14:30 | 258 | 242
2016-04-06 15:00 | 275 | 258
2016-04-06 15:30 | 279 | 262
2016-04-06 16:00 | 272 | 255
2016-04-06 16:30 | 271 | 254
2016-04-06 17:00 | 309 | 291
2016-04-06 17:30 | 267 | 250
2016-04-06 18:00 | 267 | 250
2016-04-06 18:30 | 280 | 262
2016-04-06 19:00 | 247 | 231
2016-04-06 19:30 | 253 | 237
2016-04-06 20:00 | 263 | 247
2016-04-06 20:30 | 248 | 232
2016-04-06 21:00 | 244 | 229
2016-04-06 21:30 | 213 | 197
2016-04-06 22:00 | 183 | 166
2016-04-06 22:30 | 157 | 139
2016-04-06 23:00 | 138 | 119
2016-04-06 23:30 | 152 | 134
2016-04-07 | 139 | 120
2016-04-07 00:30 | 108 | 89
2016-04-07 01:00 | 87 | 66
2016-04-07 01:30 | 93 | 67
2016-04-07 02:00 | 104 | 77
2016-04-07 02:30 | 104 | 71
2016-04-07 03:00 | 107 | 68
2016-04-07 03:30 | 115 | 76
2016-04-07 04:00 | 122 | 87
2016-04-07 04:30 | 117 | 83
2016-04-07 05:00 | 120 | 86
2016-04-07 05:30 | 134 | 103
2016-04-07 06:00 | 137 | 113
2016-04-07 06:30 | 166 | 147
2016-04-07 07:00 | 197 | 177
2016-04-07 07:30 | 225 | 208
2016-04-07 08:00 | 246 | 229
2016-04-07 08:30 | 244 | 225
2016-04-07 09:00 | 225 | 205
2016-04-07 09:30 | 199 | 179
2016-04-07 10:00 | 222 | 204
2016-04-07 10:30 | 225 | 208
2016-04-07 11:00 | 196 | 179
2016-04-07 11:30 | 193 | 174
2016-04-07 12:00 | 202 | 184
2016-04-07 12:30 | 236 | 218
2016-04-07 13:00 | 243 | 225
2016-04-07 13:30 | 245 | 228
2016-04-07 14:00 | 231 | 215
2016-04-07 14:30 | 213 | 199
2016-04-07 15:00 | 206 | 192
2016-04-07 15:30 | 198 | 184
2016-04-07 16:00 | 200 | 186
2016-04-07 16:30 | 203 | 188
2016-04-07 17:00 | 220 | 206
2016-04-07 17:30 | 232 | 218
2016-04-07 18:00 | 238 | 224
2016-04-07 18:30 | 233 | 217
2016-04-07 19:00 | 218 | 203
2016-04-07 19:30 | 204 | 188
2016-04-07 20:00 | 221 | 206
2016-04-07 20:30 | 220 | 206
2016-04-07 21:00 | 181 | 166
2016-04-07 21:30 | 149 | 135
2016-04-07 22:00 | 117 | 100
2016-04-07 22:30 | 98 | 72
2016-04-07 23:00 | 109 | 86
2016-04-07 23:30 | 112 | 90
2016-04-08 | 119 | 97
2016-04-08 00:30 | 117 | 96
2016-04-08 01:00 | 91 | 66
2016-04-08 01:30 | 87 | 59
2016-04-08 02:00 | 102 | 72
2016-04-08 02:30 | 97 | 59
2016-04-08 03:00 | 92 | 55
2016-04-08 03:30 | 84 | 45
2016-04-08 04:00 | 87 | 49
2016-04-08 04:30 | 114 | 81
2016-04-08 05:00 | 138 | 109
2016-04-08 05:30 | 157 | 130
2016-04-08 06:00 | 157 | 133
2016-04-08 06:30 | 188 | 167
2016-04-08 07:00 | 269 | 250
2016-04-08 07:30 | 320 | 301
2016-04-08 08:00 | 323 | 304
2016-04-08 08:30 | 328 | 312
2016-04-08 09:00 | 328 | 314
2016-04-08 09:30 | 327 | 313
2016-04-08 10:00 | 324 | 309
2016-04-08 10:30 | 306 | 291
2016-04-08 11:00 | 329 | 314
2016-04-08 11:30 | 308 | 293
2016-04-08 12:00 | 314 | 299
2016-04-08 12:30 | 330 | 315
2016-04-08 13:00 | 295 | 279
2016-04-08 13:30 | 270 | 254
2016-04-08 14:00 | 278 | 262
2016-04-08 14:30 | 275 | 259
2016-04-08 15:00 | 287 | 272
2016-04-08 15:30 | 301 | 286
2016-04-08 16:00 | 308 | 292
2016-04-08 16:30 | 321 | 305
2016-04-08 17:00 | 352 | 335
2016-04-08 17:30 | 344 | 327
2016-04-08 18:00 | 339 | 323
2016-04-08 18:30 | 318 | 302
2016-04-08 19:00 | 327 | 311
2016-04-08 19:30 | 288 | 272
2016-04-08 20:00 | 275 | 261
2016-04-08 20:30 | 290 | 277
2016-04-08 21:00 | 327 | 313
2016-04-08 21:30 | 308 | 294
2016-04-08 22:00 | 279 | 264
2016-04-08 22:30 | 239 | 225
2016-04-08 23:00 | 210 | 196
2016-04-08 23:30 | 234 | 222
2016-04-09 | 249 | 234
2016-04-09 00:30 | 285 | 270
2016-04-09 01:00 | 279 | 264
2016-04-09 01:30 | 256 | 240
2016-04-09 02:00 | 244 | 227
2016-04-09 02:30 | 247 | 230
2016-04-09 03:00 | 247 | 229
2016-04-09 03:30 | 249 | 232
2016-04-09 04:00 | 245 | 227
2016-04-09 04:30 | 260 | 242
2016-04-09 05:00 | 289 | 271
2016-04-09 05:30 | 287 | 270
2016-04-09 06:00 | 286 | 268
2016-04-09 06:30 | 317 | 299
2016-04-09 07:00 | 331 | 313
2016-04-09 07:30 | 310 | 297
2016-04-09 08:00 | 322 | 310
2016-04-09 08:30 | 313 | 300
2016-04-09 09:00 | 315 | 301
2016-04-09 09:30 | 347 | 334
2016-04-09 10:00 | 358 | 345
2016-04-09 10:30 | 351 | 339
2016-04-09 11:00 | 340 | 328
2016-04-09 11:30 | 328 | 316
2016-04-09 12:00 | 321 | 310
2016-04-09 12:30 | 320 | 308
2016-04-09 13:00 | 313 | 301
2016-04-09 13:30 | 298 | 286
2016-04-09 14:00 | 292 | 281
2016-04-09 14:30 | 290 | 278
2016-04-09 15:00 | 274 | 262
2016-04-09 15:30 | 272 | 261
2016-04-09 16:00 | 245 | 233
2016-04-09 16:30 | 295 | 283
2016-04-09 17:00 | 344 | 332
2016-04-09 17:30 | 328 | 315
2016-04-09 18:00 | 361 | 346
2016-04-09 18:30 | 394 | 377
2016-04-09 19:00 | 379 | 362
2016-04-09 19:30 | 340 | 324
2016-04-09 20:00 | 340 | 324
2016-04-09 20:30 | 335 | 320
2016-04-09 21:00 | 298 | 283
2016-04-09 21:30 | 269 | 255
2016-04-09 22:00 | 252 | 238
2016-04-09 22:30 | 231 | 219
2016-04-09 23:00 | 223 | 210
2016-04-09 23:30 | 213 | 199
2016-04-10 | 185 | 172
2016-04-10 00:30 | 167 | 148
2016-04-10 01:00 | 209 | 189
2016-04-10 01:30 | 218 | 198
2016-04-10 02:00 | 248 | 229
2016-04-10 02:30 | 216 | 196
2016-04-10 03:00 | 203 | 183
2016-04-10 03:30 | 216 | 196
2016-04-10 04:00 | 209 | 190
2016-04-10 04:30 | 209 | 190
2016-04-10 05:00 | 215 | 196
2016-04-10 05:30 | 235 | 216
2016-04-10 06:00 | 234 | 215
2016-04-10 06:30 | 231 | 214
2016-04-10 07:00 | 220 | 204
2016-04-10 07:30 | 212 | 195
2016-04-10 08:00 | 202 | 185
2016-04-10 08:30 | 226 | 212
2016-04-10 09:00 | 232 | 219
2016-04-10 09:30 | 224 | 211
2016-04-10 10:00 | 232 | 218
2016-04-10 10:30 | 222 | 208
2016-04-10 11:00 | 213 | 201
2016-04-10 11:30 | 183 | 171
2016-04-10 12:00 | 193 | 181
2016-04-10 12:30 | 208 | 196
2016-04-10 13:00 | 208 | 196
2016-04-10 13:30 | 192 | 180
2016-04-10 14:00 | 193 | 180
2016-04-10 14:30 | 197 | 186
2016-04-10 15:00 | 206 | 194
2016-04-10 15:30 | 219 | 208
2016-04-10 16:00 | 230 | 218
2016-04-10 16:30 | 243 | 231
2016-04-10 17:00 | 230 | 217
2016-04-10 17:30 | 238 | 226
2016-04-10 18:00 | 303 | 290
2016-04-10 18:30 | 311 | 297
2016-04-10 19:00 | 276 | 263
2016-04-10 19:30 | 240 | 227
2016-04-10 20:00 | 254 | 242
2016-04-10 20:30 | 253 | 241
2016-04-10 21:00 | 231 | 219
2016-04-10 21:30 | 193 | 181
2016-04-10 22:00 | 192 | 181
2016-04-10 22:30 | 177 | 166
2016-04-10 23:00 | 165 | 153
2016-04-10 23:30 | 162 | 149
2016-04-11 | 132 | 115
2016-04-11 00:30 | 140 | 122
2016-04-11 01:00 | 117 | 91
2016-04-11 01:30 | 126 | 101
2016-04-11 02:00 | 183 | 164
2016-04-11 02:30 | 197 | 179
2016-04-11 03:00 | 222 | 204
2016-04-11 03:30 | 225 | 208
2016-04-11 04:00 | 233 | 216
2016-04-11 04:30 | 241 | 224
2016-04-11 05:00 | 260 | 244
2016-04-11 05:30 | 277 | 260
2016-04-11 06:00 | 278 | 260
2016-04-11 06:30 | 307 | 289
2016-04-11 07:00 | 270 | 253
2016-04-11 07:30 | 263 | 246
2016-04-11 08:00 | 276 | 258
2016-04-11 08:30 | 278 | 261
2016-04-11 09:00 | 278 | 260
2016-04-11 09:30 | 269 | 254
2016-04-11 10:00 | 250 | 238
2016-04-11 10:30 | 259 | 246
2016-04-11 11:00 | 266 | 254
2016-04-11 11:30 | 258 | 245
2016-04-11 12:00 | 251 | 239
2016-04-11 12:30 | 251 | 239
2016-04-11 13:00 | 262 | 249
2016-04-11 13:30 | 246 | 233
2016-04-11 14:00 | 243 | 230
2016-04-11 14:30 | 262 | 249
2016-04-11 15:00 | 259 | 246
2016-04-11 15:30 | 264 | 251
2016-04-11 16:00 | 260 | 248
2016-04-11 16:30 | 292 | 279
2016-04-11 17:00 | 342 | 328
2016-04-11 17:30 | 339 | 325
2016-04-11 18:00 | 350 | 336
2016-04-11 18:30 | 342 | 326
2016-04-11 19:00 | 325 | 310
2016-04-11 19:30 | 339 | 324
2016-04-11 20:00 | 368 | 353
2016-04-11 20:30 | 350 | 336
2016-04-11 21:00 | 313 | 300
2016-04-11 21:30 | 262 | 248
2016-04-11 22:00 | 247 | 234
2016-04-11 22:30 | 184 | 170
2016-04-11 23:00 | 163 | 147
2016-04-11 23:30 | 176 | 160
2016-04-12 | 159 | 144
2016-04-12 00:30 | 143 | 123
2016-04-12 01:00 | 173 | 155
2016-04-12 01:30 | 190 | 172
2016-04-12 02:00 | 198 | 181
2016-04-12 02:30 | 202 | 185
2016-04-12 03:00 | 224 | 206
2016-04-12 03:30 | 218 | 200
2016-04-12 04:00 | 224 | 206
2016-04-12 04:30 | 168 | 148
2016-04-12 05:00 | 154 | 133
2016-04-12 05:30 | 172 | 152
2016-04-12 06:00 | 195 | 175
2016-04-12 06:30 | 218 | 197
2016-04-12 07:00 | 284 | 267
2016-04-12 07:30 | 293 | 279
2016-04-12 08:00 | 313 | 300
2016-04-12 08:30 | 309 | 297
2016-04-12 09:00 | 302 | 289
2016-04-12 09:30 | 311 | 298
2016-04-12 10:00 | 322 | 308
2016-04-12 10:30 | 325 | 311
2016-04-12 11:00 | 320 | 306
2016-04-12 11:30 | 316 | 303
2016-04-12 12:00 | 308 | 294
2016-04-12 12:30 | 300 | 286
2016-04-12 13:00 | 302 | 288
2016-04-12 13:30 | 299 | 285
2016-04-12 14:00 | 285 | 271
2016-04-12 14:30 | 310 | 296
2016-04-12 15:00 | 325 | 312
2016-04-12 15:30 | 339 | 324
2016-04-12 16:00 | 349 | 335
2016-04-12 16:30 | 344 | 330
2016-04-12 17:00 | 348 | 334
2016-04-12 17:30 | 356 | 341
2016-04-12 18:00 | 341 | 327
2016-04-12 18:30 | 365 | 349
2016-04-12 19:00 | 368 | 353
2016-04-12 19:30 | 312 | 300
2016-04-12 20:00 | 315 | 302
2016-04-12 20:30 | 268 | 256
2016-04-12 21:00 | 250 | 237
2016-04-12 21:30 | 258 | 245
2016-04-12 22:00 | 250 | 237
2016-04-12 22:30 | 186 | 175
2016-04-12 23:00 | 136 | 118
2016-04-12 23:30 | 149 | 132
2016-04-13 | 155 | 140
2016-04-13 00:30 | 154 | 139
2016-04-13 01:00 | 157 | 139
2016-04-13 01:30 | 148 | 130
2016-04-13 02:00 | 161 | 144
2016-04-13 02:30 | 137 | 118
2016-04-13 03:00 | 122 | 102
2016-04-13 03:30 | 113 | 91
2016-04-13 04:00 | 118 | 97
2016-04-13 04:30 | 147 | 128
2016-04-13 05:00 | 172 | 155
2016-04-13 05:30 | 180 | 162
2016-04-13 06:00 | 168 | 149
2016-04-13 06:30 | 184 | 165
2016-04-13 07:00 | 251 | 234
2016-04-13 07:30 | 287 | 270
2016-04-13 08:00 | 282 | 264
2016-04-13 08:30 | 277 | 259
2016-04-13 09:00 | 273 | 254
2016-04-13 09:30 | 278 | 264
2016-04-13 10:00 | 287 | 273
2016-04-13 10:30 | 284 | 270
2016-04-13 11:00 | 285 | 271
2016-04-13 11:30 | 277 | 263
2016-04-13 12:00 | 273 | 259
2016-04-13 12:30 | 267 | 253
2016-04-13 13:00 | 273 | 258
2016-04-13 13:30 | 275 | 261
2016-04-13 14:00 | 273 | 258
2016-04-13 14:30 | 283 | 269
2016-04-13 15:00 | 280 | 266
2016-04-13 15:30 | 275 | 261
2016-04-13 16:00 | 279 | 266
2016-04-13 16:30 | 307 | 294
2016-04-13 17:00 | 334 | 320
2016-04-13 17:30 | 374 | 359
2016-04-13 18:00 | 371 | 356
2016-04-13 18:30 | 341 | 326
2016-04-13 19:00 | 340 | 326
2016-04-13 19:30 | 316 | 302
2016-04-13 20:00 | 341 | 326
2016-04-13 20:30 | 354 | 340
2016-04-13 21:00 | 349 | 335
2016-04-13 21:30 | 299 | 285
2016-04-13 22:00 | 265 | 251
2016-04-13 22:30 | 221 | 206
2016-04-13 23:00 | 192 | 174
2016-04-13 23:30 | 190 | 172
2016-04-14 | 178 | 159
2016-04-14 00:30 | 155 | 135
2016-04-14 01:00 | 160 | 141
2016-04-14 01:30 | 157 | 139
2016-04-14 02:00 | 167 | 151
2016-04-14 02:30 | 232 | 217
2016-04-14 03:00 | 267 | 252
2016-04-14 03:30 | 282 | 268
2016-04-14 04:00 | 266 | 252
2016-04-14 04:30 | 253 | 239
2016-04-14 05:00 | 261 | 247
2016-04-14 05:30 | 271 | 256
2016-04-14 06:00 | 264 | 249
2016-04-14 06:30 | 273 | 257
2016-04-14 07:00 | 283 | 267
2016-04-14 07:30 | 283 | 266
2016-04-14 08:00 | 269 | 251
2016-04-14 08:30 | 263 | 244
2016-04-14 09:00 | 260 | 245
2016-04-14 09:30 | 270 | 256
2016-04-14 10:00 | 280 | 266
2016-04-14 10:30 | 283 | 268
2016-04-14 11:00 | 281 | 266
2016-04-14 11:30 | 279 | 265
2016-04-14 12:00 | 308 | 294
2016-04-14 12:30 | 305 | 291
2016-04-14 13:00 | 320 | 305
2016-04-14 13:30 | 322 | 307
2016-04-14 14:00 | 297 | 282
2016-04-14 14:30 | 292 | 278
2016-04-14 15:00 | 278 | 263
2016-04-14 15:30 | 286 | 271
2016-04-14 16:00 | 276 | 262
2016-04-14 16:30 | 280 | 266
2016-04-14 17:00 | 299 | 285
2016-04-14 17:30 | 337 | 322
2016-04-14 18:00 | 408 | 391
2016-04-14 18:30 | 426 | 409
2016-04-14 19:00 | 421 | 404
2016-04-14 19:30 | 388 | 371
2016-04-14 20:00 | 371 | 355
2016-04-14 20:30 | 363 | 348
2016-04-14 21:00 | 335 | 320
2016-04-14 21:30 | 343 | 328
2016-04-14 22:00 | 324 | 309
2016-04-14 22:30 | 318 | 303
2016-04-14 23:00 | 315 | 299
2016-04-14 23:30 | 282 | 263
2016-04-15 | 258 | 240
2016-04-15 00:30 | 270 | 253
2016-04-15 01:00 | 263 | 246
2016-04-15 01:30 | 252 | 232
2016-04-15 02:00 | 224 | 201
2016-04-15 02:30 | 222 | 197
2016-04-15 03:00 | 226 | 201
2016-04-15 03:30 | 202 | 177
2016-04-15 04:00 | 198 | 172
2016-04-15 04:30 | 175 | 147
2016-04-15 05:00 | 244 | 221
2016-04-15 05:30 | 271 | 249
2016-04-15 06:00 | 264 | 245
2016-04-15 06:30 | 251 | 233
2016-04-15 07:00 | 293 | 274
2016-04-15 07:30 | 279 | 261
2016-04-15 08:00 | 279 | 262
2016-04-15 08:30 | 288 | 275
2016-04-15 09:00 | 288 | 274
2016-04-15 09:30 | 298 | 284
2016-04-15 10:00 | 295 | 281
2016-04-15 10:30 | 288 | 275
2016-04-15 11:00 | 215 | 201
2016-04-15 11:30 | 218 | 203
2016-04-15 12:00 | 249 | 235
2016-04-15 12:30 | 273 | 259
2016-04-15 13:00 | 285 | 271
2016-04-15 13:30 | 277 | 263
2016-04-15 14:00 | 275 | 261
2016-04-15 14:30 | 271 | 257
2016-04-15 15:00 | 262 | 249
2016-04-15 15:30 | 270 | 257
2016-04-15 16:00 | 236 | 222
2016-04-15 16:30 | 213 | 198
2016-04-15 17:00 | 243 | 228
2016-04-15 17:30 | 239 | 225
2016-04-15 18:00 | 254 | 240
2016-04-15 18:30 | 246 | 232
2016-04-15 19:00 | 243 | 229
2016-04-15 19:30 | 239 | 226
2016-04-15 20:00 | 233 | 220
2016-04-15 20:30 | 230 | 218
2016-04-15 21:00 | 232 | 220
2016-04-15 21:30 | 227 | 214
2016-04-15 22:00 | 231 | 219
2016-04-15 22:30 | 269 | 257
2016-04-15 23:00 | 284 | 272
2016-04-15 23:30 | 311 | 299
2016-04-16 | 310 | 297
2016-04-16 00:30 | 271 | 254
2016-04-16 01:00 | 230 | 212
2016-04-16 01:30 | 236 | 218
2016-04-16 02:00 | 226 | 208
2016-04-16 02:30 | 173 | 153
2016-04-16 03:00 | 141 | 120
2016-04-16 03:30 | 142 | 121
2016-04-16 04:00 | 136 | 114
2016-04-16 04:30 | 122 | 98
2016-04-16 05:00 | 148 | 127
2016-04-16 05:30 | 170 | 151
2016-04-16 06:00 | 181 | 163
2016-04-16 06:30 | 143 | 122
2016-04-16 07:00 | 169 | 150
2016-04-16 07:30 | 236 | 219
2016-04-16 08:00 | 249 | 232
2016-04-16 08:30 | 246 | 228
2016-04-16 09:00 | 248 | 228
2016-04-16 09:30 | 257 | 239
2016-04-16 10:00 | 250 | 234
2016-04-16 10:30 | 258 | 242
2016-04-16 11:00 | 253 | 237
2016-04-16 11:30 | 250 | 235
2016-04-16 12:00 | 245 | 230
2016-04-16 12:30 | 254 | 239
2016-04-16 13:00 | 250 | 235
2016-04-16 13:30 | 243 | 228
2016-04-16 14:00 | 249 | 234
2016-04-16 14:30 | 253 | 238
2016-04-16 15:00 | 247 | 233
2016-04-16 15:30 | 232 | 217
2016-04-16 16:00 | 220 | 204
2016-04-16 16:30 | 233 | 216
2016-04-16 17:00 | 249 | 233
2016-04-16 17:30 | 230 | 215
2016-04-16 18:00 | 255 | 239
2016-04-16 18:30 | 251 | 236
2016-04-16 19:00 | 251 | 236
2016-04-16 19:30 | 240 | 225
2016-04-16 20:00 | 245 | 230
2016-04-16 20:30 | 255 | 241
2016-04-16 21:00 | 250 | 235
2016-04-16 21:30 | 261 | 246
2016-04-16 22:00 | 255 | 242
2016-04-16 22:30 | 228 | 215
2016-04-16 23:00 | 205 | 191
2016-04-16 23:30 | 216 | 202
2016-04-17 | 193 | 176
2016-04-17 00:30 | 162 | 141
2016-04-17 01:00 | 170 | 149
2016-04-17 01:30 | 180 | 160
2016-04-17 02:00 | 194 | 175
2016-04-17 02:30 | 201 | 182
2016-04-17 03:00 | 182 | 164
2016-04-17 03:30 | 192 | 174
2016-04-17 04:00 | 206 | 188
2016-04-17 04:30 | 189 | 171
2016-04-17 05:00 | 223 | 207
2016-04-17 05:30 | 238 | 221
2016-04-17 06:00 | 229 | 212
2016-04-17 06:30 | 209 | 193
2016-04-17 07:00 | 179 | 160
2016-04-17 07:30 | 215 | 197
2016-04-17 08:00 | 241 | 224
2016-04-17 08:30 | 258 | 240
2016-04-17 09:00 | 259 | 242
2016-04-17 09:30 | 260 | 246
2016-04-17 10:00 | 258 | 243
2016-04-17 10:30 | 271 | 256
2016-04-17 11:00 | 254 | 239
2016-04-17 11:30 | 257 | 242
2016-04-17 12:00 | 249 | 234
2016-04-17 12:30 | 211 | 196
2016-04-17 13:00 | 211 | 196
2016-04-17 13:30 | 213 | 198
2016-04-17 14:00 | 193 | 177
2016-04-17 14:30 | 203 | 188
2016-04-17 15:00 | 224 | 208
2016-04-17 15:30 | 243 | 228
2016-04-17 16:00 | 261 | 246
2016-04-17 16:30 | 264 | 249
2016-04-17 17:00 | 299 | 283
2016-04-17 17:30 | 313 | 297
2016-04-17 18:00 | 368 | 350
2016-04-17 18:30 | 389 | 372
2016-04-17 19:00 | 351 | 335
2016-04-17 19:30 | 342 | 326
2016-04-17 20:00 | 347 | 331
2016-04-17 20:30 | 374 | 359
2016-04-17 21:00 | 339 | 325
2016-04-17 21:30 | 311 | 298
2016-04-17 22:00 | 299 | 285
2016-04-17 22:30 | 250 | 234
2016-04-17 23:00 | 198 | 181
2016-04-17 23:30 | 195 | 177
2016-04-18 | 187 | 169
2016-04-18 00:30 | 190 | 171
2016-04-18 01:00 | 198 | 180
2016-04-18 01:30 | 195 | 175
2016-04-18 02:00 | 224 | 201
2016-04-18 02:30 | 218 | 195
2016-04-18 03:00 | 210 | 188
2016-04-18 03:30 | 216 | 195
2016-04-18 04:00 | 207 | 185
2016-04-18 04:30 | 238 | 217
2016-04-18 05:00 | 276 | 256
2016-04-18 05:30 | 312 | 295
2016-04-18 06:00 | 270 | 254
2016-04-18 06:30 | 283 | 268
2016-04-18 07:00 | 335 | 320
2016-04-18 07:30 | 332 | 320
2016-04-18 08:00 | 310 | 298
2016-04-18 08:30 | 321 | 308
2016-04-18 09:00 | 317 | 305
2016-04-18 09:30 | 314 | 302
2016-04-18 10:00 | 326 | 313
2016-04-18 10:30 | 325 | 312
2016-04-18 11:00 | 324 | 312
2016-04-18 11:30 | 331 | 318
2016-04-18 12:00 | 324 | 312
2016-04-18 12:30 | 315 | 302
2016-04-18 13:00 | 311 | 298
2016-04-18 13:30 | 316 | 304
2016-04-18 14:00 | 293 | 281
2016-04-18 14:30 | 299 | 286
2016-04-18 15:00 | 297 | 284
2016-04-18 15:30 | 296 | 284
2016-04-18 16:00 | 293 | 281
2016-04-18 16:30 | 290 | 277
2016-04-18 17:00 | 296 | 284
2016-04-18 17:30 | 318 | 306
2016-04-18 18:00 | 373 | 359
2016-04-18 18:30 | 380 | 365
2016-04-18 19:00 | 368 | 354
2016-04-18 19:30 | 337 | 324
2016-04-18 20:00 | 355 | 342
2016-04-18 20:30 | 353 | 340
2016-04-18 21:00 | 308 | 295
2016-04-18 21:30 | 295 | 278
2016-04-18 22:00 | 267 | 250
2016-04-18 22:30 | 218 | 202
2016-04-18 23:00 | 185 | 168
2016-04-18 23:30 | 207 | 191
2016-04-19 | 192 | 175
2016-04-19 00:30 | 166 | 146
2016-04-19 01:00 | 170 | 143
2016-04-19 01:30 | 176 | 147
2016-04-19 02:00 | 179 | 151
2016-04-19 02:30 | 178 | 151
2016-04-19 03:00 | 193 | 167
2016-04-19 03:30 | 195 | 170
2016-04-19 04:00 | 201 | 176
2016-04-19 04:30 | 243 | 220
2016-04-19 05:00 | 265 | 246
2016-04-19 05:30 | 252 | 234
2016-04-19 06:00 | 250 | 232
2016-04-19 06:30 | 233 | 216
2016-04-19 07:00 | 254 | 237
2016-04-19 07:30 | 301 | 285
2016-04-19 08:00 | 310 | 295
2016-04-19 08:30 | 309 | 294
2016-04-19 09:00 | 314 | 299
2016-04-19 09:30 | 330 | 315
2016-04-19 10:00 | 331 | 315
2016-04-19 10:30 | 330 | 314
2016-04-19 11:00 | 330 | 314
2016-04-19 11:30 | 325 | 310
2016-04-19 12:00 | 310 | 295
2016-04-19 12:30 | 325 | 311
2016-04-19 13:00 | 306 | 291
2016-04-19 13:30 | 299 | 285
2016-04-19 14:00 | 283 | 269
2016-04-19 14:30 | 285 | 271
2016-04-19 15:00 | 273 | 259
2016-04-19 15:30 | 278 | 265
2016-04-19 16:00 | 289 | 275
2016-04-19 16:30 | 298 | 284
2016-04-19 17:00 | 307 | 293
2016-04-19 17:30 | 361 | 346
2016-04-19 18:00 | 400 | 384
2016-04-19 18:30 | 439 | 423
2016-04-19 19:00 | 406 | 390
2016-04-19 19:30 | 363 | 348
2016-04-19 20:00 | 366 | 352
2016-04-19 20:30 | 345 | 332
2016-04-19 21:00 | 314 | 302
2016-04-19 21:30 | 311 | 300
2016-04-19 22:00 | 272 | 261
2016-04-19 22:30 | 241 | 230
2016-04-19 23:00 | 210 | 200
2016-04-19 23:30 | 219 | 204
2016-04-20 | 192 | 176
2016-04-20 00:30 | 158 | 142
2016-04-20 01:00 | 150 | 132
2016-04-20 01:30 | 154 | 129
2016-04-20 02:00 | 160 | 136
2016-04-20 02:30 | 156 | 131
2016-04-20 03:00 | 150 | 124
2016-04-20 03:30 | 150 | 123
2016-04-20 04:00 | 158 | 132
2016-04-20 04:30 | 220 | 198
2016-04-20 05:00 | 255 | 235
2016-04-20 05:30 | 197 | 179
2016-04-20 06:00 | 188 | 173
2016-04-20 06:30 | 191 | 175
2016-04-20 07:00 | 233 | 218
2016-04-20 07:30 | 270 | 256
2016-04-20 08:00 | 286 | 276
2016-04-20 08:30 | 292 | 281
2016-04-20 09:00 | 285 | 274
2016-04-20 09:30 | 306 | 296
2016-04-20 10:00 | 302 | 291
2016-04-20 10:30 | 288 | 278
2016-04-20 11:00 | 278 | 268
2016-04-20 11:30 | 278 | 269
2016-04-20 12:00 | 286 | 276
2016-04-20 12:30 | 254 | 244
2016-04-20 13:00 | 239 | 230
2016-04-20 13:30 | 223 | 214
2016-04-20 14:00 | 215 | 206
2016-04-20 14:30 | 241 | 231
2016-04-20 15:00 | 260 | 250
2016-04-20 15:30 | 254 | 244
2016-04-20 16:00 | 264 | 253
2016-04-20 16:30 | 272 | 261
2016-04-20 17:00 | 278 | 267
2016-04-20 17:30 | 280 | 269
2016-04-20 18:00 | 278 | 267
2016-04-20 18:30 | 276 | 265
2016-04-20 19:00 | 267 | 258
2016-04-20 19:30 | 264 | 256
2016-04-20 20:00 | 283 | 276
2016-04-20 20:30 | 279 | 271
2016-04-20 21:00 | 278 | 270
2016-04-20 21:30 | 284 | 277
2016-04-20 22:00 | 246 | 239
2016-04-20 22:30 | 192 | 187
2016-04-20 23:00 | 178 | 171
2016-04-20 23:30 | 187 | 180
2016-04-21 | 181 | 171
2016-04-21 00:30 | 177 | 164
2016-04-21 01:00 | 177 | 164
2016-04-21 01:30 | 179 | 165
2016-04-21 02:00 | 177 | 158
2016-04-21 02:30 | 165 | 145
2016-04-21 03:00 | 166 | 146
2016-04-21 03:30 | 172 | 153
2016-04-21 04:00 | 131 | 108
2016-04-21 04:30 | 161 | 141
2016-04-21 05:00 | 196 | 177
2016-04-21 05:30 | 207 | 188
2016-04-21 06:00 | 213 | 196
2016-04-21 06:30 | 216 | 202
2016-04-21 07:00 | 257 | 246
2016-04-21 07:30 | 286 | 276
2016-04-21 08:00 | 289 | 279
2016-04-21 08:30 | 297 | 286
2016-04-21 09:00 | 299 | 288
2016-04-21 09:30 | 297 | 286
2016-04-21 10:00 | 288 | 277
2016-04-21 10:30 | 276 | 265
2016-04-21 11:00 | 274 | 263
2016-04-21 11:30 | 273 | 262
2016-04-21 12:00 | 298 | 287
2016-04-21 12:30 | 307 | 296
2016-04-21 13:00 | 304 | 292
2016-04-21 13:30 | 298 | 287
2016-04-21 14:00 | 312 | 300
2016-04-21 14:30 | 313 | 301
2016-04-21 15:00 | 297 | 285
2016-04-21 15:30 | 310 | 298
2016-04-21 16:00 | 313 | 302
2016-04-21 16:30 | 315 | 303
2016-04-21 17:00 | 326 | 314
2016-04-21 17:30 | 344 | 333
2016-04-21 18:00 | 356 | 344
2016-04-21 18:30 | 381 | 369
2016-04-21 19:00 | 387 | 375
2016-04-21 19:30 | 382 | 370
2016-04-21 20:00 | 384 | 372
2016-04-21 20:30 | 376 | 364
2016-04-21 21:00 | 321 | 311
2016-04-21 21:30 | 301 | 291
2016-04-21 22:00 | 277 | 268
2016-04-21 22:30 | 262 | 255
2016-04-21 23:00 | 231 | 224
2016-04-21 23:30 | 236 | 223
2016-04-22 | 214 | 202
2016-04-22 00:30 | 190 | 177
2016-04-22 01:00 | 127 | 110
2016-04-22 01:30 | 151 | 135
2016-04-22 02:00 | 156 | 138
2016-04-22 02:30 | 132 | 112
2016-04-22 03:00 | 116 | 87
2016-04-22 03:30 | 119 | 85
2016-04-22 04:00 | 118 | 84
2016-04-22 04:30 | 127 | 97
2016-04-22 05:00 | 153 | 125
2016-04-22 05:30 | 166 | 142
2016-04-22 06:00 | 187 | 168
2016-04-22 06:30 | 213 | 196
2016-04-22 07:00 | 216 | 206
2016-04-22 07:30 | 204 | 194
2016-04-22 08:00 | 198 | 188
2016-04-22 08:30 | 197 | 188
2016-04-22 09:00 | 205 | 195
2016-04-22 09:30 | 210 | 200
2016-04-22 10:00 | 219 | 209
2016-04-22 10:30 | 204 | 194
2016-04-22 11:00 | 206 | 196
2016-04-22 11:30 | 228 | 217
2016-04-22 12:00 | 233 | 222
2016-04-22 12:30 | 219 | 208
2016-04-22 13:00 | 178 | 167
2016-04-22 13:30 | 160 | 150
2016-04-22 14:00 | 181 | 170
2016-04-22 14:30 | 206 | 196
2016-04-22 15:00 | 212 | 202
2016-04-22 15:30 | 226 | 216
2016-04-22 16:00 | 255 | 245
2016-04-22 16:30 | 251 | 241
2016-04-22 17:00 | 260 | 250
2016-04-22 17:30 | 272 | 262
2016-04-22 18:00 | 299 | 288
2016-04-22 18:30 | 293 | 282
2016-04-22 19:00 | 291 | 281
2016-04-22 19:30 | 276 | 267
2016-04-22 20:00 | 282 | 273
2016-04-22 20:30 | 287 | 279
2016-04-22 21:00 | 264 | 255
2016-04-22 21:30 | 268 | 259
2016-04-22 22:00 | 266 | 257
2016-04-22 22:30 | 237 | 229
2016-04-22 23:00 | 287 | 275
2016-04-22 23:30 | 289 | 277
2016-04-23 | 278 | 267
2016-04-23 00:30 | 246 | 233
2016-04-23 01:00 | 196 | 184
2016-04-23 01:30 | 199 | 185
2016-04-23 02:00 | 210 | 197
2016-04-23 02:30 | 209 | 195
2016-04-23 03:00 | 200 | 186
2016-04-23 03:30 | 194 | 180
2016-04-23 04:00 | 199 | 185
2016-04-23 04:30 | 171 | 156
2016-04-23 05:00 | 175 | 161
2016-04-23 05:30 | 166 | 151
2016-04-23 06:00 | 171 | 155
2016-04-23 06:30 | 194 | 179
2016-04-23 07:00 | 207 | 192
2016-04-23 07:30 | 215 | 200
2016-04-23 08:00 | 200 | 184
2016-04-23 08:30 | 203 | 185
2016-04-23 09:00 | 202 | 185
2016-04-23 09:30 | 208 | 192
2016-04-23 10:00 | 217 | 204
2016-04-23 10:30 | 229 | 218
2016-04-23 11:00 | 236 | 225
2016-04-23 11:30 | 247 | 236
2016-04-23 12:00 | 240 | 229
2016-04-23 12:30 | 231 | 220
2016-04-23 13:00 | 220 | 209
2016-04-23 13:30 | 212 | 200
2016-04-23 14:00 | 214 | 203
2016-04-23 14:30 | 219 | 209
2016-04-23 15:00 | 224 | 213
2016-04-23 15:30 | 239 | 229
2016-04-23 16:00 | 238 | 227
2016-04-23 16:30 | 265 | 254
2016-04-23 17:00 | 281 | 270
2016-04-23 17:30 | 265 | 253
2016-04-23 18:00 | 285 | 273
2016-04-23 18:30 | 269 | 258
2016-04-23 19:00 | 253 | 242
2016-04-23 19:30 | 212 | 202
2016-04-23 20:00 | 224 | 215
2016-04-23 20:30 | 230 | 221
2016-04-23 21:00 | 227 | 218
2016-04-23 21:30 | 228 | 220
2016-04-23 22:00 | 208 | 200
2016-04-23 22:30 | 174 | 165
2016-04-23 23:00 | 159 | 151
2016-04-23 23:30 | 185 | 175
2016-04-24 | 184 | 171
2016-04-24 00:30 | 174 | 160
2016-04-24 01:00 | 169 | 156
2016-04-24 01:30 | 159 | 142
2016-04-24 02:00 | 154 | 135
2016-04-24 02:30 | 137 | 117
2016-04-24 03:00 | 134 | 113
2016-04-24 03:30 | 145 | 124
2016-04-24 04:00 | 142 | 121
2016-04-24 04:30 | 166 | 148
2016-04-24 05:00 | 206 | 191
2016-04-24 05:30 | 218 | 203
2016-04-24 06:00 | 211 | 196
2016-04-24 06:30 | 228 | 213
2016-04-24 07:00 | 225 | 211
2016-04-24 07:30 | 258 | 243
2016-04-24 08:00 | 266 | 250
2016-04-24 08:30 | 253 | 238
2016-04-24 09:00 | 241 | 226
2016-04-24 09:30 | 232 | 220
2016-04-24 10:00 | 238 | 226
2016-04-24 10:30 | 242 | 231
2016-04-24 11:00 | 233 | 222
2016-04-24 11:30 | 241 | 229
2016-04-24 12:00 | 248 | 236
2016-04-24 12:30 | 247 | 236
2016-04-24 13:00 | 244 | 233
2016-04-24 13:30 | 207 | 195
2016-04-24 14:00 | 203 | 191
2016-04-24 14:30 | 207 | 195
2016-04-24 15:00 | 197 | 184
2016-04-24 15:30 | 229 | 215
2016-04-24 16:00 | 263 | 249
2016-04-24 16:30 | 238 | 228
2016-04-24 17:00 | 248 | 238
2016-04-24 17:30 | 257 | 247
2016-04-24 18:00 | 305 | 294
2016-04-24 18:30 | 307 | 296
2016-04-24 19:00 | 290 | 280
2016-04-24 19:30 | 294 | 284
2016-04-24 20:00 | 301 | 291
2016-04-24 20:30 | 310 | 299
2016-04-24 21:00 | 273 | 259
2016-04-24 21:30 | 281 | 268
2016-04-24 22:00 | 277 | 265
2016-04-24 22:30 | 206 | 193
2016-04-24 23:00 | 170 | 156
2016-04-24 23:30 | 206 | 193
2016-04-25 | 217 | 204
2016-04-25 00:30 | 199 | 182
2016-04-25 01:00 | 158 | 136
2016-04-25 01:30 | 148 | 124
2016-04-25 02:00 | 156 | 134
2016-04-25 02:30 | 156 | 134
2016-04-25 03:00 | 158 | 137
2016-04-25 03:30 | 146 | 123
2016-04-25 04:00 | 143 | 119
2016-04-25 04:30 | 168 | 146
2016-04-25 05:00 | 195 | 176
2016-04-25 05:30 | 188 | 167
2016-04-25 06:00 | 186 | 165
2016-04-25 06:30 | 187 | 166
2016-04-25 07:00 | 177 | 155
2016-04-25 07:30 | 186 | 164
2016-04-25 08:00 | 190 | 172
2016-04-25 08:30 | 197 | 182
2016-04-25 09:00 | 199 | 183
2016-04-25 09:30 | 210 | 195
2016-04-25 10:00 | 230 | 214
2016-04-25 10:30 | 224 | 213
2016-04-25 11:00 | 216 | 204
2016-04-25 11:30 | 210 | 199
2016-04-25 12:00 | 216 | 204
2016-04-25 12:30 | 223 | 212
2016-04-25 13:00 | 225 | 214
2016-04-25 13:30 | 218 | 207
2016-04-25 14:00 | 221 | 210
2016-04-25 14:30 | 233 | 222
2016-04-25 15:00 | 257 | 246
2016-04-25 15:30 | 265 | 254
2016-04-25 16:00 | 268 | 257
2016-04-25 16:30 | 270 | 259
2016-04-25 17:00 | 255 | 244
2016-04-25 17:30 | 270 | 259
2016-04-25 18:00 | 330 | 319
2016-04-25 18:30 | 343 | 331
2016-04-25 19:00 | 327 | 316
2016-04-25 19:30 | 293 | 282
2016-04-25 20:00 | 311 | 300
2016-04-25 20:30 | 336 | 326
2016-04-25 21:00 | 312 | 302
2016-04-25 21:30 | 310 | 301
2016-04-25 22:00 | 286 | 275
2016-04-25 22:30 | 232 | 219
2016-04-25 23:00 | 232 | 219
2016-04-25 23:30 | 240 | 228
2016-04-26 | 238 | 226
2016-04-26 00:30 | 212 | 198
2016-04-26 01:00 | 194 | 178
2016-04-26 01:30 | 222 | 200
2016-04-26 02:00 | 251 | 229
2016-04-26 02:30 | 244 | 221
2016-04-26 03:00 | 241 | 217
2016-04-26 03:30 | 214 | 189
2016-04-26 04:00 | 216 | 190
2016-04-26 04:30 | 222 | 196
2016-04-26 05:00 | 221 | 196
2016-04-26 05:30 | 217 | 198
2016-04-26 06:00 | 211 | 193
2016-04-26 06:30 | 251 | 238
2016-04-26 07:00 | 279 | 266
2016-04-26 07:30 | 287 | 274
2016-04-26 08:00 | 295 | 286
2016-04-26 08:30 | 302 | 292
2016-04-26 09:00 | 310 | 300
2016-04-26 09:30 | 307 | 298
2016-04-26 10:00 | 315 | 306
2016-04-26 10:30 | 312 | 303
2016-04-26 11:00 | 310 | 301
2016-04-26 11:30 | 309 | 299
2016-04-26 12:00 | 321 | 312
2016-04-26 12:30 | 292 | 283
2016-04-26 13:00 | 265 | 257
2016-04-26 13:30 | 259 | 252
2016-04-26 14:00 | 287 | 279
2016-04-26 14:30 | 322 | 313
2016-04-26 15:00 | 350 | 340
2016-04-26 15:30 | 350 | 339
2016-04-26 16:00 | 378 | 367
2016-04-26 16:30 | 403 | 390
2016-04-26 17:00 | 404 | 391
2016-04-26 17:30 | 372 | 360
2016-04-26 18:00 | 422 | 408
2016-04-26 18:30 | 407 | 393
2016-04-26 19:00 | 398 | 385
2016-04-26 19:30 | 363 | 351
2016-04-26 20:00 | 334 | 322
2016-04-26 20:30 | 345 | 334
2016-04-26 21:00 | 338 | 327
2016-04-26 21:30 | 330 | 320
2016-04-26 22:00 | 317 | 306
2016-04-26 22:30 | 281 | 272
2016-04-26 23:00 | 258 | 250
2016-04-26 23:30 | 270 | 261
2016-04-27 | 248 | 238
2016-04-27 00:30 | 221 | 208
2016-04-27 01:00 | 197 | 185
2016-04-27 01:30 | 208 | 191
2016-04-27 02:00 | 218 | 199
2016-04-27 02:30 | 210 | 189
2016-04-27 03:00 | 204 | 183
2016-04-27 03:30 | 216 | 195
2016-04-27 04:00 | 276 | 256
2016-04-27 04:30 | 302 | 285
2016-04-27 05:00 | 265 | 247
2016-04-27 05:30 | 290 | 274
2016-04-27 06:00 | 305 | 291
2016-04-27 06:30 | 348 | 332
2016-04-27 07:00 | 363 | 349
2016-04-27 07:30 | 337 | 325
2016-04-27 08:00 | 339 | 328
2016-04-27 08:30 | 333 | 322
2016-04-27 09:00 | 339 | 329
2016-04-27 09:30 | 357 | 346
2016-04-27 10:00 | 377 | 366
2016-04-27 10:30 | 386 | 375
2016-04-27 11:00 | 374 | 363
2016-04-27 11:30 | 345 | 334
2016-04-27 12:00 | 360 | 349
2016-04-27 12:30 | 356 | 345
2016-04-27 13:00 | 336 | 326
2016-04-27 13:30 | 352 | 341
2016-04-27 14:00 | 373 | 361
2016-04-27 14:30 | 402 | 391
2016-04-27 15:00 | 432 | 420
2016-04-27 15:30 | 445 | 433
2016-04-27 16:00 | 446 | 434
2016-04-27 16:30 | 441 | 429
2016-04-27 17:00 | 421 | 410
2016-04-27 17:30 | 445 | 433
2016-04-27 18:00 | 508 | 493
2016-04-27 18:30 | 465 | 449
2016-04-27 19:00 | 444 | 430
2016-04-27 19:30 | 428 | 418
2016-04-27 20:00 | 452 | 441
2016-04-27 20:30 | 463 | 453
2016-04-27 21:00 | 429 | 419
2016-04-27 21:30 | 452 | 442
2016-04-27 22:00 | 399 | 390
2016-04-27 22:30 | 406 | 398
2016-04-27 23:00 | 380 | 372
2016-04-27 23:30 | 378 | 370
2016-04-28 | 330 | 323
2016-04-28 00:30 | 273 | 264
2016-04-28 01:00 | 266 | 256
2016-04-28 01:30 | 304 | 295
2016-04-28 02:00 | 343 | 334
2016-04-28 02:30 | 333 | 323
2016-04-28 03:00 | 330 | 321
2016-04-28 03:30 | 326 | 317
2016-04-28 04:00 | 332 | 324
2016-04-28 04:30 | 344 | 334
2016-04-28 05:00 | 374 | 365
2016-04-28 05:30 | 414 | 404
2016-04-28 06:00 | 356 | 346
2016-04-28 06:30 | 380 | 369
2016-04-28 07:00 | 453 | 441
2016-04-28 07:30 | 474 | 462
2016-04-28 08:00 | 473 | 460
2016-04-28 08:30 | 489 | 476
2016-04-28 09:00 | 480 | 466
2016-04-28 09:30 | 481 | 468
2016-04-28 10:00 | 471 | 458
2016-04-28 10:30 | 453 | 442
2016-04-28 11:00 | 469 | 458
2016-04-28 11:30 | 442 | 432
2016-04-28 12:00 | 441 | 431
2016-04-28 12:30 | 445 | 435
2016-04-28 13:00 | 426 | 417
2016-04-28 13:30 | 412 | 402
2016-04-28 14:00 | 399 | 389
2016-04-28 14:30 | 426 | 415
2016-04-28 15:00 | 443 | 431
2016-04-28 15:30 | 446 | 434
2016-04-28 16:00 | 480 | 467
2016-04-28 16:30 | 506 | 493
2016-04-28 17:00 | 485 | 472
2016-04-28 17:30 | 483 | 471
2016-04-28 18:00 | 478 | 465
2016-04-28 18:30 | 475 | 462
2016-04-28 19:00 | 486 | 473
2016-04-28 19:30 | 440 | 429
2016-04-28 20:00 | 473 | 462
2016-04-28 20:30 | 497 | 485
2016-04-28 21:00 | 492 | 481
2016-04-28 21:30 | 416 | 406
2016-04-28 22:00 | 387 | 378
2016-04-28 22:30 | 404 | 394
2016-04-28 23:00 | 410 | 396
2016-04-28 23:30 | 369 | 356
2016-04-29 | 336 | 321
2016-04-29 00:30 | 293 | 277
2016-04-29 01:00 | 269 | 250
2016-04-29 01:30 | 244 | 225
2016-04-29 02:00 | 260 | 240
2016-04-29 02:30 | 250 | 228
2016-04-29 03:00 | 228 | 206
2016-04-29 03:30 | 219 | 195
2016-04-29 04:00 | 207 | 183
2016-04-29 04:30 | 279 | 258
2016-04-29 05:00 | 329 | 313
2016-04-29 05:30 | 365 | 349
2016-04-29 06:00 | 351 | 335
2016-04-29 06:30 | 360 | 343
2016-04-29 07:00 | 399 | 384
2016-04-29 07:30 | 362 | 349
2016-04-29 08:00 | 368 | 354
2016-04-29 08:30 | 365 | 351
2016-04-29 09:00 | 362 | 348
2016-04-29 09:30 | 372 | 357
2016-04-29 10:00 | 381 | 366
2016-04-29 10:30 | 361 | 348
2016-04-29 11:00 | 377 | 363
2016-04-29 11:30 | 367 | 354
2016-04-29 12:00 | 374 | 361
2016-04-29 12:30 | 359 | 346
2016-04-29 13:00 | 328 | 315
2016-04-29 13:30 | 309 | 297
2016-04-29 14:00 | 305 | 293
2016-04-29 14:30 | 322 | 310
2016-04-29 15:00 | 341 | 330
2016-04-29 15:30 | 360 | 348
2016-04-29 16:00 | 355 | 342
2016-04-29 16:30 | 365 | 352
2016-04-29 17:00 | 379 | 366
2016-04-29 17:30 | 408 | 395
2016-04-29 18:00 | 433 | 419
2016-04-29 18:30 | 445 | 431
2016-04-29 19:00 | 462 | 448
2016-04-29 19:30 | 436 | 423
2016-04-29 20:00 | 404 | 392
2016-04-29 20:30 | 391 | 379
2016-04-29 21:00 | 367 | 356
2016-04-29 21:30 | 359 | 348
2016-04-29 22:00 | 356 | 345
2016-04-29 22:30 | 353 | 340
2016-04-29 23:00 | 330 | 317
2016-04-29 23:30 | 313 | 302
2016-04-30 | 306 | 293
2016-04-30 00:30 | 279 | 265
2016-04-30 01:00 | 213 | 198
2016-04-30 01:30 | 236 | 218
2016-04-30 02:00 | 246 | 228
2016-04-30 02:30 | 249 | 227
2016-04-30 03:00 | 260 | 238
2016-04-30 03:30 | 276 | 256
2016-04-30 04:00 | 277 | 256
2016-04-30 04:30 | 231 | 209
2016-04-30 05:00 | 221 | 195
2016-04-30 05:30 | 209 | 181
2016-04-30 06:00 | 214 | 188
2016-04-30 06:30 | 226 | 202
2016-04-30 07:00 | 253 | 233
2016-04-30 07:30 | 294 | 277
2016-04-30 08:00 | 310 | 293
2016-04-30 08:30 | 307 | 291
2016-04-30 09:00 | 318 | 303
2016-04-30 09:30 | 328 | 314
2016-04-30 10:00 | 327 | 313
2016-04-30 10:30 | 318 | 306
2016-04-30 11:00 | 315 | 302
2016-04-30 11:30 | 307 | 295
2016-04-30 12:00 | 308 | 296
2016-04-30 12:30 | 304 | 292
2016-04-30 13:00 | 281 | 269
2016-04-30 13:30 | 277 | 266
2016-04-30 14:00 | 278 | 266
2016-04-30 14:30 | 285 | 273
2016-04-30 15:00 | 296 | 284
2016-04-30 15:30 | 311 | 298
2016-04-30 16:00 | 309 | 296
2016-04-30 16:30 | 306 | 293
2016-04-30 17:00 | 318 | 305
2016-04-30 17:30 | 301 | 287
2016-04-30 18:00 | 324 | 311
2016-04-30 18:30 | 320 | 306
2016-04-30 19:00 | 291 | 278
2016-04-30 19:30 | 269 | 256
2016-04-30 20:00 | 268 | 257
2016-04-30 20:30 | 269 | 259
2016-04-30 21:00 | 283 | 273
2016-04-30 21:30 | 286 | 274
2016-04-30 22:00 | 288 | 275
2016-04-30 22:30 | 281 | 268
2016-04-30 23:00 | 283 | 271
2016-04-30 23:30 | 311 | 298
2016-05-01 | 308 | 296
2016-05-01 00:30 | 295 | 281
2016-05-01 01:00 | 280 | 265
2016-05-01 01:30 | 282 | 267
2016-05-01 02:00 | 297 | 282
2016-05-01 02:30 | 290 | 275
2016-05-01 03:00 | 292 | 277
2016-05-01 03:30 | 289 | 275
2016-05-01 04:00 | 278 | 264
2016-05-01 04:30 | 267 | 253
2016-05-01 05:00 | 294 | 280
2016-05-01 05:30 | 322 | 307
2016-05-01 06:00 | 343 | 328
2016-05-01 06:30 | 345 | 330
2016-05-01 07:00 | 333 | 318
2016-05-01 07:30 | 344 | 328
2016-05-01 08:00 | 363 | 346
2016-05-01 08:30 | 371 | 358
2016-05-01 09:00 | 378 | 364
2016-05-01 09:30 | 383 | 369
2016-05-01 10:00 | 390 | 379
2016-05-01 10:30 | 379 | 369
2016-05-01 11:00 | 368 | 358
2016-05-01 11:30 | 367 | 357
2016-05-01 12:00 | 364 | 354
2016-05-01 12:30 | 354 | 344
2016-05-01 13:00 | 320 | 311
2016-05-01 13:30 | 313 | 303
2016-05-01 14:00 | 307 | 298
2016-05-01 14:30 | 318 | 308
2016-05-01 15:00 | 331 | 321
2016-05-01 15:30 | 341 | 331
2016-05-01 16:00 | 329 | 318
2016-05-01 16:30 | 312 | 301
2016-05-01 17:00 | 312 | 301
2016-05-01 17:30 | 306 | 295
2016-05-01 18:00 | 346 | 335
2016-05-01 18:30 | 370 | 358
2016-05-01 19:00 | 364 | 353
2016-05-01 19:30 | 354 | 343
2016-05-01 20:00 | 366 | 355
2016-05-01 20:30 | 378 | 367
2016-05-01 21:00 | 352 | 341
2016-05-01 21:30 | 350 | 339
2016-05-01 22:00 | 318 | 307
2016-05-01 22:30 | 317 | 306
2016-05-01 23:00 | 318 | 304
2016-05-01 23:30 | 335 | 321
2016-05-02 | 323 | 310
2016-05-02 00:30 | 302 | 289
2016-05-02 01:00 | 296 | 284
2016-05-02 01:30 | 302 | 290
2016-05-02 02:00 | 303 | 289
2016-05-02 02:30 | 303 | 286
2016-05-02 03:00 | 305 | 288
2016-05-02 03:30 | 303 | 285
2016-05-02 04:00 | 307 | 289
2016-05-02 04:30 | 318 | 301
2016-05-02 05:00 | 323 | 306
2016-05-02 05:30 | 335 | 320
2016-05-02 06:00 | 350 | 335
2016-05-02 06:30 | 345 | 330
2016-05-02 07:00 | 343 | 327
2016-05-02 07:30 | 346 | 330
2016-05-02 08:00 | 345 | 330
2016-05-02 08:30 | 343 | 331
2016-05-02 09:00 | 343 | 330
2016-05-02 09:30 | 342 | 329
2016-05-02 10:00 | 337 | 324
2016-05-02 10:30 | 345 | 332
2016-05-02 11:00 | 338 | 325
2016-05-02 11:30 | 329 | 317
2016-05-02 12:00 | 321 | 309
2016-05-02 12:30 | 313 | 301
2016-05-02 13:00 | 286 | 275
2016-05-02 13:30 | 285 | 274
2016-05-02 14:00 | 270 | 258
2016-05-02 14:30 | 266 | 255
2016-05-02 15:00 | 277 | 266
2016-05-02 15:30 | 283 | 271
2016-05-02 16:00 | 277 | 265
2016-05-02 16:30 | 286 | 274
2016-05-02 17:00 | 335 | 323
2016-05-02 17:30 | 338 | 326
2016-05-02 18:00 | 385 | 371
2016-05-02 18:30 | 377 | 363
2016-05-02 19:00 | 332 | 318
2016-05-02 19:30 | 287 | 274
2016-05-02 20:00 | 275 | 261
2016-05-02 20:30 | 273 | 259
2016-05-02 21:00 | 270 | 258
2016-05-02 21:30 | 279 | 266
2016-05-02 22:00 | 279 | 266
2016-05-02 22:30 | 238 | 222
2016-05-02 23:00 | 213 | 196
2016-05-02 23:30 | 213 | 196
2016-05-03 | 206 | 188
2016-05-03 00:30 | 164 | 143
2016-05-03 01:00 | 156 | 135
2016-05-03 01:30 | 166 | 143
2016-05-03 02:00 | 164 | 141
2016-05-03 02:30 | 151 | 126
2016-05-03 03:00 | 153 | 127
2016-05-03 03:30 | 150 | 123
2016-05-03 04:00 | 147 | 119
2016-05-03 04:30 | 193 | 171
2016-05-03 05:00 | 210 | 193
2016-05-03 05:30 | 215 | 198
2016-05-03 06:00 | 226 | 208
2016-05-03 06:30 | 273 | 256
2016-05-03 07:00 | 313 | 296
2016-05-03 07:30 | 382 | 367
2016-05-03 08:00 | 401 | 386
2016-05-03 08:30 | 368 | 353
2016-05-03 09:00 | 356 | 342
2016-05-03 09:30 | 346 | 331
2016-05-03 10:00 | 329 | 314
2016-05-03 10:30 | 329 | 314
2016-05-03 11:00 | 323 | 309
2016-05-03 11:30 | 302 | 288
2016-05-03 12:00 | 295 | 280
2016-05-03 12:30 | 314 | 300
2016-05-03 13:00 | 300 | 286
2016-05-03 13:30 | 301 | 287
2016-05-03 14:00 | 283 | 268
2016-05-03 14:30 | 299 | 284
2016-05-03 15:00 | 317 | 302
2016-05-03 15:30 | 337 | 321
2016-05-03 16:00 | 343 | 327
2016-05-03 16:30 | 336 | 320
2016-05-03 17:00 | 357 | 341
2016-05-03 17:30 | 347 | 332
2016-05-03 18:00 | 369 | 353
2016-05-03 18:30 | 355 | 340
2016-05-03 19:00 | 337 | 323
2016-05-03 19:30 | 317 | 304
2016-05-03 20:00 | 331 | 317
2016-05-03 20:30 | 347 | 333
2016-05-03 21:00 | 348 | 334
2016-05-03 21:30 | 340 | 326
2016-05-03 22:00 | 301 | 287
2016-05-03 22:30 | 242 | 229
2016-05-03 23:00 | 227 | 214
2016-05-03 23:30 | 238 | 222
2016-05-04 | 236 | 219
2016-05-04 00:30 | 175 | 156
2016-05-04 01:00 | 162 | 140
2016-05-04 01:30 | 142 | 118
2016-05-04 02:00 | 138 | 113
2016-05-04 02:30 | 120 | 92
2016-05-04 03:00 | 104 | 73
2016-05-04 03:30 | 109 | 77
2016-05-04 04:00 | 111 | 78
2016-05-04 04:30 | 121 | 91
2016-05-04 05:00 | 138 | 112
2016-05-04 05:30 | 152 | 126
2016-05-04 06:00 | 146 | 125
2016-05-04 06:30 | 215 | 199
2016-05-04 07:00 | 311 | 295
2016-05-04 07:30 | 318 | 302
2016-05-04 08:00 | 303 | 286
2016-05-04 08:30 | 280 | 262
2016-05-04 09:00 | 273 | 257
2016-05-04 09:30 | 277 | 260
2016-05-04 10:00 | 282 | 270
2016-05-04 10:30 | 285 | 275
2016-05-04 11:00 | 281 | 272
2016-05-04 11:30 | 273 | 263
2016-05-04 12:00 | 264 | 255
2016-05-04 12:30 | 259 | 249
2016-05-04 13:00 | 251 | 241
2016-05-04 13:30 | 253 | 243
2016-05-04 14:00 | 252 | 242
2016-05-04 14:30 | 263 | 253
2016-05-04 15:00 | 291 | 281
2016-05-04 15:30 | 305 | 295
2016-05-04 16:00 | 310 | 299
2016-05-04 16:30 | 299 | 289
2016-05-04 17:00 | 285 | 274
2016-05-04 17:30 | 316 | 305
2016-05-04 18:00 | 360 | 349
2016-05-04 18:30 | 341 | 329
2016-05-04 19:00 | 319 | 308
2016-05-04 19:30 | 316 | 306
2016-05-04 20:00 | 303 | 293
2016-05-04 20:30 | 298 | 288
2016-05-04 21:00 | 270 | 258
2016-05-04 21:30 | 281 | 270
2016-05-04 22:00 | 284 | 273
2016-05-04 22:30 | 267 | 253
2016-05-04 23:00 | 225 | 205
2016-05-04 23:30 | 220 | 201
2016-05-05 | 178 | 157
2016-05-05 00:30 | 177 | 156
2016-05-05 01:00 | 198 | 178
2016-05-05 01:30 | 242 | 224
2016-05-05 02:00 | 264 | 246
2016-05-05 02:30 | 254 | 236
2016-05-05 03:00 | 218 | 199
2016-05-05 03:30 | 217 | 198
2016-05-05 04:00 | 191 | 171
2016-05-05 04:30 | 207 | 188
2016-05-05 05:00 | 217 | 200
2016-05-05 05:30 | 214 | 198
2016-05-05 06:00 | 219 | 203
2016-05-05 06:30 | 245 | 232
2016-05-05 07:00 | 270 | 257
2016-05-05 07:30 | 284 | 273
2016-05-05 08:00 | 304 | 295
2016-05-05 08:30 | 262 | 253
2016-05-05 09:00 | 255 | 245
2016-05-05 09:30 | 254 | 243
2016-05-05 10:00 | 244 | 233
2016-05-05 10:30 | 237 | 227
2016-05-05 11:00 | 243 | 232
2016-05-05 11:30 | 237 | 224
2016-05-05 12:00 | 239 | 230
2016-05-05 12:30 | 251 | 242
2016-05-05 13:00 | 283 | 274
2016-05-05 13:30 | 282 | 273
2016-05-05 14:00 | 280 | 272
2016-05-05 14:30 | 278 | 270
2016-05-05 15:00 | 281 | 275
2016-05-05 15:30 | 281 | 275
2016-05-05 16:00 | 287 | 281
2016-05-05 16:30 | 282 | 276
2016-05-05 17:00 | 297 | 290
2016-05-05 17:30 | 317 | 311
2016-05-05 18:00 | 322 | 315
2016-05-05 18:30 | 270 | 264
2016-05-05 19:00 | 262 | 257
2016-05-05 19:30 | 248 | 242
2016-05-05 20:00 | 257 | 249
2016-05-05 20:30 | 289 | 282
2016-05-05 21:00 | 306 | 299
2016-05-05 21:30 | 304 | 295
2016-05-05 22:00 | 288 | 279
2016-05-05 22:30 | 207 | 194
2016-05-05 23:00 | 176 | 159
2016-05-05 23:30 | 177 | 160
2016-05-06 | 161 | 139
2016-05-06 00:30 | 153 | 130
2016-05-06 01:00 | 154 | 131
2016-05-06 01:30 | 165 | 142
2016-05-06 02:00 | 167 | 143
2016-05-06 02:30 | 166 | 141
2016-05-06 03:00 | 150 | 124
2016-05-06 03:30 | 153 | 127
2016-05-06 04:00 | 150 | 123
2016-05-06 04:30 | 166 | 142
2016-05-06 05:00 | 183 | 163
2016-05-06 05:30 | 210 | 191
2016-05-06 06:00 | 219 | 200
2016-05-06 06:30 | 225 | 207
2016-05-06 07:00 | 287 | 272
2016-05-06 07:30 | 333 | 319
2016-05-06 08:00 | 343 | 332
2016-05-06 08:30 | 325 | 314
2016-05-06 09:00 | 311 | 300
2016-05-06 09:30 | 307 | 297
2016-05-06 10:00 | 296 | 286
2016-05-06 10:30 | 286 | 276
2016-05-06 11:00 | 287 | 277
2016-05-06 11:30 | 268 | 258
2016-05-06 12:00 | 264 | 255
2016-05-06 12:30 | 262 | 253
2016-05-06 13:00 | 269 | 260
2016-05-06 13:30 | 267 | 257
2016-05-06 14:00 | 259 | 250
2016-05-06 14:30 | 262 | 253
2016-05-06 15:00 | 212 | 204
2016-05-06 15:30 | 209 | 201
2016-05-06 16:00 | 217 | 209
2016-05-06 16:30 | 215 | 207
2016-05-06 17:00 | 219 | 211
2016-05-06 17:30 | 236 | 227
2016-05-06 18:00 | 265 | 257
2016-05-06 18:30 | 247 | 238
2016-05-06 19:00 | 221 | 213
2016-05-06 19:30 | 222 | 214
2016-05-06 20:00 | 238 | 230
2016-05-06 20:30 | 273 | 266
2016-05-06 21:00 | 284 | 279
2016-05-06 21:30 | 281 | 274
2016-05-06 22:00 | 280 | 269
2016-05-06 22:30 | 255 | 244
2016-05-06 23:00 | 207 | 195
2016-05-06 23:30 | 186 | 169
2016-05-07 | 159 | 139
2016-05-07 00:30 | 146 | 125
2016-05-07 01:00 | 164 | 144
2016-05-07 01:30 | 153 | 132
2016-05-07 02:00 | 176 | 155
2016-05-07 02:30 | 213 | 194
2016-05-07 03:00 | 254 | 236
2016-05-07 03:30 | 265 | 247
2016-05-07 04:00 | 258 | 240
2016-05-07 04:30 | 238 | 220
2016-05-07 05:00 | 262 | 245
2016-05-07 05:30 | 270 | 254
2016-05-07 06:00 | 286 | 271
2016-05-07 06:30 | 294 | 278
2016-05-07 07:00 | 304 | 288
2016-05-07 07:30 | 283 | 267
2016-05-07 08:00 | 280 | 264
2016-05-07 08:30 | 286 | 274
2016-05-07 09:00 | 284 | 271
2016-05-07 09:30 | 287 | 274
2016-05-07 10:00 | 265 | 255
2016-05-07 10:30 | 267 | 257
2016-05-07 11:00 | 280 | 269
2016-05-07 11:30 | 285 | 274
2016-05-07 12:00 | 295 | 284
2016-05-07 12:30 | 292 | 282
2016-05-07 13:00 | 293 | 282
2016-05-07 13:30 | 298 | 287
2016-05-07 14:00 | 302 | 291
2016-05-07 14:30 | 293 | 282
2016-05-07 15:00 | 287 | 276
2016-05-07 15:30 | 283 | 272
2016-05-07 16:00 | 299 | 288
2016-05-07 16:30 | 307 | 296
2016-05-07 17:00 | 324 | 314
2016-05-07 17:30 | 322 | 313
2016-05-07 18:00 | 365 | 356
2016-05-07 18:30 | 347 | 337
2016-05-07 19:00 | 325 | 315
2016-05-07 19:30 | 296 | 287
2016-05-07 20:00 | 324 | 316
2016-05-07 20:30 | 326 | 318
2016-05-07 21:00 | 321 | 312
2016-05-07 21:30 | 284 | 276
2016-05-07 22:00 | 281 | 273
2016-05-07 22:30 | 271 | 263
2016-05-07 23:00 | 226 | 216
2016-05-07 23:30 | 226 | 212
2016-05-08 | 240 | 223
2016-05-08 00:30 | 237 | 220
2016-05-08 01:00 | 237 | 220
2016-05-08 01:30 | 212 | 194
2016-05-08 02:00 | 211 | 189
2016-05-08 02:30 | 253 | 233
2016-05-08 03:00 | 246 | 228
2016-05-08 03:30 | 232 | 211
2016-05-08 04:00 | 231 | 211
2016-05-08 04:30 | 235 | 218
2016-05-08 05:00 | 253 | 236
2016-05-08 05:30 | 267 | 250
2016-05-08 06:00 | 263 | 246
2016-05-08 06:30 | 273 | 256
2016-05-08 07:00 | 285 | 268
2016-05-08 07:30 | 288 | 271
2016-05-08 08:00 | 300 | 284
2016-05-08 08:30 | 319 | 305
2016-05-08 09:00 | 325 | 311
2016-05-08 09:30 | 352 | 339
2016-05-08 10:00 | 357 | 345
2016-05-08 10:30 | 352 | 340
2016-05-08 11:00 | 336 | 324
2016-05-08 11:30 | 323 | 311
2016-05-08 12:00 | 319 | 307
2016-05-08 12:30 | 309 | 297
2016-05-08 13:00 | 301 | 290
2016-05-08 13:30 | 329 | 318
2016-05-08 14:00 | 335 | 324
2016-05-08 14:30 | 338 | 326
2016-05-08 15:00 | 335 | 323
2016-05-08 15:30 | 323 | 311
2016-05-08 16:00 | 337 | 324
2016-05-08 16:30 | 322 | 310
2016-05-08 17:00 | 321 | 308
2016-05-08 17:30 | 318 | 306
2016-05-08 18:00 | 363 | 350
2016-05-08 18:30 | 352 | 339
2016-05-08 19:00 | 325 | 313
2016-05-08 19:30 | 320 | 308
2016-05-08 20:00 | 332 | 320
2016-05-08 20:30 | 345 | 334
2016-05-08 21:00 | 341 | 330
2016-05-08 21:30 | 351 | 338
2016-05-08 22:00 | 347 | 335
2016-05-08 22:30 | 289 | 275
2016-05-08 23:00 | 251 | 235
2016-05-08 23:30 | 265 | 250
2016-05-09 | 245 | 230
2016-05-09 00:30 | 217 | 202
2016-05-09 01:00 | 198 | 180
2016-05-09 01:30 | 185 | 165
2016-05-09 02:00 | 164 | 139
2016-05-09 02:30 | 168 | 142
2016-05-09 03:00 | 166 | 140
2016-05-09 03:30 | 167 | 141
2016-05-09 04:00 | 166 | 139
2016-05-09 04:30 | 162 | 138
2016-05-09 05:00 | 188 | 167
2016-05-09 05:30 | 210 | 189
2016-05-09 06:00 | 223 | 202
2016-05-09 06:30 | 255 | 237
2016-05-09 07:00 | 275 | 258
2016-05-09 07:30 | 281 | 267
2016-05-09 08:00 | 292 | 282
2016-05-09 08:30 | 311 | 301
2016-05-09 09:00 | 328 | 319
2016-05-09 09:30 | 364 | 354
2016-05-09 10:00 | 365 | 355
2016-05-09 10:30 | 379 | 369
2016-05-09 11:00 | 384 | 374
2016-05-09 11:30 | 368 | 358
2016-05-09 12:00 | 368 | 358
2016-05-09 12:30 | 363 | 353
2016-05-09 13:00 | 356 | 346
2016-05-09 13:30 | 348 | 338
2016-05-09 14:00 | 387 | 376
2016-05-09 14:30 | 382 | 372
2016-05-09 15:00 | 400 | 389
2016-05-09 15:30 | 422 | 410
2016-05-09 16:00 | 441 | 428
2016-05-09 16:30 | 407 | 394
2016-05-09 17:00 | 424 | 411
2016-05-09 17:30 | 466 | 452
2016-05-09 18:00 | 485 | 469
2016-05-09 18:30 | 455 | 439
2016-05-09 19:00 | 423 | 409
2016-05-09 19:30 | 398 | 383
2016-05-09 20:00 | 423 | 409
2016-05-09 20:30 | 432 | 418
2016-05-09 21:00 | 418 | 404
2016-05-09 21:30 | 385 | 373
2016-05-09 22:00 | 345 | 333
2016-05-09 22:30 | 316 | 301
2016-05-09 23:00 | 299 | 283
2016-05-09 23:30 | 300 | 286
2016-05-10 | 288 | 275
2016-05-10 00:30 | 267 | 253
2016-05-10 01:00 | 257 | 244
2016-05-10 01:30 | 247 | 234
2016-05-10 02:00 | 213 | 200
2016-05-10 02:30 | 174 | 160
2016-05-10 03:00 | 176 | 157
2016-05-10 03:30 | 156 | 138
2016-05-10 04:00 | 162 | 144
2016-05-10 04:30 | 163 | 144
2016-05-10 05:00 | 188 | 171
2016-05-10 05:30 | 221 | 205
2016-05-10 06:00 | 246 | 233
2016-05-10 06:30 | 267 | 254
2016-05-10 07:00 | 317 | 303
2016-05-10 07:30 | 323 | 309
2016-05-10 08:00 | 316 | 302
2016-05-10 08:30 | 318 | 304
2016-05-10 09:00 | 326 | 315
2016-05-10 09:30 | 329 | 319
2016-05-10 10:00 | 325 | 315
2016-05-10 10:30 | 305 | 296
2016-05-10 11:00 | 309 | 299
2016-05-10 11:30 | 299 | 289
2016-05-10 12:00 | 301 | 292
2016-05-10 12:30 | 305 | 296
2016-05-10 13:00 | 276 | 266
2016-05-10 13:30 | 264 | 254
2016-05-10 14:00 | 283 | 278
2016-05-10 14:30 | 274 | 270
2016-05-10 15:00 | 290 | 286
2016-05-10 15:30 | 312 | 307
2016-05-10 16:00 | 310 | 305
2016-05-10 16:30 | 320 | 316
2016-05-10 17:00 | 346 | 341
2016-05-10 17:30 | 391 | 385
2016-05-10 18:00 | 410 | 404
2016-05-10 18:30 | 404 | 398
2016-05-10 19:00 | 402 | 396
2016-05-10 19:30 | 378 | 373
2016-05-10 20:00 | 343 | 339
2016-05-10 20:30 | 342 | 339
2016-05-10 21:00 | 346 | 342
2016-05-10 21:30 | 357 | 353
2016-05-10 22:00 | 362 | 357
2016-05-10 22:30 | 359 | 354
2016-05-10 23:00 | 314 | 309
2016-05-10 23:30 | 297 | 293
2016-05-11 | 248 | 244
2016-05-11 00:30 | 203 | 196
2016-05-11 01:00 | 192 | 183
2016-05-11 01:30 | 195 | 185
2016-05-11 02:00 | 205 | 192
2016-05-11 02:30 | 185 | 174
2016-05-11 03:00 | 133 | 120
2016-05-11 03:30 | 124 | 105
2016-05-11 04:00 | 132 | 112
2016-05-11 04:30 | 138 | 119
2016-05-11 05:00 | 156 | 138
2016-05-11 05:30 | 173 | 157
2016-05-11 06:00 | 159 | 145
2016-05-11 06:30 | 217 | 203
2016-05-11 07:00 | 345 | 331
2016-05-11 07:30 | 422 | 410
2016-05-11 08:00 | 446 | 435
2016-05-11 08:30 | 435 | 424
2016-05-11 09:00 | 418 | 406
2016-05-11 09:30 | 407 | 396
2016-05-11 10:00 | 377 | 366
2016-05-11 10:30 | 355 | 344
2016-05-11 11:00 | 359 | 348
2016-05-11 11:30 | 364 | 353
2016-05-11 12:00 | 363 | 352
2016-05-11 12:30 | 367 | 356
2016-05-11 13:00 | 376 | 365
2016-05-11 13:30 | 367 | 355
2016-05-11 14:00 | 373 | 362
2016-05-11 14:30 | 351 | 340
2016-05-11 15:00 | 338 | 328
2016-05-11 15:30 | 318 | 310
2016-05-11 16:00 | 338 | 331
2016-05-11 16:30 | 335 | 328
2016-05-11 17:00 | 366 | 359
2016-05-11 17:30 | 377 | 370
2016-05-11 18:00 | 385 | 378
2016-05-11 18:30 | 347 | 341
2016-05-11 19:00 | 353 | 347
2016-05-11 19:30 | 358 | 353
2016-05-11 20:00 | 370 | 364
2016-05-11 20:30 | 383 | 376
2016-05-11 21:00 | 379 | 372
2016-05-11 21:30 | 322 | 316
2016-05-11 22:00 | 279 | 271
2016-05-11 22:30 | 265 | 257
2016-05-11 23:00 | 241 | 232
2016-05-11 23:30 | 246 | 238
2016-05-12 | 237 | 230
2016-05-12 00:30 | 203 | 196
2016-05-12 01:00 | 188 | 179
2016-05-12 01:30 | 186 | 175
2016-05-12 02:00 | 183 | 173
2016-05-12 02:30 | 177 | 163
2016-05-12 03:00 | 167 | 146
2016-05-12 03:30 | 161 | 139
2016-05-12 04:00 | 165 | 143
2016-05-12 04:30 | 182 | 160
2016-05-12 05:00 | 205 | 184
2016-05-12 05:30 | 220 | 200
2016-05-12 06:00 | 215 | 203
2016-05-12 06:30 | 240 | 234
2016-05-12 07:00 | 346 | 339
2016-05-12 07:30 | 356 | 348
2016-05-12 08:00 | 344 | 336
2016-05-12 08:30 | 345 | 339
2016-05-12 09:00 | 343 | 338
2016-05-12 09:30 | 319 | 314
2016-05-12 10:00 | 335 | 331
2016-05-12 10:30 | 328 | 323
2016-05-12 11:00 | 313 | 309
2016-05-12 11:30 | 303 | 299
2016-05-12 12:00 | 290 | 285
2016-05-12 12:30 | 265 | 261
2016-05-12 13:00 | 264 | 260
2016-05-12 13:30 | 267 | 263
2016-05-12 14:00 | 277 | 272
2016-05-12 14:30 | 287 | 282
2016-05-12 15:00 | 268 | 263
2016-05-12 15:30 | 296 | 291
2016-05-12 16:00 | 295 | 289
2016-05-12 16:30 | 291 | 286
2016-05-12 17:00 | 294 | 288
2016-05-12 17:30 | 310 | 304
2016-05-12 18:00 | 333 | 326
2016-05-12 18:30 | 325 | 318
2016-05-12 19:00 | 314 | 308
2016-05-12 19:30 | 284 | 278
2016-05-12 20:00 | 287 | 279
2016-05-12 20:30 | 277 | 269
2016-05-12 21:00 | 246 | 240
2016-05-12 21:30 | 243 | 236
2016-05-12 22:00 | 249 | 243
2016-05-12 22:30 | 279 | 271
2016-05-12 23:00 | 248 | 239
2016-05-12 23:30 | 244 | 234
2016-05-13 | 225 | 214
2016-05-13 00:30 | 198 | 188
2016-05-13 01:00 | 203 | 192
2016-05-13 01:30 | 192 | 177
2016-05-13 02:00 | 201 | 186
2016-05-13 02:30 | 168 | 154
2016-05-13 03:00 | 136 | 119
2016-05-13 03:30 | 131 | 114
2016-05-13 04:00 | 137 | 121
2016-05-13 04:30 | 144 | 127
2016-05-13 05:00 | 164 | 148
2016-05-13 05:30 | 178 | 163
2016-05-13 06:00 | 228 | 214
2016-05-13 06:30 | 273 | 258
2016-05-13 07:00 | 323 | 309
2016-05-13 07:30 | 334 | 320
2016-05-13 08:00 | 336 | 322
2016-05-13 08:30 | 337 | 324
2016-05-13 09:00 | 323 | 310
2016-05-13 09:30 | 307 | 295
2016-05-13 10:00 | 297 | 285
2016-05-13 10:30 | 298 | 287
2016-05-13 11:00 | 308 | 296
2016-05-13 11:30 | 293 | 281
2016-05-13 12:00 | 271 | 260
2016-05-13 12:30 | 273 | 262
2016-05-13 13:00 | 281 | 269
2016-05-13 13:30 | 288 | 276
2016-05-13 14:00 | 289 | 277
2016-05-13 14:30 | 297 | 285
2016-05-13 15:00 | 294 | 286
2016-05-13 15:30 | 294 | 285
2016-05-13 16:00 | 309 | 299
2016-05-13 16:30 | 292 | 282
2016-05-13 17:00 | 269 | 260
2016-05-13 17:30 | 243 | 236
2016-05-13 18:00 | 252 | 245
2016-05-13 18:30 | 245 | 237
2016-05-13 19:00 | 224 | 218
2016-05-13 19:30 | 210 | 204
2016-05-13 20:00 | 222 | 215
2016-05-13 20:30 | 245 | 238
2016-05-13 21:00 | 236 | 225
2016-05-13 21:30 | 225 | 214
2016-05-13 22:00 | 214 | 202
2016-05-13 22:30 | 219 | 207
2016-05-13 23:00 | 208 | 196
2016-05-13 23:30 | 218 | 206
2016-05-14 | 229 | 216
2016-05-14 00:30 | 204 | 190
2016-05-14 01:00 | 152 | 136
2016-05-14 01:30 | 122 | 97
2016-05-14 02:00 | 122 | 96
2016-05-14 02:30 | 124 | 99
2016-05-14 03:00 | 122 | 94
2016-05-14 03:30 | 122 | 93
2016-05-14 04:00 | 124 | 92
2016-05-14 04:30 | 129 | 98
2016-05-14 05:00 | 148 | 120
2016-05-14 05:30 | 153 | 126
2016-05-14 06:00 | 161 | 136
2016-05-14 06:30 | 162 | 138
2016-05-14 07:00 | 211 | 192
2016-05-14 07:30 | 249 | 234
2016-05-14 08:00 | 253 | 239
2016-05-14 08:30 | 277 | 264
2016-05-14 09:00 | 299 | 285
2016-05-14 09:30 | 289 | 276
2016-05-14 10:00 | 270 | 256
2016-05-14 10:30 | 260 | 249
2016-05-14 11:00 | 262 | 252
2016-05-14 11:30 | 269 | 259
2016-05-14 12:00 | 267 | 258
2016-05-14 12:30 | 269 | 260
2016-05-14 13:00 | 264 | 255
2016-05-14 13:30 | 261 | 251
2016-05-14 14:00 | 256 | 246
2016-05-14 14:30 | 258 | 248
2016-05-14 15:00 | 259 | 249
2016-05-14 15:30 | 265 | 255
2016-05-14 16:00 | 269 | 258
2016-05-14 16:30 | 281 | 270
2016-05-14 17:00 | 300 | 289
2016-05-14 17:30 | 293 | 281
2016-05-14 18:00 | 299 | 286
2016-05-14 18:30 | 283 | 271
2016-05-14 19:00 | 268 | 256
2016-05-14 19:30 | 254 | 243
2016-05-14 20:00 | 250 | 239
2016-05-14 20:30 | 251 | 238
2016-05-14 21:00 | 232 | 219
2016-05-14 21:30 | 238 | 224
2016-05-14 22:00 | 236 | 221
2016-05-14 22:30 | 216 | 200
2016-05-14 23:00 | 177 | 160
2016-05-14 23:30 | 191 | 167
2016-05-15 | 173 | 144
2016-05-15 00:30 | 158 | 128
2016-05-15 01:00 | 161 | 133
2016-05-15 01:30 | 162 | 132
2016-05-15 02:00 | 163 | 134
2016-05-15 02:30 | 169 | 142
2016-05-15 03:00 | 161 | 134
2016-05-15 03:30 | 160 | 131
2016-05-15 04:00 | 153 | 123
2016-05-15 04:30 | 176 | 147
2016-05-15 05:00 | 196 | 170
2016-05-15 05:30 | 184 | 157
2016-05-15 06:00 | 180 | 152
2016-05-15 06:30 | 186 | 159
2016-05-15 07:00 | 232 | 209
2016-05-15 07:30 | 285 | 271
2016-05-15 08:00 | 283 | 270
2016-05-15 08:30 | 263 | 250
2016-05-15 09:00 | 266 | 253
2016-05-15 09:30 | 263 | 250
2016-05-15 10:00 | 261 | 248
2016-05-15 10:30 | 258 | 245
2016-05-15 11:00 | 251 | 238
2016-05-15 11:30 | 247 | 236
2016-05-15 12:00 | 254 | 240
2016-05-15 12:30 | 249 | 235
2016-05-15 13:00 | 253 | 239
2016-05-15 13:30 | 256 | 243
2016-05-15 14:00 | 247 | 233
2016-05-15 14:30 | 260 | 246
2016-05-15 15:00 | 259 | 246
2016-05-15 15:30 | 269 | 255
2016-05-15 16:00 | 274 | 260
2016-05-15 16:30 | 285 | 270
2016-05-15 17:00 | 288 | 273
2016-05-15 17:30 | 277 | 264
2016-05-15 18:00 | 301 | 287
2016-05-15 18:30 | 304 | 289
2016-05-15 19:00 | 286 | 272
2016-05-15 19:30 | 281 | 267
2016-05-15 20:00 | 288 | 275
2016-05-15 20:30 | 290 | 278
2016-05-15 21:00 | 281 | 269
2016-05-15 21:30 | 283 | 268
2016-05-15 22:00 | 298 | 282
2016-05-15 22:30 | 274 | 259
2016-05-15 23:00 | 212 | 196
2016-05-15 23:30 | 197 | 179
2016-05-16 | 186 | 163
2016-05-16 00:30 | 172 | 142
2016-05-16 01:00 | 156 | 124
2016-05-16 01:30 | 152 | 118
2016-05-16 02:00 | 159 | 128
2016-05-16 02:30 | 169 | 139
2016-05-16 03:00 | 180 | 152
2016-05-16 03:30 | 190 | 164
2016-05-16 04:00 | 205 | 179
2016-05-16 04:30 | 195 | 169
2016-05-16 05:00 | 192 | 168
2016-05-16 05:30 | 192 | 169
2016-05-16 06:00 | 193 | 170
2016-05-16 06:30 | 230 | 209
2016-05-16 07:00 | 231 | 215
2016-05-16 07:30 | 232 | 226
2016-05-16 08:00 | 224 | 218
2016-05-16 08:30 | 226 | 216
2016-05-16 09:00 | 230 | 217
2016-05-16 09:30 | 236 | 221
2016-05-16 10:00 | 246 | 232
2016-05-16 10:30 | 267 | 254
2016-05-16 11:00 | 266 | 253
2016-05-16 11:30 | 258 | 245
2016-05-16 12:00 | 274 | 261
2016-05-16 12:30 | 282 | 269
2016-05-16 13:00 | 283 | 270
2016-05-16 13:30 | 292 | 279
2016-05-16 14:00 | 282 | 269
2016-05-16 14:30 | 266 | 254
2016-05-16 15:00 | 291 | 279
2016-05-16 15:30 | 300 | 287
2016-05-16 16:00 | 323 | 310
2016-05-16 16:30 | 326 | 313
2016-05-16 17:00 | 316 | 303
2016-05-16 17:30 | 339 | 326
2016-05-16 18:00 | 328 | 314
2016-05-16 18:30 | 311 | 297
2016-05-16 19:00 | 311 | 297
2016-05-16 19:30 | 320 | 307
2016-05-16 20:00 | 321 | 309
2016-05-16 20:30 | 321 | 309
2016-05-16 21:00 | 321 | 310
2016-05-16 21:30 | 311 | 299
2016-05-16 22:00 | 296 | 281
2016-05-16 22:30 | 315 | 301
2016-05-16 23:00 | 296 | 281
2016-05-16 23:30 | 283 | 268
2016-05-17 | 271 | 252
2016-05-17 00:30 | 275 | 250
2016-05-17 01:00 | 255 | 230
2016-05-17 01:30 | 229 | 201
2016-05-17 02:00 | 213 | 183
2016-05-17 02:30 | 211 | 180
2016-05-17 03:00 | 188 | 159
2016-05-17 03:30 | 182 | 155
2016-05-17 04:00 | 181 | 153
2016-05-17 04:30 | 180 | 150
2016-05-17 05:00 | 206 | 177
2016-05-17 05:30 | 213 | 185
2016-05-17 06:00 | 256 | 231
2016-05-17 06:30 | 283 | 258
2016-05-17 07:00 | 324 | 302
2016-05-17 07:30 | 351 | 332
2016-05-17 08:00 | 378 | 359
2016-05-17 08:30 | 364 | 343
2016-05-17 09:00 | 374 | 353
2016-05-17 09:30 | 390 | 372
2016-05-17 10:00 | 388 | 372
2016-05-17 10:30 | 374 | 357
2016-05-17 11:00 | 365 | 348
2016-05-17 11:30 | 334 | 318
2016-05-17 12:00 | 332 | 316
2016-05-17 12:30 | 365 | 349
2016-05-17 13:00 | 383 | 367
2016-05-17 13:30 | 386 | 369
2016-05-17 14:00 | 387 | 371
2016-05-17 14:30 | 377 | 361
2016-05-17 15:00 | 366 | 349
2016-05-17 15:30 | 337 | 321
2016-05-17 16:00 | 362 | 345
2016-05-17 16:30 | 373 | 355
2016-05-17 17:00 | 360 | 343
2016-05-17 17:30 | 384 | 367
2016-05-17 18:00 | 393 | 375
2016-05-17 18:30 | 366 | 349
2016-05-17 19:00 | 357 | 340
2016-05-17 19:30 | 345 | 329
2016-05-17 20:00 | 349 | 334
2016-05-17 20:30 | 366 | 351
2016-05-17 21:00 | 354 | 340
2016-05-17 21:30 | 356 | 342
2016-05-17 22:00 | 350 | 336
2016-05-17 22:30 | 349 | 333
2016-05-17 23:00 | 329 | 313
2016-05-17 23:30 | 350 | 334
2016-05-18 | 357 | 341
2016-05-18 00:30 | 335 | 318
2016-05-18 01:00 | 326 | 308
2016-05-18 01:30 | 337 | 317
2016-05-18 02:00 | 308 | 288
2016-05-18 02:30 | 281 | 262
2016-05-18 03:00 | 257 | 237
2016-05-18 03:30 | 274 | 254
2016-05-18 04:00 | 279 | 262
2016-05-18 04:30 | 270 | 252
2016-05-18 05:00 | 276 | 258
2016-05-18 05:30 | 291 | 274
2016-05-18 06:00 | 305 | 287
2016-05-18 06:30 | 331 | 314
2016-05-18 07:00 | 382 | 365
2016-05-18 07:30 | 361 | 346
2016-05-18 08:00 | 358 | 343
2016-05-18 08:30 | 346 | 331
2016-05-18 09:00 | 322 | 308
2016-05-18 09:30 | 318 | 305
2016-05-18 10:00 | 321 | 309
2016-05-18 10:30 | 303 | 291
2016-05-18 11:00 | 324 | 313
2016-05-18 11:30 | 336 | 324
2016-05-18 12:00 | 327 | 314
2016-05-18 12:30 | 325 | 313
2016-05-18 13:00 | 331 | 319
2016-05-18 13:30 | 325 | 313
2016-05-18 14:00 | 341 | 329
2016-05-18 14:30 | 332 | 319
2016-05-18 15:00 | 319 | 307
2016-05-18 15:30 | 322 | 310
2016-05-18 16:00 | 308 | 295
2016-05-18 16:30 | 321 | 307
2016-05-18 17:00 | 348 | 335
2016-05-18 17:30 | 359 | 345
2016-05-18 18:00 | 372 | 357
2016-05-18 18:30 | 347 | 333
2016-05-18 19:00 | 351 | 339
2016-05-18 19:30 | 350 | 340
2016-05-18 20:00 | 361 | 351
2016-05-18 20:30 | 377 | 366
2016-05-18 21:00 | 373 | 362
2016-05-18 21:30 | 363 | 350
2016-05-18 22:00 | 353 | 337
2016-05-18 22:30 | 355 | 340
2016-05-18 23:00 | 326 | 310
2016-05-18 23:30 | 319 | 305
2016-05-19 | 298 | 284
2016-05-19 00:30 | 246 | 232
2016-05-19 01:00 | 254 | 242
2016-05-19 01:30 | 242 | 229
2016-05-19 02:00 | 260 | 243
2016-05-19 02:30 | 256 | 241
2016-05-19 03:00 | 217 | 201
2016-05-19 03:30 | 229 | 213
2016-05-19 04:00 | 226 | 210
2016-05-19 04:30 | 233 | 218
2016-05-19 05:00 | 253 | 238
2016-05-19 05:30 | 290 | 275
2016-05-19 06:00 | 293 | 278
2016-05-19 06:30 | 293 | 278
2016-05-19 07:00 | 317 | 306
2016-05-19 07:30 | 299 | 290
2016-05-19 08:00 | 324 | 313
2016-05-19 08:30 | 321 | 311
2016-05-19 09:00 | 308 | 298
2016-05-19 09:30 | 295 | 285
2016-05-19 10:00 | 290 | 280
2016-05-19 10:30 | 297 | 285
2016-05-19 11:00 | 316 | 304
2016-05-19 11:30 | 332 | 322
2016-05-19 12:00 | 329 | 320
2016-05-19 12:30 | 304 | 296
2016-05-19 13:00 | 304 | 295
2016-05-19 13:30 | 307 | 299
2016-05-19 14:00 | 315 | 307
2016-05-19 14:30 | 306 | 298
2016-05-19 15:00 | 302 | 294
2016-05-19 15:30 | 302 | 294
2016-05-19 16:00 | 311 | 302
2016-05-19 16:30 | 335 | 327
2016-05-19 17:00 | 355 | 345
2016-05-19 17:30 | 365 | 355
2016-05-19 18:00 | 355 | 346
2016-05-19 18:30 | 328 | 319
2016-05-19 19:00 | 328 | 319
2016-05-19 19:30 | 331 | 323
2016-05-19 20:00 | 343 | 335
2016-05-19 20:30 | 359 | 351
2016-05-19 21:00 | 349 | 341
2016-05-19 21:30 | 311 | 302
2016-05-19 22:00 | 277 | 265
2016-05-19 22:30 | 267 | 253
2016-05-19 23:00 | 252 | 238
2016-05-19 23:30 | 224 | 211
2016-05-20 | 219 | 205
2016-05-20 00:30 | 208 | 193
2016-05-20 01:00 | 206 | 190
2016-05-20 01:30 | 189 | 173
2016-05-20 02:00 | 195 | 178
2016-05-20 02:30 | 179 | 157
2016-05-20 03:00 | 166 | 145
2016-05-20 03:30 | 186 | 167
2016-05-20 04:00 | 195 | 176
2016-05-20 04:30 | 181 | 162
2016-05-20 05:00 | 202 | 183
2016-05-20 05:30 | 226 | 208
2016-05-20 06:00 | 253 | 236
2016-05-20 06:30 | 296 | 278
2016-05-20 07:00 | 314 | 299
2016-05-20 07:30 | 303 | 289
2016-05-20 08:00 | 300 | 285
2016-05-20 08:30 | 288 | 273
2016-05-20 09:00 | 279 | 265
2016-05-20 09:30 | 271 | 257
2016-05-20 10:00 | 273 | 260
2016-05-20 10:30 | 276 | 264
2016-05-20 11:00 | 288 | 276
2016-05-20 11:30 | 280 | 268
2016-05-20 12:00 | 272 | 261
2016-05-20 12:30 | 272 | 260
2016-05-20 13:00 | 271 | 262
2016-05-20 13:30 | 272 | 263
2016-05-20 14:00 | 261 | 253
2016-05-20 14:30 | 265 | 256
2016-05-20 15:00 | 276 | 267
2016-05-20 15:30 | 281 | 272
2016-05-20 16:00 | 302 | 292
2016-05-20 16:30 | 303 | 293
2016-05-20 17:00 | 327 | 317
2016-05-20 17:30 | 328 | 319
2016-05-20 18:00 | 313 | 303
2016-05-20 18:30 | 303 | 294
2016-05-20 19:00 | 302 | 292
2016-05-20 19:30 | 314 | 305
2016-05-20 20:00 | 298 | 289
2016-05-20 20:30 | 296 | 287
2016-05-20 21:00 | 303 | 295
2016-05-20 21:30 | 295 | 287
2016-05-20 22:00 | 305 | 295
2016-05-20 22:30 | 296 | 283
2016-05-20 23:00 | 266 | 252
2016-05-20 23:30 | 258 | 244
2016-05-21 | 258 | 245
2016-05-21 00:30 | 245 | 231
2016-05-21 01:00 | 251 | 238
2016-05-21 01:30 | 263 | 249
2016-05-21 02:00 | 268 | 254
2016-05-21 02:30 | 257 | 244
2016-05-21 03:00 | 256 | 243
2016-05-21 03:30 | 239 | 225
2016-05-21 04:00 | 251 | 237
2016-05-21 04:30 | 259 | 245
2016-05-21 05:00 | 275 | 261
2016-05-21 05:30 | 288 | 273
2016-05-21 06:00 | 285 | 270
2016-05-21 06:30 | 299 | 284
2016-05-21 07:00 | 299 | 284
2016-05-21 07:30 | 275 | 260
2016-05-21 08:00 | 273 | 258
2016-05-21 08:30 | 280 | 265
2016-05-21 09:00 | 267 | 253
2016-05-21 09:30 | 252 | 238
2016-05-21 10:00 | 266 | 255
2016-05-21 10:30 | 262 | 252
2016-05-21 11:00 | 254 | 245
2016-05-21 11:30 | 228 | 219
2016-05-21 12:00 | 226 | 216
2016-05-21 12:30 | 231 | 220
2016-05-21 13:00 | 242 | 231
2016-05-21 13:30 | 212 | 201
2016-05-21 14:00 | 212 | 200
2016-05-21 14:30 | 215 | 204
2016-05-21 15:00 | 237 | 225
2016-05-21 15:30 | 250 | 238
2016-05-21 16:00 | 254 | 242
2016-05-21 16:30 | 263 | 251
2016-05-21 17:00 | 270 | 257
2016-05-21 17:30 | 264 | 252
2016-05-21 18:00 | 258 | 248
2016-05-21 18:30 | 250 | 240
2016-05-21 19:00 | 244 | 234
2016-05-21 19:30 | 253 | 243
2016-05-21 20:00 | 261 | 252
2016-05-21 20:30 | 249 | 240
2016-05-21 21:00 | 249 | 237
2016-05-21 21:30 | 244 | 233
2016-05-21 22:00 | 240 | 228
2016-05-21 22:30 | 247 | 235
2016-05-21 23:00 | 247 | 236
2016-05-21 23:30 | 262 | 250
2016-05-22 | 237 | 220
2016-05-22 00:30 | 239 | 222
2016-05-22 01:00 | 231 | 215
2016-05-22 01:30 | 225 | 209
2016-05-22 02:00 | 240 | 226
2016-05-22 02:30 | 238 | 224
2016-05-22 03:00 | 213 | 199
2016-05-22 03:30 | 218 | 202
2016-05-22 04:00 | 218 | 203
2016-05-22 04:30 | 215 | 198
2016-05-22 05:00 | 245 | 228
2016-05-22 05:30 | 238 | 222
2016-05-22 06:00 | 236 | 219
2016-05-22 06:30 | 250 | 233
2016-05-22 07:00 | 261 | 245
2016-05-22 07:30 | 262 | 245
2016-05-22 08:00 | 256 | 240
2016-05-22 08:30 | 261 | 245
2016-05-22 09:00 | 242 | 226
2016-05-22 09:30 | 227 | 212
2016-05-22 10:00 | 231 | 219
2016-05-22 10:30 | 224 | 212
2016-05-22 11:00 | 221 | 210
2016-05-22 11:30 | 218 | 205
2016-05-22 12:00 | 223 | 211
2016-05-22 12:30 | 218 | 206
2016-05-22 13:00 | 221 | 209
2016-05-22 13:30 | 226 | 213
2016-05-22 14:00 | 228 | 215
2016-05-22 14:30 | 234 | 222
2016-05-22 15:00 | 238 | 226
2016-05-22 15:30 | 247 | 234
2016-05-22 16:00 | 253 | 240
2016-05-22 16:30 | 255 | 243
2016-05-22 17:00 | 260 | 247
2016-05-22 17:30 | 258 | 244
2016-05-22 18:00 | 264 | 249
2016-05-22 18:30 | 251 | 237
2016-05-22 19:00 | 235 | 221
2016-05-22 19:30 | 232 | 218
2016-05-22 20:00 | 244 | 231
2016-05-22 20:30 | 240 | 228
2016-05-22 21:00 | 238 | 226
2016-05-22 21:30 | 258 | 246
2016-05-22 22:00 | 253 | 241
2016-05-22 22:30 | 240 | 228
2016-05-22 23:00 | 251 | 238
2016-05-22 23:30 | 255 | 243
2016-05-23 | 232 | 218
2016-05-23 00:30 | 246 | 229
2016-05-23 01:00 | 241 | 226
2016-05-23 01:30 | 254 | 238
2016-05-23 02:00 | 250 | 234
2016-05-23 02:30 | 233 | 217
2016-05-23 03:00 | 253 | 234
2016-05-23 03:30 | 237 | 219
2016-05-23 04:00 | 245 | 229
2016-05-23 04:30 | 263 | 248
2016-05-23 05:00 | 252 | 237
2016-05-23 05:30 | 285 | 270
2016-05-23 06:00 | 280 | 264
2016-05-23 06:30 | 285 | 269
2016-05-23 07:00 | 319 | 305
2016-05-23 07:30 | 307 | 295
2016-05-23 08:00 | 299 | 286
2016-05-23 08:30 | 285 | 273
2016-05-23 09:00 | 280 | 268
2016-05-23 09:30 | 272 | 260
2016-05-23 10:00 | 256 | 244
2016-05-23 10:30 | 279 | 268
2016-05-23 11:00 | 278 | 267
2016-05-23 11:30 | 273 | 262
2016-05-23 12:00 | 280 | 269
2016-05-23 12:30 | 280 | 268
2016-05-23 13:00 | 276 | 265
2016-05-23 13:30 | 280 | 269
2016-05-23 14:00 | 281 | 269
2016-05-23 14:30 | 279 | 268
2016-05-23 15:00 | 290 | 278
2016-05-23 15:30 | 285 | 273
2016-05-23 16:00 | 286 | 273
2016-05-23 16:30 | 318 | 305
2016-05-23 17:00 | 341 | 329
2016-05-23 17:30 | 347 | 334
2016-05-23 18:00 | 328 | 315
2016-05-23 18:30 | 319 | 306
2016-05-23 19:00 | 317 | 305
2016-05-23 19:30 | 303 | 291
2016-05-23 20:00 | 332 | 319
2016-05-23 20:30 | 343 | 330
2016-05-23 21:00 | 310 | 297
2016-05-23 21:30 | 290 | 278
2016-05-23 22:00 | 288 | 277
2016-05-23 22:30 | 295 | 282
2016-05-23 23:00 | 290 | 276
2016-05-23 23:30 | 282 | 266
2016-05-24 | 288 | 271
2016-05-24 00:30 | 291 | 274
2016-05-24 01:00 | 289 | 273
2016-05-24 01:30 | 265 | 248
2016-05-24 02:00 | 265 | 248
2016-05-24 02:30 | 258 | 242
2016-05-24 03:00 | 239 | 222
2016-05-24 03:30 | 225 | 207
2016-05-24 04:00 | 221 | 204
2016-05-24 04:30 | 228 | 210
2016-05-24 05:00 | 245 | 228
2016-05-24 05:30 | 255 | 240
2016-05-24 06:00 | 284 | 269
2016-05-24 06:30 | 313 | 297
2016-05-24 07:00 | 299 | 282
2016-05-24 07:30 | 301 | 286
2016-05-24 08:00 | 293 | 278
2016-05-24 08:30 | 297 | 282
2016-05-24 09:00 | 294 | 279
2016-05-24 09:30 | 287 | 272
2016-05-24 10:00 | 284 | 270
2016-05-24 10:30 | 296 | 284
2016-05-24 11:00 | 295 | 283
2016-05-24 11:30 | 283 | 270
2016-05-24 12:00 | 276 | 264
2016-05-24 12:30 | 264 | 252
2016-05-24 13:00 | 257 | 245
2016-05-24 13:30 | 255 | 242
2016-05-24 14:00 | 271 | 258
2016-05-24 14:30 | 282 | 269
2016-05-24 15:00 | 319 | 305
2016-05-24 15:30 | 318 | 304
2016-05-24 16:00 | 324 | 314
2016-05-24 16:30 | 316 | 307
2016-05-24 17:00 | 311 | 302
2016-05-24 17:30 | 320 | 311
2016-05-24 18:00 | 317 | 308
2016-05-24 18:30 | 304 | 295
2016-05-24 19:00 | 302 | 294
2016-05-24 19:30 | 294 | 286
2016-05-24 20:00 | 322 | 314
2016-05-24 20:30 | 312 | 304
2016-05-24 21:00 | 296 | 288
2016-05-24 21:30 | 270 | 260
2016-05-24 22:00 | 257 | 248
2016-05-24 22:30 | 264 | 252
2016-05-24 23:00 | 267 | 256
2016-05-24 23:30 | 275 | 264
2016-05-25 | 259 | 247
2016-05-25 00:30 | 263 | 251
2016-05-25 01:00 | 278 | 266
2016-05-25 01:30 | 289 | 278
2016-05-25 02:00 | 268 | 257
2016-05-25 02:30 | 251 | 241
2016-05-25 03:00 | 236 | 224
2016-05-25 03:30 | 231 | 216
2016-05-25 04:00 | 234 | 218
2016-05-25 04:30 | 242 | 226
2016-05-25 05:00 | 259 | 244
2016-05-25 05:30 | 254 | 239
2016-05-25 06:00 | 274 | 258
2016-05-25 06:30 | 316 | 299
2016-05-25 07:00 | 312 | 296
2016-05-25 07:30 | 291 | 278
2016-05-25 08:00 | 283 | 270
2016-05-25 08:30 | 265 | 252
2016-05-25 09:00 | 259 | 245
2016-05-25 09:30 | 251 | 238
2016-05-25 10:00 | 258 | 244
2016-05-25 10:30 | 272 | 259
2016-05-25 11:00 | 272 | 259
2016-05-25 11:30 | 265 | 252
2016-05-25 12:00 | 273 | 263
2016-05-25 12:30 | 282 | 272
2016-05-25 13:00 | 294 | 284
2016-05-25 13:30 | 310 | 300
2016-05-25 14:00 | 325 | 314
2016-05-25 14:30 | 348 | 336
2016-05-25 15:00 | 363 | 351
2016-05-25 15:30 | 361 | 349
2016-05-25 16:00 | 350 | 338
2016-05-25 16:30 | 339 | 328
2016-05-25 17:00 | 353 | 341
2016-05-25 17:30 | 362 | 350
2016-05-25 18:00 | 360 | 348
2016-05-25 18:30 | 340 | 328
2016-05-25 19:00 | 348 | 336
2016-05-25 19:30 | 363 | 352
2016-05-25 20:00 | 362 | 351
2016-05-25 20:30 | 363 | 353
2016-05-25 21:00 | 371 | 360
2016-05-25 21:30 | 347 | 336
2016-05-25 22:00 | 331 | 320
2016-05-25 22:30 | 310 | 298
2016-05-25 23:00 | 290 | 278
2016-05-25 23:30 | 289 | 277
2016-05-26 | 281 | 268
2016-05-26 00:30 | 250 | 237
2016-05-26 01:00 | 250 | 233
2016-05-26 01:30 | 236 | 221
2016-05-26 02:00 | 239 | 225
2016-05-26 02:30 | 186 | 171
2016-05-26 03:00 | 168 | 153
2016-05-26 03:30 | 180 | 161
2016-05-26 04:00 | 179 | 160
2016-05-26 04:30 | 194 | 176
2016-05-26 05:00 | 214 | 197
2016-05-26 05:30 | 277 | 259
2016-05-26 06:00 | 263 | 245
2016-05-26 06:30 | 322 | 308
2016-05-26 07:00 | 333 | 318
2016-05-26 07:30 | 341 | 328
2016-05-26 08:00 | 343 | 334
2016-05-26 08:30 | 336 | 328
2016-05-26 09:00 | 334 | 325
2016-05-26 09:30 | 331 | 322
2016-05-26 10:00 | 323 | 314
2016-05-26 10:30 | 298 | 290
2016-05-26 11:00 | 300 | 293
2016-05-26 11:30 | 289 | 282
2016-05-26 12:00 | 291 | 284
2016-05-26 12:30 | 277 | 270
2016-05-26 13:00 | 274 | 267
2016-05-26 13:30 | 269 | 262
2016-05-26 14:00 | 285 | 278
2016-05-26 14:30 | 293 | 285
2016-05-26 15:00 | 303 | 295
2016-05-26 15:30 | 298 | 291
2016-05-26 16:00 | 284 | 276
2016-05-26 16:30 | 279 | 271
2016-05-26 17:00 | 293 | 285
2016-05-26 17:30 | 293 | 285
2016-05-26 18:00 | 289 | 280
2016-05-26 18:30 | 283 | 275
2016-05-26 19:00 | 279 | 271
2016-05-26 19:30 | 284 | 277
2016-05-26 20:00 | 289 | 281
2016-05-26 20:30 | 287 | 279
2016-05-26 21:00 | 295 | 287
2016-05-26 21:30 | 298 | 289
2016-05-26 22:00 | 295 | 283
2016-05-26 22:30 | 284 | 271
2016-05-26 23:00 | 287 | 273
2016-05-26 23:30 | 285 | 273
2016-05-27 | 266 | 254
2016-05-27 00:30 | 253 | 242
2016-05-27 01:00 | 245 | 233
2016-05-27 01:30 | 209 | 196
2016-05-27 02:00 | 182 | 168
2016-05-27 02:30 | 132 | 111
2016-05-27 03:00 | 159 | 135
2016-05-27 03:30 | 136 | 113
2016-05-27 04:00 | 126 | 101
2016-05-27 04:30 | 159 | 138
2016-05-27 05:00 | 192 | 173
2016-05-27 05:30 | 224 | 207
2016-05-27 06:00 | 228 | 210
2016-05-27 06:30 | 232 | 213
2016-05-27 07:00 | 195 | 179
2016-05-27 07:30 | 196 | 180
2016-05-27 08:00 | 194 | 179
2016-05-27 08:30 | 193 | 178
2016-05-27 09:00 | 190 | 175
2016-05-27 09:30 | 189 | 175
2016-05-27 10:00 | 198 | 184
2016-05-27 10:30 | 170 | 155
2016-05-27 11:00 | 171 | 157
2016-05-27 11:30 | 167 | 152
2016-05-27 12:00 | 171 | 157
2016-05-27 12:30 | 176 | 162
2016-05-27 13:00 | 176 | 162
2016-05-27 13:30 | 177 | 163
2016-05-27 14:00 | 182 | 168
2016-05-27 14:30 | 174 | 160
2016-05-27 15:00 | 173 | 159
2016-05-27 15:30 | 191 | 178
2016-05-27 16:00 | 203 | 190
2016-05-27 16:30 | 203 | 194
2016-05-27 17:00 | 220 | 213
2016-05-27 17:30 | 214 | 208
2016-05-27 18:00 | 254 | 247
2016-05-27 18:30 | 257 | 250
2016-05-27 19:00 | 247 | 240
2016-05-27 19:30 | 259 | 252
2016-05-27 20:00 | 279 | 272
2016-05-27 20:30 | 277 | 271
2016-05-27 21:00 | 277 | 271
2016-05-27 21:30 | 283 | 276
2016-05-27 22:00 | 260 | 250
2016-05-27 22:30 | 263 | 253
2016-05-27 23:00 | 268 | 256
2016-05-27 23:30 | 285 | 273
2016-05-28 | 284 | 272
2016-05-28 00:30 | 291 | 278
2016-05-28 01:00 | 289 | 277
2016-05-28 01:30 | 263 | 252
2016-05-28 02:00 | 271 | 259
2016-05-28 02:30 | 274 | 262
2016-05-28 03:00 | 270 | 258
2016-05-28 03:30 | 253 | 238
2016-05-28 04:00 | 230 | 214
2016-05-28 04:30 | 222 | 206
2016-05-28 05:00 | 227 | 211
2016-05-28 05:30 | 255 | 240
2016-05-28 06:00 | 290 | 275
2016-05-28 06:30 | 328 | 312
2016-05-28 07:00 | 331 | 318
2016-05-28 07:30 | 337 | 324
2016-05-28 08:00 | 329 | 315
2016-05-28 08:30 | 323 | 309
2016-05-28 09:00 | 318 | 305
2016-05-28 09:30 | 328 | 316
2016-05-28 10:00 | 336 | 324
2016-05-28 10:30 | 332 | 320
2016-05-28 11:00 | 323 | 311
2016-05-28 11:30 | 315 | 302
2016-05-28 12:00 | 302 | 290
2016-05-28 12:30 | 310 | 298
2016-05-28 13:00 | 307 | 295
2016-05-28 13:30 | 318 | 306
2016-05-28 14:00 | 312 | 300
2016-05-28 14:30 | 310 | 298
2016-05-28 15:00 | 307 | 295
2016-05-28 15:30 | 315 | 303
2016-05-28 16:00 | 304 | 292
2016-05-28 16:30 | 290 | 278
2016-05-28 17:00 | 331 | 319
2016-05-28 17:30 | 358 | 345
2016-05-28 18:00 | 379 | 368
2016-05-28 18:30 | 378 | 366
2016-05-28 19:00 | 375 | 364
2016-05-28 19:30 | 334 | 324
2016-05-28 20:00 | 332 | 323
2016-05-28 20:30 | 342 | 332
2016-05-28 21:00 | 348 | 339
2016-05-28 21:30 | 356 | 346
2016-05-28 22:00 | 350 | 340
2016-05-28 22:30 | 306 | 294
2016-05-28 23:00 | 280 | 268
2016-05-28 23:30 | 280 | 266
2016-05-29 | 281 | 267
2016-05-29 00:30 | 281 | 266
2016-05-29 01:00 | 281 | 267
2016-05-29 01:30 | 325 | 311
2016-05-29 02:00 | 347 | 333
2016-05-29 02:30 | 312 | 298
2016-05-29 03:00 | 319 | 306
2016-05-29 03:30 | 347 | 334
2016-05-29 04:00 | 344 | 330
2016-05-29 04:30 | 336 | 322
2016-05-29 05:00 | 332 | 318
2016-05-29 05:30 | 307 | 293
2016-05-29 06:00 | 267 | 253
2016-05-29 06:30 | 278 | 263
2016-05-29 07:00 | 268 | 253
2016-05-29 07:30 | 305 | 293
2016-05-29 08:00 | 356 | 344
2016-05-29 08:30 | 363 | 353
2016-05-29 09:00 | 380 | 370
2016-05-29 09:30 | 364 | 355
2016-05-29 10:00 | 353 | 346
2016-05-29 10:30 | 332 | 325
2016-05-29 11:00 | 310 | 304
2016-05-29 11:30 | 296 | 288
2016-05-29 12:00 | 294 | 286
2016-05-29 12:30 | 308 | 299
2016-05-29 13:00 | 304 | 295
2016-05-29 13:30 | 272 | 263
2016-05-29 14:00 | 295 | 286
2016-05-29 14:30 | 288 | 279
2016-05-29 15:00 | 294 | 285
2016-05-29 15:30 | 320 | 310
2016-05-29 16:00 | 345 | 335
2016-05-29 16:30 | 346 | 336
2016-05-29 17:00 | 368 | 357
2016-05-29 17:30 | 375 | 364
2016-05-29 18:00 | 378 | 365
2016-05-29 18:30 | 354 | 341
2016-05-29 19:00 | 355 | 342
2016-05-29 19:30 | 360 | 349
2016-05-29 20:00 | 370 | 358
2016-05-29 20:30 | 370 | 360
2016-05-29 21:00 | 364 | 354
2016-05-29 21:30 | 368 | 357
2016-05-29 22:00 | 357 | 346
2016-05-29 22:30 | 269 | 258
2016-05-29 23:00 | 264 | 253
2016-05-29 23:30 | 282 | 271
2016-05-30 | 277 | 267
2016-05-30 00:30 | 255 | 243
2016-05-30 01:00 | 232 | 215
2016-05-30 01:30 | 284 | 268
2016-05-30 02:00 | 306 | 292
2016-05-30 02:30 | 240 | 226
2016-05-30 03:00 | 202 | 186
2016-05-30 03:30 | 206 | 189
2016-05-30 04:00 | 202 | 184
2016-05-30 04:30 | 205 | 187
2016-05-30 05:00 | 234 | 217
2016-05-30 05:30 | 282 | 265
2016-05-30 06:00 | 316 | 299
2016-05-30 06:30 | 363 | 347
2016-05-30 07:00 | 370 | 356
2016-05-30 07:30 | 377 | 362
2016-05-30 08:00 | 351 | 336
2016-05-30 08:30 | 371 | 356
2016-05-30 09:00 | 375 | 360
2016-05-30 09:30 | 367 | 353
2016-05-30 10:00 | 337 | 326
2016-05-30 10:30 | 353 | 343
2016-05-30 11:00 | 366 | 355
2016-05-30 11:30 | 364 | 353
2016-05-30 12:00 | 370 | 359
2016-05-30 12:30 | 379 | 368
2016-05-30 13:00 | 389 | 376
2016-05-30 13:30 | 390 | 377
2016-05-30 14:00 | 396 | 384
2016-05-30 14:30 | 392 | 379
2016-05-30 15:00 | 389 | 376
2016-05-30 15:30 | 398 | 385
2016-05-30 16:00 | 429 | 415
2016-05-30 16:30 | 407 | 394
2016-05-30 17:00 | 450 | 436
2016-05-30 17:30 | 472 | 457
2016-05-30 18:00 | 460 | 444
2016-05-30 18:30 | 433 | 418
2016-05-30 19:00 | 437 | 423
2016-05-30 19:30 | 407 | 393
2016-05-30 20:00 | 389 | 377
2016-05-30 20:30 | 402 | 389
2016-05-30 21:00 | 409 | 394
2016-05-30 21:30 | 428 | 414
2016-05-30 22:00 | 390 | 376
2016-05-30 22:30 | 393 | 376
2016-05-30 23:00 | 402 | 384
2016-05-30 23:30 | 400 | 383
2016-05-31 | 391 | 373
2016-05-31 00:30 | 411 | 393
2016-05-31 01:00 | 438 | 421
2016-05-31 01:30 | 424 | 408
2016-05-31 02:00 | 409 | 393
2016-05-31 02:30 | 353 | 337
2016-05-31 03:00 | 379 | 364
2016-05-31 03:30 | 345 | 330
2016-05-31 04:00 | 296 | 281
2016-05-31 04:30 | 353 | 338
2016-05-31 05:00 | 428 | 412
2016-05-31 05:30 | 453 | 435
2016-05-31 06:00 | 459 | 441
2016-05-31 06:30 | 509 | 492
2016-05-31 07:00 | 535 | 517
2016-05-31 07:30 | 485 | 472
2016-05-31 08:00 | 489 | 478
2016-05-31 08:30 | 453 | 442
2016-05-31 09:00 | 438 | 428
2016-05-31 09:30 | 421 | 411
2016-05-31 10:00 | 433 | 423
2016-05-31 10:30 | 438 | 428
2016-05-31 11:00 | 418 | 409
2016-05-31 11:30 | 411 | 402
2016-05-31 12:00 | 415 | 405
2016-05-31 12:30 | 437 | 426
2016-05-31 13:00 | 436 | 424
2016-05-31 13:30 | 415 | 404
2016-05-31 14:00 | 415 | 403
2016-05-31 14:30 | 424 | 413
2016-05-31 15:00 | 398 | 387
2016-05-31 15:30 | 402 | 391
2016-05-31 16:00 | 426 | 414
2016-05-31 16:30 | 412 | 400
2016-05-31 17:00 | 443 | 430
2016-05-31 17:30 | 462 | 449
2016-05-31 18:00 | 475 | 460
2016-05-31 18:30 | 459 | 445
2016-05-31 19:00 | 459 | 445
2016-05-31 19:30 | 455 | 441
2016-05-31 20:00 | 452 | 438
2016-05-31 20:30 | 454 | 441
2016-05-31 21:00 | 413 | 400
2016-05-31 21:30 | 412 | 399
2016-05-31 22:00 | 392 | 380
2016-05-31 22:30 | 400 | 387
2016-05-31 23:00 | 402 | 387
2016-05-31 23:30 | 412 | 397
2016-06-01 | 399 | 385
2016-06-01 00:30 | 378 | 361
2016-06-01 01:00 | 409 | 391
2016-06-01 01:30 | 423 | 405
2016-06-01 02:00 | 420 | 402
2016-06-01 02:30 | 393 | 376
2016-06-01 03:00 | 376 | 360
2016-06-01 03:30 | 383 | 368
2016-06-01 04:00 | 366 | 350
2016-06-01 04:30 | 359 | 344
2016-06-01 05:00 | 356 | 340
2016-06-01 05:30 | 423 | 406
2016-06-01 06:00 | 435 | 416
2016-06-01 06:30 | 481 | 461
2016-06-01 07:00 | 479 | 462
2016-06-01 07:30 | 449 | 433
2016-06-01 08:00 | 445 | 430
2016-06-01 08:30 | 446 | 430
2016-06-01 09:00 | 438 | 422
2016-06-01 09:30 | 444 | 428
2016-06-01 10:00 | 438 | 422
2016-06-01 10:30 | 423 | 407
2016-06-01 11:00 | 450 | 434
2016-06-01 11:30 | 443 | 427
2016-06-01 12:00 | 414 | 398
2016-06-01 12:30 | 414 | 398
2016-06-01 13:00 | 395 | 379
2016-06-01 13:30 | 390 | 374
2016-06-01 14:00 | 403 | 388
2016-06-01 14:30 | 411 | 395
2016-06-01 15:00 | 403 | 387
2016-06-01 15:30 | 413 | 398
2016-06-01 16:00 | 433 | 417
2016-06-01 16:30 | 429 | 413
2016-06-01 17:00 | 462 | 445
2016-06-01 17:30 | 478 | 460
2016-06-01 18:00 | 498 | 480
2016-06-01 18:30 | 531 | 519
2016-06-01 19:00 | 509 | 504
2016-06-01 19:30 | 513 | 507
2016-06-01 20:00 | 545 | 538
2016-06-01 20:30 | 541 | 534
2016-06-01 21:00 | 529 | 522
2016-06-01 21:30 | 502 | 495
2016-06-01 22:00 | 483 | 477
2016-06-01 22:30 | 504 | 497
2016-06-01 23:00 | 451 | 445
2016-06-01 23:30 | 414 | 409
2016-06-02 | 403 | 398
2016-06-02 00:30 | 347 | 340
2016-06-02 01:00 | 346 | 340
2016-06-02 01:30 | 345 | 330
2016-06-02 02:00 | 354 | 339
2016-06-02 02:30 | 341 | 326
2016-06-02 03:00 | 327 | 313
2016-06-02 03:30 | 353 | 338
2016-06-02 04:00 | 327 | 312
2016-06-02 04:30 | 357 | 342
2016-06-02 05:00 | 405 | 389
2016-06-02 05:30 | 421 | 405
2016-06-02 06:00 | 433 | 419
2016-06-02 06:30 | 438 | 426
2016-06-02 07:00 | 444 | 432
2016-06-02 07:30 | 449 | 437
2016-06-02 08:00 | 448 | 435
2016-06-02 08:30 | 438 | 426
2016-06-02 09:00 | 440 | 427
2016-06-02 09:30 | 438 | 426
2016-06-02 10:00 | 430 | 418
2016-06-02 10:30 | 426 | 415
2016-06-02 11:00 | 414 | 403
2016-06-02 11:30 | 404 | 393
2016-06-02 12:00 | 411 | 399
2016-06-02 12:30 | 415 | 402
2016-06-02 13:00 | 414 | 401
2016-06-02 13:30 | 422 | 409
2016-06-02 14:00 | 424 | 410
2016-06-02 14:30 | 423 | 409
2016-06-02 15:00 | 422 | 408
2016-06-02 15:30 | 441 | 427
2016-06-02 16:00 | 422 | 408
2016-06-02 16:30 | 410 | 397
2016-06-02 17:00 | 394 | 381
2016-06-02 17:30 | 439 | 427
2016-06-02 18:00 | 469 | 457
2016-06-02 18:30 | 461 | 449
2016-06-02 19:00 | 448 | 437
2016-06-02 19:30 | 438 | 427
2016-06-02 20:00 | 384 | 373
2016-06-02 20:30 | 452 | 441
2016-06-02 21:00 | 435 | 424
2016-06-02 21:30 | 381 | 370
2016-06-02 22:00 | 365 | 353
2016-06-02 22:30 | 379 | 363
2016-06-02 23:00 | 374 | 359
2016-06-02 23:30 | 339 | 324
2016-06-03 | 318 | 303
2016-06-03 00:30 | 322 | 308
2016-06-03 01:00 | 328 | 315
2016-06-03 01:30 | 309 | 296
2016-06-03 02:00 | 277 | 264
2016-06-03 02:30 | 247 | 233
2016-06-03 03:00 | 218 | 201
2016-06-03 03:30 | 211 | 193
2016-06-03 04:00 | 215 | 198
2016-06-03 04:30 | 216 | 199
2016-06-03 05:00 | 241 | 224
2016-06-03 05:30 | 279 | 262
2016-06-03 06:00 | 305 | 288
2016-06-03 06:30 | 306 | 288
2016-06-03 07:00 | 296 | 281
2016-06-03 07:30 | 296 | 282
2016-06-03 08:00 | 291 | 276
2016-06-03 08:30 | 283 | 268
2016-06-03 09:00 | 280 | 264
2016-06-03 09:30 | 279 | 264
2016-06-03 10:00 | 271 | 256
2016-06-03 10:30 | 271 | 256
2016-06-03 11:00 | 282 | 268
2016-06-03 11:30 | 286 | 271
2016-06-03 12:00 | 283 | 269
2016-06-03 12:30 | 263 | 249
2016-06-03 13:00 | 274 | 260
2016-06-03 13:30 | 277 | 262
2016-06-03 14:00 | 280 | 265
2016-06-03 14:30 | 264 | 249
2016-06-03 15:00 | 260 | 246
2016-06-03 15:30 | 268 | 253
2016-06-03 16:00 | 274 | 259
2016-06-03 16:30 | 327 | 315
2016-06-03 17:00 | 343 | 332
2016-06-03 17:30 | 306 | 294
2016-06-03 18:00 | 341 | 330
2016-06-03 18:30 | 296 | 285
2016-06-03 19:00 | 297 | 286
2016-06-03 19:30 | 293 | 281
2016-06-03 20:00 | 300 | 289
2016-06-03 20:30 | 329 | 320
2016-06-03 21:00 | 303 | 292
2016-06-03 21:30 | 305 | 293
2016-06-03 22:00 | 287 | 275
2016-06-03 22:30 | 296 | 284
2016-06-03 23:00 | 263 | 247
2016-06-03 23:30 | 227 | 211
2016-06-04 | 225 | 209
2016-06-04 00:30 | 258 | 242
2016-06-04 01:00 | 272 | 257
2016-06-04 01:30 | 281 | 266
2016-06-04 02:00 | 272 | 257
2016-06-04 02:30 | 245 | 230
2016-06-04 03:00 | 211 | 196
2016-06-04 03:30 | 225 | 210
2016-06-04 04:00 | 206 | 190
2016-06-04 04:30 | 217 | 200
2016-06-04 05:00 | 233 | 216
2016-06-04 05:30 | 245 | 228
2016-06-04 06:00 | 257 | 241
2016-06-04 06:30 | 272 | 256
2016-06-04 07:00 | 287 | 274
2016-06-04 07:30 | 294 | 281
2016-06-04 08:00 | 318 | 305
2016-06-04 08:30 | 311 | 299
2016-06-04 09:00 | 334 | 321
2016-06-04 09:30 | 377 | 364
2016-06-04 10:00 | 379 | 366
2016-06-04 10:30 | 419 | 409
2016-06-04 11:00 | 435 | 424
2016-06-04 11:30 | 441 | 430
2016-06-04 12:00 | 433 | 422
2016-06-04 12:30 | 394 | 382
2016-06-04 13:00 | 412 | 401
2016-06-04 13:30 | 387 | 376
2016-06-04 14:00 | 385 | 376
2016-06-04 14:30 | 381 | 371
2016-06-04 15:00 | 372 | 362
2016-06-04 15:30 | 350 | 341
2016-06-04 16:00 | 350 | 342
2016-06-04 16:30 | 358 | 349
2016-06-04 17:00 | 380 | 372
2016-06-04 17:30 | 337 | 328
2016-06-04 18:00 | 316 | 307
2016-06-04 18:30 | 310 | 301
2016-06-04 19:00 | 308 | 299
2016-06-04 19:30 | 302 | 294
2016-06-04 20:00 | 311 | 301
2016-06-04 20:30 | 290 | 282
2016-06-04 21:00 | 275 | 266
2016-06-04 21:30 | 286 | 277
2016-06-04 22:00 | 303 | 294
2016-06-04 22:30 | 330 | 318
2016-06-04 23:00 | 331 | 319
2016-06-04 23:30 | 330 | 318
2016-06-05 | 320 | 309
2016-06-05 00:30 | 285 | 272
2016-06-05 01:00 | 271 | 258
2016-06-05 01:30 | 257 | 243
2016-06-05 02:00 | 241 | 228
2016-06-05 02:30 | 216 | 202
2016-06-05 03:00 | 177 | 160
2016-06-05 03:30 | 180 | 163
2016-06-05 04:00 | 174 | 156
2016-06-05 04:30 | 179 | 161
2016-06-05 05:00 | 201 | 182
2016-06-05 05:30 | 214 | 196
2016-06-05 06:00 | 216 | 198
2016-06-05 06:30 | 233 | 215
2016-06-05 07:00 | 248 | 233
2016-06-05 07:30 | 243 | 229
2016-06-05 08:00 | 276 | 262
2016-06-05 08:30 | 333 | 319
2016-06-05 09:00 | 350 | 335
2016-06-05 09:30 | 356 | 343
2016-06-05 10:00 | 364 | 353
2016-06-05 10:30 | 363 | 352
2016-06-05 11:00 | 370 | 359
2016-06-05 11:30 | 370 | 358
2016-06-05 12:00 | 374 | 362
2016-06-05 12:30 | 384 | 373
2016-06-05 13:00 | 387 | 375
2016-06-05 13:30 | 384 | 373
2016-06-05 14:00 | 380 | 368
2016-06-05 14:30 | 366 | 354
2016-06-05 15:00 | 383 | 373
2016-06-05 15:30 | 395 | 385
2016-06-05 16:00 | 426 | 416
2016-06-05 16:30 | 433 | 422
2016-06-05 17:00 | 407 | 395
2016-06-05 17:30 | 369 | 358
2016-06-05 18:00 | 366 | 355
2016-06-05 18:30 | 376 | 365
2016-06-05 19:00 | 386 | 376
2016-06-05 19:30 | 340 | 329
2016-06-05 20:00 | 330 | 320
2016-06-05 20:30 | 324 | 313
2016-06-05 21:00 | 317 | 306
2016-06-05 21:30 | 297 | 287
2016-06-05 22:00 | 261 | 248
2016-06-05 22:30 | 259 | 246
2016-06-05 23:00 | 265 | 252
2016-06-05 23:30 | 276 | 263
2016-06-06 | 262 | 249
2016-06-06 00:30 | 259 | 241
2016-06-06 01:00 | 227 | 210
2016-06-06 01:30 | 221 | 203
2016-06-06 02:00 | 239 | 223
2016-06-06 02:30 | 226 | 209
2016-06-06 03:00 | 221 | 204
2016-06-06 03:30 | 228 | 211
2016-06-06 04:00 | 230 | 213
2016-06-06 04:30 | 229 | 212
2016-06-06 05:00 | 274 | 257
2016-06-06 05:30 | 293 | 276
2016-06-06 06:00 | 308 | 292
2016-06-06 06:30 | 313 | 295
2016-06-06 07:00 | 332 | 318
2016-06-06 07:30 | 342 | 328
2016-06-06 08:00 | 346 | 332
2016-06-06 08:30 | 359 | 346
2016-06-06 09:00 | 369 | 357
2016-06-06 09:30 | 387 | 375
2016-06-06 10:00 | 393 | 381
2016-06-06 10:30 | 365 | 352
2016-06-06 11:00 | 360 | 348
2016-06-06 11:30 | 370 | 358
2016-06-06 12:00 | 378 | 366
2016-06-06 12:30 | 383 | 371
2016-06-06 13:00 | 386 | 373
2016-06-06 13:30 | 376 | 364
2016-06-06 14:00 | 365 | 351
2016-06-06 14:30 | 366 | 353
2016-06-06 15:00 | 340 | 328
2016-06-06 15:30 | 343 | 330
2016-06-06 16:00 | 340 | 327
2016-06-06 16:30 | 330 | 317
2016-06-06 17:00 | 359 | 346
2016-06-06 17:30 | 403 | 392
2016-06-06 18:00 | 375 | 364
2016-06-06 18:30 | 365 | 354
2016-06-06 19:00 | 373 | 363
2016-06-06 19:30 | 403 | 391
2016-06-06 20:00 | 402 | 391
2016-06-06 20:30 | 383 | 371
2016-06-06 21:00 | 365 | 353
2016-06-06 21:30 | 349 | 337
2016-06-06 22:00 | 354 | 342
2016-06-06 22:30 | 347 | 332
2016-06-06 23:00 | 315 | 298
2016-06-06 23:30 | 276 | 257
2016-06-07 | 292 | 274
2016-06-07 00:30 | 286 | 267
2016-06-07 01:00 | 258 | 238
2016-06-07 01:30 | 272 | 254
2016-06-07 02:00 | 303 | 285
2016-06-07 02:30 | 293 | 275
2016-06-07 03:00 | 268 | 250
2016-06-07 03:30 | 248 | 231
2016-06-07 04:00 | 245 | 228
2016-06-07 04:30 | 269 | 252
2016-06-07 05:00 | 291 | 273
2016-06-07 05:30 | 327 | 309
2016-06-07 06:00 | 362 | 343
2016-06-07 06:30 | 393 | 374
2016-06-07 07:00 | 382 | 365
2016-06-07 07:30 | 380 | 364
2016-06-07 08:00 | 403 | 386
2016-06-07 08:30 | 384 | 368
2016-06-07 09:00 | 375 | 359
2016-06-07 09:30 | 385 | 370
2016-06-07 10:00 | 383 | 368
2016-06-07 10:30 | 392 | 377
2016-06-07 11:00 | 413 | 396
2016-06-07 11:30 | 413 | 396
2016-06-07 12:00 | 405 | 389
2016-06-07 12:30 | 409 | 394
2016-06-07 13:00 | 412 | 396
2016-06-07 13:30 | 410 | 396
2016-06-07 14:00 | 437 | 422
2016-06-07 14:30 | 441 | 426
2016-06-07 15:00 | 455 | 440
2016-06-07 15:30 | 492 | 478
2016-06-07 16:00 | 477 | 464
2016-06-07 16:30 | 427 | 414
2016-06-07 17:00 | 430 | 417
2016-06-07 17:30 | 462 | 448
2016-06-07 18:00 | 519 | 506
2016-06-07 18:30 | 506 | 491
2016-06-07 19:00 | 479 | 464
2016-06-07 19:30 | 464 | 448
2016-06-07 20:00 | 477 | 462
2016-06-07 20:30 | 493 | 478
2016-06-07 21:00 | 478 | 463
2016-06-07 21:30 | 462 | 443
2016-06-07 22:00 | 419 | 400
2016-06-07 22:30 | 415 | 396
2016-06-07 23:00 | 435 | 414
2016-06-07 23:30 | 426 | 406
2016-06-08 | 400 | 379
2016-06-08 00:30 | 362 | 342
2016-06-08 01:00 | 355 | 336
2016-06-08 01:30 | 340 | 322
2016-06-08 02:00 | 407 | 388
2016-06-08 02:30 | 359 | 339
2016-06-08 03:00 | 301 | 281
2016-06-08 03:30 | 266 | 246
2016-06-08 04:00 | 280 | 260
2016-06-08 04:30 | 302 | 283
2016-06-08 05:00 | 298 | 277
2016-06-08 05:30 | 309 | 288
2016-06-08 06:00 | 308 | 286
2016-06-08 06:30 | 357 | 345
2016-06-08 07:00 | 384 | 377
2016-06-08 07:30 | 408 | 402
2016-06-08 08:00 | 407 | 400
2016-06-08 08:30 | 408 | 400
2016-06-08 09:00 | 393 | 386
2016-06-08 09:30 | 399 | 383
2016-06-08 10:00 | 382 | 367
2016-06-08 10:30 | 352 | 337
2016-06-08 11:00 | 354 | 339
2016-06-08 11:30 | 370 | 353
2016-06-08 12:00 | 340 | 324
2016-06-08 12:30 | 326 | 310
2016-06-08 13:00 | 320 | 304
2016-06-08 13:30 | 339 | 324
2016-06-08 14:00 | 356 | 340
2016-06-08 14:30 | 361 | 345
2016-06-08 15:00 | 366 | 349
2016-06-08 15:30 | 363 | 347
2016-06-08 16:00 | 351 | 334
2016-06-08 16:30 | 389 | 373
2016-06-08 17:00 | 435 | 419
2016-06-08 17:30 | 445 | 428
2016-06-08 18:00 | 442 | 424
2016-06-08 18:30 | 428 | 410
2016-06-08 19:00 | 434 | 417
2016-06-08 19:30 | 435 | 418
2016-06-08 20:00 | 436 | 420
2016-06-08 20:30 | 432 | 416
2016-06-08 21:00 | 442 | 426
2016-06-08 21:30 | 420 | 404
2016-06-08 22:00 | 414 | 399
2016-06-08 22:30 | 396 | 379
2016-06-08 23:00 | 379 | 361
2016-06-08 23:30 | 370 | 353
2016-06-09 | 344 | 328
2016-06-09 00:30 | 328 | 312
2016-06-09 01:00 | 315 | 300
2016-06-09 01:30 | 311 | 296
2016-06-09 02:00 | 287 | 272
2016-06-09 02:30 | 277 | 262
2016-06-09 03:00 | 242 | 227
2016-06-09 03:30 | 237 | 219
2016-06-09 04:00 | 241 | 224
2016-06-09 04:30 | 259 | 242
2016-06-09 05:00 | 269 | 252
2016-06-09 05:30 | 265 | 247
2016-06-09 06:00 | 276 | 258
2016-06-09 06:30 | 286 | 268
2016-06-09 07:00 | 305 | 287
2016-06-09 07:30 | 303 | 286
2016-06-09 08:00 | 307 | 293
2016-06-09 08:30 | 305 | 290
2016-06-09 09:00 | 286 | 271
2016-06-09 09:30 | 294 | 279
2016-06-09 10:00 | 300 | 286
2016-06-09 10:30 | 302 | 288
2016-06-09 11:00 | 297 | 284
2016-06-09 11:30 | 283 | 271
2016-06-09 12:00 | 274 | 262
2016-06-09 12:30 | 271 | 258
2016-06-09 13:00 | 273 | 260
2016-06-09 13:30 | 269 | 257
2016-06-09 14:00 | 261 | 248
2016-06-09 14:30 | 278 | 265
2016-06-09 15:00 | 286 | 273
2016-06-09 15:30 | 287 | 274
2016-06-09 16:00 | 295 | 280
2016-06-09 16:30 | 304 | 289
2016-06-09 17:00 | 317 | 302
2016-06-09 17:30 | 302 | 288
2016-06-09 18:00 | 315 | 304
2016-06-09 18:30 | 307 | 296
2016-06-09 19:00 | 308 | 298
2016-06-09 19:30 | 306 | 297
2016-06-09 20:00 | 305 | 297
2016-06-09 20:30 | 305 | 298
2016-06-09 21:00 | 303 | 294
2016-06-09 21:30 | 311 | 301
2016-06-09 22:00 | 287 | 273
2016-06-09 22:30 | 281 | 266
2016-06-09 23:00 | 273 | 257
2016-06-09 23:30 | 271 | 255
2016-06-10 | 254 | 238
2016-06-10 00:30 | 261 | 245
2016-06-10 01:00 | 259 | 243
2016-06-10 01:30 | 225 | 209
2016-06-10 02:00 | 222 | 205
2016-06-10 02:30 | 227 | 209
2016-06-10 03:00 | 213 | 194
2016-06-10 03:30 | 211 | 190
2016-06-10 04:00 | 207 | 186
2016-06-10 04:30 | 185 | 161
2016-06-10 05:00 | 162 | 130
2016-06-10 05:30 | 187 | 161
2016-06-10 06:00 | 199 | 173
2016-06-10 06:30 | 274 | 251
2016-06-10 07:00 | 316 | 298
2016-06-10 07:30 | 284 | 267
2016-06-10 08:00 | 287 | 270
2016-06-10 08:30 | 307 | 290
2016-06-10 09:00 | 317 | 300
2016-06-10 09:30 | 311 | 295
2016-06-10 10:00 | 315 | 299
2016-06-10 10:30 | 284 | 267
2016-06-10 11:00 | 290 | 273
2016-06-10 11:30 | 299 | 283
2016-06-10 12:00 | 259 | 243
2016-06-10 12:30 | 259 | 244
2016-06-10 13:00 | 255 | 240
2016-06-10 13:30 | 268 | 252
2016-06-10 14:00 | 267 | 251
2016-06-10 14:30 | 251 | 235
2016-06-10 15:00 | 255 | 239
2016-06-10 15:30 | 278 | 262
2016-06-10 16:00 | 296 | 280
2016-06-10 16:30 | 320 | 304
2016-06-10 17:00 | 341 | 326
2016-06-10 17:30 | 364 | 352
2016-06-10 18:00 | 369 | 357
2016-06-10 18:30 | 369 | 358
2016-06-10 19:00 | 381 | 370
2016-06-10 19:30 | 398 | 387
2016-06-10 20:00 | 419 | 406
2016-06-10 20:30 | 410 | 397
2016-06-10 21:00 | 400 | 387
2016-06-10 21:30 | 396 | 379
2016-06-10 22:00 | 399 | 382
2016-06-10 22:30 | 364 | 348
2016-06-10 23:00 | 349 | 333
2016-06-10 23:30 | 344 | 329
2016-06-11 | 311 | 295
2016-06-11 00:30 | 301 | 286
2016-06-11 01:00 | 287 | 272
2016-06-11 01:30 | 242 | 226
2016-06-11 02:00 | 233 | 216
2016-06-11 02:30 | 220 | 203
2016-06-11 03:00 | 198 | 180
2016-06-11 03:30 | 184 | 166
2016-06-11 04:00 | 195 | 174
2016-06-11 04:30 | 211 | 189
2016-06-11 05:00 | 222 | 199
2016-06-11 05:30 | 236 | 214
2016-06-11 06:00 | 202 | 178
2016-06-11 06:30 | 222 | 199
2016-06-11 07:00 | 230 | 213
2016-06-11 07:30 | 278 | 260
2016-06-11 08:00 | 336 | 321
2016-06-11 08:30 | 325 | 309
2016-06-11 09:00 | 334 | 318
2016-06-11 09:30 | 331 | 316
2016-06-11 10:00 | 305 | 291
2016-06-11 10:30 | 310 | 295
2016-06-11 11:00 | 310 | 295
2016-06-11 11:30 | 268 | 254
2016-06-11 12:00 | 246 | 231
2016-06-11 12:30 | 226 | 212
2016-06-11 13:00 | 235 | 220
2016-06-11 13:30 | 240 | 225
2016-06-11 14:00 | 223 | 207
2016-06-11 14:30 | 236 | 220
2016-06-11 15:00 | 224 | 209
2016-06-11 15:30 | 232 | 217
2016-06-11 16:00 | 283 | 267
2016-06-11 16:30 | 325 | 310
2016-06-11 17:00 | 327 | 311
2016-06-11 17:30 | 327 | 312
2016-06-11 18:00 | 340 | 325
2016-06-11 18:30 | 319 | 303
2016-06-11 19:00 | 304 | 289
2016-06-11 19:30 | 307 | 291
2016-06-11 20:00 | 326 | 311
2016-06-11 20:30 | 330 | 315
2016-06-11 21:00 | 315 | 301
2016-06-11 21:30 | 310 | 296
2016-06-11 22:00 | 305 | 290
2016-06-11 22:30 | 364 | 350
2016-06-11 23:00 | 340 | 323
2016-06-11 23:30 | 336 | 319
2016-06-12 | 319 | 301
2016-06-12 00:30 | 323 | 305
2016-06-12 01:00 | 318 | 300
2016-06-12 01:30 | 285 | 267
2016-06-12 02:00 | 270 | 251
2016-06-12 02:30 | 294 | 275
2016-06-12 03:00 | 291 | 272
2016-06-12 03:30 | 238 | 219
2016-06-12 04:00 | 241 | 222
2016-06-12 04:30 | 232 | 213
2016-06-12 05:00 | 255 | 236
2016-06-12 05:30 | 303 | 284
2016-06-12 06:00 | 334 | 316
2016-06-12 06:30 | 312 | 293
2016-06-12 07:00 | 325 | 310
2016-06-12 07:30 | 349 | 333
2016-06-12 08:00 | 378 | 362
2016-06-12 08:30 | 384 | 368
2016-06-12 09:00 | 392 | 377
2016-06-12 09:30 | 398 | 382
2016-06-12 10:00 | 387 | 372
2016-06-12 10:30 | 379 | 365
2016-06-12 11:00 | 344 | 330
2016-06-12 11:30 | 329 | 315
2016-06-12 12:00 | 287 | 273
2016-06-12 12:30 | 239 | 225
2016-06-12 13:00 | 218 | 202
2016-06-12 13:30 | 217 | 202
2016-06-12 14:00 | 268 | 255
2016-06-12 14:30 | 311 | 298
2016-06-12 15:00 | 345 | 332
2016-06-12 15:30 | 335 | 320
2016-06-12 16:00 | 357 | 342
2016-06-12 16:30 | 375 | 360
2016-06-12 17:00 | 379 | 363
2016-06-12 17:30 | 378 | 362
2016-06-12 18:00 | 418 | 403
2016-06-12 18:30 | 412 | 398
2016-06-12 19:00 | 394 | 380
2016-06-12 19:30 | 371 | 357
2016-06-12 20:00 | 375 | 362
2016-06-12 20:30 | 390 | 376
2016-06-12 21:00 | 402 | 387
2016-06-12 21:30 | 413 | 394
2016-06-12 22:00 | 410 | 393
2016-06-12 22:30 | 380 | 362
2016-06-12 23:00 | 378 | 361
2016-06-12 23:30 | 394 | 376
2016-06-13 | 341 | 323
2016-06-13 00:30 | 326 | 310
2016-06-13 01:00 | 344 | 328
2016-06-13 01:30 | 351 | 335
2016-06-13 02:00 | 347 | 331
2016-06-13 02:30 | 322 | 306
2016-06-13 03:00 | 305 | 290
2016-06-13 03:30 | 269 | 254
2016-06-13 04:00 | 239 | 223
2016-06-13 04:30 | 252 | 236
2016-06-13 05:00 | 274 | 258
2016-06-13 05:30 | 292 | 275
2016-06-13 06:00 | 334 | 318
2016-06-13 06:30 | 325 | 308
2016-06-13 07:00 | 331 | 315
2016-06-13 07:30 | 363 | 348
2016-06-13 08:00 | 374 | 362
2016-06-13 08:30 | 376 | 365
2016-06-13 09:00 | 366 | 355
2016-06-13 09:30 | 377 | 366
2016-06-13 10:00 | 377 | 366
2016-06-13 10:30 | 367 | 356
2016-06-13 11:00 | 371 | 361
2016-06-13 11:30 | 369 | 358
2016-06-13 12:00 | 369 | 359
2016-06-13 12:30 | 357 | 346
2016-06-13 13:00 | 364 | 353
2016-06-13 13:30 | 365 | 354
2016-06-13 14:00 | 367 | 356
2016-06-13 14:30 | 371 | 360
2016-06-13 15:00 | 379 | 368
2016-06-13 15:30 | 360 | 349
2016-06-13 16:00 | 357 | 346
2016-06-13 16:30 | 375 | 364
2016-06-13 17:00 | 403 | 391
2016-06-13 17:30 | 436 | 423
2016-06-13 18:00 | 521 | 508
2016-06-13 18:30 | 520 | 506
2016-06-13 19:00 | 454 | 439
2016-06-13 19:30 | 436 | 421
2016-06-13 20:00 | 438 | 423
2016-06-13 20:30 | 441 | 425
2016-06-13 21:00 | 435 | 417
2016-06-13 21:30 | 450 | 430
2016-06-13 22:00 | 448 | 428
2016-06-13 22:30 | 409 | 389
2016-06-13 23:00 | 347 | 330
2016-06-13 23:30 | 333 | 318
2016-06-14 | 328 | 313
2016-06-14 00:30 | 314 | 300
2016-06-14 01:00 | 311 | 297
2016-06-14 01:30 | 309 | 295
2016-06-14 02:00 | 306 | 292
2016-06-14 02:30 | 265 | 251
2016-06-14 03:00 | 256 | 243
2016-06-14 03:30 | 250 | 235
2016-06-14 04:00 | 271 | 255
2016-06-14 04:30 | 285 | 270
2016-06-14 05:00 | 312 | 296
2016-06-14 05:30 | 338 | 322
2016-06-14 06:00 | 363 | 347
2016-06-14 06:30 | 390 | 372
2016-06-14 07:00 | 394 | 379
2016-06-14 07:30 | 387 | 372
2016-06-14 08:00 | 366 | 351
2016-06-14 08:30 | 360 | 345
2016-06-14 09:00 | 351 | 336
2016-06-14 09:30 | 354 | 340
2016-06-14 10:00 | 350 | 336
2016-06-14 10:30 | 366 | 352
2016-06-14 11:00 | 349 | 335
2016-06-14 11:30 | 351 | 336
2016-06-14 12:00 | 348 | 334
2016-06-14 12:30 | 374 | 359
2016-06-14 13:00 | 378 | 363
2016-06-14 13:30 | 371 | 357
2016-06-14 14:00 | 366 | 351
2016-06-14 14:30 | 372 | 356
2016-06-14 15:00 | 368 | 352
2016-06-14 15:30 | 394 | 379
2016-06-14 16:00 | 392 | 377
2016-06-14 16:30 | 352 | 337
2016-06-14 17:00 | 354 | 339
2016-06-14 17:30 | 387 | 372
2016-06-14 18:00 | 487 | 479
2016-06-14 18:30 | 445 | 438
2016-06-14 19:00 | 403 | 397
2016-06-14 19:30 | 375 | 371
2016-06-14 20:00 | 368 | 364
2016-06-14 20:30 | 356 | 352
2016-06-14 21:00 | 319 | 307
2016-06-14 21:30 | 307 | 294
2016-06-14 22:00 | 286 | 273
2016-06-14 22:30 | 331 | 318
2016-06-14 23:00 | 318 | 306
2016-06-14 23:30 | 317 | 304
2016-06-15 | 307 | 295
2016-06-15 00:30 | 298 | 282
2016-06-15 01:00 | 296 | 281
2016-06-15 01:30 | 313 | 297
2016-06-15 02:00 | 311 | 294
2016-06-15 02:30 | 296 | 281
2016-06-15 03:00 | 301 | 286
2016-06-15 03:30 | 308 | 292
2016-06-15 04:00 | 316 | 301
2016-06-15 04:30 | 321 | 306
2016-06-15 05:00 | 337 | 321
2016-06-15 05:30 | 351 | 336
2016-06-15 06:00 | 402 | 385
2016-06-15 06:30 | 442 | 426
2016-06-15 07:00 | 496 | 482
2016-06-15 07:30 | 502 | 487
2016-06-15 08:00 | 506 | 490
2016-06-15 08:30 | 464 | 447
2016-06-15 09:00 | 449 | 432
2016-06-15 09:30 | 417 | 400
2016-06-15 10:00 | 429 | 414
2016-06-15 10:30 | 404 | 391
2016-06-15 11:00 | 382 | 371
2016-06-15 11:30 | 364 | 355
2016-06-15 12:00 | 368 | 358
2016-06-15 12:30 | 371 | 361
2016-06-15 13:00 | 347 | 337
2016-06-15 13:30 | 335 | 326
2016-06-15 14:00 | 325 | 316
2016-06-15 14:30 | 342 | 332
2016-06-15 15:00 | 370 | 360
2016-06-15 15:30 | 374 | 364
2016-06-15 16:00 | 393 | 382
2016-06-15 16:30 | 397 | 385
2016-06-15 17:00 | 431 | 418
2016-06-15 17:30 | 430 | 417
2016-06-15 18:00 | 471 | 459
2016-06-15 18:30 | 461 | 449
2016-06-15 19:00 | 411 | 399
2016-06-15 19:30 | 390 | 379
2016-06-15 20:00 | 416 | 406
2016-06-15 20:30 | 406 | 395
2016-06-15 21:00 | 367 | 357
2016-06-15 21:30 | 364 | 355
2016-06-15 22:00 | 331 | 320
2016-06-15 22:30 | 314 | 302
2016-06-15 23:00 | 262 | 250
2016-06-15 23:30 | 240 | 227
2016-06-16 | 226 | 209
2016-06-16 00:30 | 201 | 183
2016-06-16 01:00 | 220 | 201
2016-06-16 01:30 | 235 | 217
2016-06-16 02:00 | 253 | 235
2016-06-16 02:30 | 247 | 230
2016-06-16 03:00 | 208 | 188
2016-06-16 03:30 | 214 | 193
2016-06-16 04:00 | 223 | 202
2016-06-16 04:30 | 228 | 211
2016-06-16 05:00 | 256 | 240
2016-06-16 05:30 | 308 | 293
2016-06-16 06:00 | 304 | 288
2016-06-16 06:30 | 318 | 301
2016-06-16 07:00 | 364 | 349
2016-06-16 07:30 | 393 | 378
2016-06-16 08:00 | 380 | 364
2016-06-16 08:30 | 385 | 369
2016-06-16 09:00 | 368 | 352
2016-06-16 09:30 | 367 | 353
2016-06-16 10:00 | 348 | 338
2016-06-16 10:30 | 351 | 340
2016-06-16 11:00 | 348 | 338
2016-06-16 11:30 | 361 | 350
2016-06-16 12:00 | 379 | 368
2016-06-16 12:30 | 372 | 361
2016-06-16 13:00 | 397 | 386
2016-06-16 13:30 | 410 | 398
2016-06-16 14:00 | 393 | 381
2016-06-16 14:30 | 365 | 354
2016-06-16 15:00 | 356 | 345
2016-06-16 15:30 | 374 | 363
2016-06-16 16:00 | 399 | 387
2016-06-16 16:30 | 397 | 385
2016-06-16 17:00 | 392 | 380
2016-06-16 17:30 | 377 | 366
2016-06-16 18:00 | 393 | 380
2016-06-16 18:30 | 399 | 386
2016-06-16 19:00 | 374 | 361
2016-06-16 19:30 | 298 | 287
2016-06-16 20:00 | 298 | 287
2016-06-16 20:30 | 370 | 361
2016-06-16 21:00 | 334 | 325
2016-06-16 21:30 | 322 | 312
2016-06-16 22:00 | 278 | 268
2016-06-16 22:30 | 272 | 260
2016-06-16 23:00 | 228 | 216
2016-06-16 23:30 | 184 | 170
2016-06-17 | 172 | 157
2016-06-17 00:30 | 185 | 169
2016-06-17 01:00 | 221 | 206
2016-06-17 01:30 | 230 | 216
2016-06-17 02:00 | 256 | 243
2016-06-17 02:30 | 237 | 223
2016-06-17 03:00 | 179 | 164
2016-06-17 03:30 | 182 | 167
2016-06-17 04:00 | 192 | 176
2016-06-17 04:30 | 203 | 186
2016-06-17 05:00 | 216 | 199
2016-06-17 05:30 | 263 | 247
2016-06-17 06:00 | 284 | 268
2016-06-17 06:30 | 312 | 298
2016-06-17 07:00 | 315 | 300
2016-06-17 07:30 | 276 | 260
2016-06-17 08:00 | 300 | 285
2016-06-17 08:30 | 267 | 251
2016-06-17 09:00 | 258 | 244
2016-06-17 09:30 | 275 | 263
2016-06-17 10:00 | 271 | 260
2016-06-17 10:30 | 259 | 247
2016-06-17 11:00 | 314 | 304
2016-06-17 11:30 | 298 | 288
2016-06-17 12:00 | 301 | 291
2016-06-17 12:30 | 295 | 285
2016-06-17 13:00 | 313 | 301
2016-06-17 13:30 | 325 | 314
2016-06-17 14:00 | 310 | 300
2016-06-17 14:30 | 292 | 282
2016-06-17 15:00 | 292 | 283
2016-06-17 15:30 | 296 | 284
2016-06-17 16:00 | 299 | 288
2016-06-17 16:30 | 334 | 324
2016-06-17 17:00 | 387 | 376
2016-06-17 17:30 | 426 | 413
2016-06-17 18:00 | 473 | 461
2016-06-17 18:30 | 400 | 386
2016-06-17 19:00 | 361 | 348
2016-06-17 19:30 | 337 | 326
2016-06-17 20:00 | 351 | 341
2016-06-17 20:30 | 360 | 351
2016-06-17 21:00 | 338 | 329
2016-06-17 21:30 | 342 | 333
2016-06-17 22:00 | 335 | 325
2016-06-17 22:30 | 333 | 321
2016-06-17 23:00 | 322 | 312
2016-06-17 23:30 | 347 | 337
2016-06-18 | 330 | 318
2016-06-18 00:30 | 341 | 329
2016-06-18 01:00 | 344 | 331
2016-06-18 01:30 | 325 | 312
2016-06-18 02:00 | 235 | 220
2016-06-18 02:30 | 228 | 211
2016-06-18 03:00 | 214 | 197
2016-06-18 03:30 | 196 | 178
2016-06-18 04:00 | 196 | 177
2016-06-18 04:30 | 185 | 164
2016-06-18 05:00 | 194 | 173
2016-06-18 05:30 | 228 | 209
2016-06-18 06:00 | 256 | 238
2016-06-18 06:30 | 278 | 261
2016-06-18 07:00 | 320 | 306
2016-06-18 07:30 | 349 | 335
2016-06-18 08:00 | 366 | 351
2016-06-18 08:30 | 376 | 363
2016-06-18 09:00 | 398 | 384
2016-06-18 09:30 | 388 | 374
2016-06-18 10:00 | 383 | 370
2016-06-18 10:30 | 363 | 350
2016-06-18 11:00 | 361 | 348
2016-06-18 11:30 | 387 | 374
2016-06-18 12:00 | 391 | 378
2016-06-18 12:30 | 398 | 384
2016-06-18 13:00 | 391 | 378
2016-06-18 13:30 | 374 | 361
2016-06-18 14:00 | 323 | 311
2016-06-18 14:30 | 347 | 334
2016-06-18 15:00 | 353 | 340
2016-06-18 15:30 | 335 | 323
2016-06-18 16:00 | 349 | 336
2016-06-18 16:30 | 341 | 328
2016-06-18 17:00 | 343 | 329
2016-06-18 17:30 | 341 | 329
2016-06-18 18:00 | 327 | 317
2016-06-18 18:30 | 330 | 318
2016-06-18 19:00 | 337 | 324
2016-06-18 19:30 | 346 | 334
2016-06-18 20:00 | 330 | 318
2016-06-18 20:30 | 328 | 316
2016-06-18 21:00 | 325 | 313
2016-06-18 21:30 | 301 | 290
2016-06-18 22:00 | 290 | 278
2016-06-18 22:30 | 269 | 258
2016-06-18 23:00 | 255 | 245
2016-06-18 23:30 | 242 | 229
2016-06-19 | 229 | 214
2016-06-19 00:30 | 221 | 206
2016-06-19 01:00 | 242 | 228
2016-06-19 01:30 | 249 | 235
2016-06-19 02:00 | 238 | 222
2016-06-19 02:30 | 190 | 168
2016-06-19 03:00 | 170 | 147
2016-06-19 03:30 | 162 | 138
2016-06-19 04:00 | 160 | 136
2016-06-19 04:30 | 169 | 145
2016-06-19 05:00 | 183 | 161
2016-06-19 05:30 | 199 | 177
2016-06-19 06:00 | 208 | 186
2016-06-19 06:30 | 236 | 219
2016-06-19 07:00 | 260 | 247
2016-06-19 07:30 | 255 | 243
2016-06-19 08:00 | 263 | 250
2016-06-19 08:30 | 301 | 288
2016-06-19 09:00 | 335 | 321
2016-06-19 09:30 | 358 | 346
2016-06-19 10:00 | 363 | 352
2016-06-19 10:30 | 371 | 359
2016-06-19 11:00 | 378 | 366
2016-06-19 11:30 | 377 | 366
2016-06-19 12:00 | 380 | 369
2016-06-19 12:30 | 378 | 366
2016-06-19 13:00 | 382 | 370
2016-06-19 13:30 | 387 | 376
2016-06-19 14:00 | 384 | 372
2016-06-19 14:30 | 396 | 384
2016-06-19 15:00 | 409 | 397
2016-06-19 15:30 | 399 | 387
2016-06-19 16:00 | 371 | 359
2016-06-19 16:30 | 365 | 353
2016-06-19 17:00 | 410 | 399
2016-06-19 17:30 | 393 | 381
2016-06-19 18:00 | 381 | 367
2016-06-19 18:30 | 376 | 363
2016-06-19 19:00 | 374 | 362
2016-06-19 19:30 | 380 | 368
2016-06-19 20:00 | 372 | 362
2016-06-19 20:30 | 382 | 371
2016-06-19 21:00 | 379 | 369
2016-06-19 21:30 | 375 | 365
2016-06-19 22:00 | 356 | 345
2016-06-19 22:30 | 341 | 328
2016-06-19 23:00 | 324 | 311
2016-06-19 23:30 | 291 | 280
2016-06-20 | 284 | 270
2016-06-20 00:30 | 232 | 214
2016-06-20 01:00 | 204 | 183
2016-06-20 01:30 | 222 | 205
2016-06-20 02:00 | 225 | 209
2016-06-20 02:30 | 201 | 183
2016-06-20 03:00 | 175 | 152
2016-06-20 03:30 | 168 | 143
2016-06-20 04:00 | 164 | 135
2016-06-20 04:30 | 155 | 128
2016-06-20 05:00 | 170 | 145
2016-06-20 05:30 | 180 | 159
2016-06-20 06:00 | 188 | 167
2016-06-20 06:30 | 252 | 234
2016-06-20 07:00 | 317 | 303
2016-06-20 07:30 | 320 | 314
2016-06-20 08:00 | 311 | 307
2016-06-20 08:30 | 309 | 305
2016-06-20 09:00 | 296 | 293
2016-06-20 09:30 | 305 | 302
2016-06-20 10:00 | 280 | 277
2016-06-20 10:30 | 259 | 255
2016-06-20 11:00 | 272 | 268
2016-06-20 11:30 | 264 | 260
2016-06-20 12:00 | 274 | 269
2016-06-20 12:30 | 282 | 278
2016-06-20 13:00 | 290 | 285
2016-06-20 13:30 | 278 | 273
2016-06-20 14:00 | 235 | 231
2016-06-20 14:30 | 241 | 236
2016-06-20 15:00 | 238 | 234
2016-06-20 15:30 | 241 | 239
2016-06-20 16:00 | 265 | 262
2016-06-20 16:30 | 278 | 275
2016-06-20 17:00 | 289 | 285
2016-06-20 17:30 | 326 | 317
2016-06-20 18:00 | 424 | 412
2016-06-20 18:30 | 398 | 383
2016-06-20 19:00 | 362 | 348
2016-06-20 19:30 | 324 | 312
2016-06-20 20:00 | 325 | 314
2016-06-20 20:30 | 327 | 316
2016-06-20 21:00 | 288 | 277
2016-06-20 21:30 | 292 | 281
2016-06-20 22:00 | 263 | 250
2016-06-20 22:30 | 210 | 197
2016-06-20 23:00 | 159 | 143
2016-06-20 23:30 | 147 | 129
2016-06-21 | 156 | 138
2016-06-21 00:30 | 107 | 86
2016-06-21 01:00 | 84 | 63
2016-06-21 01:30 | 78 | 54
2016-06-21 02:00 | 76 | 52
2016-06-21 02:30 | 81 | 50
2016-06-21 03:00 | 73 | 33
2016-06-21 03:30 | 74 | 20
2016-06-21 04:00 | 76 | 17
2016-06-21 04:30 | 76 | 25
2016-06-21 05:00 | 77 | 45
2016-06-21 05:30 | 77 | 45
2016-06-21 06:00 | 100 | 67
2016-06-21 06:30 | 154 | 133
2016-06-21 07:00 | 193 | 177
2016-06-21 07:30 | 193 | 178
2016-06-21 08:00 | 238 | 224
2016-06-21 08:30 | 254 | 240
2016-06-21 09:00 | 240 | 226
2016-06-21 09:30 | 227 | 213
2016-06-21 10:00 | 235 | 222
2016-06-21 10:30 | 241 | 227
2016-06-21 11:00 | 247 | 233
2016-06-21 11:30 | 249 | 235
2016-06-21 12:00 | 251 | 238
2016-06-21 12:30 | 232 | 220
2016-06-21 13:00 | 222 | 210
2016-06-21 13:30 | 227 | 214
2016-06-21 14:00 | 232 | 219
2016-06-21 14:30 | 217 | 204
2016-06-21 15:00 | 195 | 183
2016-06-21 15:30 | 210 | 198
2016-06-21 16:00 | 254 | 242
2016-06-21 16:30 | 297 | 284
2016-06-21 17:00 | 303 | 292
2016-06-21 17:30 | 326 | 315
2016-06-21 18:00 | 347 | 333
2016-06-21 18:30 | 340 | 326
2016-06-21 19:00 | 354 | 340
2016-06-21 19:30 | 348 | 335
2016-06-21 20:00 | 332 | 319
2016-06-21 20:30 | 303 | 290
2016-06-21 21:00 | 270 | 252
2016-06-21 21:30 | 233 | 217
2016-06-21 22:00 | 187 | 170
2016-06-21 22:30 | 135 | 114
2016-06-21 23:00 | 108 | 83
2016-06-21 23:30 | 101 | 76
2016-06-22 | 95 | 70
2016-06-22 00:30 | 68 | 39
2016-06-22 01:00 | 71 | 36
2016-06-22 01:30 | 74 | 28
2016-06-22 02:00 | 75 | 33
2016-06-22 02:30 | 74 | 28
2016-06-22 03:00 | 74 | 10
2016-06-22 03:30 | 74 | 2
2016-06-22 04:00 | 75 | 2
2016-06-22 04:30 | 74 | 12
2016-06-22 05:00 | 71 | 10
2016-06-22 05:30 | 74 | 18
2016-06-22 06:00 | 76 | 24
2016-06-22 06:30 | 84 | 51
2016-06-22 07:00 | 146 | 129
2016-06-22 07:30 | 160 | 144
2016-06-22 08:00 | 182 | 167
2016-06-22 08:30 | 169 | 154
2016-06-22 09:00 | 190 | 175
2016-06-22 09:30 | 203 | 189
2016-06-22 10:00 | 192 | 177
2016-06-22 10:30 | 200 | 187
2016-06-22 11:00 | 226 | 213
2016-06-22 11:30 | 231 | 219
2016-06-22 12:00 | 226 | 214
2016-06-22 12:30 | 289 | 277
2016-06-22 13:00 | 290 | 278
2016-06-22 13:30 | 291 | 278
2016-06-22 14:00 | 300 | 288
2016-06-22 14:30 | 299 | 287
2016-06-22 15:00 | 293 | 280
2016-06-22 15:30 | 308 | 295
2016-06-22 16:00 | 335 | 322
2016-06-22 16:30 | 333 | 319
2016-06-22 17:00 | 338 | 324
2016-06-22 17:30 | 329 | 316
2016-06-22 18:00 | 342 | 327
2016-06-22 18:30 | 349 | 335
2016-06-22 19:00 | 347 | 334
2016-06-22 19:30 | 336 | 324
2016-06-22 20:00 | 332 | 319
2016-06-22 20:30 | 336 | 321
2016-06-22 21:00 | 295 | 281
2016-06-22 21:30 | 291 | 275
2016-06-22 22:00 | 273 | 255
2016-06-22 22:30 | 242 | 222
2016-06-22 23:00 | 170 | 147
2016-06-22 23:30 | 138 | 113
2016-06-23 | 127 | 99
2016-06-23 00:30 | 129 | 103
2016-06-23 01:00 | 128 | 102
2016-06-23 01:30 | 111 | 79
2016-06-23 02:00 | 118 | 86
2016-06-23 02:30 | 109 | 74
2016-06-23 03:00 | 107 | 71
2016-06-23 03:30 | 103 | 67
2016-06-23 04:00 | 100 | 63
2016-06-23 04:30 | 110 | 74
2016-06-23 05:00 | 131 | 100
2016-06-23 05:30 | 159 | 132
2016-06-23 06:00 | 162 | 136
2016-06-23 06:30 | 182 | 157
2016-06-23 07:00 | 235 | 218
2016-06-23 07:30 | 259 | 245
2016-06-23 08:00 | 271 | 256
2016-06-23 08:30 | 273 | 258
2016-06-23 09:00 | 260 | 245
2016-06-23 09:30 | 257 | 243
2016-06-23 10:00 | 258 | 245
2016-06-23 10:30 | 266 | 252
2016-06-23 11:00 | 277 | 265
2016-06-23 11:30 | 272 | 259
2016-06-23 12:00 | 272 | 259
2016-06-23 12:30 | 278 | 266
2016-06-23 13:00 | 270 | 258
2016-06-23 13:30 | 285 | 272
2016-06-23 14:00 | 297 | 284
2016-06-23 14:30 | 280 | 267
2016-06-23 15:00 | 278 | 265
2016-06-23 15:30 | 304 | 290
2016-06-23 16:00 | 332 | 319
2016-06-23 16:30 | 321 | 307
2016-06-23 17:00 | 342 | 330
2016-06-23 17:30 | 357 | 344
2016-06-23 18:00 | 412 | 400
2016-06-23 18:30 | 407 | 394
2016-06-23 19:00 | 384 | 371
2016-06-23 19:30 | 381 | 369
2016-06-23 20:00 | 357 | 346
2016-06-23 20:30 | 351 | 339
2016-06-23 21:00 | 350 | 337
2016-06-23 21:30 | 320 | 305
2016-06-23 22:00 | 305 | 289
2016-06-23 22:30 | 257 | 240
2016-06-23 23:00 | 218 | 201
2016-06-23 23:30 | 169 | 150
2016-06-24 | 129 | 106
2016-06-24 00:30 | 139 | 118
2016-06-24 01:00 | 131 | 109
2016-06-24 01:30 | 113 | 81
2016-06-24 02:00 | 114 | 75
2016-06-24 02:30 | 105 | 63
2016-06-24 03:00 | 87 | 37
2016-06-24 03:30 | 95 | 50
2016-06-24 04:00 | 92 | 44
2016-06-24 04:30 | 101 | 58
2016-06-24 05:00 | 111 | 72
2016-06-24 05:30 | 122 | 90
2016-06-24 06:00 | 137 | 108
2016-06-24 06:30 | 191 | 168
2016-06-24 07:00 | 250 | 239
2016-06-24 07:30 | 237 | 224
2016-06-24 08:00 | 233 | 219
2016-06-24 08:30 | 252 | 239
2016-06-24 09:00 | 231 | 217
2016-06-24 09:30 | 224 | 210
2016-06-24 10:00 | 218 | 203
2016-06-24 10:30 | 198 | 183
2016-06-24 11:00 | 172 | 157
2016-06-24 11:30 | 156 | 140
2016-06-24 12:00 | 159 | 143
2016-06-24 12:30 | 153 | 138
2016-06-24 13:00 | 153 | 138
2016-06-24 13:30 | 158 | 142
2016-06-24 14:00 | 156 | 141
2016-06-24 14:30 | 157 | 142
2016-06-24 15:00 | 158 | 143
2016-06-24 15:30 | 153 | 138
2016-06-24 16:00 | 200 | 186
2016-06-24 16:30 | 244 | 230
2016-06-24 17:00 | 281 | 269
2016-06-24 17:30 | 268 | 258
2016-06-24 18:00 | 278 | 269
2016-06-24 18:30 | 264 | 255
2016-06-24 19:00 | 270 | 261
2016-06-24 19:30 | 252 | 244
2016-06-24 20:00 | 285 | 276
2016-06-24 20:30 | 300 | 289
2016-06-24 21:00 | 316 | 304
2016-06-24 21:30 | 278 | 264
2016-06-24 22:00 | 235 | 219
2016-06-24 22:30 | 231 | 215
2016-06-24 23:00 | 215 | 198
2016-06-24 23:30 | 199 | 183
2016-06-25 | 189 | 171
2016-06-25 00:30 | 141 | 121
2016-06-25 01:00 | 155 | 137
2016-06-25 01:30 | 146 | 118
2016-06-25 02:00 | 140 | 111
2016-06-25 02:30 | 106 | 71
2016-06-25 03:00 | 95 | 56
2016-06-25 03:30 | 85 | 46
2016-06-25 04:00 | 89 | 53
2016-06-25 04:30 | 96 | 58
2016-06-25 05:00 | 121 | 87
2016-06-25 05:30 | 131 | 100
2016-06-25 06:00 | 153 | 125
2016-06-25 06:30 | 174 | 149
2016-06-25 07:00 | 200 | 185
2016-06-25 07:30 | 257 | 244
2016-06-25 08:00 | 344 | 333
2016-06-25 08:30 | 349 | 338
2016-06-25 09:00 | 302 | 289
2016-06-25 09:30 | 290 | 277
2016-06-25 10:00 | 279 | 267
2016-06-25 10:30 | 295 | 283
2016-06-25 11:00 | 301 | 289
2016-06-25 11:30 | 290 | 279
2016-06-25 12:00 | 279 | 267
2016-06-25 12:30 | 273 | 262
2016-06-25 13:00 | 255 | 244
2016-06-25 13:30 | 240 | 228
2016-06-25 14:00 | 228 | 217
2016-06-25 14:30 | 228 | 216
2016-06-25 15:00 | 235 | 223
2016-06-25 15:30 | 261 | 248
2016-06-25 16:00 | 305 | 292
2016-06-25 16:30 | 324 | 311
2016-06-25 17:00 | 328 | 313
2016-06-25 17:30 | 323 | 310
2016-06-25 18:00 | 370 | 358
2016-06-25 18:30 | 340 | 328
2016-06-25 19:00 | 333 | 320
2016-06-25 19:30 | 299 | 287
2016-06-25 20:00 | 284 | 273
2016-06-25 20:30 | 326 | 317
2016-06-25 21:00 | 323 | 314
2016-06-25 21:30 | 276 | 266
2016-06-25 22:00 | 263 | 249
2016-06-25 22:30 | 250 | 235
2016-06-25 23:00 | 257 | 242
2016-06-25 23:30 | 246 | 231
2016-06-26 | 203 | 187
2016-06-26 00:30 | 196 | 180
2016-06-26 01:00 | 190 | 175
2016-06-26 01:30 | 193 | 174
2016-06-26 02:00 | 201 | 180
2016-06-26 02:30 | 212 | 189
2016-06-26 03:00 | 175 | 149
2016-06-26 03:30 | 153 | 125
2016-06-26 04:00 | 140 | 109
2016-06-26 04:30 | 118 | 87
2016-06-26 05:00 | 165 | 140
2016-06-26 05:30 | 168 | 144
2016-06-26 06:00 | 151 | 124
2016-06-26 06:30 | 183 | 159
2016-06-26 07:00 | 177 | 158
2016-06-26 07:30 | 188 | 170
2016-06-26 08:00 | 205 | 189
2016-06-26 08:30 | 246 | 236
2016-06-26 09:00 | 203 | 189
2016-06-26 09:30 | 217 | 203
2016-06-26 10:00 | 214 | 202
2016-06-26 10:30 | 213 | 201
2016-06-26 11:00 | 220 | 209
2016-06-26 11:30 | 237 | 224
2016-06-26 12:00 | 232 | 217
2016-06-26 12:30 | 210 | 195
2016-06-26 13:00 | 243 | 229
2016-06-26 13:30 | 259 | 244
2016-06-26 14:00 | 270 | 256
2016-06-26 14:30 | 278 | 263
2016-06-26 15:00 | 272 | 257
2016-06-26 15:30 | 283 | 269
2016-06-26 16:00 | 327 | 312
2016-06-26 16:30 | 349 | 333
2016-06-26 17:00 | 429 | 413
2016-06-26 17:30 | 432 | 417
2016-06-26 18:00 | 419 | 404
2016-06-26 18:30 | 425 | 407
2016-06-26 19:00 | 391 | 374
2016-06-26 19:30 | 374 | 358
2016-06-26 20:00 | 381 | 364
2016-06-26 20:30 | 404 | 389
2016-06-26 21:00 | 389 | 375
2016-06-26 21:30 | 331 | 314
2016-06-26 22:00 | 318 | 300
2016-06-26 22:30 | 291 | 273
2016-06-26 23:00 | 256 | 237
2016-06-26 23:30 | 274 | 257
2016-06-27 | 263 | 247
2016-06-27 00:30 | 272 | 256
2016-06-27 01:00 | 286 | 270
2016-06-27 01:30 | 292 | 276
2016-06-27 02:00 | 262 | 246
2016-06-27 02:30 | 177 | 159
2016-06-27 03:00 | 153 | 127
2016-06-27 03:30 | 161 | 136
2016-06-27 04:00 | 177 | 153
2016-06-27 04:30 | 227 | 206
2016-06-27 05:00 | 281 | 262
2016-06-27 05:30 | 326 | 311
2016-06-27 06:00 | 330 | 315
2016-06-27 06:30 | 343 | 327
2016-06-27 07:00 | 345 | 332
2016-06-27 07:30 | 323 | 309
2016-06-27 08:00 | 339 | 324
2016-06-27 08:30 | 338 | 323
2016-06-27 09:00 | 343 | 328
2016-06-27 09:30 | 354 | 339
2016-06-27 10:00 | 350 | 335
2016-06-27 10:30 | 347 | 332
2016-06-27 11:00 | 339 | 328
2016-06-27 11:30 | 335 | 324
2016-06-27 12:00 | 327 | 316
2016-06-27 12:30 | 292 | 281
2016-06-27 13:00 | 283 | 272
2016-06-27 13:30 | 305 | 294
2016-06-27 14:00 | 323 | 312
2016-06-27 14:30 | 321 | 310
2016-06-27 15:00 | 321 | 310
2016-06-27 15:30 | 326 | 316
2016-06-27 16:00 | 340 | 332
2016-06-27 16:30 | 342 | 334
2016-06-27 17:00 | 348 | 338
2016-06-27 17:30 | 357 | 344
2016-06-27 18:00 | 425 | 414
2016-06-27 18:30 | 416 | 403
2016-06-27 19:00 | 419 | 406
2016-06-27 19:30 | 429 | 415
2016-06-27 20:00 | 427 | 414
2016-06-27 20:30 | 436 | 422
2016-06-27 21:00 | 433 | 418
2016-06-27 21:30 | 411 | 396
2016-06-27 22:00 | 348 | 333
2016-06-27 22:30 | 377 | 362
2016-06-27 23:00 | 368 | 353
2016-06-27 23:30 | 330 | 317
2016-06-28 | 315 | 301
2016-06-28 00:30 | 311 | 298
2016-06-28 01:00 | 290 | 278
2016-06-28 01:30 | 244 | 231
2016-06-28 02:00 | 212 | 195
2016-06-28 02:30 | 225 | 208
2016-06-28 03:00 | 184 | 166
2016-06-28 03:30 | 154 | 134
2016-06-28 04:00 | 142 | 119
2016-06-28 04:30 | 162 | 140
2016-06-28 05:00 | 201 | 182
2016-06-28 05:30 | 269 | 253
2016-06-28 06:00 | 270 | 253
2016-06-28 06:30 | 324 | 308
2016-06-28 07:00 | 387 | 376
2016-06-28 07:30 | 350 | 337
2016-06-28 08:00 | 404 | 393
2016-06-28 08:30 | 396 | 383
2016-06-28 09:00 | 353 | 337
2016-06-28 09:30 | 335 | 320
2016-06-28 10:00 | 297 | 282
2016-06-28 10:30 | 286 | 272
2016-06-28 11:00 | 297 | 283
2016-06-28 11:30 | 288 | 274
2016-06-28 12:00 | 281 | 267
2016-06-28 12:30 | 269 | 256
2016-06-28 13:00 | 259 | 247
2016-06-28 13:30 | 241 | 229
2016-06-28 14:00 | 235 | 223
2016-06-28 14:30 | 250 | 237
2016-06-28 15:00 | 239 | 225
2016-06-28 15:30 | 213 | 198
2016-06-28 16:00 | 200 | 186
2016-06-28 16:30 | 249 | 236
2016-06-28 17:00 | 291 | 278
2016-06-28 17:30 | 356 | 343
2016-06-28 18:00 | 439 | 429
2016-06-28 18:30 | 427 | 419
2016-06-28 19:00 | 416 | 405
2016-06-28 19:30 | 415 | 402
2016-06-28 20:00 | 424 | 409
2016-06-28 20:30 | 421 | 406
2016-06-28 21:00 | 422 | 406
2016-06-28 21:30 | 414 | 399
2016-06-28 22:00 | 351 | 338
2016-06-28 22:30 | 341 | 328
2016-06-28 23:00 | 297 | 285
2016-06-28 23:30 | 234 | 218
2016-06-29 | 196 | 180
2016-06-29 00:30 | 159 | 140
2016-06-29 01:00 | 123 | 100
2016-06-29 01:30 | 125 | 103
2016-06-29 02:00 | 101 | 77
2016-06-29 02:30 | 81 | 47
2016-06-29 03:00 | 73 | 41
2016-06-29 03:30 | 67 | 12
2016-06-29 04:00 | 73 | 6
2016-06-29 04:30 | 67 | 7
2016-06-29 05:00 | 75 | 22
2016-06-29 05:30 | 76 | 45
2016-06-29 06:00 | 131 | 106
2016-06-29 06:30 | 212 | 195
2016-06-29 07:00 | 264 | 253
2016-06-29 07:30 | 274 | 263
2016-06-29 08:00 | 265 | 254
2016-06-29 08:30 | 278 | 266
2016-06-29 09:00 | 269 | 257
2016-06-29 09:30 | 270 | 259
2016-06-29 10:00 | 250 | 240
2016-06-29 10:30 | 245 | 235
2016-06-29 11:00 | 210 | 201
2016-06-29 11:30 | 220 | 208
2016-06-29 12:00 | 221 | 208
2016-06-29 12:30 | 213 | 201
2016-06-29 13:00 | 208 | 195
2016-06-29 13:30 | 214 | 201
2016-06-29 14:00 | 199 | 186
2016-06-29 14:30 | 182 | 169
2016-06-29 15:00 | 180 | 167
2016-06-29 15:30 | 176 | 164
2016-06-29 16:00 | 191 | 180
2016-06-29 16:30 | 210 | 199
2016-06-29 17:00 | 266 | 254
2016-06-29 17:30 | 314 | 301
2016-06-29 18:00 | 323 | 309
2016-06-29 18:30 | 327 | 313
2016-06-29 19:00 | 323 | 309
2016-06-29 19:30 | 321 | 308
2016-06-29 20:00 | 314 | 302
2016-06-29 20:30 | 327 | 315
2016-06-29 21:00 | 296 | 284
2016-06-29 21:30 | 271 | 260
2016-06-29 22:00 | 255 | 243
2016-06-29 22:30 | 235 | 223
2016-06-29 23:00 | 191 | 174
2016-06-29 23:30 | 177 | 157
2016-06-30 | 162 | 141
2016-06-30 00:30 | 109 | 80
2016-06-30 01:00 | 93 | 63
2016-06-30 01:30 | 95 | 66
2016-06-30 02:00 | 86 | 53
2016-06-30 02:30 | 81 | 40
2016-06-30 03:00 | 78 | 32
2016-06-30 03:30 | 79 | 33
2016-06-30 04:00 | 81 | 29
2016-06-30 04:30 | 78 | 25
2016-06-30 05:00 | 74 | 34
2016-06-30 05:30 | 101 | 67
2016-06-30 06:00 | 133 | 103
2016-06-30 06:30 | 165 | 142
2016-06-30 07:00 | 226 | 209
2016-06-30 07:30 | 258 | 243
2016-06-30 08:00 | 260 | 248
2016-06-30 08:30 | 255 | 244
2016-06-30 09:00 | 247 | 236
2016-06-30 09:30 | 239 | 228
2016-06-30 10:00 | 236 | 225
2016-06-30 10:30 | 225 | 215
2016-06-30 11:00 | 198 | 189
2016-06-30 11:30 | 186 | 176
2016-06-30 12:00 | 189 | 178
2016-06-30 12:30 | 187 | 175
2016-06-30 13:00 | 195 | 184
2016-06-30 13:30 | 197 | 185
2016-06-30 14:00 | 186 | 174
2016-06-30 14:30 | 197 | 185
2016-06-30 15:00 | 238 | 227
2016-06-30 15:30 | 230 | 219
2016-06-30 16:00 | 230 | 219
2016-06-30 16:30 | 249 | 238
2016-06-30 17:00 | 258 | 246
2016-06-30 17:30 | 262 | 250
2016-06-30 18:00 | 297 | 283
2016-06-30 18:30 | 301 | 288
2016-06-30 19:00 | 291 | 278
2016-06-30 19:30 | 315 | 302
2016-06-30 20:00 | 318 | 306
2016-06-30 20:30 | 336 | 324
2016-06-30 21:00 | 335 | 322
2016-06-30 21:30 | 324 | 312
2016-06-30 22:00 | 300 | 288
2016-06-30 22:30 | 291 | 278
2016-06-30 23:00 | 241 | 229
2016-06-30 23:30 | 179 | 162
2016-07-01 | 142 | 122
2016-07-01 00:30 | 140 | 120
2016-07-01 01:00 | 118 | 96
2016-07-01 01:30 | 116 | 90
2016-07-01 02:00 | 107 | 80
2016-07-01 02:30 | 83 | 48
2016-07-01 03:00 | 92 | 50
2016-07-01 03:30 | 87 | 50
2016-07-01 04:00 | 87 | 52
2016-07-01 04:30 | 83 | 46
2016-07-01 05:00 | 82 | 43
2016-07-01 05:30 | 97 | 68
2016-07-01 06:00 | 113 | 84
2016-07-01 06:30 | 191 | 172
2016-07-01 07:00 | 232 | 216
2016-07-01 07:30 | 233 | 218
2016-07-01 08:00 | 235 | 219
2016-07-01 08:30 | 240 | 224
2016-07-01 09:00 | 253 | 237
2016-07-01 09:30 | 206 | 191
2016-07-01 10:00 | 182 | 168
2016-07-01 10:30 | 164 | 149
2016-07-01 11:00 | 138 | 121
2016-07-01 11:30 | 130 | 114
2016-07-01 12:00 | 119 | 103
2016-07-01 12:30 | 113 | 95
2016-07-01 13:00 | 125 | 110
2016-07-01 13:30 | 132 | 117
2016-07-01 14:00 | 136 | 121
2016-07-01 14:30 | 144 | 130
2016-07-01 15:00 | 169 | 155
2016-07-01 15:30 | 151 | 136
2016-07-01 16:00 | 149 | 134
2016-07-01 16:30 | 216 | 203
2016-07-01 17:00 | 278 | 266
2016-07-01 17:30 | 288 | 276
2016-07-01 18:00 | 316 | 303
2016-07-01 18:30 | 316 | 302
2016-07-01 19:00 | 309 | 296
2016-07-01 19:30 | 293 | 280
2016-07-01 20:00 | 295 | 283
2016-07-01 20:30 | 303 | 290
2016-07-01 21:00 | 305 | 293
2016-07-01 21:30 | 279 | 266
2016-07-01 22:00 | 252 | 240
2016-07-01 22:30 | 220 | 208
2016-07-01 23:00 | 201 | 188
2016-07-01 23:30 | 198 | 185
2016-07-02 | 194 | 182
2016-07-02 00:30 | 177 | 164
2016-07-02 01:00 | 161 | 148
2016-07-02 01:30 | 146 | 126
2016-07-02 02:00 | 138 | 115
2016-07-02 02:30 | 115 | 89
2016-07-02 03:00 | 134 | 107
2016-07-02 03:30 | 132 | 105
2016-07-02 04:00 | 139 | 112
2016-07-02 04:30 | 141 | 114
2016-07-02 05:00 | 137 | 110
2016-07-02 05:30 | 138 | 111
2016-07-02 06:00 | 133 | 105
2016-07-02 06:30 | 161 | 138
2016-07-02 07:00 | 191 | 176
2016-07-02 07:30 | 221 | 206
2016-07-02 08:00 | 229 | 214
2016-07-02 08:30 | 249 | 235
2016-07-02 09:00 | 254 | 240
2016-07-02 09:30 | 202 | 187
2016-07-02 10:00 | 174 | 160
2016-07-02 10:30 | 169 | 155
2016-07-02 11:00 | 166 | 153
2016-07-02 11:30 | 161 | 147
2016-07-02 12:00 | 158 | 144
2016-07-02 12:30 | 149 | 133
2016-07-02 13:00 | 131 | 111
2016-07-02 13:30 | 117 | 95
2016-07-02 14:00 | 123 | 103
2016-07-02 14:30 | 138 | 118
2016-07-02 15:00 | 145 | 126
2016-07-02 15:30 | 159 | 139
2016-07-02 16:00 | 153 | 132
2016-07-02 16:30 | 216 | 199
2016-07-02 17:00 | 288 | 273
2016-07-02 17:30 | 306 | 295
2016-07-02 18:00 | 318 | 306
2016-07-02 18:30 | 302 | 289
2016-07-02 19:00 | 293 | 281
2016-07-02 19:30 | 301 | 289
2016-07-02 20:00 | 307 | 296
2016-07-02 20:30 | 257 | 246
2016-07-02 21:00 | 188 | 176
2016-07-02 21:30 | 183 | 172
2016-07-02 22:00 | 191 | 179
2016-07-02 22:30 | 221 | 207
2016-07-02 23:00 | 213 | 197
2016-07-02 23:30 | 207 | 192
2016-07-03 | 183 | 167
2016-07-03 00:30 | 167 | 151
2016-07-03 01:00 | 161 | 144
2016-07-03 01:30 | 145 | 124
2016-07-03 02:00 | 117 | 86
2016-07-03 02:30 | 118 | 85
2016-07-03 03:00 | 150 | 125
2016-07-03 03:30 | 151 | 125
2016-07-03 04:00 | 129 | 99
2016-07-03 04:30 | 124 | 92
2016-07-03 05:00 | 136 | 106
2016-07-03 05:30 | 145 | 117
2016-07-03 06:00 | 149 | 121
2016-07-03 06:30 | 171 | 145
2016-07-03 07:00 | 214 | 198
2016-07-03 07:30 | 224 | 208
2016-07-03 08:00 | 202 | 184
2016-07-03 08:30 | 194 | 177
2016-07-03 09:00 | 175 | 158
2016-07-03 09:30 | 194 | 178
2016-07-03 10:00 | 178 | 162
2016-07-03 10:30 | 147 | 130
2016-07-03 11:00 | 161 | 144
2016-07-03 11:30 | 172 | 155
2016-07-03 12:00 | 153 | 134
2016-07-03 12:30 | 144 | 121
2016-07-03 13:00 | 138 | 114
2016-07-03 13:30 | 133 | 111
2016-07-03 14:00 | 163 | 146
2016-07-03 14:30 | 168 | 151
2016-07-03 15:00 | 166 | 149
2016-07-03 15:30 | 170 | 152
2016-07-03 16:00 | 173 | 156
2016-07-03 16:30 | 185 | 167
2016-07-03 17:00 | 249 | 234
2016-07-03 17:30 | 313 | 298
2016-07-03 18:00 | 318 | 306
2016-07-03 18:30 | 320 | 307
2016-07-03 19:00 | 304 | 292
2016-07-03 19:30 | 320 | 308
2016-07-03 20:00 | 328 | 316
2016-07-03 20:30 | 297 | 286
2016-07-03 21:00 | 285 | 274
2016-07-03 21:30 | 289 | 274
2016-07-03 22:00 | 270 | 256
2016-07-03 22:30 | 240 | 227
2016-07-03 23:00 | 228 | 214
2016-07-03 23:30 | 253 | 239
2016-07-04 | 242 | 229
2016-07-04 00:30 | 205 | 191
2016-07-04 01:00 | 191 | 177
2016-07-04 01:30 | 183 | 168
2016-07-04 02:00 | 159 | 143
2016-07-04 02:30 | 133 | 109
2016-07-04 03:00 | 95 | 65
2016-07-04 03:30 | 76 | 43
2016-07-04 04:00 | 72 | 33
2016-07-04 04:30 | 79 | 43
2016-07-04 05:00 | 113 | 81
2016-07-04 05:30 | 158 | 133
2016-07-04 06:00 | 164 | 139
2016-07-04 06:30 | 201 | 179
2016-07-04 07:00 | 252 | 235
2016-07-04 07:30 | 279 | 263
2016-07-04 08:00 | 297 | 285
2016-07-04 08:30 | 283 | 273
2016-07-04 09:00 | 283 | 274
2016-07-04 09:30 | 231 | 226
2016-07-04 10:00 | 197 | 192
2016-07-04 10:30 | 178 | 171
2016-07-04 11:00 | 176 | 168
2016-07-04 11:30 | 157 | 146
2016-07-04 12:00 | 158 | 146
2016-07-04 12:30 | 163 | 150
2016-07-04 13:00 | 169 | 157
2016-07-04 13:30 | 168 | 155
2016-07-04 14:00 | 164 | 150
2016-07-04 14:30 | 170 | 156
2016-07-04 15:00 | 182 | 169
2016-07-04 15:30 | 186 | 173
2016-07-04 16:00 | 179 | 166
2016-07-04 16:30 | 185 | 172
2016-07-04 17:00 | 223 | 211
2016-07-04 17:30 | 268 | 257
2016-07-04 18:00 | 342 | 330
2016-07-04 18:30 | 356 | 344
2016-07-04 19:00 | 335 | 322
2016-07-04 19:30 | 318 | 306
2016-07-04 20:00 | 301 | 289
2016-07-04 20:30 | 308 | 297
2016-07-04 21:00 | 312 | 299
2016-07-04 21:30 | 279 | 260
2016-07-04 22:00 | 263 | 244
2016-07-04 22:30 | 208 | 188
2016-07-04 23:00 | 171 | 146
2016-07-04 23:30 | 173 | 150
2016-07-05 | 169 | 145
2016-07-05 00:30 | 143 | 116
2016-07-05 01:00 | 127 | 98
2016-07-05 01:30 | 114 | 83
2016-07-05 02:00 | 114 | 83
2016-07-05 02:30 | 129 | 99
2016-07-05 03:00 | 122 | 91
2016-07-05 03:30 | 130 | 100
2016-07-05 04:00 | 130 | 101
2016-07-05 04:30 | 132 | 102
2016-07-05 05:00 | 157 | 130
2016-07-05 05:30 | 207 | 184
2016-07-05 06:00 | 193 | 168
2016-07-05 06:30 | 200 | 177
2016-07-05 07:00 | 203 | 187
2016-07-05 07:30 | 223 | 207
2016-07-05 08:00 | 227 | 212
2016-07-05 08:30 | 249 | 236
2016-07-05 09:00 | 245 | 230
2016-07-05 09:30 | 258 | 244
2016-07-05 10:00 | 301 | 288
2016-07-05 10:30 | 309 | 296
2016-07-05 11:00 | 303 | 294
2016-07-05 11:30 | 279 | 271
2016-07-05 12:00 | 240 | 229
2016-07-05 12:30 | 233 | 221
2016-07-05 13:00 | 253 | 241
2016-07-05 13:30 | 243 | 232
2016-07-05 14:00 | 238 | 228
2016-07-05 14:30 | 246 | 235
2016-07-05 15:00 | 233 | 222
2016-07-05 15:30 | 248 | 236
2016-07-05 16:00 | 253 | 242
2016-07-05 16:30 | 268 | 257
2016-07-05 17:00 | 315 | 303
2016-07-05 17:30 | 390 | 375
2016-07-05 18:00 | 412 | 394
2016-07-05 18:30 | 389 | 372
2016-07-05 19:00 | 370 | 354
2016-07-05 19:30 | 331 | 316
2016-07-05 20:00 | 302 | 287
2016-07-05 20:30 | 345 | 332
2016-07-05 21:00 | 336 | 323
2016-07-05 21:30 | 322 | 309
2016-07-05 22:00 | 293 | 279
2016-07-05 22:30 | 308 | 294
2016-07-05 23:00 | 311 | 297
2016-07-05 23:30 | 321 | 308
2016-07-06 | 314 | 301
2016-07-06 00:30 | 247 | 233
2016-07-06 01:00 | 176 | 162
2016-07-06 01:30 | 134 | 117
2016-07-06 02:00 | 94 | 71
2016-07-06 02:30 | 89 | 60
2016-07-06 03:00 | 82 | 58
2016-07-06 03:30 | 76 | 58
2016-07-06 04:00 | 64 | 47
2016-07-06 04:30 | 65 | 53
2016-07-06 05:00 | 54 | 40
2016-07-06 05:30 | 87 | 65
2016-07-06 06:00 | 149 | 132
2016-07-06 06:30 | 191 | 175
2016-07-06 07:00 | 247 | 233
2016-07-06 07:30 | 205 | 194
2016-07-06 08:00 | 248 | 235
2016-07-06 08:30 | 270 | 257
2016-07-06 09:00 | 280 | 267
2016-07-06 09:30 | 289 | 275
2016-07-06 10:00 | 293 | 280
2016-07-06 10:30 | 304 | 291
2016-07-06 11:00 | 315 | 302
2016-07-06 11:30 | 279 | 266
2016-07-06 12:00 | 237 | 224
2016-07-06 12:30 | 237 | 224
2016-07-06 13:00 | 229 | 216
2016-07-06 13:30 | 237 | 224
2016-07-06 14:00 | 248 | 235
2016-07-06 14:30 | 289 | 277
2016-07-06 15:00 | 287 | 276
2016-07-06 15:30 | 294 | 282
2016-07-06 16:00 | 329 | 317
2016-07-06 16:30 | 348 | 334
2016-07-06 17:00 | 347 | 333
2016-07-06 17:30 | 388 | 373
2016-07-06 18:00 | 412 | 395
2016-07-06 18:30 | 448 | 432
2016-07-06 19:00 | 447 | 432
2016-07-06 19:30 | 418 | 401
2016-07-06 20:00 | 421 | 404
2016-07-06 20:30 | 423 | 407
2016-07-06 21:00 | 389 | 373
2016-07-06 21:30 | 329 | 314
2016-07-06 22:00 | 291 | 277
2016-07-06 22:30 | 275 | 261
2016-07-06 23:00 | 245 | 232
2016-07-06 23:30 | 241 | 228
2016-07-07 | 186 | 173
2016-07-07 00:30 | 163 | 149
2016-07-07 01:00 | 173 | 159
2016-07-07 01:30 | 179 | 160
2016-07-07 02:00 | 166 | 147
2016-07-07 02:30 | 179 | 161
2016-07-07 03:00 | 185 | 167
2016-07-07 03:30 | 185 | 167
2016-07-07 04:00 | 189 | 172
2016-07-07 04:30 | 181 | 163
2016-07-07 05:00 | 198 | 181
2016-07-07 05:30 | 218 | 199
2016-07-07 06:00 | 223 | 204
2016-07-07 06:30 | 229 | 210
2016-07-07 07:00 | 238 | 221
2016-07-07 07:30 | 243 | 229
2016-07-07 08:00 | 269 | 253
2016-07-07 08:30 | 305 | 289
2016-07-07 09:00 | 293 | 277
2016-07-07 09:30 | 283 | 270
2016-07-07 10:00 | 257 | 245
2016-07-07 10:30 | 274 | 263
2016-07-07 11:00 | 266 | 255
2016-07-07 11:30 | 260 | 250
2016-07-07 12:00 | 253 | 243
2016-07-07 12:30 | 250 | 240
2016-07-07 13:00 | 243 | 232
2016-07-07 13:30 | 241 | 230
2016-07-07 14:00 | 230 | 218
2016-07-07 14:30 | 241 | 229
2016-07-07 15:00 | 250 | 238
2016-07-07 15:30 | 234 | 222
2016-07-07 16:00 | 225 | 213
2016-07-07 16:30 | 254 | 242
2016-07-07 17:00 | 272 | 260
2016-07-07 17:30 | 273 | 263
2016-07-07 18:00 | 306 | 298
2016-07-07 18:30 | 322 | 313
2016-07-07 19:00 | 279 | 268
2016-07-07 19:30 | 262 | 251
2016-07-07 20:00 | 302 | 290
2016-07-07 20:30 | 326 | 314
2016-07-07 21:00 | 316 | 304
2016-07-07 21:30 | 298 | 286
2016-07-07 22:00 | 258 | 245
2016-07-07 22:30 | 245 | 232
2016-07-07 23:00 | 217 | 204
2016-07-07 23:30 | 222 | 209
2016-07-08 | 173 | 160
2016-07-08 00:30 | 160 | 146
2016-07-08 01:00 | 158 | 135
2016-07-08 01:30 | 177 | 154
2016-07-08 02:00 | 204 | 184
2016-07-08 02:30 | 185 | 164
2016-07-08 03:00 | 152 | 130
2016-07-08 03:30 | 119 | 91
2016-07-08 04:00 | 117 | 88
2016-07-08 04:30 | 120 | 91
2016-07-08 05:00 | 116 | 85
2016-07-08 05:30 | 162 | 139
2016-07-08 06:00 | 165 | 141
2016-07-08 06:30 | 168 | 146
2016-07-08 07:00 | 204 | 185
2016-07-08 07:30 | 231 | 216
2016-07-08 08:00 | 242 | 231
2016-07-08 08:30 | 252 | 241
2016-07-08 09:00 | 262 | 250
2016-07-08 09:30 | 237 | 226
2016-07-08 10:00 | 252 | 242
2016-07-08 10:30 | 251 | 240
2016-07-08 11:00 | 236 | 226
2016-07-08 11:30 | 225 | 212
2016-07-08 12:00 | 221 | 209
2016-07-08 12:30 | 221 | 209
2016-07-08 13:00 | 227 | 216
2016-07-08 13:30 | 228 | 216
2016-07-08 14:00 | 233 | 222
2016-07-08 14:30 | 225 | 214
2016-07-08 15:00 | 223 | 212
2016-07-08 15:30 | 215 | 204
2016-07-08 16:00 | 212 | 201
2016-07-08 16:30 | 205 | 193
2016-07-08 17:00 | 243 | 231
2016-07-08 17:30 | 248 | 236
2016-07-08 18:00 | 251 | 238
2016-07-08 18:30 | 246 | 233
2016-07-08 19:00 | 237 | 224
2016-07-08 19:30 | 245 | 232
2016-07-08 20:00 | 251 | 239
2016-07-08 20:30 | 263 | 251
2016-07-08 21:00 | 253 | 241
2016-07-08 21:30 | 232 | 219
2016-07-08 22:00 | 196 | 183
2016-07-08 22:30 | 155 | 142
2016-07-08 23:00 | 165 | 152
2016-07-08 23:30 | 166 | 154
2016-07-09 | 147 | 133
2016-07-09 00:30 | 139 | 122
2016-07-09 01:00 | 125 | 108
2016-07-09 01:30 | 127 | 108
2016-07-09 02:00 | 145 | 124
2016-07-09 02:30 | 133 | 111
2016-07-09 03:00 | 123 | 100
2016-07-09 03:30 | 120 | 95
2016-07-09 04:00 | 113 | 86
2016-07-09 04:30 | 125 | 100
2016-07-09 05:00 | 157 | 136
2016-07-09 05:30 | 171 | 151
2016-07-09 06:00 | 154 | 133
2016-07-09 06:30 | 143 | 120
2016-07-09 07:00 | 148 | 128
2016-07-09 07:30 | 208 | 195
2016-07-09 08:00 | 265 | 255
2016-07-09 08:30 | 289 | 278
2016-07-09 09:00 | 285 | 274
2016-07-09 09:30 | 285 | 275
2016-07-09 10:00 | 288 | 279
2016-07-09 10:30 | 294 | 284
2016-07-09 11:00 | 282 | 273
2016-07-09 11:30 | 243 | 234
2016-07-09 12:00 | 222 | 213
2016-07-09 12:30 | 189 | 178
2016-07-09 13:00 | 180 | 170
2016-07-09 13:30 | 185 | 174
2016-07-09 14:00 | 200 | 189
2016-07-09 14:30 | 210 | 199
2016-07-09 15:00 | 188 | 176
2016-07-09 15:30 | 187 | 175
2016-07-09 16:00 | 189 | 177
2016-07-09 16:30 | 191 | 178
2016-07-09 17:00 | 244 | 232
2016-07-09 17:30 | 247 | 235
2016-07-09 18:00 | 242 | 229
2016-07-09 18:30 | 231 | 218
2016-07-09 19:00 | 229 | 217
2016-07-09 19:30 | 234 | 222
2016-07-09 20:00 | 201 | 189
2016-07-09 20:30 | 193 | 182
2016-07-09 21:00 | 201 | 188
2016-07-09 21:30 | 192 | 179
2016-07-09 22:00 | 193 | 182
2016-07-09 22:30 | 188 | 176
2016-07-09 23:00 | 182 | 171
2016-07-09 23:30 | 188 | 176
2016-07-10 | 169 | 157
2016-07-10 00:30 | 134 | 115
2016-07-10 01:00 | 120 | 99
2016-07-10 01:30 | 121 | 101
2016-07-10 02:00 | 131 | 112
2016-07-10 02:30 | 127 | 108
2016-07-10 03:00 | 113 | 84
2016-07-10 03:30 | 122 | 94
2016-07-10 04:00 | 135 | 110
2016-07-10 04:30 | 143 | 119
2016-07-10 05:00 | 153 | 130
2016-07-10 05:30 | 168 | 145
2016-07-10 06:00 | 173 | 150
2016-07-10 06:30 | 164 | 141
2016-07-10 07:00 | 169 | 150
2016-07-10 07:30 | 172 | 156
2016-07-10 08:00 | 167 | 154
2016-07-10 08:30 | 159 | 150
2016-07-10 09:00 | 170 | 160
2016-07-10 09:30 | 164 | 155
2016-07-10 10:00 | 174 | 165
2016-07-10 10:30 | 172 | 162
2016-07-10 11:00 | 173 | 164
2016-07-10 11:30 | 166 | 156
2016-07-10 12:00 | 163 | 153
2016-07-10 12:30 | 160 | 150
2016-07-10 13:00 | 150 | 137
2016-07-10 13:30 | 153 | 139
2016-07-10 14:00 | 157 | 143
2016-07-10 14:30 | 145 | 130
2016-07-10 15:00 | 143 | 128
2016-07-10 15:30 | 158 | 143
2016-07-10 16:00 | 176 | 161
2016-07-10 16:30 | 172 | 158
2016-07-10 17:00 | 170 | 155
2016-07-10 17:30 | 146 | 129
2016-07-10 18:00 | 139 | 122
2016-07-10 18:30 | 141 | 123
2016-07-10 19:00 | 154 | 136
2016-07-10 19:30 | 170 | 153
2016-07-10 20:00 | 165 | 148
2016-07-10 20:30 | 181 | 164
2016-07-10 21:00 | 179 | 161
2016-07-10 21:30 | 166 | 148
2016-07-10 22:00 | 161 | 143
2016-07-10 22:30 | 144 | 125
2016-07-10 23:00 | 133 | 113
2016-07-10 23:30 | 142 | 125
2016-07-11 | 134 | 115
2016-07-11 00:30 | 132 | 113
2016-07-11 01:00 | 137 | 119
2016-07-11 01:30 | 148 | 131
2016-07-11 02:00 | 145 | 129
2016-07-11 02:30 | 141 | 122
2016-07-11 03:00 | 89 | 59
2016-07-11 03:30 | 69 | 12
2016-07-11 04:00 | 67 | 2
2016-07-11 04:30 | 75 | 14
2016-07-11 05:00 | 108 | 75
2016-07-11 05:30 | 139 | 112
2016-07-11 06:00 | 151 | 126
2016-07-11 06:30 | 156 | 132
2016-07-11 07:00 | 186 | 171
2016-07-11 07:30 | 212 | 198
2016-07-11 08:00 | 251 | 237
2016-07-11 08:30 | 250 | 236
2016-07-11 09:00 | 246 | 232
2016-07-11 09:30 | 258 | 245
2016-07-11 10:00 | 261 | 248
2016-07-11 10:30 | 215 | 200
2016-07-11 11:00 | 190 | 174
2016-07-11 11:30 | 196 | 181
2016-07-11 12:00 | 196 | 181
2016-07-11 12:30 | 170 | 155
2016-07-11 13:00 | 151 | 135
2016-07-11 13:30 | 163 | 147
2016-07-11 14:00 | 158 | 143
2016-07-11 14:30 | 162 | 147
2016-07-11 15:00 | 169 | 154
2016-07-11 15:30 | 164 | 149
2016-07-11 16:00 | 147 | 131
2016-07-11 16:30 | 147 | 131
2016-07-11 17:00 | 193 | 179
2016-07-11 17:30 | 274 | 261
2016-07-11 18:00 | 306 | 295
2016-07-11 18:30 | 311 | 299
2016-07-11 19:00 | 314 | 303
2016-07-11 19:30 | 260 | 249
2016-07-11 20:00 | 253 | 243
2016-07-11 20:30 | 251 | 240
2016-07-11 21:00 | 224 | 214
2016-07-11 21:30 | 178 | 163
2016-07-11 22:00 | 140 | 121
2016-07-11 22:30 | 135 | 117
2016-07-11 23:00 | 111 | 90
2016-07-11 23:30 | 108 | 87
2016-07-12 | 113 | 92
2016-07-12 00:30 | 116 | 95
2016-07-12 01:00 | 116 | 96
2016-07-12 01:30 | 129 | 107
2016-07-12 02:00 | 130 | 108
2016-07-12 02:30 | 129 | 104
2016-07-12 03:00 | 116 | 87
2016-07-12 03:30 | 123 | 92
2016-07-12 04:00 | 121 | 89
2016-07-12 04:30 | 123 | 91
2016-07-12 05:00 | 140 | 111
2016-07-12 05:30 | 146 | 117
2016-07-12 06:00 | 152 | 124
2016-07-12 06:30 | 145 | 120
2016-07-12 07:00 | 180 | 159
2016-07-12 07:30 | 204 | 185
2016-07-12 08:00 | 223 | 207
2016-07-12 08:30 | 202 | 187
2016-07-12 09:00 | 195 | 179
2016-07-12 09:30 | 184 | 168
2016-07-12 10:00 | 163 | 148
2016-07-12 10:30 | 151 | 136
2016-07-12 11:00 | 152 | 140
2016-07-12 11:30 | 147 | 137
2016-07-12 12:00 | 140 | 129
2016-07-12 12:30 | 114 | 104
2016-07-12 13:00 | 120 | 110
2016-07-12 13:30 | 125 | 116
2016-07-12 14:00 | 127 | 116
2016-07-12 14:30 | 119 | 108
2016-07-12 15:00 | 122 | 112
2016-07-12 15:30 | 113 | 102
2016-07-12 16:00 | 107 | 100
2016-07-12 16:30 | 94 | 85
2016-07-12 17:00 | 169 | 163
2016-07-12 17:30 | 220 | 214
2016-07-12 18:00 | 247 | 239
2016-07-12 18:30 | 250 | 240
2016-07-12 19:00 | 236 | 226
2016-07-12 19:30 | 213 | 203
2016-07-12 20:00 | 220 | 211
2016-07-12 20:30 | 231 | 222
2016-07-12 21:00 | 218 | 208
2016-07-12 21:30 | 176 | 167
2016-07-12 22:00 | 133 | 122
2016-07-12 22:30 | 128 | 114
2016-07-12 23:00 | 105 | 89
2016-07-12 23:30 | 102 | 79
2016-07-13 | 103 | 78
2016-07-13 00:30 | 101 | 75
2016-07-13 01:00 | 104 | 81
2016-07-13 01:30 | 108 | 86
2016-07-13 02:00 | 115 | 91
2016-07-13 02:30 | 109 | 84
2016-07-13 03:00 | 102 | 74
2016-07-13 03:30 | 98 | 67
2016-07-13 04:00 | 103 | 71
2016-07-13 04:30 | 109 | 76
2016-07-13 05:00 | 127 | 96
2016-07-13 05:30 | 136 | 107
2016-07-13 06:00 | 146 | 119
2016-07-13 06:30 | 163 | 136
2016-07-13 07:00 | 177 | 153
2016-07-13 07:30 | 189 | 174
2016-07-13 08:00 | 213 | 198
2016-07-13 08:30 | 224 | 209
2016-07-13 09:00 | 224 | 209
2016-07-13 09:30 | 230 | 217
2016-07-13 10:00 | 228 | 216
2016-07-13 10:30 | 211 | 199
2016-07-13 11:00 | 197 | 184
2016-07-13 11:30 | 176 | 163
2016-07-13 12:00 | 168 | 155
2016-07-13 12:30 | 166 | 152
2016-07-13 13:00 | 179 | 166
2016-07-13 13:30 | 186 | 172
2016-07-13 14:00 | 195 | 182
2016-07-13 14:30 | 184 | 170
2016-07-13 15:00 | 189 | 174
2016-07-13 15:30 | 200 | 189
2016-07-13 16:00 | 190 | 180
2016-07-13 16:30 | 185 | 172
2016-07-13 17:00 | 204 | 191
2016-07-13 17:30 | 242 | 227
2016-07-13 18:00 | 301 | 286
2016-07-13 18:30 | 315 | 300
2016-07-13 19:00 | 294 | 279
2016-07-13 19:30 | 296 | 282
2016-07-13 20:00 | 298 | 284
2016-07-13 20:30 | 317 | 303
2016-07-13 21:00 | 299 | 284
2016-07-13 21:30 | 286 | 271
2016-07-13 22:00 | 249 | 233
2016-07-13 22:30 | 208 | 191
2016-07-13 23:00 | 196 | 180
2016-07-13 23:30 | 190 | 174
2016-07-14 | 182 | 165
2016-07-14 00:30 | 168 | 152
2016-07-14 01:00 | 169 | 153
2016-07-14 01:30 | 173 | 157
2016-07-14 02:00 | 179 | 162
2016-07-14 02:30 | 174 | 157
2016-07-14 03:00 | 162 | 145
2016-07-14 03:30 | 159 | 142
2016-07-14 04:00 | 161 | 144
2016-07-14 04:30 | 173 | 156
2016-07-14 05:00 | 183 | 166
2016-07-14 05:30 | 187 | 170
2016-07-14 06:00 | 189 | 171
2016-07-14 06:30 | 208 | 190
2016-07-14 07:00 | 269 | 253
2016-07-14 07:30 | 368 | 353
2016-07-14 08:00 | 399 | 386
2016-07-14 08:30 | 435 | 424
2016-07-14 09:00 | 374 | 363
2016-07-14 09:30 | 265 | 255
2016-07-14 10:00 | 283 | 274
2016-07-14 10:30 | 255 | 247
2016-07-14 11:00 | 200 | 191
2016-07-14 11:30 | 182 | 173
2016-07-14 12:00 | 180 | 171
2016-07-14 12:30 | 171 | 162
2016-07-14 13:00 | 176 | 168
2016-07-14 13:30 | 177 | 168
2016-07-14 14:00 | 176 | 167
2016-07-14 14:30 | 180 | 171
2016-07-14 15:00 | 187 | 178
2016-07-14 15:30 | 184 | 176
2016-07-14 16:00 | 184 | 175
2016-07-14 16:30 | 182 | 173
2016-07-14 17:00 | 177 | 168
2016-07-14 17:30 | 263 | 253
2016-07-14 18:00 | 327 | 318
2016-07-14 18:30 | 294 | 285
2016-07-14 19:00 | 285 | 276
2016-07-14 19:30 | 284 | 274
2016-07-14 20:00 | 296 | 287
2016-07-14 20:30 | 316 | 306
2016-07-14 21:00 | 286 | 271
2016-07-14 21:30 | 272 | 258
2016-07-14 22:00 | 233 | 218
2016-07-14 22:30 | 199 | 183
2016-07-14 23:00 | 159 | 142
2016-07-14 23:30 | 149 | 136
2016-07-15 | 133 | 120
2016-07-15 00:30 | 116 | 100
2016-07-15 01:00 | 123 | 105
2016-07-15 01:30 | 123 | 105
2016-07-15 02:00 | 134 | 117
2016-07-15 02:30 | 123 | 106
2016-07-15 03:00 | 112 | 94
2016-07-15 03:30 | 105 | 79
2016-07-15 04:00 | 105 | 78
2016-07-15 04:30 | 103 | 77
2016-07-15 05:00 | 101 | 75
2016-07-15 05:30 | 133 | 112
2016-07-15 06:00 | 141 | 123
2016-07-15 06:30 | 163 | 145
2016-07-15 07:00 | 194 | 179
2016-07-15 07:30 | 216 | 202
2016-07-15 08:00 | 213 | 198
2016-07-15 08:30 | 201 | 187
2016-07-15 09:00 | 190 | 175
2016-07-15 09:30 | 193 | 178
2016-07-15 10:00 | 180 | 165
2016-07-15 10:30 | 175 | 161
2016-07-15 11:00 | 166 | 151
2016-07-15 11:30 | 145 | 129
2016-07-15 12:00 | 140 | 123
2016-07-15 12:30 | 133 | 116
2016-07-15 13:00 | 123 | 105
2016-07-15 13:30 | 129 | 113
2016-07-15 14:00 | 131 | 115
2016-07-15 14:30 | 127 | 111
2016-07-15 15:00 | 130 | 114
2016-07-15 15:30 | 134 | 119
2016-07-15 16:00 | 139 | 124
2016-07-15 16:30 | 147 | 132
2016-07-15 17:00 | 214 | 201
2016-07-15 17:30 | 229 | 216
2016-07-15 18:00 | 254 | 241
2016-07-15 18:30 | 239 | 225
2016-07-15 19:00 | 237 | 224
2016-07-15 19:30 | 248 | 234
2016-07-15 20:00 | 246 | 233
2016-07-15 20:30 | 261 | 248
2016-07-15 21:00 | 257 | 244
2016-07-15 21:30 | 236 | 223
2016-07-15 22:00 | 223 | 211
2016-07-15 22:30 | 190 | 177
2016-07-15 23:00 | 168 | 156
2016-07-15 23:30 | 154 | 142
2016-07-16 | 114 | 97
2016-07-16 00:30 | 105 | 86
2016-07-16 01:00 | 110 | 93
2016-07-16 01:30 | 119 | 97
2016-07-16 02:00 | 105 | 81
2016-07-16 02:30 | 95 | 68
2016-07-16 03:00 | 72 | 50
2016-07-16 03:30 | 73 | 47
2016-07-16 04:00 | 71 | 44
2016-07-16 04:30 | 76 | 50
2016-07-16 05:00 | 96 | 65
2016-07-16 05:30 | 109 | 79
2016-07-16 06:00 | 122 | 94
2016-07-16 06:30 | 148 | 127
2016-07-16 07:00 | 154 | 136
2016-07-16 07:30 | 131 | 112
2016-07-16 08:00 | 127 | 111
2016-07-16 08:30 | 139 | 124
2016-07-16 09:00 | 143 | 129
2016-07-16 09:30 | 150 | 136
2016-07-16 10:00 | 129 | 114
2016-07-16 10:30 | 133 | 118
2016-07-16 11:00 | 110 | 91
2016-07-16 11:30 | 110 | 92
2016-07-16 12:00 | 111 | 93
2016-07-16 12:30 | 117 | 102
2016-07-16 13:00 | 107 | 92
2016-07-16 13:30 | 115 | 101
2016-07-16 14:00 | 123 | 110
2016-07-16 14:30 | 135 | 123
2016-07-16 15:00 | 141 | 129
2016-07-16 15:30 | 145 | 134
2016-07-16 16:00 | 155 | 144
2016-07-16 16:30 | 139 | 127
2016-07-16 17:00 | 136 | 123
2016-07-16 17:30 | 160 | 149
2016-07-16 18:00 | 203 | 193
2016-07-16 18:30 | 165 | 155
2016-07-16 19:00 | 154 | 154
2016-07-16 19:30 | 152 | 151
2016-07-16 20:00 | 178 | 177
2016-07-16 20:30 | 171 | 171
2016-07-16 21:00 | 153 | 152
2016-07-16 21:30 | 156 | 155
2016-07-16 22:00 | 165 | 164
2016-07-16 22:30 | 145 | 141
2016-07-16 23:00 | 138 | 135
2016-07-16 23:30 | 133 | 129
2016-07-17 | 113 | 108
2016-07-17 00:30 | 97 | 84
2016-07-17 01:00 | 96 | 79
2016-07-17 01:30 | 112 | 98
2016-07-17 02:00 | 123 | 110
2016-07-17 02:30 | 127 | 115
2016-07-17 03:00 | 121 | 109
2016-07-17 03:30 | 118 | 105
2016-07-17 04:00 | 93 | 79
2016-07-17 04:30 | 58 | 48
2016-07-17 05:00 | 53 | 43
2016-07-17 05:30 | 78 | 61
2016-07-17 06:00 | 107 | 92
2016-07-17 06:30 | 118 | 100
2016-07-17 07:00 | 116 | 96
2016-07-17 07:30 | 120 | 102
2016-07-17 08:00 | 138 | 127
2016-07-17 08:30 | 151 | 141
2016-07-17 09:00 | 157 | 146
2016-07-17 09:30 | 154 | 143
2016-07-17 10:00 | 157 | 146
2016-07-17 10:30 | 160 | 149
2016-07-17 11:00 | 138 | 126
2016-07-17 11:30 | 108 | 94
2016-07-17 12:00 | 105 | 92
2016-07-17 12:30 | 102 | 88
2016-07-17 13:00 | 94 | 79
2016-07-17 13:30 | 85 | 67
2016-07-17 14:00 | 96 | 77
2016-07-17 14:30 | 87 | 74
2016-07-17 15:00 | 90 | 74
2016-07-17 15:30 | 93 | 76
2016-07-17 16:00 | 121 | 108
2016-07-17 16:30 | 146 | 133
2016-07-17 17:00 | 157 | 144
2016-07-17 17:30 | 172 | 160
2016-07-17 18:00 | 201 | 189
2016-07-17 18:30 | 204 | 194
2016-07-17 19:00 | 192 | 181
2016-07-17 19:30 | 167 | 156
2016-07-17 20:00 | 167 | 156
2016-07-17 20:30 | 165 | 155
2016-07-17 21:00 | 184 | 173
2016-07-17 21:30 | 170 | 160
2016-07-17 22:00 | 171 | 155
2016-07-17 22:30 | 135 | 109
2016-07-17 23:00 | 109 | 75
2016-07-17 23:30 | 113 | 80
2016-07-18 | 98 | 61
2016-07-18 00:30 | 100 | 60
2016-07-18 01:00 | 103 | 67
2016-07-18 01:30 | 96 | 62
2016-07-18 02:00 | 90 | 57
2016-07-18 02:30 | 84 | 50
2016-07-18 03:00 | 81 | 48
2016-07-18 03:30 | 76 | 39
2016-07-18 04:00 | 76 | 40
2016-07-18 04:30 | 90 | 55
2016-07-18 05:00 | 115 | 86
2016-07-18 05:30 | 118 | 91
2016-07-18 06:00 | 119 | 91
2016-07-18 06:30 | 134 | 108
2016-07-18 07:00 | 150 | 127
2016-07-18 07:30 | 152 | 131
2016-07-18 08:00 | 157 | 136
2016-07-18 08:30 | 161 | 141
2016-07-18 09:00 | 153 | 132
2016-07-18 09:30 | 153 | 134
2016-07-18 10:00 | 171 | 156
2016-07-18 10:30 | 159 | 143
2016-07-18 11:00 | 150 | 135
2016-07-18 11:30 | 166 | 152
2016-07-18 12:00 | 161 | 146
2016-07-18 12:30 | 162 | 147
2016-07-18 13:00 | 143 | 128
2016-07-18 13:30 | 142 | 127
2016-07-18 14:00 | 143 | 128
2016-07-18 14:30 | 152 | 137
2016-07-18 15:00 | 157 | 141
2016-07-18 15:30 | 161 | 144
2016-07-18 16:00 | 155 | 138
2016-07-18 16:30 | 188 | 171
2016-07-18 17:00 | 220 | 204
2016-07-18 17:30 | 227 | 214
2016-07-18 18:00 | 253 | 240
2016-07-18 18:30 | 242 | 229
2016-07-18 19:00 | 248 | 234
2016-07-18 19:30 | 244 | 232
2016-07-18 20:00 | 223 | 211
2016-07-18 20:30 | 221 | 209
2016-07-18 21:00 | 213 | 201
2016-07-18 21:30 | 218 | 200
2016-07-18 22:00 | 222 | 200
2016-07-18 22:30 | 212 | 190
2016-07-18 23:00 | 199 | 177
2016-07-18 23:30 | 171 | 148
2016-07-19 | 149 | 124
2016-07-19 00:30 | 164 | 141
2016-07-19 01:00 | 178 | 156
2016-07-19 01:30 | 176 | 155
2016-07-19 02:00 | 178 | 156
2016-07-19 02:30 | 180 | 159
2016-07-19 03:00 | 183 | 162
2016-07-19 03:30 | 175 | 153
2016-07-19 04:00 | 179 | 157
2016-07-19 04:30 | 177 | 155
2016-07-19 05:00 | 177 | 154
2016-07-19 05:30 | 179 | 157
2016-07-19 06:00 | 166 | 142
2016-07-19 06:30 | 135 | 109
2016-07-19 07:00 | 149 | 129
2016-07-19 07:30 | 160 | 153
2016-07-19 08:00 | 158 | 151
2016-07-19 08:30 | 168 | 161
2016-07-19 09:00 | 176 | 169
2016-07-19 09:30 | 182 | 175
2016-07-19 10:00 | 192 | 185
2016-07-19 10:30 | 187 | 179
2016-07-19 11:00 | 178 | 170
2016-07-19 11:30 | 163 | 156
2016-07-19 12:00 | 173 | 166
2016-07-19 12:30 | 166 | 158
2016-07-19 13:00 | 162 | 150
2016-07-19 13:30 | 151 | 138
2016-07-19 14:00 | 155 | 143
2016-07-19 14:30 | 170 | 157
2016-07-19 15:00 | 178 | 165
2016-07-19 15:30 | 174 | 161
2016-07-19 16:00 | 190 | 177
2016-07-19 16:30 | 200 | 187
2016-07-19 17:00 | 233 | 220
2016-07-19 17:30 | 251 | 238
2016-07-19 18:00 | 254 | 240
2016-07-19 18:30 | 255 | 239
2016-07-19 19:00 | 261 | 245
2016-07-19 19:30 | 254 | 239
2016-07-19 20:00 | 252 | 236
2016-07-19 20:30 | 255 | 239
2016-07-19 21:00 | 243 | 226
2016-07-19 21:30 | 213 | 197
2016-07-19 22:00 | 177 | 160
2016-07-19 22:30 | 175 | 156
2016-07-19 23:00 | 152 | 133
2016-07-19 23:30 | 150 | 132
2016-07-20 | 153 | 134
2016-07-20 00:30 | 154 | 136
2016-07-20 01:00 | 160 | 139
2016-07-20 01:30 | 150 | 128
2016-07-20 02:00 | 164 | 142
2016-07-20 02:30 | 150 | 126
2016-07-20 03:00 | 133 | 107
2016-07-20 03:30 | 124 | 98
2016-07-20 04:00 | 121 | 94
2016-07-20 04:30 | 134 | 109
2016-07-20 05:00 | 147 | 123
2016-07-20 05:30 | 161 | 138
2016-07-20 06:00 | 149 | 123
2016-07-20 06:30 | 170 | 144
2016-07-20 07:00 | 216 | 193
2016-07-20 07:30 | 252 | 236
2016-07-20 08:00 | 204 | 181
2016-07-20 08:30 | 184 | 159
2016-07-20 09:00 | 169 | 145
2016-07-20 09:30 | 158 | 133
2016-07-20 10:00 | 161 | 137
2016-07-20 10:30 | 175 | 153
2016-07-20 11:00 | 175 | 153
2016-07-20 11:30 | 169 | 146
2016-07-20 12:00 | 150 | 125
2016-07-20 12:30 | 126 | 99
2016-07-20 13:00 | 125 | 98
2016-07-20 13:30 | 120 | 92
2016-07-20 14:00 | 141 | 116
2016-07-20 14:30 | 153 | 128
2016-07-20 15:00 | 146 | 124
2016-07-20 15:30 | 186 | 173
2016-07-20 16:00 | 153 | 130
2016-07-20 16:30 | 177 | 156
2016-07-20 17:00 | 216 | 197
2016-07-20 17:30 | 235 | 215
2016-07-20 18:00 | 244 | 223
2016-07-20 18:30 | 234 | 213
2016-07-20 19:00 | 215 | 194
2016-07-20 19:30 | 203 | 183
2016-07-20 20:00 | 192 | 173
2016-07-20 20:30 | 201 | 181
2016-07-20 21:00 | 209 | 188
2016-07-20 21:30 | 172 | 148
2016-07-20 22:00 | 159 | 135
2016-07-20 22:30 | 177 | 155
2016-07-20 23:00 | 141 | 114
2016-07-20 23:30 | 118 | 91
2016-07-21 | 93 | 63
2016-07-21 00:30 | 90 | 59
2016-07-21 01:00 | 97 | 68
2016-07-21 01:30 | 71 | 42
2016-07-21 02:00 | 62 | 24
2016-07-21 02:30 | 57 | 3
2016-07-21 03:00 | 65 | 13
2016-07-21 03:30 | 70 | 20
2016-07-21 04:00 | 67 | 2
2016-07-21 04:30 | 70 | 10
2016-07-21 05:00 | 73 | 20
2016-07-21 05:30 | 76 | 20
2016-07-21 06:00 | 76 | 17
2016-07-21 06:30 | 98 | 61
2016-07-21 07:00 | 144 | 114
2016-07-21 07:30 | 161 | 136
2016-07-21 08:00 | 160 | 136
2016-07-21 08:30 | 162 | 138
2016-07-21 09:00 | 150 | 125
2016-07-21 09:30 | 158 | 135
2016-07-21 10:00 | 144 | 120
2016-07-21 10:30 | 142 | 118
2016-07-21 11:00 | 140 | 116
2016-07-21 11:30 | 117 | 88
2016-07-21 12:00 | 113 | 82
2016-07-21 12:30 | 109 | 78
2016-07-21 13:00 | 107 | 77
2016-07-21 13:30 | 103 | 75
2016-07-21 14:00 | 100 | 71
2016-07-21 14:30 | 92 | 65
2016-07-21 15:00 | 103 | 76
2016-07-21 15:30 | 111 | 85
2016-07-21 16:00 | 114 | 89
2016-07-21 16:30 | 128 | 105
2016-07-21 17:00 | 157 | 136
2016-07-21 17:30 | 166 | 145
2016-07-21 18:00 | 178 | 157
2016-07-21 18:30 | 191 | 171
2016-07-21 19:00 | 176 | 157
2016-07-21 19:30 | 162 | 142
2016-07-21 20:00 | 152 | 132
2016-07-21 20:30 | 165 | 145
2016-07-21 21:00 | 178 | 156
2016-07-21 21:30 | 182 | 162
2016-07-21 22:00 | 159 | 135
2016-07-21 22:30 | 144 | 118
2016-07-21 23:00 | 117 | 86
2016-07-21 23:30 | 100 | 70
2016-07-22 | 75 | 34
2016-07-22 00:30 | 71 | 24
2016-07-22 01:00 | 70 | 27
2016-07-22 01:30 | 68 | 24
2016-07-22 02:00 | 74 | 27
2016-07-22 02:30 | 74 | 14
2016-07-22 03:00 | 73 | 10
2016-07-22 03:30 | 96 | 42
2016-07-22 04:00 | 102 | 49
2016-07-22 04:30 | 101 | 47
2016-07-22 05:00 | 98 | 42
2016-07-22 05:30 | 78 | 9
2016-07-22 06:00 | 79 | 14
2016-07-22 06:30 | 80 | 21
2016-07-22 07:00 | 110 | 71
2016-07-22 07:30 | 135 | 111
2016-07-22 08:00 | 146 | 124
2016-07-22 08:30 | 141 | 118
2016-07-22 09:00 | 134 | 109
2016-07-22 09:30 | 132 | 108
2016-07-22 10:00 | 106 | 76
2016-07-22 10:30 | 97 | 68
2016-07-22 11:00 | 81 | 55
2016-07-22 11:30 | 74 | 50
2016-07-22 12:00 | 66 | 36
2016-07-22 12:30 | 67 | 37
2016-07-22 13:00 | 79 | 55
2016-07-22 13:30 | 95 | 69
2016-07-22 14:00 | 67 | 40
2016-07-22 14:30 | 64 | 30
2016-07-22 15:00 | 68 | 36
2016-07-22 15:30 | 73 | 43
2016-07-22 16:00 | 80 | 55
2016-07-22 16:30 | 101 | 75
2016-07-22 17:00 | 116 | 93
2016-07-22 17:30 | 121 | 99
2016-07-22 18:00 | 126 | 104
2016-07-22 18:30 | 114 | 92
2016-07-22 19:00 | 75 | 50
2016-07-22 19:30 | 62 | 20
2016-07-22 20:00 | 68 | 42
2016-07-22 20:30 | 68 | 43
2016-07-22 21:00 | 70 | 43
2016-07-22 21:30 | 83 | 54
2016-07-22 22:00 | 83 | 55
2016-07-22 22:30 | 68 | 19
2016-07-22 23:00 | 66 | 7
2016-07-22 23:30 | 64 | 8
2016-07-23 | 59 | 9
2016-07-23 00:30 | 69 | 23
2016-07-23 01:00 | 60 | 15
2016-07-23 01:30 | 61 | 18
2016-07-23 02:00 | 63 | 23
2016-07-23 02:30 | 63 | 24
2016-07-23 03:00 | 79 | 35
2016-07-23 03:30 | 96 | 47
2016-07-23 04:00 | 110 | 63
2016-07-23 04:30 | 115 | 68
2016-07-23 05:00 | 83 | 34
2016-07-23 05:30 | 68 | 8
2016-07-23 06:00 | 68 | 5
2016-07-23 06:30 | 63 | 11
2016-07-23 07:00 | 65 | 32
2016-07-23 07:30 | 65 | 26
2016-07-23 08:00 | 76 | 44
2016-07-23 08:30 | 61 | 40
2016-07-23 09:00 | 49 | 15
2016-07-23 09:30 | 49 | 19
2016-07-23 10:00 | 51 | 25
2016-07-23 10:30 | 38 | 7
2016-07-23 11:00 | 27 | 3
2016-07-23 11:30 | 29 | 14
2016-07-23 12:00 | 35 | 17
2016-07-23 12:30 | 50 | 25
2016-07-23 13:00 | 43 | 22
2016-07-23 13:30 | 44 | 22
2016-07-23 14:00 | 31 | 6
2016-07-23 14:30 | 38 | 6
2016-07-23 15:00 | 37 | 6
2016-07-23 15:30 | 35 | 2
2016-07-23 16:00 | 56 | 35
2016-07-23 16:30 | 65 | 45
2016-07-23 17:00 | 77 | 57
2016-07-23 17:30 | 98 | 78
2016-07-23 18:00 | 124 | 108
2016-07-23 18:30 | 86 | 65
2016-07-23 19:00 | 67 | 45
2016-07-23 19:30 | 64 | 45
2016-07-23 20:00 | 96 | 76
2016-07-23 20:30 | 123 | 108
2016-07-23 21:00 | 92 | 72
2016-07-23 21:30 | 60 | 40
2016-07-23 22:00 | 55 | 23
2016-07-23 22:30 | 64 | 26
2016-07-23 23:00 | 58 | 13
2016-07-23 23:30 | 59 | 17
2016-07-24 | 51 | 1
2016-07-24 00:30 | 47 | 13
2016-07-24 01:00 | 78 | 27
2016-07-24 01:30 | 74 | 24
2016-07-24 02:00 | 70 | 17
2016-07-24 02:30 | 68 | 15
2016-07-24 03:00 | 84 | 34
2016-07-24 03:30 | 78 | 29
2016-07-24 04:00 | 80 | 31
2016-07-24 04:30 | 68 | 15
2016-07-24 05:00 | 67 | 11
2016-07-24 05:30 | 69 | 23
2016-07-24 06:00 | 69 | 25
2016-07-24 06:30 | 72 | 20
2016-07-24 07:00 | 71 | 23
2016-07-24 07:30 | 72 | 22
2016-07-24 08:00 | 64 | 34
2016-07-24 08:30 | 58 | 38
2016-07-24 09:00 | 57 | 33
2016-07-24 09:30 | 65 | 47
2016-07-24 10:00 | 58 | 37
2016-07-24 10:30 | 53 | 29
2016-07-24 11:00 | 52 | 21
2016-07-24 11:30 | 56 | 10
2016-07-24 12:00 | 36 | 3
2016-07-24 12:30 | 47 | 8
2016-07-24 13:00 | 57 | 12
2016-07-24 13:30 | 58 | 13
2016-07-24 14:00 | 57 | 8
2016-07-24 14:30 | 59 | 12
2016-07-24 15:00 | 59 | 13
2016-07-24 15:30 | 55 | 5
2016-07-24 16:00 | 54 | 4
2016-07-24 16:30 | 65 | 24
2016-07-24 17:00 | 86 | 60
2016-07-24 17:30 | 146 | 127
2016-07-24 18:00 | 164 | 144
2016-07-24 18:30 | 154 | 134
2016-07-24 19:00 | 154 | 135
2016-07-24 19:30 | 155 | 136
2016-07-24 20:00 | 181 | 164
2016-07-24 20:30 | 190 | 174
2016-07-24 21:00 | 161 | 143
2016-07-24 21:30 | 152 | 133
2016-07-24 22:00 | 127 | 98
2016-07-24 22:30 | 79 | 33
2016-07-24 23:00 | 77 | 16
2016-07-24 23:30 | 76 | 17
2016-07-25 | 70 | 8
2016-07-25 00:30 | 77 | 19
2016-07-25 01:00 | 69 | 9
2016-07-25 01:30 | 70 | 12
2016-07-25 02:00 | 67 | 10
2016-07-25 02:30 | 70 | 18
2016-07-25 03:00 | 83 | 35
2016-07-25 03:30 | 84 | 36
2016-07-25 04:00 | 67 | 17
2016-07-25 04:30 | 66 | 7
2016-07-25 05:00 | 72 | 31
2016-07-25 05:30 | 73 | 26
2016-07-25 06:00 | 68 | 28
2016-07-25 06:30 | 74 | 44
2016-07-25 07:00 | 85 | 54
2016-07-25 07:30 | 102 | 71
2016-07-25 08:00 | 106 | 76
2016-07-25 08:30 | 115 | 88
2016-07-25 09:00 | 108 | 79
2016-07-25 09:30 | 111 | 84
2016-07-25 10:00 | 75 | 42
2016-07-25 10:30 | 68 | 32
2016-07-25 11:00 | 66 | 26
2016-07-25 11:30 | 65 | 27
2016-07-25 12:00 | 66 | 27
2016-07-25 12:30 | 65 | 20
2016-07-25 13:00 | 63 | 25
2016-07-25 13:30 | 63 | 26
2016-07-25 14:00 | 64 | 27
2016-07-25 14:30 | 65 | 28
2016-07-25 15:00 | 65 | 24
2016-07-25 15:30 | 64 | 18
2016-07-25 16:00 | 64 | 18
2016-07-25 16:30 | 67 | 22
2016-07-25 17:00 | 69 | 39
2016-07-25 17:30 | 119 | 97
2016-07-25 18:00 | 165 | 145
2016-07-25 18:30 | 164 | 144
2016-07-25 19:00 | 168 | 148
2016-07-25 19:30 | 156 | 137
2016-07-25 20:00 | 155 | 135
2016-07-25 20:30 | 163 | 144
2016-07-25 21:00 | 120 | 97
2016-07-25 21:30 | 74 | 45
2016-07-25 22:00 | 66 | 32
2016-07-25 22:30 | 63 | 21
2016-07-25 23:00 | 63 | 16
2016-07-25 23:30 | 61 | 20
2016-07-26 | 46 | 7
2016-07-26 00:30 | 43 | 8
2016-07-26 01:00 | 46 | 2
2016-07-26 01:30 | 58 | 5
2016-07-26 02:00 | 68 | 6
2016-07-26 02:30 | 63 | 2
2016-07-26 03:00 | 52 | 16
2016-07-26 03:30 | 86 | 42
2016-07-26 04:00 | 94 | 52
2016-07-26 04:30 | 93 | 51
2016-07-26 05:00 | 58 | 28
2016-07-26 05:30 | 57 | 2
2016-07-26 06:00 | 61 | 22
2016-07-26 06:30 | 70 | 52
2016-07-26 07:00 | 101 | 78
2016-07-26 07:30 | 129 | 112
2016-07-26 08:00 | 153 | 138
2016-07-26 08:30 | 142 | 125
2016-07-26 09:00 | 126 | 109
2016-07-26 09:30 | 120 | 105
2016-07-26 10:00 | 103 | 85
2016-07-26 10:30 | 91 | 72
2016-07-26 11:00 | 87 | 68
2016-07-26 11:30 | 83 | 64
2016-07-26 12:00 | 78 | 60
2016-07-26 12:30 | 80 | 63
2016-07-26 13:00 | 85 | 66
2016-07-26 13:30 | 80 | 61
2016-07-26 14:00 | 72 | 54
2016-07-26 14:30 | 52 | 36
2016-07-26 15:00 | 51 | 34
2016-07-26 15:30 | 58 | 44
2016-07-26 16:00 | 52 | 35
2016-07-26 16:30 | 53 | 35
2016-07-26 17:00 | 56 | 39
2016-07-26 17:30 | 110 | 94
2016-07-26 18:00 | 171 | 159
2016-07-26 18:30 | 177 | 165
2016-07-26 19:00 | 181 | 170
2016-07-26 19:30 | 173 | 162
2016-07-26 20:00 | 183 | 173
2016-07-26 20:30 | 184 | 174
2016-07-26 21:00 | 172 | 162
2016-07-26 21:30 | 120 | 108
2016-07-26 22:00 | 100 | 78
2016-07-26 22:30 | 77 | 50
2016-07-26 23:00 | 67 | 28
2016-07-26 23:30 | 65 | 25
2016-07-27 | 57 | 7
2016-07-27 00:30 | 54 | 2
2016-07-27 01:00 | 52 | 2
2016-07-27 01:30 | 58 | 8
2016-07-27 02:00 | 72 | 14
2016-07-27 02:30 | 71 | 7
2016-07-27 03:00 | 73 | 22
2016-07-27 03:30 | 87 | 38
2016-07-27 04:00 | 93 | 44
2016-07-27 04:30 | 79 | 30
2016-07-27 05:00 | 66 | 8
2016-07-27 05:30 | 73 | 12
2016-07-27 06:00 | 73 | 4
2016-07-27 06:30 | 86 | 31
2016-07-27 07:00 | 96 | 64
2016-07-27 07:30 | 135 | 112
2016-07-27 08:00 | 148 | 126
2016-07-27 08:30 | 158 | 136
2016-07-27 09:00 | 140 | 115
2016-07-27 09:30 | 134 | 110
2016-07-27 10:00 | 130 | 107
2016-07-27 10:30 | 100 | 71
2016-07-27 11:00 | 77 | 47
2016-07-27 11:30 | 74 | 45
2016-07-27 12:00 | 71 | 38
2016-07-27 12:30 | 80 | 54
2016-07-27 13:00 | 76 | 48
2016-07-27 13:30 | 77 | 47
2016-07-27 14:00 | 79 | 51
2016-07-27 14:30 | 79 | 50
2016-07-27 15:00 | 75 | 43
2016-07-27 15:30 | 71 | 35
2016-07-27 16:00 | 68 | 41
2016-07-27 16:30 | 91 | 66
2016-07-27 17:00 | 113 | 89
2016-07-27 17:30 | 164 | 145
2016-07-27 18:00 | 241 | 223
2016-07-27 18:30 | 301 | 286
2016-07-27 19:00 | 296 | 279
2016-07-27 19:30 | 283 | 265
2016-07-27 20:00 | 282 | 265
2016-07-27 20:30 | 270 | 254
2016-07-27 21:00 | 220 | 203
2016-07-27 21:30 | 182 | 162
2016-07-27 22:00 | 161 | 139
2016-07-27 22:30 | 128 | 103
2016-07-27 23:00 | 108 | 79
2016-07-27 23:30 | 100 | 72
2016-07-28 | 87 | 59
2016-07-28 00:30 | 74 | 43
2016-07-28 01:00 | 82 | 45
2016-07-28 01:30 | 87 | 52
2016-07-28 02:00 | 87 | 52
2016-07-28 02:30 | 88 | 54
2016-07-28 03:00 | 77 | 32
2016-07-28 03:30 | 78 | 30
2016-07-28 04:00 | 78 | 31
2016-07-28 04:30 | 83 | 42
2016-07-28 05:00 | 106 | 68
2016-07-28 05:30 | 108 | 68
2016-07-28 06:00 | 98 | 60
2016-07-28 06:30 | 123 | 87
2016-07-28 07:00 | 147 | 125
2016-07-28 07:30 | 203 | 185
2016-07-28 08:00 | 201 | 182
2016-07-28 08:30 | 180 | 160
2016-07-28 09:00 | 180 | 159
2016-07-28 09:30 | 176 | 156
2016-07-28 10:00 | 168 | 148
2016-07-28 10:30 | 147 | 127
2016-07-28 11:00 | 146 | 126
2016-07-28 11:30 | 148 | 128
2016-07-28 12:00 | 168 | 151
2016-07-28 12:30 | 170 | 148
2016-07-28 13:00 | 174 | 153
2016-07-28 13:30 | 170 | 149
2016-07-28 14:00 | 172 | 150
2016-07-28 14:30 | 175 | 154
2016-07-28 15:00 | 170 | 149
2016-07-28 15:30 | 172 | 150
2016-07-28 16:00 | 161 | 138
2016-07-28 16:30 | 160 | 137
2016-07-28 17:00 | 187 | 165
2016-07-28 17:30 | 212 | 191
2016-07-28 18:00 | 257 | 239
2016-07-28 18:30 | 253 | 235
2016-07-28 19:00 | 263 | 247
2016-07-28 19:30 | 262 | 245
2016-07-28 20:00 | 246 | 230
2016-07-28 20:30 | 236 | 220
2016-07-28 21:00 | 230 | 214
2016-07-28 21:30 | 223 | 207
2016-07-28 22:00 | 214 | 198
2016-07-28 22:30 | 173 | 157
2016-07-28 23:00 | 153 | 132
2016-07-28 23:30 | 128 | 106
2016-07-29 | 116 | 92
2016-07-29 00:30 | 110 | 79
2016-07-29 01:00 | 118 | 85
2016-07-29 01:30 | 130 | 100
2016-07-29 02:00 | 131 | 102
2016-07-29 02:30 | 126 | 96
2016-07-29 03:00 | 105 | 68
2016-07-29 03:30 | 101 | 65
2016-07-29 04:00 | 86 | 51
2016-07-29 04:30 | 88 | 54
2016-07-29 05:00 | 124 | 89
2016-07-29 05:30 | 134 | 103
2016-07-29 06:00 | 136 | 105
2016-07-29 06:30 | 143 | 112
2016-07-29 07:00 | 155 | 127
2016-07-29 07:30 | 175 | 150
2016-07-29 08:00 | 179 | 154
2016-07-29 08:30 | 170 | 145
2016-07-29 09:00 | 149 | 122
2016-07-29 09:30 | 147 | 122
2016-07-29 10:00 | 143 | 117
2016-07-29 10:30 | 148 | 124
2016-07-29 11:00 | 133 | 107
2016-07-29 11:30 | 137 | 112
2016-07-29 12:00 | 122 | 95
2016-07-29 12:30 | 126 | 101
2016-07-29 13:00 | 131 | 107
2016-07-29 13:30 | 128 | 105
2016-07-29 14:00 | 112 | 86
2016-07-29 14:30 | 94 | 67
2016-07-29 15:00 | 92 | 65
2016-07-29 15:30 | 98 | 70
2016-07-29 16:00 | 87 | 60
2016-07-29 16:30 | 82 | 55
2016-07-29 17:00 | 106 | 79
2016-07-29 17:30 | 165 | 146
2016-07-29 18:00 | 236 | 220
2016-07-29 18:30 | 246 | 230
2016-07-29 19:00 | 254 | 237
2016-07-29 19:30 | 255 | 239
2016-07-29 20:00 | 249 | 234
2016-07-29 20:30 | 217 | 202
2016-07-29 21:00 | 188 | 173
2016-07-29 21:30 | 157 | 139
2016-07-29 22:00 | 124 | 103
2016-07-29 22:30 | 165 | 148
2016-07-29 23:00 | 161 | 144
2016-07-29 23:30 | 112 | 91
2016-07-30 | 62 | 33
2016-07-30 00:30 | 48 | 1
2016-07-30 01:00 | 65 | 6
2016-07-30 01:30 | 67 | 5
2016-07-30 02:00 | 64 | 12
2016-07-30 02:30 | 70 | 22
2016-07-30 03:00 | 93 | 43
2016-07-30 03:30 | 98 | 48
2016-07-30 04:00 | 91 | 42
2016-07-30 04:30 | 82 | 34
2016-07-30 05:00 | 62 | 5
2016-07-30 05:30 | 70 | 8
2016-07-30 06:00 | 71 | 10
2016-07-30 06:30 | 74 | 24
2016-07-30 07:00 | 75 | 41
2016-07-30 07:30 | 78 | 53
2016-07-30 08:00 | 119 | 97
2016-07-30 08:30 | 132 | 113
2016-07-30 09:00 | 117 | 95
2016-07-30 09:30 | 110 | 86
2016-07-30 10:00 | 115 | 93
2016-07-30 10:30 | 83 | 59
2016-07-30 11:00 | 68 | 38
2016-07-30 11:30 | 58 | 9
2016-07-30 12:00 | 59 | 9
2016-07-30 12:30 | 57 | 8
2016-07-30 13:00 | 57 | 8
2016-07-30 13:30 | 60 | 13
2016-07-30 14:00 | 59 | 11
2016-07-30 14:30 | 61 | 23
2016-07-30 15:00 | 60 | 21
2016-07-30 15:30 | 62 | 30
2016-07-30 16:00 | 68 | 44
2016-07-30 16:30 | 104 | 81
2016-07-30 17:00 | 119 | 96
2016-07-30 17:30 | 161 | 143
2016-07-30 18:00 | 234 | 217
2016-07-30 18:30 | 268 | 253
2016-07-30 19:00 | 257 | 243
2016-07-30 19:30 | 236 | 223
2016-07-30 20:00 | 245 | 233
2016-07-30 20:30 | 222 | 209
2016-07-30 21:00 | 177 | 164
2016-07-30 21:30 | 174 | 162
2016-07-30 22:00 | 158 | 146
2016-07-30 22:30 | 111 | 91
2016-07-30 23:00 | 84 | 61
2016-07-30 23:30 | 66 | 43
2016-07-31 | 49 | 9
2016-07-31 00:30 | 56 | 23
2016-07-31 01:00 | 83 | 40
2016-07-31 01:30 | 89 | 42
2016-07-31 02:00 | 70 | 26
2016-07-31 02:30 | 65 | 20
2016-07-31 03:00 | 90 | 40
2016-07-31 03:30 | 102 | 50
2016-07-31 04:00 | 95 | 44
2016-07-31 04:30 | 78 | 26
2016-07-31 05:00 | 71 | 15
2016-07-31 05:30 | 69 | 6
2016-07-31 06:00 | 69 | 7
2016-07-31 06:30 | 75 | 13
2016-07-31 07:00 | 78 | 32
2016-07-31 07:30 | 80 | 34
2016-07-31 08:00 | 87 | 57
2016-07-31 08:30 | 137 | 111
2016-07-31 09:00 | 159 | 137
2016-07-31 09:30 | 163 | 141
2016-07-31 10:00 | 147 | 123
2016-07-31 10:30 | 116 | 88
2016-07-31 11:00 | 104 | 76
2016-07-31 11:30 | 74 | 37
2016-07-31 12:00 | 71 | 31
2016-07-31 12:30 | 69 | 27
2016-07-31 13:00 | 69 | 30
2016-07-31 13:30 | 69 | 25
2016-07-31 14:00 | 70 | 30
2016-07-31 14:30 | 70 | 33
2016-07-31 15:00 | 70 | 34
2016-07-31 15:30 | 71 | 34
2016-07-31 16:00 | 72 | 27
2016-07-31 16:30 | 107 | 77
2016-07-31 17:00 | 158 | 134
2016-07-31 17:30 | 220 | 200
2016-07-31 18:00 | 276 | 258
2016-07-31 18:30 | 271 | 256
2016-07-31 19:00 | 270 | 256
2016-07-31 19:30 | 274 | 259
2016-07-31 20:00 | 265 | 251
2016-07-31 20:30 | 240 | 225
2016-07-31 21:00 | 200 | 184
2016-07-31 21:30 | 189 | 173
2016-07-31 22:00 | 171 | 154
2016-07-31 22:30 | 137 | 118
2016-07-31 23:00 | 108 | 84
2016-07-31 23:30 | 74 | 48
2016-08-01 | 56 | 15
2016-08-01 00:30 | 63 | 26
2016-08-01 01:00 | 77 | 42
2016-08-01 01:30 | 90 | 53
2016-08-01 02:00 | 89 | 51
2016-08-01 02:30 | 74 | 41
2016-08-01 03:00 | 92 | 54
2016-08-01 03:30 | 94 | 54
2016-08-01 04:00 | 95 | 55
2016-08-01 04:30 | 73 | 38
2016-08-01 05:00 | 43 | 18
2016-08-01 05:30 | 40 | 18
2016-08-01 06:00 | 24 | 9
2016-08-01 06:30 | 76 | 54
2016-08-01 07:00 | 114 | 98
2016-08-01 07:30 | 143 | 132
2016-08-01 08:00 | 153 | 142
2016-08-01 08:30 | 145 | 133
2016-08-01 09:00 | 136 | 124
2016-08-01 09:30 | 139 | 127
2016-08-01 10:00 | 138 | 127
2016-08-01 10:30 | 121 | 105
2016-08-01 11:00 | 122 | 105
2016-08-01 11:30 | 106 | 86
2016-08-01 12:00 | 97 | 77
2016-08-01 12:30 | 88 | 67
2016-08-01 13:00 | 76 | 57
2016-08-01 13:30 | 67 | 51
2016-08-01 14:00 | 51 | 34
2016-08-01 14:30 | 53 | 39
2016-08-01 15:00 | 49 | 31
2016-08-01 15:30 | 67 | 50
2016-08-01 16:00 | 87 | 67
2016-08-01 16:30 | 91 | 72
2016-08-01 17:00 | 108 | 90
2016-08-01 17:30 | 153 | 139
2016-08-01 18:00 | 184 | 175
2016-08-01 18:30 | 177 | 169
2016-08-01 19:00 | 166 | 161
2016-08-01 19:30 | 162 | 157
2016-08-01 20:00 | 151 | 147
2016-08-01 20:30 | 145 | 137
2016-08-01 21:00 | 149 | 140
2016-08-01 21:30 | 160 | 151
2016-08-01 22:00 | 137 | 129
2016-08-01 22:30 | 110 | 101
2016-08-01 23:00 | 74 | 63
2016-08-01 23:30 | 37 | 26
2016-08-02 | 24 | 10
2016-08-02 00:30 | 15 | 10
2016-08-02 01:00 | 14 | 10
2016-08-02 01:30 | 13 | 7
2016-08-02 02:00 | 28 | 6
2016-08-02 02:30 | 37 | 17
2016-08-02 03:00 | 75 | 38
2016-08-02 03:30 | 72 | 37
2016-08-02 04:00 | 93 | 54
2016-08-02 04:30 | 66 | 32
2016-08-02 05:00 | 37 | 2
2016-08-02 05:30 | 33 | 5
2016-08-02 06:00 | 33 | 7
2016-08-02 06:30 | 46 | 30
2016-08-02 07:00 | 83 | 71
2016-08-02 07:30 | 141 | 131
2016-08-02 08:00 | 152 | 143
2016-08-02 08:30 | 153 | 143
2016-08-02 09:00 | 151 | 141
2016-08-02 09:30 | 142 | 132
2016-08-02 10:00 | 121 | 112
2016-08-02 10:30 | 107 | 97
2016-08-02 11:00 | 101 | 89
2016-08-02 11:30 | 93 | 80
2016-08-02 12:00 | 99 | 86
2016-08-02 12:30 | 102 | 91
2016-08-02 13:00 | 96 | 84
2016-08-02 13:30 | 95 | 82
2016-08-02 14:00 | 103 | 93
2016-08-02 14:30 | 106 | 95
2016-08-02 15:00 | 107 | 97
2016-08-02 15:30 | 105 | 94
2016-08-02 16:00 | 99 | 87
2016-08-02 16:30 | 114 | 104
2016-08-02 17:00 | 109 | 99
2016-08-02 17:30 | 156 | 147
2016-08-02 18:00 | 182 | 172
2016-08-02 18:30 | 180 | 170
2016-08-02 19:00 | 170 | 160
2016-08-02 19:30 | 175 | 165
2016-08-02 20:00 | 177 | 168
2016-08-02 20:30 | 190 | 181
2016-08-02 21:00 | 187 | 178
2016-08-02 21:30 | 167 | 158
2016-08-02 22:00 | 215 | 208
2016-08-02 22:30 | 252 | 247
2016-08-02 23:00 | 131 | 121
2016-08-02 23:30 | 60 | 47
2016-08-03 | 59 | 46
2016-08-03 00:30 | 49 | 27
2016-08-03 01:00 | 52 | 36
2016-08-03 01:30 | 57 | 44
2016-08-03 02:00 | 48 | 31
2016-08-03 02:30 | 38 | 5
2016-08-03 03:00 | 43 | 14
2016-08-03 03:30 | 45 | 12
2016-08-03 04:00 | 55 | 21
2016-08-03 04:30 | 68 | 45
2016-08-03 05:00 | 104 | 77
2016-08-03 05:30 | 119 | 98
2016-08-03 06:00 | 106 | 88
2016-08-03 06:30 | 98 | 78
2016-08-03 07:00 | 123 | 105
2016-08-03 07:30 | 157 | 142
2016-08-03 08:00 | 164 | 148
2016-08-03 08:30 | 178 | 162
2016-08-03 09:00 | 188 | 173
2016-08-03 09:30 | 195 | 181
2016-08-03 10:00 | 185 | 172
2016-08-03 10:30 | 168 | 154
2016-08-03 11:00 | 152 | 137
2016-08-03 11:30 | 144 | 129
2016-08-03 12:00 | 148 | 134
2016-08-03 12:30 | 148 | 134
2016-08-03 13:00 | 141 | 125
2016-08-03 13:30 | 140 | 125
2016-08-03 14:00 | 149 | 135
2016-08-03 14:30 | 149 | 136
2016-08-03 15:00 | 142 | 128
2016-08-03 15:30 | 141 | 127
2016-08-03 16:00 | 159 | 146
2016-08-03 16:30 | 174 | 160
2016-08-03 17:00 | 229 | 217
2016-08-03 17:30 | 301 | 290
2016-08-03 18:00 | 346 | 334
2016-08-03 18:30 | 327 | 316
2016-08-03 19:00 | 323 | 314
2016-08-03 19:30 | 318 | 309
2016-08-03 20:00 | 318 | 310
2016-08-03 20:30 | 320 | 312
2016-08-03 21:00 | 289 | 280
2016-08-03 21:30 | 274 | 262
2016-08-03 22:00 | 239 | 227
2016-08-03 22:30 | 193 | 181
2016-08-03 23:00 | 143 | 126
2016-08-03 23:30 | 101 | 80
2016-08-04 | 64 | 55
2016-08-04 00:30 | 59 | 51
2016-08-04 01:00 | 69 | 52
2016-08-04 01:30 | 67 | 52
2016-08-04 02:00 | 75 | 58
2016-08-04 02:30 | 42 | 28
2016-08-04 03:00 | 37 | 17
2016-08-04 03:30 | 34 | 15
2016-08-04 04:00 | 38 | 15
2016-08-04 04:30 | 42 | 24
2016-08-04 05:00 | 58 | 46
2016-08-04 05:30 | 102 | 84
2016-08-04 06:00 | 136 | 119
2016-08-04 06:30 | 147 | 130
2016-08-04 07:00 | 191 | 175
2016-08-04 07:30 | 227 | 212
2016-08-04 08:00 | 257 | 243
2016-08-04 08:30 | 270 | 256
2016-08-04 09:00 | 253 | 240
2016-08-04 09:30 | 208 | 194
2016-08-04 10:00 | 190 | 176
2016-08-04 10:30 | 194 | 181
2016-08-04 11:00 | 164 | 149
2016-08-04 11:30 | 145 | 130
2016-08-04 12:00 | 126 | 109
2016-08-04 12:30 | 134 | 115
2016-08-04 13:00 | 122 | 98
2016-08-04 13:30 | 126 | 104
2016-08-04 14:00 | 125 | 102
2016-08-04 14:30 | 128 | 105
2016-08-04 15:00 | 130 | 108
2016-08-04 15:30 | 126 | 103
2016-08-04 16:00 | 157 | 139
2016-08-04 16:30 | 166 | 149
2016-08-04 17:00 | 234 | 220
2016-08-04 17:30 | 274 | 261
2016-08-04 18:00 | 300 | 284
2016-08-04 18:30 | 292 | 277
2016-08-04 19:00 | 299 | 284
2016-08-04 19:30 | 263 | 249
2016-08-04 20:00 | 269 | 256
2016-08-04 20:30 | 274 | 261
2016-08-04 21:00 | 274 | 260
2016-08-04 21:30 | 227 | 213
2016-08-04 22:00 | 185 | 170
2016-08-04 22:30 | 156 | 137
2016-08-04 23:00 | 132 | 110
2016-08-04 23:30 | 117 | 93
2016-08-05 | 76 | 50
2016-08-05 00:30 | 73 | 49
2016-08-05 01:00 | 82 | 49
2016-08-05 01:30 | 89 | 56
2016-08-05 02:00 | 87 | 54
2016-08-05 02:30 | 74 | 36
2016-08-05 03:00 | 69 | 13
2016-08-05 03:30 | 71 | 17
2016-08-05 04:00 | 72 | 17
2016-08-05 04:30 | 67 | 22
2016-08-05 05:00 | 64 | 42
2016-08-05 05:30 | 71 | 49
2016-08-05 06:00 | 66 | 45
2016-08-05 06:30 | 93 | 65
2016-08-05 07:00 | 131 | 107
2016-08-05 07:30 | 179 | 159
2016-08-05 08:00 | 193 | 173
2016-08-05 08:30 | 189 | 169
2016-08-05 09:00 | 185 | 165
2016-08-05 09:30 | 182 | 162
2016-08-05 10:00 | 152 | 132
2016-08-05 10:30 | 157 | 139
2016-08-05 11:00 | 133 | 112
2016-08-05 11:30 | 134 | 114
2016-08-05 12:00 | 136 | 116
2016-08-05 12:30 | 126 | 104
2016-08-05 13:00 | 125 | 103
2016-08-05 13:30 | 133 | 114
2016-08-05 14:00 | 142 | 123
2016-08-05 14:30 | 145 | 126
2016-08-05 15:00 | 143 | 123
2016-08-05 15:30 | 132 | 111
2016-08-05 16:00 | 124 | 102
2016-08-05 16:30 | 156 | 136
2016-08-05 17:00 | 176 | 156
2016-08-05 17:30 | 228 | 210
2016-08-05 18:00 | 266 | 249
2016-08-05 18:30 | 272 | 254
2016-08-05 19:00 | 267 | 250
2016-08-05 19:30 | 267 | 249
2016-08-05 20:00 | 265 | 248
2016-08-05 20:30 | 265 | 248
2016-08-05 21:00 | 255 | 239
2016-08-05 21:30 | 249 | 231
2016-08-05 22:00 | 236 | 218
2016-08-05 22:30 | 157 | 136
2016-08-05 23:00 | 128 | 100
2016-08-05 23:30 | 124 | 90
2016-08-06 | 109 | 73
2016-08-06 00:30 | 82 | 41
2016-08-06 01:00 | 76 | 34
2016-08-06 01:30 | 82 | 51
2016-08-06 02:00 | 78 | 50
2016-08-06 02:30 | 71 | 37
2016-08-06 03:00 | 81 | 28
2016-08-06 03:30 | 80 | 14
2016-08-06 04:00 | 81 | 8
2016-08-06 04:30 | 80 | 8
2016-08-06 05:00 | 80 | 7
2016-08-06 05:30 | 73 | 24
2016-08-06 06:00 | 51 | 35
2016-08-06 06:30 | 51 | 24
2016-08-06 07:00 | 55 | 39
2016-08-06 07:30 | 90 | 71
2016-08-06 08:00 | 131 | 115
2016-08-06 08:30 | 146 | 132
2016-08-06 09:00 | 154 | 140
2016-08-06 09:30 | 152 | 138
2016-08-06 10:00 | 133 | 118
2016-08-06 10:30 | 119 | 104
2016-08-06 11:00 | 110 | 93
2016-08-06 11:30 | 84 | 65
2016-08-06 12:00 | 84 | 64
2016-08-06 12:30 | 91 | 71
2016-08-06 13:00 | 95 | 75
2016-08-06 13:30 | 87 | 67
2016-08-06 14:00 | 85 | 63
2016-08-06 14:30 | 102 | 82
2016-08-06 15:00 | 105 | 86
2016-08-06 15:30 | 110 | 92
2016-08-06 16:00 | 105 | 86
2016-08-06 16:30 | 119 | 102
2016-08-06 17:00 | 143 | 125
2016-08-06 17:30 | 181 | 168
2016-08-06 18:00 | 213 | 200
2016-08-06 18:30 | 221 | 209
2016-08-06 19:00 | 213 | 200
2016-08-06 19:30 | 206 | 193
2016-08-06 20:00 | 211 | 199
2016-08-06 20:30 | 205 | 193
2016-08-06 21:00 | 192 | 179
2016-08-06 21:30 | 168 | 152
2016-08-06 22:00 | 172 | 152
2016-08-06 22:30 | 124 | 100
2016-08-06 23:00 | 93 | 65
2016-08-06 23:30 | 96 | 68
2016-08-07 | 79 | 51
2016-08-07 00:30 | 69 | 29
2016-08-07 01:00 | 66 | 16
2016-08-07 01:30 | 63 | 9
2016-08-07 02:00 | 63 | 23
2016-08-07 02:30 | 61 | 12
2016-08-07 03:00 | 53 | 7
2016-08-07 03:30 | 51 | 4
2016-08-07 04:00 | 47 | 5
2016-08-07 04:30 | 46 | 7
2016-08-07 05:00 | 61 | 14
2016-08-07 05:30 | 65 | 37
2016-08-07 06:00 | 72 | 48
2016-08-07 06:30 | 73 | 47
2016-08-07 07:00 | 76 | 45
2016-08-07 07:30 | 66 | 30
2016-08-07 08:00 | 61 | 38
2016-08-07 08:30 | 62 | 39
2016-08-07 09:00 | 66 | 44
2016-08-07 09:30 | 88 | 63
2016-08-07 10:00 | 108 | 85
2016-08-07 10:30 | 81 | 59
2016-08-07 11:00 | 64 | 38
2016-08-07 11:30 | 51 | 34
2016-08-07 12:00 | 47 | 27
2016-08-07 12:30 | 48 | 32
2016-08-07 13:00 | 49 | 31
2016-08-07 13:30 | 48 | 29
2016-08-07 14:00 | 50 | 32
2016-08-07 14:30 | 63 | 45
2016-08-07 15:00 | 63 | 44
2016-08-07 15:30 | 64 | 45
2016-08-07 16:00 | 61 | 41
2016-08-07 16:30 | 60 | 36
2016-08-07 17:00 | 75 | 53
2016-08-07 17:30 | 137 | 121
2016-08-07 18:00 | 209 | 195
2016-08-07 18:30 | 214 | 200
2016-08-07 19:00 | 202 | 188
2016-08-07 19:30 | 189 | 174
2016-08-07 20:00 | 188 | 173
2016-08-07 20:30 | 186 | 172
2016-08-07 21:00 | 169 | 154
2016-08-07 21:30 | 114 | 96
2016-08-07 22:00 | 110 | 90
2016-08-07 22:30 | 78 | 56
2016-08-07 23:00 | 61 | 32
2016-08-07 23:30 | 65 | 36
2016-08-08 | 69 | 35
2016-08-08 00:30 | 56 | 11
2016-08-08 01:00 | 51 | 7
2016-08-08 01:30 | 53 | 9
2016-08-08 02:00 | 66 | 20
2016-08-08 02:30 | 69 | 24
2016-08-08 03:00 | 68 | 18
2016-08-08 03:30 | 68 | 19
2016-08-08 04:00 | 67 | 13
2016-08-08 04:30 | 68 | 19
2016-08-08 05:00 | 68 | 31
2016-08-08 05:30 | 67 | 14
2016-08-08 06:00 | 69 | 11
2016-08-08 06:30 | 68 | 4
2016-08-08 07:00 | 111 | 77
2016-08-08 07:30 | 119 | 83
2016-08-08 08:00 | 106 | 71
2016-08-08 08:30 | 100 | 73
2016-08-08 09:00 | 87 | 60
2016-08-08 09:30 | 71 | 39
2016-08-08 10:00 | 66 | 29
2016-08-08 10:30 | 74 | 50
2016-08-08 11:00 | 85 | 57
2016-08-08 11:30 | 82 | 56
2016-08-08 12:00 | 85 | 59
2016-08-08 12:30 | 78 | 52
2016-08-08 13:00 | 76 | 52
2016-08-08 13:30 | 75 | 49
2016-08-08 14:00 | 104 | 78
2016-08-08 14:30 | 94 | 67
2016-08-08 15:00 | 87 | 60
2016-08-08 15:30 | 79 | 53
2016-08-08 16:00 | 77 | 50
2016-08-08 16:30 | 78 | 50
2016-08-08 17:00 | 106 | 79
2016-08-08 17:30 | 165 | 147
2016-08-08 18:00 | 216 | 200
2016-08-08 18:30 | 210 | 195
2016-08-08 19:00 | 211 | 196
2016-08-08 19:30 | 211 | 197
2016-08-08 20:00 | 197 | 182
2016-08-08 20:30 | 191 | 177
2016-08-08 21:00 | 179 | 165
2016-08-08 21:30 | 185 | 171
2016-08-08 22:00 | 184 | 167
2016-08-08 22:30 | 106 | 79
2016-08-08 23:00 | 74 | 32
2016-08-08 23:30 | 76 | 43
2016-08-09 | 71 | 33
2016-08-09 00:30 | 69 | 18
2016-08-09 01:00 | 67 | 24
2016-08-09 01:30 | 67 | 28
2016-08-09 02:00 | 65 | 29
2016-08-09 02:30 | 64 | 28
2016-08-09 03:00 | 55 | 5
2016-08-09 03:30 | 51 | 2
2016-08-09 04:00 | 63 | 5
2016-08-09 04:30 | 67 | 18
2016-08-09 05:00 | 72 | 40
2016-08-09 05:30 | 79 | 51
2016-08-09 06:00 | 76 | 44
2016-08-09 06:30 | 74 | 46
2016-08-09 07:00 | 138 | 116
2016-08-09 07:30 | 176 | 157
2016-08-09 08:00 | 197 | 179
2016-08-09 08:30 | 171 | 151
2016-08-09 09:00 | 135 | 111
2016-08-09 09:30 | 118 | 92
2016-08-09 10:00 | 112 | 86
2016-08-09 10:30 | 104 | 75
2016-08-09 11:00 | 83 | 57
2016-08-09 11:30 | 82 | 56
2016-08-09 12:00 | 95 | 67
2016-08-09 12:30 | 98 | 70
2016-08-09 13:00 | 108 | 82
2016-08-09 13:30 | 110 | 84
2016-08-09 14:00 | 125 | 103
2016-08-09 14:30 | 120 | 96
2016-08-09 15:00 | 122 | 99
2016-08-09 15:30 | 116 | 91
2016-08-09 16:00 | 127 | 104
2016-08-09 16:30 | 119 | 94
2016-08-09 17:00 | 124 | 99
2016-08-09 17:30 | 175 | 157
2016-08-09 18:00 | 221 | 204
2016-08-09 18:30 | 227 | 210
2016-08-09 19:00 | 226 | 211
2016-08-09 19:30 | 197 | 182
2016-08-09 20:00 | 199 | 180
2016-08-09 20:30 | 190 | 171
2016-08-09 21:00 | 190 | 172
2016-08-09 21:30 | 177 | 158
2016-08-09 22:00 | 156 | 136
2016-08-09 22:30 | 104 | 78
2016-08-09 23:00 | 72 | 39
2016-08-09 23:30 | 73 | 44
2016-08-10 | 70 | 37
2016-08-10 00:30 | 68 | 23
2016-08-10 01:00 | 65 | 22
2016-08-10 01:30 | 65 | 26
2016-08-10 02:00 | 69 | 27
2016-08-10 02:30 | 69 | 6
2016-08-10 03:00 | 73 | 20
2016-08-10 03:30 | 70 | 17
2016-08-10 04:00 | 97 | 45
2016-08-10 04:30 | 92 | 40
2016-08-10 05:00 | 70 | 8
2016-08-10 05:30 | 74 | 6
2016-08-10 06:00 | 77 | 11
2016-08-10 06:30 | 77 | 8
2016-08-10 07:00 | 80 | 27
2016-08-10 07:30 | 86 | 53
2016-08-10 08:00 | 105 | 73
2016-08-10 08:30 | 100 | 67
2016-08-10 09:00 | 106 | 72
2016-08-10 09:30 | 102 | 69
2016-08-10 10:00 | 104 | 71
2016-08-10 10:30 | 102 | 70
2016-08-10 11:00 | 95 | 64
2016-08-10 11:30 | 99 | 67
2016-08-10 12:00 | 102 | 71
2016-08-10 12:30 | 96 | 64
2016-08-10 13:00 | 94 | 63
2016-08-10 13:30 | 99 | 68
2016-08-10 14:00 | 107 | 77
2016-08-10 14:30 | 100 | 68
2016-08-10 15:00 | 81 | 53
2016-08-10 15:30 | 79 | 49
2016-08-10 16:00 | 77 | 48
2016-08-10 16:30 | 80 | 51
2016-08-10 17:00 | 87 | 59
2016-08-10 17:30 | 128 | 104
2016-08-10 18:00 | 186 | 167
2016-08-10 18:30 | 190 | 170
2016-08-10 19:00 | 177 | 157
2016-08-10 19:30 | 178 | 158
2016-08-10 20:00 | 175 | 156
2016-08-10 20:30 | 173 | 154
2016-08-10 21:00 | 146 | 123
2016-08-10 21:30 | 118 | 82
2016-08-10 22:00 | 110 | 73
2016-08-10 22:30 | 91 | 46
2016-08-10 23:00 | 83 | 20
2016-08-10 23:30 | 81 | 16
2016-08-11 | 82 | 18
2016-08-11 00:30 | 79 | 3
2016-08-11 01:00 | 82 | 11
2016-08-11 01:30 | 83 | 24
2016-08-11 02:00 | 83 | 34
2016-08-11 02:30 | 81 | 21
2016-08-11 03:00 | 76 | 10
2016-08-11 03:30 | 84 | 26
2016-08-11 04:00 | 81 | 23
2016-08-11 04:30 | 75 | 2
2016-08-11 05:00 | 77 | 6
2016-08-11 05:30 | 80 | 24
2016-08-11 06:00 | 84 | 44
2016-08-11 06:30 | 90 | 45
2016-08-11 07:00 | 132 | 100
2016-08-11 07:30 | 153 | 125
2016-08-11 08:00 | 176 | 151
2016-08-11 08:30 | 175 | 149
2016-08-11 09:00 | 150 | 122
2016-08-11 09:30 | 154 | 128
2016-08-11 10:00 | 137 | 107
2016-08-11 10:30 | 128 | 107
2016-08-11 11:00 | 126 | 104
2016-08-11 11:30 | 124 | 102
2016-08-11 12:00 | 144 | 125
2016-08-11 12:30 | 147 | 127
2016-08-11 13:00 | 136 | 115
2016-08-11 13:30 | 137 | 117
2016-08-11 14:00 | 134 | 114
2016-08-11 14:30 | 134 | 114
2016-08-11 15:00 | 136 | 117
2016-08-11 15:30 | 141 | 123
2016-08-11 16:00 | 161 | 144
2016-08-11 16:30 | 169 | 153
2016-08-11 17:00 | 184 | 167
2016-08-11 17:30 | 245 | 230
2016-08-11 18:00 | 283 | 267
2016-08-11 18:30 | 286 | 270
2016-08-11 19:00 | 268 | 253
2016-08-11 19:30 | 261 | 247
2016-08-11 20:00 | 262 | 245
2016-08-11 20:30 | 271 | 252
2016-08-11 21:00 | 267 | 245
2016-08-11 21:30 | 247 | 224
2016-08-11 22:00 | 231 | 207
2016-08-11 22:30 | 187 | 162
2016-08-11 23:00 | 144 | 112
2016-08-11 23:30 | 116 | 79
2016-08-12 | 99 | 59
2016-08-12 00:30 | 86 | 46
2016-08-12 01:00 | 98 | 61
2016-08-12 01:30 | 100 | 63
2016-08-12 02:00 | 108 | 71
2016-08-12 02:30 | 94 | 57
2016-08-12 03:00 | 83 | 45
2016-08-12 03:30 | 89 | 50
2016-08-12 04:00 | 96 | 47
2016-08-12 04:30 | 117 | 74
2016-08-12 05:00 | 138 | 98
2016-08-12 05:30 | 137 | 97
2016-08-12 06:00 | 138 | 100
2016-08-12 06:30 | 143 | 106
2016-08-12 07:00 | 176 | 151
2016-08-12 07:30 | 188 | 164
2016-08-12 08:00 | 200 | 178
2016-08-12 08:30 | 191 | 167
2016-08-12 09:00 | 172 | 148
2016-08-12 09:30 | 172 | 152
2016-08-12 10:00 | 167 | 148
2016-08-12 10:30 | 144 | 122
2016-08-12 11:00 | 134 | 115
2016-08-12 11:30 | 114 | 96
2016-08-12 12:00 | 109 | 88
2016-08-12 12:30 | 107 | 84
2016-08-12 13:00 | 106 | 83
2016-08-12 13:30 | 104 | 79
2016-08-12 14:00 | 101 | 76
2016-08-12 14:30 | 105 | 80
2016-08-12 15:00 | 108 | 84
2016-08-12 15:30 | 110 | 86
2016-08-12 16:00 | 125 | 104
2016-08-12 16:30 | 150 | 132
2016-08-12 17:00 | 208 | 192
2016-08-12 17:30 | 266 | 252
2016-08-12 18:00 | 302 | 287
2016-08-12 18:30 | 311 | 296
2016-08-12 19:00 | 304 | 289
2016-08-12 19:30 | 299 | 284
2016-08-12 20:00 | 295 | 279
2016-08-12 20:30 | 295 | 277
2016-08-12 21:00 | 260 | 243
2016-08-12 21:30 | 229 | 212
2016-08-12 22:00 | 175 | 155
2016-08-12 22:30 | 132 | 109
2016-08-12 23:00 | 103 | 76
2016-08-12 23:30 | 81 | 53
2016-08-13 | 65 | 21
2016-08-13 00:30 | 63 | 18
2016-08-13 01:00 | 63 | 19
2016-08-13 01:30 | 62 | 21
2016-08-13 02:00 | 61 | 28
2016-08-13 02:30 | 60 | 24
2016-08-13 03:00 | 60 | 16
2016-08-13 03:30 | 59 | 12
2016-08-13 04:00 | 61 | 16
2016-08-13 04:30 | 61 | 18
2016-08-13 05:00 | 64 | 36
2016-08-13 05:30 | 63 | 18
2016-08-13 06:00 | 60 | 5
2016-08-13 06:30 | 51 | 4
2016-08-13 07:00 | 61 | 12
2016-08-13 07:30 | 69 | 39
2016-08-13 08:00 | 62 | 43
2016-08-13 08:30 | 93 | 72
2016-08-13 09:00 | 94 | 74
2016-08-13 09:30 | 69 | 50
2016-08-13 10:00 | 55 | 29
2016-08-13 10:30 | 51 | 21
2016-08-13 11:00 | 47 | 13
2016-08-13 11:30 | 44 | 12
2016-08-13 12:00 | 45 | 14
2016-08-13 12:30 | 42 | 11
2016-08-13 13:00 | 49 | 16
2016-08-13 13:30 | 45 | 15
2016-08-13 14:00 | 44 | 17
2016-08-13 14:30 | 41 | 5
2016-08-13 15:00 | 41 | 8
2016-08-13 15:30 | 42 | 13
2016-08-13 16:00 | 49 | 18
2016-08-13 16:30 | 44 | 3
2016-08-13 17:00 | 55 | 19
2016-08-13 17:30 | 52 | 13
2016-08-13 18:00 | 121 | 102
2016-08-13 18:30 | 181 | 166
2016-08-13 19:00 | 199 | 187
2016-08-13 19:30 | 206 | 197
2016-08-13 20:00 | 191 | 182
2016-08-13 20:30 | 188 | 179
2016-08-13 21:00 | 171 | 162
2016-08-13 21:30 | 162 | 152
2016-08-13 22:00 | 148 | 132
2016-08-13 22:30 | 85 | 56
2016-08-13 23:00 | 65 | 12
2016-08-13 23:30 | 65 | 17
2016-08-14 | 65 | 10
2016-08-14 00:30 | 58 | 3
2016-08-14 01:00 | 50 | 3
2016-08-14 01:30 | 57 | 6
2016-08-14 02:00 | 61 | 16
2016-08-14 02:30 | 61 | 18
2016-08-14 03:00 | 53 | 5
2016-08-14 03:30 | 54 | 1
2016-08-14 04:00 | 52 | 2
2016-08-14 04:30 | 61 | 7
2016-08-14 05:00 | 67 | 26
2016-08-14 05:30 | 67 | 28
2016-08-14 06:00 | 68 | 28
2016-08-14 06:30 | 62 | 16
2016-08-14 07:00 | 49 | 5
2016-08-14 07:30 | 44 | 13
2016-08-14 08:00 | 73 | 51
2016-08-14 08:30 | 102 | 74
2016-08-14 09:00 | 94 | 66
2016-08-14 09:30 | 84 | 58
2016-08-14 10:00 | 61 | 18
2016-08-14 10:30 | 58 | 6
2016-08-14 11:00 | 55 | 2
2016-08-14 11:30 | 57 | 1
2016-08-14 12:00 | 56 | 3
2016-08-14 12:30 | 55 | 7
2016-08-14 13:00 | 55 | 6
2016-08-14 13:30 | 53 | 7
2016-08-14 14:00 | 56 | 2
2016-08-14 14:30 | 58 | 4
2016-08-14 15:00 | 60 | 9
2016-08-14 15:30 | 58 | 7
2016-08-14 16:00 | 55 | 2
2016-08-14 16:30 | 59 | 5
2016-08-14 17:00 | 71 | 38
2016-08-14 17:30 | 130 | 109
2016-08-14 18:00 | 199 | 182
2016-08-14 18:30 | 216 | 199
2016-08-14 19:00 | 223 | 206
2016-08-14 19:30 | 218 | 202
2016-08-14 20:00 | 191 | 174
2016-08-14 20:30 | 182 | 165
2016-08-14 21:00 | 173 | 156
2016-08-14 21:30 | 156 | 139
2016-08-14 22:00 | 129 | 109
2016-08-14 22:30 | 81 | 59
2016-08-14 23:00 | 72 | 50
2016-08-14 23:30 | 68 | 46
2016-08-15 | 58 | 20
2016-08-15 00:30 | 60 | 12
2016-08-15 01:00 | 56 | 10
2016-08-15 01:30 | 58 | 16
2016-08-15 02:00 | 58 | 30
2016-08-15 02:30 | 61 | 27
2016-08-15 03:00 | 58 | 9
2016-08-15 03:30 | 54 | 2
2016-08-15 04:00 | 53 | 3
2016-08-15 04:30 | 60 | 13
2016-08-15 05:00 | 64 | 36
2016-08-15 05:30 | 64 | 35
2016-08-15 06:00 | 74 | 50
2016-08-15 06:30 | 86 | 59
2016-08-15 07:00 | 128 | 104
2016-08-15 07:30 | 153 | 131
2016-08-15 08:00 | 167 | 145
2016-08-15 08:30 | 161 | 137
2016-08-15 09:00 | 154 | 129
2016-08-15 09:30 | 127 | 102
2016-08-15 10:00 | 94 | 69
2016-08-15 10:30 | 70 | 48
2016-08-15 11:00 | 65 | 41
2016-08-15 11:30 | 73 | 50
2016-08-15 12:00 | 69 | 47
2016-08-15 12:30 | 62 | 35
2016-08-15 13:00 | 62 | 43
2016-08-15 13:30 | 63 | 35
2016-08-15 14:00 | 67 | 44
2016-08-15 14:30 | 68 | 45
2016-08-15 15:00 | 59 | 29
2016-08-15 15:30 | 85 | 62
2016-08-15 16:00 | 109 | 88
2016-08-15 16:30 | 112 | 91
2016-08-15 17:00 | 117 | 96
2016-08-15 17:30 | 184 | 168
2016-08-15 18:00 | 241 | 226
2016-08-15 18:30 | 249 | 233
2016-08-15 19:00 | 249 | 234
2016-08-15 19:30 | 245 | 229
2016-08-15 20:00 | 262 | 246
2016-08-15 20:30 | 242 | 226
2016-08-15 21:00 | 223 | 207
2016-08-15 21:30 | 202 | 185
2016-08-15 22:00 | 169 | 150
2016-08-15 22:30 | 102 | 76
2016-08-15 23:00 | 86 | 60
2016-08-15 23:30 | 99 | 74
2016-08-16 | 84 | 59
2016-08-16 00:30 | 75 | 51
2016-08-16 01:00 | 68 | 47
2016-08-16 01:30 | 72 | 50
2016-08-16 02:00 | 83 | 60
2016-08-16 02:30 | 80 | 58
2016-08-16 03:00 | 63 | 36
2016-08-16 03:30 | 60 | 10
2016-08-16 04:00 | 57 | 13
2016-08-16 04:30 | 64 | 2
2016-08-16 05:00 | 71 | 22
2016-08-16 05:30 | 99 | 63
2016-08-16 06:00 | 109 | 69
2016-08-16 06:30 | 137 | 98
2016-08-16 07:00 | 175 | 150
2016-08-16 07:30 | 177 | 155
2016-08-16 08:00 | 164 | 144
2016-08-16 08:30 | 147 | 127
2016-08-16 09:00 | 131 | 107
2016-08-16 09:30 | 100 | 71
2016-08-16 10:00 | 96 | 67
2016-08-16 10:30 | 97 | 70
2016-08-16 11:00 | 80 | 54
2016-08-16 11:30 | 84 | 58
2016-08-16 12:00 | 89 | 63
2016-08-16 12:30 | 96 | 69
2016-08-16 13:00 | 100 | 73
2016-08-16 13:30 | 100 | 72
2016-08-16 14:00 | 94 | 66
2016-08-16 14:30 | 93 | 64
2016-08-16 15:00 | 99 | 71
2016-08-16 15:30 | 107 | 81
2016-08-16 16:00 | 99 | 68
2016-08-16 16:30 | 102 | 70
2016-08-16 17:00 | 123 | 95
2016-08-16 17:30 | 183 | 162
2016-08-16 18:00 | 254 | 235
2016-08-16 18:30 | 263 | 246
2016-08-16 19:00 | 264 | 247
2016-08-16 19:30 | 258 | 241
2016-08-16 20:00 | 254 | 238
2016-08-16 20:30 | 250 | 234
2016-08-16 21:00 | 236 | 220
2016-08-16 21:30 | 209 | 193
2016-08-16 22:00 | 143 | 123
2016-08-16 22:30 | 89 | 62
2016-08-16 23:00 | 79 | 53
2016-08-16 23:30 | 77 | 54
2016-08-17 | 64 | 37
2016-08-17 00:30 | 62 | 28
2016-08-17 01:00 | 63 | 39
2016-08-17 01:30 | 81 | 48
2016-08-17 02:00 | 88 | 56
2016-08-17 02:30 | 75 | 39
2016-08-17 03:00 | 70 | 17
2016-08-17 03:30 | 69 | 7
2016-08-17 04:00 | 64 | 10
2016-08-17 04:30 | 67 | 17
2016-08-17 05:00 | 69 | 16
2016-08-17 05:30 | 79 | 46
2016-08-17 06:00 | 102 | 67
2016-08-17 06:30 | 132 | 102
2016-08-17 07:00 | 193 | 171
2016-08-17 07:30 | 213 | 194
2016-08-17 08:00 | 220 | 201
2016-08-17 08:30 | 215 | 197
2016-08-17 09:00 | 194 | 174
2016-08-17 09:30 | 145 | 122
2016-08-17 10:00 | 141 | 121
2016-08-17 10:30 | 126 | 103
2016-08-17 11:00 | 117 | 93
2016-08-17 11:30 | 107 | 81
2016-08-17 12:00 | 104 | 76
2016-08-17 12:30 | 98 | 70
2016-08-17 13:00 | 81 | 54
2016-08-17 13:30 | 82 | 53
2016-08-17 14:00 | 94 | 65
2016-08-17 14:30 | 117 | 92
2016-08-17 15:00 | 124 | 100
2016-08-17 15:30 | 129 | 106
2016-08-17 16:00 | 131 | 107
2016-08-17 16:30 | 125 | 101
2016-08-17 17:00 | 165 | 147
2016-08-17 17:30 | 206 | 191
2016-08-17 18:00 | 235 | 221
2016-08-17 18:30 | 244 | 229
2016-08-17 19:00 | 239 | 224
2016-08-17 19:30 | 245 | 228
2016-08-17 20:00 | 251 | 235
2016-08-17 20:30 | 255 | 236
2016-08-17 21:00 | 241 | 220
2016-08-17 21:30 | 230 | 210
2016-08-17 22:00 | 202 | 179
2016-08-17 22:30 | 133 | 101
2016-08-17 23:00 | 102 | 66
2016-08-17 23:30 | 93 | 57
2016-08-18 | 75 | 9
2016-08-18 00:30 | 74 | 3
2016-08-18 01:00 | 72 | 2
2016-08-18 01:30 | 77 | 21
2016-08-18 02:00 | 77 | 13
2016-08-18 02:30 | 76 | 11
2016-08-18 03:00 | 69 | 2
2016-08-18 03:30 | 66 | 3
2016-08-18 04:00 | 66 | 3
2016-08-18 04:30 | 68 | 2
2016-08-18 05:00 | 75 | 18
2016-08-18 05:30 | 78 | 41
2016-08-18 06:00 | 77 | 34
2016-08-18 06:30 | 100 | 65
2016-08-18 07:00 | 155 | 128
2016-08-18 07:30 | 170 | 145
2016-08-18 08:00 | 180 | 160
2016-08-18 08:30 | 144 | 120
2016-08-18 09:00 | 111 | 80
2016-08-18 09:30 | 96 | 68
2016-08-18 10:00 | 82 | 53
2016-08-18 10:30 | 81 | 51
2016-08-18 11:00 | 87 | 59
2016-08-18 11:30 | 96 | 67
2016-08-18 12:00 | 100 | 71
2016-08-18 12:30 | 94 | 66
2016-08-18 13:00 | 95 | 65
2016-08-18 13:30 | 89 | 61
2016-08-18 14:00 | 90 | 62
2016-08-18 14:30 | 92 | 64
2016-08-18 15:00 | 98 | 69
2016-08-18 15:30 | 105 | 77
2016-08-18 16:00 | 102 | 74
2016-08-18 16:30 | 92 | 63
2016-08-18 17:00 | 111 | 86
2016-08-18 17:30 | 158 | 140
2016-08-18 18:00 | 189 | 171
2016-08-18 18:30 | 198 | 179
2016-08-18 19:00 | 196 | 177
2016-08-18 19:30 | 195 | 176
2016-08-18 20:00 | 192 | 174
2016-08-18 20:30 | 188 | 170
2016-08-18 21:00 | 176 | 158
2016-08-18 21:30 | 170 | 151
2016-08-18 22:00 | 164 | 145
2016-08-18 22:30 | 111 | 86
2016-08-18 23:00 | 74 | 47
2016-08-18 23:30 | 89 | 62
2016-08-19 | 88 | 62
2016-08-19 00:30 | 71 | 43
2016-08-19 01:00 | 76 | 39
2016-08-19 01:30 | 85 | 45
2016-08-19 02:00 | 90 | 50
2016-08-19 02:30 | 88 | 47
2016-08-19 03:00 | 84 | 21
2016-08-19 03:30 | 84 | 17
2016-08-19 04:00 | 83 | 19
2016-08-19 04:30 | 80 | 13
2016-08-19 05:00 | 90 | 47
2016-08-19 05:30 | 108 | 65
2016-08-19 06:00 | 107 | 64
2016-08-19 06:30 | 122 | 78
2016-08-19 07:00 | 140 | 110
2016-08-19 07:30 | 144 | 111
2016-08-19 08:00 | 144 | 109
2016-08-19 08:30 | 135 | 98
2016-08-19 09:00 | 128 | 93
2016-08-19 09:30 | 122 | 92
2016-08-19 10:00 | 124 | 96
2016-08-19 10:30 | 111 | 81
2016-08-19 11:00 | 81 | 50
2016-08-19 11:30 | 89 | 59
2016-08-19 12:00 | 73 | 42
2016-08-19 12:30 | 67 | 28
2016-08-19 13:00 | 69 | 20
2016-08-19 13:30 | 64 | 8
2016-08-19 14:00 | 64 | 13
2016-08-19 14:30 | 65 | 24
2016-08-19 15:00 | 67 | 35
2016-08-19 15:30 | 84 | 55
2016-08-19 16:00 | 112 | 85
2016-08-19 16:30 | 114 | 86
2016-08-19 17:00 | 130 | 106
2016-08-19 17:30 | 142 | 119
2016-08-19 18:00 | 198 | 179
2016-08-19 18:30 | 245 | 227
2016-08-19 19:00 | 235 | 218
2016-08-19 19:30 | 211 | 193
2016-08-19 20:00 | 159 | 138
2016-08-19 20:30 | 167 | 148
2016-08-19 21:00 | 163 | 144
2016-08-19 21:30 | 157 | 137
2016-08-19 22:00 | 139 | 116
2016-08-19 22:30 | 87 | 59
2016-08-19 23:00 | 92 | 63
2016-08-19 23:30 | 82 | 55
2016-08-20 | 69 | 37
2016-08-20 00:30 | 64 | 20
2016-08-20 01:00 | 68 | 42
2016-08-20 01:30 | 68 | 44
2016-08-20 02:00 | 68 | 40
2016-08-20 02:30 | 68 | 39
2016-08-20 03:00 | 80 | 17
2016-08-20 03:30 | 81 | 16
2016-08-20 04:00 | 91 | 19
2016-08-20 04:30 | 93 | 2
2016-08-20 05:00 | 93 | 9
2016-08-20 05:30 | 85 | 2
2016-08-20 06:00 | 82 | 6
2016-08-20 06:30 | 82 | 13
2016-08-20 07:00 | 70 | 3
2016-08-20 07:30 | 67 | 12
2016-08-20 08:00 | 69 | 12
2016-08-20 08:30 | 71 | 26
2016-08-20 09:00 | 72 | 25
2016-08-20 09:30 | 72 | 12
2016-08-20 10:00 | 69 | 8
2016-08-20 10:30 | 72 | 35
2016-08-20 11:00 | 68 | 9
2016-08-20 11:30 | 68 | 17
2016-08-20 12:00 | 68 | 14
2016-08-20 12:30 | 63 | 6
2016-08-20 13:00 | 63 | 4
2016-08-20 13:30 | 65 | 2
2016-08-20 14:00 | 65 | 2
2016-08-20 14:30 | 67 | 11
2016-08-20 15:00 | 69 | 9
2016-08-20 15:30 | 64 | 5
2016-08-20 16:00 | 73 | 34
2016-08-20 16:30 | 83 | 55
2016-08-20 17:00 | 113 | 86
2016-08-20 17:30 | 160 | 139
2016-08-20 18:00 | 235 | 218
2016-08-20 18:30 | 285 | 269
2016-08-20 19:00 | 289 | 277
2016-08-20 19:30 | 215 | 203
2016-08-20 20:00 | 183 | 172
2016-08-20 20:30 | 163 | 153
2016-08-20 21:00 | 139 | 129
2016-08-20 21:30 | 145 | 135
2016-08-20 22:00 | 121 | 102
2016-08-20 22:30 | 58 | 21
2016-08-20 23:00 | 57 | 24
2016-08-20 23:30 | 54 | 14
2016-08-21 | 53 | 12
2016-08-21 00:30 | 47 | 3
2016-08-21 01:00 | 53 | 10
2016-08-21 01:30 | 64 | 22
2016-08-21 02:00 | 82 | 38
2016-08-21 02:30 | 78 | 35
2016-08-21 03:00 | 75 | 32
2016-08-21 03:30 | 66 | 24
2016-08-21 04:00 | 74 | 31
2016-08-21 04:30 | 60 | 16
2016-08-21 05:00 | 60 | 15
2016-08-21 05:30 | 59 | 13
2016-08-21 06:00 | 62 | 11
2016-08-21 06:30 | 75 | 10
2016-08-21 07:00 | 74 | 2
2016-08-21 07:30 | 74 | 31
2016-08-21 08:00 | 113 | 89
2016-08-21 08:30 | 129 | 110
2016-08-21 09:00 | 135 | 115
2016-08-21 09:30 | 132 | 111
2016-08-21 10:00 | 126 | 107
2016-08-21 10:30 | 126 | 108
2016-08-21 11:00 | 126 | 108
2016-08-21 11:30 | 82 | 52
2016-08-21 12:00 | 54 | 1
2016-08-21 12:30 | 60 | 3
2016-08-21 13:00 | 67 | 20
2016-08-21 13:30 | 72 | 27
2016-08-21 14:00 | 62 | 21
2016-08-21 14:30 | 64 | 31
2016-08-21 15:00 | 64 | 35
2016-08-21 15:30 | 70 | 44
2016-08-21 16:00 | 115 | 91
2016-08-21 16:30 | 184 | 166
2016-08-21 17:00 | 221 | 207
2016-08-21 17:30 | 211 | 196
2016-08-21 18:00 | 269 | 254
2016-08-21 18:30 | 273 | 258
2016-08-21 19:00 | 269 | 253
2016-08-21 19:30 | 265 | 250
2016-08-21 20:00 | 261 | 246
2016-08-21 20:30 | 227 | 212
2016-08-21 21:00 | 175 | 160
2016-08-21 21:30 | 161 | 146
2016-08-21 22:00 | 151 | 136
2016-08-21 22:30 | 69 | 49
2016-08-21 23:00 | 57 | 33
2016-08-21 23:30 | 49 | 13
2016-08-22 | 58 | 22
2016-08-22 00:30 | 69 | 26
2016-08-22 01:00 | 73 | 31
2016-08-22 01:30 | 69 | 29
2016-08-22 02:00 | 54 | 16
2016-08-22 02:30 | 68 | 25
2016-08-22 03:00 | 75 | 24
2016-08-22 03:30 | 68 | 14
2016-08-22 04:00 | 66 | 12
2016-08-22 04:30 | 67 | 16
2016-08-22 05:00 | 66 | 14
2016-08-22 05:30 | 64 | 9
2016-08-22 06:00 | 69 | 12
2016-08-22 06:30 | 128 | 101
2016-08-22 07:00 | 176 | 155
2016-08-22 07:30 | 213 | 200
2016-08-22 08:00 | 248 | 236
2016-08-22 08:30 | 231 | 218
2016-08-22 09:00 | 201 | 188
2016-08-22 09:30 | 194 | 181
2016-08-22 10:00 | 200 | 187
2016-08-22 10:30 | 176 | 163
2016-08-22 11:00 | 173 | 160
2016-08-22 11:30 | 185 | 173
2016-08-22 12:00 | 158 | 146
2016-08-22 12:30 | 156 | 143
2016-08-22 13:00 | 161 | 149
2016-08-22 13:30 | 165 | 153
2016-08-22 14:00 | 170 | 158
2016-08-22 14:30 | 177 | 164
2016-08-22 15:00 | 177 | 164
2016-08-22 15:30 | 170 | 159
2016-08-22 16:00 | 174 | 163
2016-08-22 16:30 | 166 | 155
2016-08-22 17:00 | 149 | 136
2016-08-22 17:30 | 216 | 205
2016-08-22 18:00 | 273 | 262
2016-08-22 18:30 | 286 | 275
2016-08-22 19:00 | 282 | 271
2016-08-22 19:30 | 268 | 257
2016-08-22 20:00 | 256 | 246
2016-08-22 20:30 | 272 | 262
2016-08-22 21:00 | 264 | 254
2016-08-22 21:30 | 254 | 242
2016-08-22 22:00 | 184 | 168
2016-08-22 22:30 | 112 | 86
2016-08-22 23:00 | 113 | 88
2016-08-22 23:30 | 118 | 92
2016-08-23 | 101 | 73
2016-08-23 00:30 | 104 | 76
2016-08-23 01:00 | 97 | 71
2016-08-23 01:30 | 65 | 41
2016-08-23 02:00 | 60 | 16
2016-08-23 02:30 | 55 | 1
2016-08-23 03:00 | 61 | 20
2016-08-23 03:30 | 61 | 20
2016-08-23 04:00 | 64 | 22
2016-08-23 04:30 | 63 | 20
2016-08-23 05:00 | 56 | 8
2016-08-23 05:30 | 67 | 32
2016-08-23 06:00 | 106 | 77
2016-08-23 06:30 | 167 | 145
2016-08-23 07:00 | 205 | 185
2016-08-23 07:30 | 251 | 235
2016-08-23 08:00 | 259 | 245
2016-08-23 08:30 | 241 | 227
2016-08-23 09:00 | 216 | 202
2016-08-23 09:30 | 205 | 192
2016-08-23 10:00 | 179 | 165
2016-08-23 10:30 | 185 | 171
2016-08-23 11:00 | 186 | 173
2016-08-23 11:30 | 171 | 157
2016-08-23 12:00 | 138 | 123
2016-08-23 12:30 | 121 | 105
2016-08-23 13:00 | 104 | 85
2016-08-23 13:30 | 107 | 89
2016-08-23 14:00 | 109 | 90
2016-08-23 14:30 | 103 | 83
2016-08-23 15:00 | 106 | 87
2016-08-23 15:30 | 114 | 96
2016-08-23 16:00 | 145 | 129
2016-08-23 16:30 | 177 | 162
2016-08-23 17:00 | 211 | 197
2016-08-23 17:30 | 234 | 220
2016-08-23 18:00 | 278 | 264
2016-08-23 18:30 | 274 | 260
2016-08-23 19:00 | 268 | 254
2016-08-23 19:30 | 263 | 250
2016-08-23 20:00 | 269 | 256
2016-08-23 20:30 | 257 | 244
2016-08-23 21:00 | 238 | 227
2016-08-23 21:30 | 223 | 211
2016-08-23 22:00 | 214 | 200
2016-08-23 22:30 | 149 | 129
2016-08-23 23:00 | 111 | 85
2016-08-23 23:30 | 91 | 65
2016-08-24 | 79 | 54
2016-08-24 00:30 | 77 | 52
2016-08-24 01:00 | 60 | 19
2016-08-24 01:30 | 58 | 12
2016-08-24 02:00 | 71 | 50
2016-08-24 02:30 | 92 | 70
2016-08-24 03:00 | 60 | 29
2016-08-24 03:30 | 72 | 49
2016-08-24 04:00 | 85 | 53
2016-08-24 04:30 | 76 | 31
2016-08-24 05:00 | 87 | 53
2016-08-24 05:30 | 99 | 64
2016-08-24 06:00 | 114 | 80
2016-08-24 06:30 | 159 | 133
2016-08-24 07:00 | 226 | 204
2016-08-24 07:30 | 242 | 224
2016-08-24 08:00 | 253 | 237
2016-08-24 08:30 | 257 | 243
2016-08-24 09:00 | 230 | 216
2016-08-24 09:30 | 220 | 207
2016-08-24 10:00 | 225 | 212
2016-08-24 10:30 | 232 | 219
2016-08-24 11:00 | 215 | 204
2016-08-24 11:30 | 231 | 220
2016-08-24 12:00 | 236 | 224
2016-08-24 12:30 | 228 | 217
2016-08-24 13:00 | 221 | 210
2016-08-24 13:30 | 226 | 214
2016-08-24 14:00 | 239 | 227
2016-08-24 14:30 | 234 | 222
2016-08-24 15:00 | 234 | 223
2016-08-24 15:30 | 233 | 222
2016-08-24 16:00 | 234 | 222
2016-08-24 16:30 | 232 | 220
2016-08-24 17:00 | 233 | 222
2016-08-24 17:30 | 235 | 223
2016-08-24 18:00 | 257 | 245
2016-08-24 18:30 | 279 | 267
2016-08-24 19:00 | 276 | 263
2016-08-24 19:30 | 266 | 254
2016-08-24 20:00 | 262 | 250
2016-08-24 20:30 | 263 | 252
2016-08-24 21:00 | 224 | 213
2016-08-24 21:30 | 205 | 194
2016-08-24 22:00 | 202 | 191
2016-08-24 22:30 | 180 | 168
2016-08-24 23:00 | 181 | 165
2016-08-24 23:30 | 155 | 137
2016-08-25 | 158 | 140
2016-08-25 00:30 | 161 | 143
2016-08-25 01:00 | 166 | 148
2016-08-25 01:30 | 171 | 150
2016-08-25 02:00 | 166 | 145
2016-08-25 02:30 | 173 | 152
2016-08-25 03:00 | 182 | 161
2016-08-25 03:30 | 190 | 169
2016-08-25 04:00 | 186 | 165
2016-08-25 04:30 | 194 | 173
2016-08-25 05:00 | 200 | 179
2016-08-25 05:30 | 198 | 178
2016-08-25 06:00 | 206 | 185
2016-08-25 06:30 | 206 | 185
2016-08-25 07:00 | 215 | 195
2016-08-25 07:30 | 222 | 207
2016-08-25 08:00 | 231 | 216
2016-08-25 08:30 | 228 | 212
2016-08-25 09:00 | 194 | 179
2016-08-25 09:30 | 193 | 177
2016-08-25 10:00 | 209 | 196
2016-08-25 10:30 | 182 | 169
2016-08-25 11:00 | 151 | 135
2016-08-25 11:30 | 135 | 118
2016-08-25 12:00 | 113 | 94
2016-08-25 12:30 | 106 | 85
2016-08-25 13:00 | 160 | 145
2016-08-25 13:30 | 163 | 149
2016-08-25 14:00 | 150 | 135
2016-08-25 14:30 | 162 | 148
2016-08-25 15:00 | 119 | 101
2016-08-25 15:30 | 103 | 83
2016-08-25 16:00 | 108 | 88
2016-08-25 16:30 | 132 | 114
2016-08-25 17:00 | 153 | 137
2016-08-25 17:30 | 177 | 162
2016-08-25 18:00 | 203 | 188
2016-08-25 18:30 | 220 | 206
2016-08-25 19:00 | 216 | 203
2016-08-25 19:30 | 229 | 216
2016-08-25 20:00 | 225 | 213
2016-08-25 20:30 | 225 | 212
2016-08-25 21:00 | 224 | 212
2016-08-25 21:30 | 214 | 202
2016-08-25 22:00 | 196 | 184
2016-08-25 22:30 | 179 | 166
2016-08-25 23:00 | 176 | 162
2016-08-25 23:30 | 191 | 177
2016-08-26 | 198 | 184
2016-08-26 00:30 | 193 | 179
2016-08-26 01:00 | 203 | 186
2016-08-26 01:30 | 207 | 188
2016-08-26 02:00 | 213 | 194
2016-08-26 02:30 | 194 | 174
2016-08-26 03:00 | 170 | 149
2016-08-26 03:30 | 174 | 152
2016-08-26 04:00 | 184 | 163
2016-08-26 04:30 | 184 | 162
2016-08-26 05:00 | 194 | 173
2016-08-26 05:30 | 188 | 168
2016-08-26 06:00 | 195 | 173
2016-08-26 06:30 | 208 | 186
2016-08-26 07:00 | 214 | 195
2016-08-26 07:30 | 247 | 231
2016-08-26 08:00 | 258 | 240
2016-08-26 08:30 | 262 | 244
2016-08-26 09:00 | 239 | 222
2016-08-26 09:30 | 223 | 208
2016-08-26 10:00 | 216 | 201
2016-08-26 10:30 | 187 | 171
2016-08-26 11:00 | 164 | 148
2016-08-26 11:30 | 158 | 141
2016-08-26 12:00 | 146 | 128
2016-08-26 12:30 | 159 | 142
2016-08-26 13:00 | 177 | 162
2016-08-26 13:30 | 151 | 134
2016-08-26 14:00 | 142 | 125
2016-08-26 14:30 | 141 | 124
2016-08-26 15:00 | 161 | 146
2016-08-26 15:30 | 167 | 152
2016-08-26 16:00 | 177 | 162
2016-08-26 16:30 | 213 | 198
2016-08-26 17:00 | 253 | 239
2016-08-26 17:30 | 276 | 262
2016-08-26 18:00 | 302 | 288
2016-08-26 18:30 | 299 | 288
2016-08-26 19:00 | 278 | 268
2016-08-26 19:30 | 258 | 248
2016-08-26 20:00 | 247 | 237
2016-08-26 20:30 | 251 | 242
2016-08-26 21:00 | 233 | 224
2016-08-26 21:30 | 216 | 203
2016-08-26 22:00 | 181 | 167
2016-08-26 22:30 | 105 | 90
2016-08-26 23:00 | 71 | 35
2016-08-26 23:30 | 55 | 3
2016-08-27 | 63 | 12
2016-08-27 00:30 | 58 | 14
2016-08-27 01:00 | 71 | 33
2016-08-27 01:30 | 72 | 35
2016-08-27 02:00 | 55 | 21
2016-08-27 02:30 | 73 | 52
2016-08-27 03:00 | 56 | 27
2016-08-27 03:30 | 56 | 19
2016-08-27 04:00 | 47 | 10
2016-08-27 04:30 | 84 | 46
2016-08-27 05:00 | 125 | 80
2016-08-27 05:30 | 94 | 51
2016-08-27 06:00 | 95 | 51
2016-08-27 06:30 | 52 | 5
2016-08-27 07:00 | 66 | 44
2016-08-27 07:30 | 101 | 75
2016-08-27 08:00 | 106 | 85
2016-08-27 08:30 | 115 | 99
2016-08-27 09:00 | 99 | 78
2016-08-27 09:30 | 82 | 63
2016-08-27 10:00 | 46 | 22
2016-08-27 10:30 | 28 | 2
2016-08-27 11:00 | 72 | 43
2016-08-27 11:30 | 127 | 98
2016-08-27 12:00 | 144 | 122
2016-08-27 12:30 | 145 | 123
2016-08-27 13:00 | 127 | 97
2016-08-27 13:30 | 124 | 93
2016-08-27 14:00 | 119 | 85
2016-08-27 14:30 | 121 | 89
2016-08-27 15:00 | 119 | 85
2016-08-27 15:30 | 113 | 76
2016-08-27 16:00 | 75 | 39
2016-08-27 16:30 | 43 | 14
2016-08-27 17:00 | 47 | 13
2016-08-27 17:30 | 99 | 81
2016-08-27 18:00 | 172 | 157
2016-08-27 18:30 | 203 | 187
2016-08-27 19:00 | 204 | 189
2016-08-27 19:30 | 186 | 170
2016-08-27 20:00 | 158 | 143
2016-08-27 20:30 | 146 | 130
2016-08-27 21:00 | 129 | 111
2016-08-27 21:30 | 123 | 106
2016-08-27 22:00 | 112 | 92
2016-08-27 22:30 | 55 | 22
2016-08-27 23:00 | 54 | 22
2016-08-27 23:30 | 40 | 6
2016-08-28 | 87 | 50
2016-08-28 00:30 | 120 | 84
2016-08-28 01:00 | 122 | 89
2016-08-28 01:30 | 135 | 96
2016-08-28 02:00 | 142 | 106
2016-08-28 02:30 | 139 | 100
2016-08-28 03:00 | 135 | 93
2016-08-28 03:30 | 138 | 98
2016-08-28 04:00 | 139 | 98
2016-08-28 04:30 | 138 | 98
2016-08-28 05:00 | 137 | 95
2016-08-28 05:30 | 138 | 96
2016-08-28 06:00 | 118 | 71
2016-08-28 06:30 | 113 | 64
2016-08-28 07:00 | 76 | 36
2016-08-28 07:30 | 54 | 4
2016-08-28 08:00 | 52 | 37
2016-08-28 08:30 | 51 | 30
2016-08-28 09:00 | 40 | 10
2016-08-28 09:30 | 40 | 1
2016-08-28 10:00 | 59 | 29
2016-08-28 10:30 | 72 | 38
2016-08-28 11:00 | 117 | 80
2016-08-28 11:30 | 125 | 92
2016-08-28 12:00 | 123 | 90
2016-08-28 12:30 | 118 | 82
2016-08-28 13:00 | 117 | 80
2016-08-28 13:30 | 70 | 32
2016-08-28 14:00 | 49 | 12
2016-08-28 14:30 | 53 | 18
2016-08-28 15:00 | 67 | 29
2016-08-28 15:30 | 74 | 35
2016-08-28 16:00 | 84 | 41
2016-08-28 16:30 | 84 | 40
2016-08-28 17:00 | 54 | 2
2016-08-28 17:30 | 118 | 98
2016-08-28 18:00 | 179 | 161
2016-08-28 18:30 | 199 | 181
2016-08-28 19:00 | 196 | 179
2016-08-28 19:30 | 193 | 177
2016-08-28 20:00 | 179 | 162
2016-08-28 20:30 | 165 | 148
2016-08-28 21:00 | 159 | 141
2016-08-28 21:30 | 159 | 141
2016-08-28 22:00 | 154 | 135
2016-08-28 22:30 | 105 | 74
2016-08-28 23:00 | 79 | 40
2016-08-28 23:30 | 77 | 24
2016-08-29 | 76 | 12
2016-08-29 00:30 | 89 | 33
2016-08-29 01:00 | 88 | 35
2016-08-29 01:30 | 92 | 39
2016-08-29 02:00 | 95 | 38
2016-08-29 02:30 | 95 | 39
2016-08-29 03:00 | 98 | 40
2016-08-29 03:30 | 124 | 69
2016-08-29 04:00 | 130 | 76
2016-08-29 04:30 | 125 | 71
2016-08-29 05:00 | 119 | 72
2016-08-29 05:30 | 86 | 41
2016-08-29 06:00 | 57 | 5
2016-08-29 06:30 | 85 | 63
2016-08-29 07:00 | 135 | 118
2016-08-29 07:30 | 142 | 125
2016-08-29 08:00 | 147 | 129
2016-08-29 08:30 | 138 | 120
2016-08-29 09:00 | 113 | 91
2016-08-29 09:30 | 106 | 83
2016-08-29 10:00 | 92 | 69
2016-08-29 10:30 | 54 | 28
2016-08-29 11:00 | 46 | 7
2016-08-29 11:30 | 38 | 11
2016-08-29 12:00 | 65 | 34
2016-08-29 12:30 | 98 | 58
2016-08-29 13:00 | 129 | 102
2016-08-29 13:30 | 124 | 94
2016-08-29 14:00 | 105 | 68
2016-08-29 14:30 | 59 | 30
2016-08-29 15:00 | 62 | 32
2016-08-29 15:30 | 47 | 21
2016-08-29 16:00 | 42 | 10
2016-08-29 16:30 | 55 | 37
2016-08-29 17:00 | 74 | 56
2016-08-29 17:30 | 78 | 59
2016-08-29 18:00 | 86 | 66
2016-08-29 18:30 | 77 | 57
2016-08-29 19:00 | 85 | 73
2016-08-29 19:30 | 56 | 47
2016-08-29 20:00 | 61 | 51
2016-08-29 20:30 | 83 | 70
2016-08-29 21:00 | 58 | 49
2016-08-29 21:30 | 50 | 39
2016-08-29 22:00 | 47 | 17
2016-08-29 22:30 | 32 | 10
2016-08-29 23:00 | 76 | 30
2016-08-29 23:30 | 100 | 55
2016-08-30 | 121 | 78
2016-08-30 00:30 | 134 | 99
2016-08-30 01:00 | 143 | 112
2016-08-30 01:30 | 170 | 148
2016-08-30 02:00 | 178 | 159
2016-08-30 02:30 | 190 | 172
2016-08-30 03:00 | 186 | 167
2016-08-30 03:30 | 186 | 168
2016-08-30 04:00 | 178 | 157
2016-08-30 04:30 | 175 | 152
2016-08-30 05:00 | 165 | 138
2016-08-30 05:30 | 160 | 129
2016-08-30 06:00 | 130 | 89
2016-08-30 06:30 | 47 | 9
2016-08-30 07:00 | 83 | 57
2016-08-30 07:30 | 100 | 72
2016-08-30 08:00 | 110 | 81
2016-08-30 08:30 | 115 | 86
2016-08-30 09:00 | 99 | 68
2016-08-30 09:30 | 73 | 51
2016-08-30 10:00 | 69 | 50
2016-08-30 10:30 | 62 | 30
2016-08-30 11:00 | 63 | 16
2016-08-30 11:30 | 61 | 3
2016-08-30 12:00 | 76 | 33
2016-08-30 12:30 | 81 | 34
2016-08-30 13:00 | 77 | 36
2016-08-30 13:30 | 100 | 53
2016-08-30 14:00 | 97 | 48
2016-08-30 14:30 | 107 | 59
2016-08-30 15:00 | 93 | 45
2016-08-30 15:30 | 71 | 23
2016-08-30 16:00 | 63 | 2
2016-08-30 16:30 | 70 | 24
2016-08-30 17:00 | 71 | 20
2016-08-30 17:30 | 102 | 73
2016-08-30 18:00 | 126 | 99
2016-08-30 18:30 | 136 | 110
2016-08-30 19:00 | 139 | 112
2016-08-30 19:30 | 132 | 106
2016-08-30 20:00 | 125 | 99
2016-08-30 20:30 | 122 | 97
2016-08-30 21:00 | 125 | 99
2016-08-30 21:30 | 113 | 85
2016-08-30 22:00 | 82 | 46
2016-08-30 22:30 | 65 | 4
2016-08-30 23:00 | 61 | 8
2016-08-30 23:30 | 62 | 16
2016-08-31 | 102 | 57
2016-08-31 00:30 | 128 | 87
2016-08-31 01:00 | 151 | 123
2016-08-31 01:30 | 167 | 147
2016-08-31 02:00 | 163 | 143
2016-08-31 02:30 | 171 | 149
2016-08-31 03:00 | 174 | 153
2016-08-31 03:30 | 173 | 151
2016-08-31 04:00 | 177 | 155
2016-08-31 04:30 | 177 | 155
2016-08-31 05:00 | 176 | 153
2016-08-31 05:30 | 168 | 144
2016-08-31 06:00 | 125 | 89
2016-08-31 06:30 | 68 | 31
2016-08-31 07:00 | 53 | 5
2016-08-31 07:30 | 68 | 35
2016-08-31 08:00 | 73 | 45
2016-08-31 08:30 | 66 | 24
2016-08-31 09:00 | 60 | 4
2016-08-31 09:30 | 61 | 2
2016-08-31 10:00 | 50 | 8
2016-08-31 10:30 | 66 | 29
2016-08-31 11:00 | 67 | 26
2016-08-31 11:30 | 55 | 6
2016-08-31 12:00 | 59 | 6
2016-08-31 12:30 | 63 | 7
2016-08-31 13:00 | 52 | 10
2016-08-31 13:30 | 55 | 3
2016-08-31 14:00 | 59 | 2
2016-08-31 14:30 | 58 | 4
2016-08-31 15:00 | 60 | 4
2016-08-31 15:30 | 69 | 18
2016-08-31 16:00 | 70 | 26
2016-08-31 16:30 | 73 | 25
2016-08-31 17:00 | 81 | 49
2016-08-31 17:30 | 120 | 97
2016-08-31 18:00 | 149 | 131
2016-08-31 18:30 | 177 | 157
2016-08-31 19:00 | 190 | 171
2016-08-31 19:30 | 176 | 155
2016-08-31 20:00 | 161 | 139
2016-08-31 20:30 | 159 | 137
2016-08-31 21:00 | 132 | 108
2016-08-31 21:30 | 130 | 105
2016-08-31 22:00 | 103 | 72
2016-08-31 22:30 | 85 | 60
2016-08-31 23:00 | 72 | 45
2016-08-31 23:30 | 68 | 17
2016-09-01 | 77 | 14
2016-09-01 00:30 | 78 | 20
2016-09-01 01:00 | 85 | 2
2016-09-01 01:30 | 88 | 6
2016-09-01 02:00 | 86 | 12
2016-09-01 02:30 | 132 | 84
2016-09-01 03:00 | 139 | 92
2016-09-01 03:30 | 134 | 82
2016-09-01 04:00 | 130 | 77
2016-09-01 04:30 | 133 | 82
2016-09-01 05:00 | 132 | 82
2016-09-01 05:30 | 105 | 50
2016-09-01 06:00 | 92 | 33
2016-09-01 06:30 | 98 | 64
2016-09-01 07:00 | 146 | 124
2016-09-01 07:30 | 180 | 159
2016-09-01 08:00 | 201 | 180
2016-09-01 08:30 | 189 | 174
2016-09-01 09:00 | 154 | 135
2016-09-01 09:30 | 141 | 119
2016-09-01 10:00 | 138 | 117
2016-09-01 10:30 | 136 | 113
2016-09-01 11:00 | 136 | 113
2016-09-01 11:30 | 117 | 91
2016-09-01 12:00 | 116 | 90
2016-09-01 12:30 | 123 | 100
2016-09-01 13:00 | 128 | 105
2016-09-01 13:30 | 131 | 109
2016-09-01 14:00 | 148 | 129
2016-09-01 14:30 | 156 | 138
2016-09-01 15:00 | 158 | 140
2016-09-01 15:30 | 126 | 104
2016-09-01 16:00 | 139 | 119
2016-09-01 16:30 | 125 | 103
2016-09-01 17:00 | 111 | 88
2016-09-01 17:30 | 141 | 123
2016-09-01 18:00 | 182 | 168
2016-09-01 18:30 | 183 | 169
2016-09-01 19:00 | 168 | 152
2016-09-01 19:30 | 158 | 138
2016-09-01 20:00 | 162 | 142
2016-09-01 20:30 | 160 | 142
2016-09-01 21:00 | 127 | 104
2016-09-01 21:30 | 108 | 80
2016-09-01 22:00 | 98 | 63
2016-09-01 22:30 | 102 | 68
2016-09-01 23:00 | 83 | 43
2016-09-01 23:30 | 74 | 34
2016-09-02 | 75 | 10
2016-09-02 00:30 | 90 | 34
2016-09-02 01:00 | 115 | 60
2016-09-02 01:30 | 121 | 65
2016-09-02 02:00 | 132 | 82
2016-09-02 02:30 | 156 | 118
2016-09-02 03:00 | 165 | 131
2016-09-02 03:30 | 163 | 130
2016-09-02 04:00 | 166 | 134
2016-09-02 04:30 | 164 | 132
2016-09-02 05:00 | 153 | 115
2016-09-02 05:30 | 133 | 84
2016-09-02 06:00 | 122 | 72
2016-09-02 06:30 | 82 | 30
2016-09-02 07:00 | 115 | 88
2016-09-02 07:30 | 127 | 101
2016-09-02 08:00 | 160 | 138
2016-09-02 08:30 | 168 | 147
2016-09-02 09:00 | 155 | 132
2016-09-02 09:30 | 135 | 111
2016-09-02 10:00 | 124 | 100
2016-09-02 10:30 | 113 | 88
2016-09-02 11:00 | 108 | 81
2016-09-02 11:30 | 111 | 85
2016-09-02 12:00 | 111 | 86
2016-09-02 12:30 | 106 | 77
2016-09-02 13:00 | 108 | 80
2016-09-02 13:30 | 118 | 92
2016-09-02 14:00 | 103 | 76
2016-09-02 14:30 | 109 | 82
2016-09-02 15:00 | 91 | 63
2016-09-02 15:30 | 84 | 57
2016-09-02 16:00 | 106 | 74
2016-09-02 16:30 | 126 | 96
2016-09-02 17:00 | 124 | 94
2016-09-02 17:30 | 160 | 135
2016-09-02 18:00 | 190 | 167
2016-09-02 18:30 | 192 | 168
2016-09-02 19:00 | 183 | 158
2016-09-02 19:30 | 171 | 146
2016-09-02 20:00 | 189 | 165
2016-09-02 20:30 | 180 | 156
2016-09-02 21:00 | 156 | 132
2016-09-02 21:30 | 134 | 109
2016-09-02 22:00 | 113 | 84
2016-09-02 22:30 | 101 | 71
2016-09-02 23:00 | 74 | 50
2016-09-02 23:30 | 76 | 43
2016-09-03 | 70 | 25
2016-09-03 00:30 | 64 | 16
2016-09-03 01:00 | 70 | 26
2016-09-03 01:30 | 119 | 67
2016-09-03 02:00 | 158 | 117
2016-09-03 02:30 | 165 | 131
2016-09-03 03:00 | 169 | 142
2016-09-03 03:30 | 165 | 138
2016-09-03 04:00 | 163 | 135
2016-09-03 04:30 | 165 | 138
2016-09-03 05:00 | 176 | 151
2016-09-03 05:30 | 161 | 131
2016-09-03 06:00 | 149 | 115
2016-09-03 06:30 | 121 | 76
2016-09-03 07:00 | 83 | 27
2016-09-03 07:30 | 61 | 2
2016-09-03 08:00 | 57 | 14
2016-09-03 08:30 | 77 | 53
2016-09-03 09:00 | 84 | 61
2016-09-03 09:30 | 86 | 62
2016-09-03 10:00 | 64 | 39
2016-09-03 10:30 | 53 | 4
2016-09-03 11:00 | 51 | 10
2016-09-03 11:30 | 54 | 13
2016-09-03 12:00 | 65 | 27
2016-09-03 12:30 | 45 | 19
2016-09-03 13:00 | 75 | 40
2016-09-03 13:30 | 106 | 65
2016-09-03 14:00 | 116 | 76
2016-09-03 14:30 | 99 | 58
2016-09-03 15:00 | 101 | 55
2016-09-03 15:30 | 99 | 48
2016-09-03 16:00 | 80 | 27
2016-09-03 16:30 | 72 | 14
2016-09-03 17:00 | 71 | 2
2016-09-03 17:30 | 90 | 57
2016-09-03 18:00 | 114 | 84
2016-09-03 18:30 | 156 | 131
2016-09-03 19:00 | 153 | 135
2016-09-03 19:30 | 139 | 121
2016-09-03 20:00 | 140 | 120
2016-09-03 20:30 | 127 | 105
2016-09-03 21:00 | 105 | 80
2016-09-03 21:30 | 104 | 79
2016-09-03 22:00 | 93 | 67
2016-09-03 22:30 | 73 | 43
2016-09-03 23:00 | 63 | 22
2016-09-03 23:30 | 61 | 21
2016-09-04 | 53 | 5
2016-09-04 00:30 | 85 | 43
2016-09-04 01:00 | 102 | 58
2016-09-04 01:30 | 98 | 53
2016-09-04 02:00 | 112 | 63
2016-09-04 02:30 | 124 | 76
2016-09-04 03:00 | 125 | 76
2016-09-04 03:30 | 141 | 99
2016-09-04 04:00 | 150 | 111
2016-09-04 04:30 | 147 | 110
2016-09-04 05:00 | 143 | 108
2016-09-04 05:30 | 138 | 100
2016-09-04 06:00 | 111 | 63
2016-09-04 06:30 | 104 | 54
2016-09-04 07:00 | 72 | 24
2016-09-04 07:30 | 65 | 28
2016-09-04 08:00 | 72 | 38
2016-09-04 08:30 | 67 | 35
2016-09-04 09:00 | 65 | 25
2016-09-04 09:30 | 65 | 14
2016-09-04 10:00 | 60 | 5
2016-09-04 10:30 | 66 | 18
2016-09-04 11:00 | 93 | 46
2016-09-04 11:30 | 122 | 82
2016-09-04 12:00 | 136 | 101
2016-09-04 12:30 | 145 | 114
2016-09-04 13:00 | 155 | 129
2016-09-04 13:30 | 156 | 131
2016-09-04 14:00 | 153 | 126
2016-09-04 14:30 | 140 | 108
2016-09-04 15:00 | 135 | 101
2016-09-04 15:30 | 110 | 71
2016-09-04 16:00 | 57 | 3
2016-09-04 16:30 | 56 | 5
2016-09-04 17:00 | 58 | 12
2016-09-04 17:30 | 65 | 29
2016-09-04 18:00 | 102 | 76
2016-09-04 18:30 | 137 | 113
2016-09-04 19:00 | 149 | 126
2016-09-04 19:30 | 149 | 128
2016-09-04 20:00 | 163 | 144
2016-09-04 20:30 | 155 | 135
2016-09-04 21:00 | 145 | 124
2016-09-04 21:30 | 153 | 132
2016-09-04 22:00 | 154 | 130
2016-09-04 22:30 | 102 | 74
2016-09-04 23:00 | 74 | 42
2016-09-04 23:30 | 53 | 13
2016-09-05 | 50 | 2
2016-09-05 00:30 | 56 | 22
2016-09-05 01:00 | 52 | 6
2016-09-05 01:30 | 78 | 3
2016-09-05 02:00 | 84 | 14
2016-09-05 02:30 | 93 | 31
2016-09-05 03:00 | 106 | 46
2016-09-05 03:30 | 104 | 44
2016-09-05 04:00 | 102 | 43
2016-09-05 04:30 | 80 | 10
2016-09-05 05:00 | 76 | 9
2016-09-05 05:30 | 74 | 16
2016-09-05 06:00 | 86 | 46
2016-09-05 06:30 | 94 | 59
2016-09-05 07:00 | 140 | 117
2016-09-05 07:30 | 149 | 122
2016-09-05 08:00 | 151 | 131
2016-09-05 08:30 | 153 | 134
2016-09-05 09:00 | 143 | 123
2016-09-05 09:30 | 131 | 111
2016-09-05 10:00 | 123 | 102
2016-09-05 10:30 | 109 | 86
2016-09-05 11:00 | 91 | 65
2016-09-05 11:30 | 70 | 42
2016-09-05 12:00 | 60 | 18
2016-09-05 12:30 | 63 | 34
2016-09-05 13:00 | 63 | 41
2016-09-05 13:30 | 60 | 37
2016-09-05 14:00 | 79 | 57
2016-09-05 14:30 | 98 | 75
2016-09-05 15:00 | 104 | 81
2016-09-05 15:30 | 107 | 85
2016-09-05 16:00 | 115 | 92
2016-09-05 16:30 | 144 | 125
2016-09-05 17:00 | 178 | 162
2016-09-05 17:30 | 252 | 236
2016-09-05 18:00 | 297 | 281
2016-09-05 18:30 | 315 | 304
2016-09-05 19:00 | 303 | 295
2016-09-05 19:30 | 270 | 261
2016-09-05 20:00 | 259 | 251
2016-09-05 20:30 | 238 | 231
2016-09-05 21:00 | 219 | 212
2016-09-05 21:30 | 194 | 185
2016-09-05 22:00 | 171 | 161
2016-09-05 22:30 | 171 | 157
2016-09-05 23:00 | 165 | 139
2016-09-05 23:30 | 126 | 95
2016-09-06 | 93 | 62
2016-09-06 00:30 | 81 | 48
2016-09-06 01:00 | 84 | 55
2016-09-06 01:30 | 82 | 53
2016-09-06 02:00 | 78 | 49
2016-09-06 02:30 | 74 | 46
2016-09-06 03:00 | 72 | 41
2016-09-06 03:30 | 64 | 2
2016-09-06 04:00 | 70 | 21
2016-09-06 04:30 | 62 | 3
2016-09-06 05:00 | 66 | 6
2016-09-06 05:30 | 64 | 4
2016-09-06 06:00 | 68 | 15
2016-09-06 06:30 | 114 | 87
2016-09-06 07:00 | 185 | 168
2016-09-06 07:30 | 220 | 207
2016-09-06 08:00 | 190 | 176
2016-09-06 08:30 | 182 | 167
2016-09-06 09:00 | 164 | 151
2016-09-06 09:30 | 155 | 141
2016-09-06 10:00 | 115 | 99
2016-09-06 10:30 | 104 | 82
2016-09-06 11:00 | 103 | 77
2016-09-06 11:30 | 82 | 57
2016-09-06 12:00 | 81 | 55
2016-09-06 12:30 | 74 | 44
2016-09-06 13:00 | 75 | 44
2016-09-06 13:30 | 71 | 35
2016-09-06 14:00 | 75 | 45
2016-09-06 14:30 | 77 | 51
2016-09-06 15:00 | 86 | 60
2016-09-06 15:30 | 102 | 74
2016-09-06 16:00 | 108 | 82
2016-09-06 16:30 | 107 | 82
2016-09-06 17:00 | 151 | 133
2016-09-06 17:30 | 193 | 178
2016-09-06 18:00 | 224 | 212
2016-09-06 18:30 | 249 | 235
2016-09-06 19:00 | 243 | 229
2016-09-06 19:30 | 205 | 190
2016-09-06 20:00 | 182 | 165
2016-09-06 20:30 | 183 | 166
2016-09-06 21:00 | 171 | 154
2016-09-06 21:30 | 158 | 142
2016-09-06 22:00 | 144 | 125
2016-09-06 22:30 | 145 | 127
2016-09-06 23:00 | 152 | 134
2016-09-06 23:30 | 120 | 96
2016-09-07 | 85 | 52
2016-09-07 00:30 | 79 | 25
2016-09-07 01:00 | 82 | 34
2016-09-07 01:30 | 84 | 24
2016-09-07 02:00 | 82 | 8
2016-09-07 02:30 | 81 | 2
2016-09-07 03:00 | 80 | 8
2016-09-07 03:30 | 79 | 5
2016-09-07 04:00 | 78 | 3
2016-09-07 04:30 | 78 | 9
2016-09-07 05:00 | 78 | 3
2016-09-07 05:30 | 75 | 3
2016-09-07 06:00 | 66 | 16
2016-09-07 06:30 | 121 | 97
2016-09-07 07:00 | 158 | 142
2016-09-07 07:30 | 164 | 148
2016-09-07 08:00 | 162 | 146
2016-09-07 08:30 | 157 | 144
2016-09-07 09:00 | 154 | 141
2016-09-07 09:30 | 133 | 119
2016-09-07 10:00 | 139 | 123
2016-09-07 10:30 | 146 | 132
2016-09-07 11:00 | 129 | 112
2016-09-07 11:30 | 108 | 87
2016-09-07 12:00 | 116 | 98
2016-09-07 12:30 | 109 | 86
2016-09-07 13:00 | 100 | 72
2016-09-07 13:30 | 91 | 63
2016-09-07 14:00 | 90 | 64
2016-09-07 14:30 | 85 | 60
2016-09-07 15:00 | 101 | 74
2016-09-07 15:30 | 115 | 90
2016-09-07 16:00 | 104 | 77
2016-09-07 16:30 | 125 | 103
2016-09-07 17:00 | 147 | 130
2016-09-07 17:30 | 194 | 181
2016-09-07 18:00 | 225 | 214
2016-09-07 18:30 | 251 | 238
2016-09-07 19:00 | 234 | 221
2016-09-07 19:30 | 234 | 220
2016-09-07 20:00 | 243 | 229
2016-09-07 20:30 | 222 | 210
2016-09-07 21:00 | 188 | 174
2016-09-07 21:30 | 164 | 147
2016-09-07 22:00 | 155 | 138
2016-09-07 22:30 | 153 | 138
2016-09-07 23:00 | 157 | 143
2016-09-07 23:30 | 115 | 97
2016-09-08 | 62 | 20
2016-09-08 00:30 | 64 | 7
2016-09-08 01:00 | 74 | 23
2016-09-08 01:30 | 82 | 44
2016-09-08 02:00 | 80 | 21
2016-09-08 02:30 | 80 | 7
2016-09-08 03:00 | 81 | 12
2016-09-08 03:30 | 84 | 23
2016-09-08 04:00 | 95 | 41
2016-09-08 04:30 | 91 | 37
2016-09-08 05:00 | 81 | 21
2016-09-08 05:30 | 76 | 23
2016-09-08 06:00 | 78 | 30
2016-09-08 06:30 | 111 | 84
2016-09-08 07:00 | 178 | 161
2016-09-08 07:30 | 177 | 160
2016-09-08 08:00 | 168 | 152
2016-09-08 08:30 | 144 | 126
2016-09-08 09:00 | 134 | 113
2016-09-08 09:30 | 130 | 106
2016-09-08 10:00 | 114 | 86
2016-09-08 10:30 | 107 | 81
2016-09-08 11:00 | 81 | 55
2016-09-08 11:30 | 82 | 54
2016-09-08 12:00 | 77 | 48
2016-09-08 12:30 | 73 | 39
2016-09-08 13:00 | 73 | 34
2016-09-08 13:30 | 61 | 26
2016-09-08 14:00 | 61 | 36
2016-09-08 14:30 | 74 | 52
2016-09-08 15:00 | 98 | 72
2016-09-08 15:30 | 110 | 83
2016-09-08 16:00 | 116 | 91
2016-09-08 16:30 | 127 | 106
2016-09-08 17:00 | 147 | 128
2016-09-08 17:30 | 186 | 170
2016-09-08 18:00 | 205 | 191
2016-09-08 18:30 | 180 | 166
2016-09-08 19:00 | 177 | 165
2016-09-08 19:30 | 180 | 165
2016-09-08 20:00 | 164 | 147
2016-09-08 20:30 | 176 | 160
2016-09-08 21:00 | 160 | 140
2016-09-08 21:30 | 164 | 145
2016-09-08 22:00 | 148 | 127
2016-09-08 22:30 | 149 | 126
2016-09-08 23:00 | 135 | 110
2016-09-08 23:30 | 98 | 64
2016-09-09 | 77 | 4
2016-09-09 00:30 | 78 | 4
2016-09-09 01:00 | 84 | 4
2016-09-09 01:30 | 87 | 3
2016-09-09 02:00 | 94 | 24
2016-09-09 02:30 | 95 | 25
2016-09-09 03:00 | 96 | 28
2016-09-09 03:30 | 99 | 34
2016-09-09 04:00 | 95 | 26
2016-09-09 04:30 | 95 | 27
2016-09-09 05:00 | 91 | 24
2016-09-09 05:30 | 84 | 18
2016-09-09 06:00 | 82 | 14
2016-09-09 06:30 | 83 | 45
2016-09-09 07:00 | 103 | 75
2016-09-09 07:30 | 120 | 101
2016-09-09 08:00 | 112 | 94
2016-09-09 08:30 | 118 | 97
2016-09-09 09:00 | 103 | 79
2016-09-09 09:30 | 90 | 65
2016-09-09 10:00 | 102 | 78
2016-09-09 10:30 | 126 | 106
2016-09-09 11:00 | 120 | 99
2016-09-09 11:30 | 118 | 97
2016-09-09 12:00 | 114 | 91
2016-09-09 12:30 | 113 | 93
2016-09-09 13:00 | 118 | 99
2016-09-09 13:30 | 118 | 98
2016-09-09 14:00 | 116 | 95
2016-09-09 14:30 | 117 | 97
2016-09-09 15:00 | 113 | 93
2016-09-09 15:30 | 108 | 87
2016-09-09 16:00 | 122 | 103
2016-09-09 16:30 | 122 | 104
2016-09-09 17:00 | 128 | 110
2016-09-09 17:30 | 163 | 150
2016-09-09 18:00 | 184 | 172
2016-09-09 18:30 | 178 | 166
2016-09-09 19:00 | 172 | 160
2016-09-09 19:30 | 166 | 153
2016-09-09 20:00 | 167 | 153
2016-09-09 20:30 | 161 | 143
2016-09-09 21:00 | 147 | 128
2016-09-09 21:30 | 129 | 111
2016-09-09 22:00 | 123 | 103
2016-09-09 22:30 | 126 | 103
2016-09-09 23:00 | 103 | 76
2016-09-09 23:30 | 85 | 50
2016-09-10 | 75 | 4
2016-09-10 00:30 | 83 | 13
2016-09-10 01:00 | 88 | 9
2016-09-10 01:30 | 93 | 15
2016-09-10 02:00 | 98 | 23
2016-09-10 02:30 | 104 | 35
2016-09-10 03:00 | 113 | 49
2016-09-10 03:30 | 115 | 50
2016-09-10 04:00 | 109 | 43
2016-09-10 04:30 | 114 | 49
2016-09-10 05:00 | 109 | 43
2016-09-10 05:30 | 99 | 29
2016-09-10 06:00 | 98 | 27
2016-09-10 06:30 | 95 | 16
2016-09-10 07:00 | 87 | 4
2016-09-10 07:30 | 83 | 18
2016-09-10 08:00 | 84 | 47
2016-09-10 08:30 | 116 | 90
2016-09-10 09:00 | 122 | 99
2016-09-10 09:30 | 121 | 99
2016-09-10 10:00 | 101 | 78
2016-09-10 10:30 | 84 | 61
2016-09-10 11:00 | 91 | 66
2016-09-10 11:30 | 81 | 56
2016-09-10 12:00 | 69 | 40
2016-09-10 12:30 | 72 | 28
2016-09-10 13:00 | 71 | 6
2016-09-10 13:30 | 81 | 44
2016-09-10 14:00 | 94 | 64
2016-09-10 14:30 | 108 | 78
2016-09-10 15:00 | 106 | 75
2016-09-10 15:30 | 89 | 60
2016-09-10 16:00 | 109 | 80
2016-09-10 16:30 | 115 | 91
2016-09-10 17:00 | 151 | 133
2016-09-10 17:30 | 189 | 174
2016-09-10 18:00 | 202 | 185
2016-09-10 18:30 | 223 | 207
2016-09-10 19:00 | 216 | 200
2016-09-10 19:30 | 182 | 165
2016-09-10 20:00 | 176 | 157
2016-09-10 20:30 | 161 | 140
2016-09-10 21:00 | 139 | 116
2016-09-10 21:30 | 135 | 114
2016-09-10 22:00 | 131 | 109
2016-09-10 22:30 | 96 | 65
2016-09-10 23:00 | 97 | 65
2016-09-10 23:30 | 86 | 43
2016-09-11 | 82 | 8
2016-09-11 00:30 | 87 | 2
2016-09-11 01:00 | 91 | 3
2016-09-11 01:30 | 95 | 2
2016-09-11 02:00 | 99 | 16
2016-09-11 02:30 | 101 | 21
2016-09-11 03:00 | 101 | 33
2016-09-11 03:30 | 103 | 30
2016-09-11 04:00 | 104 | 34
2016-09-11 04:30 | 102 | 40
2016-09-11 05:00 | 106 | 57
2016-09-11 05:30 | 110 | 62
2016-09-11 06:00 | 106 | 56
2016-09-11 06:30 | 104 | 42
2016-09-11 07:00 | 99 | 24
2016-09-11 07:30 | 101 | 39
2016-09-11 08:00 | 120 | 77
2016-09-11 08:30 | 129 | 89
2016-09-11 09:00 | 115 | 73
2016-09-11 09:30 | 97 | 47
2016-09-11 10:00 | 93 | 34
2016-09-11 10:30 | 92 | 14
2016-09-11 11:00 | 87 | 8
2016-09-11 11:30 | 87 | 17
2016-09-11 12:00 | 81 | 2
2016-09-11 12:30 | 84 | 9
2016-09-11 13:00 | 85 | 15
2016-09-11 13:30 | 85 | 13
2016-09-11 14:00 | 82 | 8
2016-09-11 14:30 | 82 | 5
2016-09-11 15:00 | 83 | 17
2016-09-11 15:30 | 90 | 48
2016-09-11 16:00 | 109 | 70
2016-09-11 16:30 | 113 | 75
2016-09-11 17:00 | 108 | 68
2016-09-11 17:30 | 139 | 106
2016-09-11 18:00 | 174 | 146
2016-09-11 18:30 | 214 | 190
2016-09-11 19:00 | 202 | 178
2016-09-11 19:30 | 179 | 153
2016-09-11 20:00 | 162 | 135
2016-09-11 20:30 | 148 | 119
2016-09-11 21:00 | 125 | 95
2016-09-11 21:30 | 128 | 100
2016-09-11 22:00 | 110 | 79
2016-09-11 22:30 | 73 | 16
2016-09-11 23:00 | 74 | 7
2016-09-11 23:30 | 77 | 17
2016-09-12 | 84 | 28
2016-09-12 00:30 | 99 | 46
2016-09-12 01:00 | 105 | 53
2016-09-12 01:30 | 112 | 62
2016-09-12 02:00 | 117 | 69
2016-09-12 02:30 | 117 | 68
2016-09-12 03:00 | 118 | 69
2016-09-12 03:30 | 107 | 55
2016-09-12 04:00 | 98 | 45
2016-09-12 04:30 | 106 | 54
2016-09-12 05:00 | 105 | 53
2016-09-12 05:30 | 78 | 19
2016-09-12 06:00 | 72 | 14
2016-09-12 06:30 | 79 | 37
2016-09-12 07:00 | 126 | 94
2016-09-12 07:30 | 101 | 63
2016-09-12 08:00 | 119 | 83
2016-09-12 08:30 | 100 | 60
2016-09-12 09:00 | 83 | 27
2016-09-12 09:30 | 81 | 22
2016-09-12 10:00 | 81 | 15
2016-09-12 10:30 | 79 | 8
2016-09-12 11:00 | 72 | 7
2016-09-12 11:30 | 66 | 6
2016-09-12 12:00 | 66 | 12
2016-09-12 12:30 | 67 | 11
2016-09-12 13:00 | 67 | 14
2016-09-12 13:30 | 69 | 16
2016-09-12 14:00 | 66 | 18
2016-09-12 14:30 | 71 | 40
2016-09-12 15:00 | 76 | 44
2016-09-12 15:30 | 87 | 58
2016-09-12 16:00 | 120 | 93
2016-09-12 16:30 | 130 | 105
2016-09-12 17:00 | 171 | 150
2016-09-12 17:30 | 202 | 182
2016-09-12 18:00 | 230 | 212
2016-09-12 18:30 | 233 | 215
2016-09-12 19:00 | 224 | 206
2016-09-12 19:30 | 176 | 157
2016-09-12 20:00 | 177 | 158
2016-09-12 20:30 | 175 | 158
2016-09-12 21:00 | 135 | 113
2016-09-12 21:30 | 116 | 91
2016-09-12 22:00 | 100 | 75
2016-09-12 22:30 | 112 | 84
2016-09-12 23:00 | 83 | 50
2016-09-12 23:30 | 85 | 49
2016-09-13 | 73 | 14
2016-09-13 00:30 | 70 | 10
2016-09-13 01:00 | 70 | 2
2016-09-13 01:30 | 94 | 32
2016-09-13 02:00 | 105 | 39
2016-09-13 02:30 | 98 | 28
2016-09-13 03:00 | 100 | 31
2016-09-13 03:30 | 101 | 33
2016-09-13 04:00 | 96 | 26
2016-09-13 04:30 | 96 | 23
2016-09-13 05:00 | 94 | 21
2016-09-13 05:30 | 87 | 13
2016-09-13 06:00 | 84 | 5
2016-09-13 06:30 | 92 | 44
2016-09-13 07:00 | 147 | 119
2016-09-13 07:30 | 175 | 154
2016-09-13 08:00 | 214 | 193
2016-09-13 08:30 | 215 | 196
2016-09-13 09:00 | 201 | 181
2016-09-13 09:30 | 187 | 168
2016-09-13 10:00 | 166 | 145
2016-09-13 10:30 | 147 | 124
2016-09-13 11:00 | 127 | 103
2016-09-13 11:30 | 149 | 128
2016-09-13 12:00 | 148 | 127
2016-09-13 12:30 | 152 | 131
2016-09-13 13:00 | 149 | 129
2016-09-13 13:30 | 149 | 128
2016-09-13 14:00 | 169 | 149
2016-09-13 14:30 | 174 | 155
2016-09-13 15:00 | 190 | 172
2016-09-13 15:30 | 172 | 154
2016-09-13 16:00 | 182 | 165
2016-09-13 16:30 | 170 | 154
2016-09-13 17:00 | 368 | 359
2016-09-13 17:30 | 410 | 400
2016-09-13 18:00 | 286 | 271
2016-09-13 18:30 | 240 | 228
2016-09-13 19:00 | 227 | 215
2016-09-13 19:30 | 205 | 193
2016-09-13 20:00 | 212 | 201
2016-09-13 20:30 | 201 | 190
2016-09-13 21:00 | 174 | 164
2016-09-13 21:30 | 122 | 108
2016-09-13 22:00 | 122 | 102
2016-09-13 22:30 | 106 | 87
2016-09-13 23:00 | 72 | 51
2016-09-13 23:30 | 65 | 44
2016-09-14 | 46 | 10
2016-09-14 00:30 | 50 | 19
2016-09-14 01:00 | 43 | 12
2016-09-14 01:30 | 86 | 36
2016-09-14 02:00 | 88 | 34
2016-09-14 02:30 | 97 | 38
2016-09-14 03:00 | 97 | 40
2016-09-14 03:30 | 93 | 34
2016-09-14 04:00 | 92 | 32
2016-09-14 04:30 | 96 | 38
2016-09-14 05:00 | 90 | 28
2016-09-14 05:30 | 79 | 7
2016-09-14 06:00 | 81 | 5
2016-09-14 06:30 | 95 | 52
2016-09-14 07:00 | 110 | 86
2016-09-14 07:30 | 149 | 131
2016-09-14 08:00 | 169 | 152
2016-09-14 08:30 | 171 | 153
2016-09-14 09:00 | 167 | 149
2016-09-14 09:30 | 168 | 150
2016-09-14 10:00 | 160 | 141
2016-09-14 10:30 | 150 | 132
2016-09-14 11:00 | 141 | 122
2016-09-14 11:30 | 139 | 119
2016-09-14 12:00 | 134 | 115
2016-09-14 12:30 | 83 | 61
2016-09-14 13:00 | 87 | 61
2016-09-14 13:30 | 95 | 68
2016-09-14 14:00 | 106 | 80
2016-09-14 14:30 | 108 | 82
2016-09-14 15:00 | 109 | 83
2016-09-14 15:30 | 96 | 69
2016-09-14 16:00 | 99 | 73
2016-09-14 16:30 | 109 | 83
2016-09-14 17:00 | 125 | 103
2016-09-14 17:30 | 165 | 147
2016-09-14 18:00 | 168 | 150
2016-09-14 18:30 | 193 | 175
2016-09-14 19:00 | 196 | 179
2016-09-14 19:30 | 161 | 143
2016-09-14 20:00 | 153 | 134
2016-09-14 20:30 | 136 | 116
2016-09-14 21:00 | 121 | 101
2016-09-14 21:30 | 131 | 112
2016-09-14 22:00 | 121 | 103
2016-09-14 22:30 | 143 | 127
2016-09-14 23:00 | 126 | 109
2016-09-14 23:30 | 125 | 108
2016-09-15 | 121 | 103
2016-09-15 00:30 | 94 | 70
2016-09-15 01:00 | 60 | 15
2016-09-15 01:30 | 59 | 4
2016-09-15 02:00 | 63 | 5
2016-09-15 02:30 | 70 | 19
2016-09-15 03:00 | 66 | 9
2016-09-15 03:30 | 61 | 9
2016-09-15 04:00 | 65 | 6
2016-09-15 04:30 | 64 | 2
2016-09-15 05:00 | 66 | 4
2016-09-15 05:30 | 67 | 9
2016-09-15 06:00 | 66 | 4
2016-09-15 06:30 | 69 | 20
2016-09-15 07:00 | 152 | 130
2016-09-15 07:30 | 198 | 179
2016-09-15 08:00 | 213 | 194
2016-09-15 08:30 | 226 | 209
2016-09-15 09:00 | 216 | 199
2016-09-15 09:30 | 184 | 167
2016-09-15 10:00 | 169 | 150
2016-09-15 10:30 | 168 | 153
2016-09-15 11:00 | 165 | 149
2016-09-15 11:30 | 152 | 136
2016-09-15 12:00 | 170 | 154
2016-09-15 12:30 | 160 | 145
2016-09-15 13:00 | 147 | 131
2016-09-15 13:30 | 160 | 145
2016-09-15 14:00 | 168 | 153
2016-09-15 14:30 | 169 | 154
2016-09-15 15:00 | 179 | 164
2016-09-15 15:30 | 180 | 166
2016-09-15 16:00 | 174 | 159
2016-09-15 16:30 | 177 | 163
2016-09-15 17:00 | 171 | 157
2016-09-15 17:30 | 155 | 140
2016-09-15 18:00 | 170 | 154
2016-09-15 18:30 | 171 | 155
2016-09-15 19:00 | 175 | 159
2016-09-15 19:30 | 142 | 124
2016-09-15 20:00 | 133 | 115
2016-09-15 20:30 | 118 | 100
2016-09-15 21:00 | 117 | 100
2016-09-15 21:30 | 130 | 114
2016-09-15 22:00 | 102 | 84
2016-09-15 22:30 | 68 | 50
2016-09-15 23:00 | 61 | 44
2016-09-15 23:30 | 55 | 37
2016-09-16 | 57 | 26
2016-09-16 00:30 | 71 | 9
2016-09-16 01:00 | 70 | 6
2016-09-16 01:30 | 70 | 7
2016-09-16 02:00 | 69 | 5
2016-09-16 02:30 | 72 | 13
2016-09-16 03:00 | 79 | 23
2016-09-16 03:30 | 82 | 22
2016-09-16 04:00 | 79 | 19
2016-09-16 04:30 | 77 | 16
2016-09-16 05:00 | 85 | 27
2016-09-16 05:30 | 82 | 19
2016-09-16 06:00 | 78 | 2
2016-09-16 06:30 | 118 | 82
2016-09-16 07:00 | 145 | 122
2016-09-16 07:30 | 165 | 142
2016-09-16 08:00 | 188 | 166
2016-09-16 08:30 | 157 | 133
2016-09-16 09:00 | 136 | 109
2016-09-16 09:30 | 119 | 91
2016-09-16 10:00 | 106 | 75
2016-09-16 10:30 | 87 | 56
2016-09-16 11:00 | 75 | 32
2016-09-16 11:30 | 69 | 24
2016-09-16 12:00 | 66 | 21
2016-09-16 12:30 | 60 | 6
2016-09-16 13:00 | 79 | 29
2016-09-16 13:30 | 70 | 19
2016-09-16 14:00 | 68 | 18
2016-09-16 14:30 | 66 | 12
2016-09-16 15:00 | 70 | 30
2016-09-16 15:30 | 74 | 41
2016-09-16 16:00 | 75 | 49
2016-09-16 16:30 | 78 | 53
2016-09-16 17:00 | 99 | 71
2016-09-16 17:30 | 166 | 147
2016-09-16 18:00 | 202 | 184
2016-09-16 18:30 | 199 | 180
2016-09-16 19:00 | 190 | 171
2016-09-16 19:30 | 186 | 168
2016-09-16 20:00 | 179 | 161
2016-09-16 20:30 | 179 | 162
2016-09-16 21:00 | 175 | 158
2016-09-16 21:30 | 164 | 147
2016-09-16 22:00 | 141 | 123
2016-09-16 22:30 | 114 | 91
2016-09-16 23:00 | 89 | 64
2016-09-16 23:30 | 77 | 55
2016-09-17 | 72 | 52
2016-09-17 00:30 | 76 | 50
2016-09-17 01:00 | 73 | 35
2016-09-17 01:30 | 70 | 19
2016-09-17 02:00 | 74 | 16
2016-09-17 02:30 | 85 | 21
2016-09-17 03:00 | 88 | 22
2016-09-17 03:30 | 94 | 22
2016-09-17 04:00 | 85 | 13
2016-09-17 04:30 | 88 | 17
2016-09-17 05:00 | 86 | 15
2016-09-17 05:30 | 83 | 12
2016-09-17 06:00 | 71 | 3
2016-09-17 06:30 | 81 | 19
2016-09-17 07:00 | 85 | 41
2016-09-17 07:30 | 101 | 59
2016-09-17 08:00 | 114 | 80
2016-09-17 08:30 | 119 | 98
2016-09-17 09:00 | 114 | 92
2016-09-17 09:30 | 103 | 80
2016-09-17 10:00 | 95 | 71
2016-09-17 10:30 | 69 | 42
2016-09-17 11:00 | 55 | 10
2016-09-17 11:30 | 47 | 3
2016-09-17 12:00 | 47 | 1
2016-09-17 12:30 | 45 | 7
2016-09-17 13:00 | 49 | 3
2016-09-17 13:30 | 43 | 7
2016-09-17 14:00 | 38 | 6
2016-09-17 14:30 | 50 | 8
2016-09-17 15:00 | 54 | 27
2016-09-17 15:30 | 63 | 46
2016-09-17 16:00 | 77 | 57
2016-09-17 16:30 | 121 | 102
2016-09-17 17:00 | 117 | 98
2016-09-17 17:30 | 139 | 123
2016-09-17 18:00 | 202 | 188
2016-09-17 18:30 | 222 | 207
2016-09-17 19:00 | 216 | 201
2016-09-17 19:30 | 207 | 192
2016-09-17 20:00 | 176 | 160
2016-09-17 20:30 | 174 | 158
2016-09-17 21:00 | 163 | 145
2016-09-17 21:30 | 150 | 132
2016-09-17 22:00 | 113 | 90
2016-09-17 22:30 | 58 | 22
2016-09-17 23:00 | 56 | 9
2016-09-17 23:30 | 55 | 2
2016-09-18 | 63 | 24
2016-09-18 00:30 | 77 | 35
2016-09-18 01:00 | 77 | 32
2016-09-18 01:30 | 87 | 28
2016-09-18 02:00 | 93 | 38
2016-09-18 02:30 | 84 | 27
2016-09-18 03:00 | 86 | 30
2016-09-18 03:30 | 93 | 38
2016-09-18 04:00 | 91 | 35
2016-09-18 04:30 | 78 | 17
2016-09-18 05:00 | 73 | 10
2016-09-18 05:30 | 73 | 4
2016-09-18 06:00 | 75 | 3
2016-09-18 06:30 | 76 | 3
2016-09-18 07:00 | 79 | 16
2016-09-18 07:30 | 82 | 29
2016-09-18 08:00 | 86 | 47
2016-09-18 08:30 | 121 | 92
2016-09-18 09:00 | 129 | 102
2016-09-18 09:30 | 162 | 138
2016-09-18 10:00 | 169 | 144
2016-09-18 10:30 | 148 | 122
2016-09-18 11:00 | 139 | 111
2016-09-18 11:30 | 141 | 113
2016-09-18 12:00 | 157 | 132
2016-09-18 12:30 | 154 | 127
2016-09-18 13:00 | 121 | 89
2016-09-18 13:30 | 109 | 75
2016-09-18 14:00 | 108 | 75
2016-09-18 14:30 | 106 | 71
2016-09-18 15:00 | 116 | 85
2016-09-18 15:30 | 118 | 87
2016-09-18 16:00 | 112 | 79
2016-09-18 16:30 | 123 | 92
2016-09-18 17:00 | 142 | 115
2016-09-18 17:30 | 191 | 168
2016-09-18 18:00 | 216 | 193
2016-09-18 18:30 | 243 | 225
2016-09-18 19:00 | 244 | 231
2016-09-18 19:30 | 207 | 194
2016-09-18 20:00 | 221 | 207
2016-09-18 20:30 | 209 | 196
2016-09-18 21:00 | 203 | 190
2016-09-18 21:30 | 198 | 186
2016-09-18 22:00 | 176 | 159
2016-09-18 22:30 | 103 | 81
2016-09-18 23:00 | 85 | 61
2016-09-18 23:30 | 68 | 42
2016-09-19 | 57 | 10
2016-09-19 00:30 | 54 | 5
2016-09-19 01:00 | 52 | 8
2016-09-19 01:30 | 65 | 3
2016-09-19 02:00 | 68 | 2
2016-09-19 02:30 | 72 | 4
2016-09-19 03:00 | 80 | 4
2016-09-19 03:30 | 81 | 3
2016-09-19 04:00 | 88 | 8
2016-09-19 04:30 | 87 | 8
2016-09-19 05:00 | 87 | 3
2016-09-19 05:30 | 86 | 2
2016-09-19 06:00 | 89 | 16
2016-09-19 06:30 | 114 | 69
2016-09-19 07:00 | 145 | 114
2016-09-19 07:30 | 151 | 122
2016-09-19 08:00 | 190 | 164
2016-09-19 08:30 | 211 | 187
2016-09-19 09:00 | 179 | 155
2016-09-19 09:30 | 161 | 135
2016-09-19 10:00 | 146 | 124
2016-09-19 10:30 | 135 | 113
2016-09-19 11:00 | 117 | 92
2016-09-19 11:30 | 96 | 70
2016-09-19 12:00 | 79 | 54
2016-09-19 12:30 | 70 | 44
2016-09-19 13:00 | 78 | 53
2016-09-19 13:30 | 82 | 56
2016-09-19 14:00 | 85 | 60
2016-09-19 14:30 | 76 | 52
2016-09-19 15:00 | 77 | 54
2016-09-19 15:30 | 77 | 53
2016-09-19 16:00 | 101 | 75
2016-09-19 16:30 | 96 | 71
2016-09-19 17:00 | 146 | 128
2016-09-19 17:30 | 189 | 173
2016-09-19 18:00 | 202 | 185
2016-09-19 18:30 | 221 | 205
2016-09-19 19:00 | 218 | 201
2016-09-19 19:30 | 201 | 185
2016-09-19 20:00 | 223 | 207
2016-09-19 20:30 | 200 | 185
2016-09-19 21:00 | 172 | 156
2016-09-19 21:30 | 169 | 153
2016-09-19 22:00 | 137 | 116
2016-09-19 22:30 | 96 | 70
2016-09-19 23:00 | 91 | 65
2016-09-19 23:30 | 96 | 61
2016-09-20 | 81 | 36
2016-09-20 00:30 | 77 | 8
2016-09-20 01:00 | 77 | 3
2016-09-20 01:30 | 79 | 7
2016-09-20 02:00 | 79 | 7
2016-09-20 02:30 | 78 | 4
2016-09-20 03:00 | 78 | 4
2016-09-20 03:30 | 81 | 8
2016-09-20 04:00 | 77 | 2
2016-09-20 04:30 | 78 | 7
2016-09-20 05:00 | 79 | 14
2016-09-20 05:30 | 80 | 6
2016-09-20 06:00 | 62 | 2
2016-09-20 06:30 | 84 | 50
2016-09-20 07:00 | 119 | 88
2016-09-20 07:30 | 141 | 115
2016-09-20 08:00 | 153 | 127
2016-09-20 08:30 | 138 | 110
2016-09-20 09:00 | 117 | 86
2016-09-20 09:30 | 102 | 71
2016-09-20 10:00 | 113 | 87
2016-09-20 10:30 | 110 | 83
2016-09-20 11:00 | 111 | 83
2016-09-20 11:30 | 78 | 46
2016-09-20 12:00 | 72 | 41
2016-09-20 12:30 | 69 | 31
2016-09-20 13:00 | 69 | 20
2016-09-20 13:30 | 108 | 79
2016-09-20 14:00 | 144 | 122
2016-09-20 14:30 | 163 | 143
2016-09-20 15:00 | 177 | 156
2016-09-20 15:30 | 198 | 178
2016-09-20 16:00 | 186 | 167
2016-09-20 16:30 | 176 | 156
2016-09-20 17:00 | 180 | 160
2016-09-20 17:30 | 196 | 177
2016-09-20 18:00 | 238 | 219
2016-09-20 18:30 | 268 | 249
2016-09-20 19:00 | 272 | 254
2016-09-20 19:30 | 231 | 214
2016-09-20 20:00 | 223 | 206
2016-09-20 20:30 | 210 | 194
2016-09-20 21:00 | 181 | 164
2016-09-20 21:30 | 164 | 147
2016-09-20 22:00 | 137 | 117
2016-09-20 22:30 | 128 | 107
2016-09-20 23:00 | 101 | 77
2016-09-20 23:30 | 85 | 60
2016-09-21 | 67 | 44
2016-09-21 00:30 | 66 | 36
2016-09-21 01:00 | 68 | 28
2016-09-21 01:30 | 78 | 31
2016-09-21 02:00 | 80 | 31
2016-09-21 02:30 | 80 | 33
2016-09-21 03:00 | 81 | 30
2016-09-21 03:30 | 83 | 41
2016-09-21 04:00 | 86 | 47
2016-09-21 04:30 | 86 | 44
2016-09-21 05:00 | 90 | 50
2016-09-21 05:30 | 87 | 45
2016-09-21 06:00 | 93 | 49
2016-09-21 06:30 | 111 | 79
2016-09-21 07:00 | 166 | 143
2016-09-21 07:30 | 201 | 181
2016-09-21 08:00 | 231 | 211
2016-09-21 08:30 | 233 | 213
2016-09-21 09:00 | 210 | 190
2016-09-21 09:30 | 202 | 186
2016-09-21 10:00 | 209 | 193
2016-09-21 10:30 | 196 | 179
2016-09-21 11:00 | 189 | 171
2016-09-21 11:30 | 173 | 155
2016-09-21 12:00 | 132 | 111
2016-09-21 12:30 | 119 | 98
2016-09-21 13:00 | 122 | 101
2016-09-21 13:30 | 122 | 100
2016-09-21 14:00 | 135 | 115
2016-09-21 14:30 | 159 | 141
2016-09-21 15:00 | 128 | 108
2016-09-21 15:30 | 150 | 133
2016-09-21 16:00 | 186 | 170
2016-09-21 16:30 | 197 | 182
2016-09-21 17:00 | 206 | 190
2016-09-21 17:30 | 215 | 200
2016-09-21 18:00 | 232 | 216
2016-09-21 18:30 | 273 | 257
2016-09-21 19:00 | 305 | 290
2016-09-21 19:30 | 277 | 262
2016-09-21 20:00 | 310 | 295
2016-09-21 20:30 | 307 | 292
2016-09-21 21:00 | 270 | 257
2016-09-21 21:30 | 254 | 241
2016-09-21 22:00 | 222 | 208
2016-09-21 22:30 | 212 | 198
2016-09-21 23:00 | 180 | 165
2016-09-21 23:30 | 164 | 149
2016-09-22 | 142 | 126
2016-09-22 00:30 | 125 | 105
2016-09-22 01:00 | 137 | 115
2016-09-22 01:30 | 136 | 113
2016-09-22 02:00 | 135 | 112
2016-09-22 02:30 | 127 | 97
2016-09-22 03:00 | 130 | 100
2016-09-22 03:30 | 111 | 79
2016-09-22 04:00 | 102 | 68
2016-09-22 04:30 | 106 | 72
2016-09-22 05:00 | 111 | 77
2016-09-22 05:30 | 121 | 88
2016-09-22 06:00 | 130 | 99
2016-09-22 06:30 | 184 | 158
2016-09-22 07:00 | 240 | 217
2016-09-22 07:30 | 224 | 204
2016-09-22 08:00 | 246 | 224
2016-09-22 08:30 | 247 | 226
2016-09-22 09:00 | 235 | 215
2016-09-22 09:30 | 194 | 175
2016-09-22 10:00 | 212 | 192
2016-09-22 10:30 | 188 | 169
2016-09-22 11:00 | 201 | 181
2016-09-22 11:30 | 189 | 169
2016-09-22 12:00 | 188 | 167
2016-09-22 12:30 | 200 | 181
2016-09-22 13:00 | 202 | 184
2016-09-22 13:30 | 182 | 164
2016-09-22 14:00 | 188 | 169
2016-09-22 14:30 | 195 | 177
2016-09-22 15:00 | 193 | 175
2016-09-22 15:30 | 196 | 178
2016-09-22 16:00 | 223 | 206
2016-09-22 16:30 | 231 | 213
2016-09-22 17:00 | 258 | 242
2016-09-22 17:30 | 285 | 269
2016-09-22 18:00 | 291 | 276
2016-09-22 18:30 | 317 | 304
2016-09-22 19:00 | 318 | 309
2016-09-22 19:30 | 218 | 209
2016-09-22 20:00 | 228 | 218
2016-09-22 20:30 | 278 | 269
2016-09-22 21:00 | 268 | 259
2016-09-22 21:30 | 250 | 241
2016-09-22 22:00 | 227 | 214
2016-09-22 22:30 | 208 | 195
2016-09-22 23:00 | 206 | 193
2016-09-22 23:30 | 160 | 145
2016-09-23 | 133 | 117
2016-09-23 00:30 | 127 | 106
2016-09-23 01:00 | 121 | 100
2016-09-23 01:30 | 117 | 94
2016-09-23 02:00 | 122 | 93
2016-09-23 02:30 | 125 | 89
2016-09-23 03:00 | 125 | 91
2016-09-23 03:30 | 127 | 92
2016-09-23 04:00 | 122 | 86
2016-09-23 04:30 | 124 | 88
2016-09-23 05:00 | 123 | 85
2016-09-23 05:30 | 127 | 90
2016-09-23 06:00 | 137 | 102
2016-09-23 06:30 | 151 | 119
2016-09-23 07:00 | 199 | 175
2016-09-23 07:30 | 186 | 167
2016-09-23 08:00 | 174 | 153
2016-09-23 08:30 | 176 | 155
2016-09-23 09:00 | 168 | 146
2016-09-23 09:30 | 138 | 119
2016-09-23 10:00 | 132 | 112
2016-09-23 10:30 | 145 | 128
2016-09-23 11:00 | 154 | 137
2016-09-23 11:30 | 166 | 149
2016-09-23 12:00 | 160 | 141
2016-09-23 12:30 | 143 | 121
2016-09-23 13:00 | 137 | 115
2016-09-23 13:30 | 122 | 97
2016-09-23 14:00 | 125 | 101
2016-09-23 14:30 | 121 | 96
2016-09-23 15:00 | 155 | 133
2016-09-23 15:30 | 144 | 122
2016-09-23 16:00 | 145 | 122
2016-09-23 16:30 | 165 | 143
2016-09-23 17:00 | 157 | 135
2016-09-23 17:30 | 160 | 140
2016-09-23 18:00 | 175 | 156
2016-09-23 18:30 | 179 | 161
2016-09-23 19:00 | 192 | 174
2016-09-23 19:30 | 178 | 161
2016-09-23 20:00 | 175 | 158
2016-09-23 20:30 | 175 | 158
2016-09-23 21:00 | 165 | 147
2016-09-23 21:30 | 179 | 162
2016-09-23 22:00 | 169 | 150
2016-09-23 22:30 | 155 | 137
2016-09-23 23:00 | 168 | 151
2016-09-23 23:30 | 181 | 165
2016-09-24 | 180 | 164
2016-09-24 00:30 | 158 | 141
2016-09-24 01:00 | 150 | 127
2016-09-24 01:30 | 161 | 140
2016-09-24 02:00 | 169 | 148
2016-09-24 02:30 | 164 | 141
2016-09-24 03:00 | 171 | 146
2016-09-24 03:30 | 166 | 139
2016-09-24 04:00 | 144 | 118
2016-09-24 04:30 | 138 | 116
2016-09-24 05:00 | 155 | 135
2016-09-24 05:30 | 155 | 134
2016-09-24 06:00 | 156 | 136
2016-09-24 06:30 | 172 | 153
2016-09-24 07:00 | 175 | 156
2016-09-24 07:30 | 197 | 180
2016-09-24 08:00 | 240 | 226
2016-09-24 08:30 | 218 | 204
2016-09-24 09:00 | 198 | 189
2016-09-24 09:30 | 162 | 151
2016-09-24 10:00 | 178 | 166
2016-09-24 10:30 | 176 | 165
2016-09-24 11:00 | 140 | 127
2016-09-24 11:30 | 137 | 121
2016-09-24 12:00 | 156 | 140
2016-09-24 12:30 | 123 | 107
2016-09-24 13:00 | 124 | 110
2016-09-24 13:30 | 164 | 149
2016-09-24 14:00 | 210 | 195
2016-09-24 14:30 | 201 | 186
2016-09-24 15:00 | 165 | 149
2016-09-24 15:30 | 156 | 139
2016-09-24 16:00 | 210 | 195
2016-09-24 16:30 | 195 | 179
2016-09-24 17:00 | 177 | 159
2016-09-24 17:30 | 184 | 167
2016-09-24 18:00 | 231 | 217
2016-09-24 18:30 | 228 | 213
2016-09-24 19:00 | 211 | 195
2016-09-24 19:30 | 217 | 201
2016-09-24 20:00 | 199 | 185
2016-09-24 20:30 | 202 | 188
2016-09-24 21:00 | 200 | 186
2016-09-24 21:30 | 198 | 184
2016-09-24 22:00 | 214 | 200
2016-09-24 22:30 | 201 | 181
2016-09-24 23:00 | 181 | 161
2016-09-24 23:30 | 200 | 180
2016-09-25 | 191 | 171
2016-09-25 00:30 | 163 | 143
2016-09-25 01:00 | 140 | 120
2016-09-25 01:30 | 101 | 68
2016-09-25 02:00 | 99 | 65
2016-09-25 02:30 | 69 | 19
2016-09-25 03:00 | 64 | 27
2016-09-25 03:30 | 63 | 27
2016-09-25 04:00 | 68 | 44
2016-09-25 04:30 | 69 | 42
2016-09-25 05:00 | 68 | 38
2016-09-25 05:30 | 72 | 46
2016-09-25 06:00 | 78 | 53
2016-09-25 06:30 | 87 | 59
2016-09-25 07:00 | 101 | 72
2016-09-25 07:30 | 120 | 94
2016-09-25 08:00 | 154 | 135
2016-09-25 08:30 | 154 | 139
2016-09-25 09:00 | 154 | 138
2016-09-25 09:30 | 127 | 111
2016-09-25 10:00 | 125 | 101
2016-09-25 10:30 | 116 | 81
2016-09-25 11:00 | 101 | 64
2016-09-25 11:30 | 84 | 37
2016-09-25 12:00 | 95 | 57
2016-09-25 12:30 | 85 | 32
2016-09-25 13:00 | 70 | 5
2016-09-25 13:30 | 57 | 7
2016-09-25 14:00 | 62 | 10
2016-09-25 14:30 | 62 | 14
2016-09-25 15:00 | 67 | 21
2016-09-25 15:30 | 67 | 29
2016-09-25 16:00 | 75 | 42
2016-09-25 16:30 | 94 | 65
2016-09-25 17:00 | 117 | 89
2016-09-25 17:30 | 118 | 89
2016-09-25 18:00 | 151 | 129
2016-09-25 18:30 | 191 | 172
2016-09-25 19:00 | 221 | 202
2016-09-25 19:30 | 211 | 192
2016-09-25 20:00 | 185 | 166
2016-09-25 20:30 | 165 | 145
2016-09-25 21:00 | 157 | 139
2016-09-25 21:30 | 171 | 154
2016-09-25 22:00 | 165 | 148
2016-09-25 22:30 | 127 | 107
2016-09-25 23:00 | 110 | 86
2016-09-25 23:30 | 109 | 85
2016-09-26 | 99 | 75
2016-09-26 00:30 | 74 | 45
2016-09-26 01:00 | 86 | 57
2016-09-26 01:30 | 88 | 57
2016-09-26 02:00 | 92 | 59
2016-09-26 02:30 | 93 | 60
2016-09-26 03:00 | 97 | 63
2016-09-26 03:30 | 95 | 61
2016-09-26 04:00 | 99 | 65
2016-09-26 04:30 | 106 | 75
2016-09-26 05:00 | 123 | 95
2016-09-26 05:30 | 111 | 81
2016-09-26 06:00 | 102 | 70
2016-09-26 06:30 | 118 | 87
2016-09-26 07:00 | 138 | 109
2016-09-26 07:30 | 162 | 133
2016-09-26 08:00 | 162 | 141
2016-09-26 08:30 | 149 | 129
2016-09-26 09:00 | 141 | 122
2016-09-26 09:30 | 134 | 114
2016-09-26 10:00 | 109 | 83
2016-09-26 10:30 | 129 | 106
2016-09-26 11:00 | 126 | 102
2016-09-26 11:30 | 116 | 90
2016-09-26 12:00 | 119 | 94
2016-09-26 12:30 | 116 | 91
2016-09-26 13:00 | 119 | 93
2016-09-26 13:30 | 122 | 97
2016-09-26 14:00 | 126 | 102
2016-09-26 14:30 | 117 | 91
2016-09-26 15:00 | 112 | 85
2016-09-26 15:30 | 105 | 78
2016-09-26 16:00 | 103 | 75
2016-09-26 16:30 | 107 | 78
2016-09-26 17:00 | 140 | 116
2016-09-26 17:30 | 176 | 155
2016-09-26 18:00 | 214 | 195
2016-09-26 18:30 | 229 | 210
2016-09-26 19:00 | 211 | 192
2016-09-26 19:30 | 191 | 172
2016-09-26 20:00 | 186 | 167
2016-09-26 20:30 | 180 | 163
2016-09-26 21:00 | 178 | 161
2016-09-26 21:30 | 174 | 156
2016-09-26 22:00 | 176 | 159
2016-09-26 22:30 | 149 | 128
2016-09-26 23:00 | 126 | 102
2016-09-26 23:30 | 128 | 105
2016-09-27 | 125 | 99
2016-09-27 00:30 | 102 | 69
2016-09-27 01:00 | 106 | 74
2016-09-27 01:30 | 115 | 82
2016-09-27 02:00 | 118 | 87
2016-09-27 02:30 | 113 | 85
2016-09-27 03:00 | 94 | 65
2016-09-27 03:30 | 98 | 69
2016-09-27 04:00 | 110 | 81
2016-09-27 04:30 | 119 | 91
2016-09-27 05:00 | 121 | 94
2016-09-27 05:30 | 121 | 94
2016-09-27 06:00 | 118 | 89
2016-09-27 06:30 | 132 | 105
2016-09-27 07:00 | 180 | 160
2016-09-27 07:30 | 158 | 141
2016-09-27 08:00 | 191 | 175
2016-09-27 08:30 | 161 | 144
2016-09-27 09:00 | 109 | 88
2016-09-27 09:30 | 101 | 80
2016-09-27 10:00 | 97 | 74
2016-09-27 10:30 | 107 | 88
2016-09-27 11:00 | 102 | 82
2016-09-27 11:30 | 57 | 41
2016-09-27 12:00 | 60 | 47
2016-09-27 12:30 | 59 | 47
2016-09-27 13:00 | 78 | 59
2016-09-27 13:30 | 68 | 50
2016-09-27 14:00 | 94 | 74
2016-09-27 14:30 | 97 | 75
2016-09-27 15:00 | 84 | 64
2016-09-27 15:30 | 95 | 74
2016-09-27 16:00 | 115 | 95
2016-09-27 16:30 | 128 | 108
2016-09-27 17:00 | 107 | 84
2016-09-27 17:30 | 139 | 120
2016-09-27 18:00 | 159 | 142
2016-09-27 18:30 | 214 | 198
2016-09-27 19:00 | 232 | 217
2016-09-27 19:30 | 233 | 219
2016-09-27 20:00 | 240 | 226
2016-09-27 20:30 | 213 | 200
2016-09-27 21:00 | 192 | 179
2016-09-27 21:30 | 182 | 169
2016-09-27 22:00 | 163 | 149
2016-09-27 22:30 | 73 | 27
2016-09-27 23:00 | 73 | 10
2016-09-27 23:30 | 73 | 28
2016-09-28 | 69 | 27
2016-09-28 00:30 | 82 | 52
2016-09-28 01:00 | 78 | 47
2016-09-28 01:30 | 78 | 51
2016-09-28 02:00 | 76 | 47
2016-09-28 02:30 | 72 | 40
2016-09-28 03:00 | 66 | 25
2016-09-28 03:30 | 66 | 27
2016-09-28 04:00 | 74 | 46
2016-09-28 04:30 | 75 | 46
2016-09-28 05:00 | 71 | 37
2016-09-28 05:30 | 75 | 42
2016-09-28 06:00 | 85 | 51
2016-09-28 06:30 | 116 | 85
2016-09-28 07:00 | 161 | 136
2016-09-28 07:30 | 182 | 157
2016-09-28 08:00 | 187 | 164
2016-09-28 08:30 | 187 | 164
2016-09-28 09:00 | 140 | 112
2016-09-28 09:30 | 109 | 76
2016-09-28 10:00 | 88 | 44
2016-09-28 10:30 | 80 | 14
2016-09-28 11:00 | 87 | 42
2016-09-28 11:30 | 96 | 55
2016-09-28 12:00 | 138 | 110
2016-09-28 12:30 | 123 | 90
2016-09-28 13:00 | 106 | 70
2016-09-28 13:30 | 115 | 80
2016-09-28 14:00 | 116 | 79
2016-09-28 14:30 | 109 | 72
2016-09-28 15:00 | 136 | 106
2016-09-28 15:30 | 137 | 110
2016-09-28 16:00 | 137 | 112
2016-09-28 16:30 | 116 | 87
2016-09-28 17:00 | 130 | 104
2016-09-28 17:30 | 156 | 135
2016-09-28 18:00 | 167 | 146
2016-09-28 18:30 | 208 | 188
2016-09-28 19:00 | 214 | 193
2016-09-28 19:30 | 173 | 152
2016-09-28 20:00 | 174 | 154
2016-09-28 20:30 | 134 | 112
2016-09-28 21:00 | 131 | 108
2016-09-28 21:30 | 127 | 104
2016-09-28 22:00 | 127 | 104
2016-09-28 22:30 | 128 | 108
2016-09-28 23:00 | 97 | 70
2016-09-28 23:30 | 83 | 51
2016-09-29 | 115 | 84
2016-09-29 00:30 | 76 | 23
2016-09-29 01:00 | 69 | 2
2016-09-29 01:30 | 70 | 9
2016-09-29 02:00 | 77 | 10
2016-09-29 02:30 | 81 | 22
2016-09-29 03:00 | 81 | 18
2016-09-29 03:30 | 80 | 14
2016-09-29 04:00 | 80 | 13
2016-09-29 04:30 | 85 | 37
2016-09-29 05:00 | 101 | 62
2016-09-29 05:30 | 105 | 62
2016-09-29 06:00 | 107 | 64
2016-09-29 06:30 | 158 | 122
2016-09-29 07:00 | 278 | 255
2016-09-29 07:30 | 315 | 296
2016-09-29 08:00 | 382 | 363
2016-09-29 08:30 | 377 | 359
2016-09-29 09:00 | 317 | 299
2016-09-29 09:30 | 304 | 285
2016-09-29 10:00 | 310 | 290
2016-09-29 10:30 | 247 | 228
2016-09-29 11:00 | 223 | 203
2016-09-29 11:30 | 228 | 206
2016-09-29 12:00 | 264 | 243
2016-09-29 12:30 | 253 | 230
2016-09-29 13:00 | 254 | 231
2016-09-29 13:30 | 192 | 168
2016-09-29 14:00 | 215 | 193
2016-09-29 14:30 | 246 | 225
2016-09-29 15:00 | 247 | 228
2016-09-29 15:30 | 193 | 172
2016-09-29 16:00 | 225 | 206
2016-09-29 16:30 | 238 | 219
2016-09-29 17:00 | 286 | 269
2016-09-29 17:30 | 291 | 274
2016-09-29 18:00 | 279 | 267
2016-09-29 18:30 | 309 | 290
2016-09-29 19:00 | 338 | 321
2016-09-29 19:30 | 313 | 296
2016-09-29 20:00 | 276 | 259
2016-09-29 20:30 | 279 | 264
2016-09-29 21:00 | 255 | 240
2016-09-29 21:30 | 253 | 238
2016-09-29 22:00 | 264 | 248
2016-09-29 22:30 | 255 | 233
2016-09-29 23:00 | 240 | 216
2016-09-29 23:30 | 213 | 191
2016-09-30 | 194 | 171
2016-09-30 00:30 | 155 | 131
2016-09-30 01:00 | 139 | 114
2016-09-30 01:30 | 147 | 124
2016-09-30 02:00 | 124 | 99
2016-09-30 02:30 | 124 | 99
2016-09-30 03:00 | 138 | 116
2016-09-30 03:30 | 116 | 89
2016-09-30 04:00 | 125 | 102
2016-09-30 04:30 | 131 | 107
2016-09-30 05:00 | 133 | 108
2016-09-30 05:30 | 138 | 112
2016-09-30 06:00 | 126 | 97
2016-09-30 06:30 | 155 | 131
2016-09-30 07:00 | 208 | 185
2016-09-30 07:30 | 268 | 246
2016-09-30 08:00 | 329 | 309
2016-09-30 08:30 | 334 | 314
2016-09-30 09:00 | 311 | 291
2016-09-30 09:30 | 331 | 315
2016-09-30 10:00 | 309 | 293
2016-09-30 10:30 | 274 | 257
2016-09-30 11:00 | 213 | 196
2016-09-30 11:30 | 173 | 155
2016-09-30 12:00 | 159 | 140
2016-09-30 12:30 | 142 | 122
2016-09-30 13:00 | 139 | 121
2016-09-30 13:30 | 146 | 127
2016-09-30 14:00 | 154 | 132
2016-09-30 14:30 | 164 | 143
2016-09-30 15:00 | 166 | 146
2016-09-30 15:30 | 165 | 144
2016-09-30 16:00 | 184 | 164
2016-09-30 16:30 | 249 | 230
2016-09-30 17:00 | 284 | 266
2016-09-30 17:30 | 262 | 247
2016-09-30 18:00 | 269 | 256
2016-09-30 18:30 | 309 | 294
2016-09-30 19:00 | 309 | 295
2016-09-30 19:30 | 287 | 274
2016-09-30 20:00 | 284 | 270
2016-09-30 20:30 | 250 | 237
2016-09-30 21:00 | 245 | 233
2016-09-30 21:30 | 188 | 176
2016-09-30 22:00 | 161 | 146
2016-09-30 22:30 | 166 | 147
2016-09-30 23:00 | 124 | 100
2016-09-30 23:30 | 113 | 87
2016-10-01 | 112 | 83
2016-10-01 00:30 | 73 | 22
2016-10-01 01:00 | 78 | 25
2016-10-01 01:30 | 92 | 41
2016-10-01 02:00 | 77 | 31
2016-10-01 02:30 | 87 | 42
2016-10-01 03:00 | 92 | 37
2016-10-01 03:30 | 102 | 40
2016-10-01 04:00 | 104 | 42
2016-10-01 04:30 | 99 | 35
2016-10-01 05:00 | 107 | 45
2016-10-01 05:30 | 104 | 42
2016-10-01 06:00 | 97 | 31
2016-10-01 06:30 | 97 | 32
2016-10-01 07:00 | 96 | 30
2016-10-01 07:30 | 90 | 31
2016-10-01 08:00 | 75 | 19
2016-10-01 08:30 | 72 | 2
2016-10-01 09:00 | 73 | 6
2016-10-01 09:30 | 72 | 3
2016-10-01 10:00 | 68 | 5
2016-10-01 10:30 | 72 | 17
2016-10-01 11:00 | 70 | 3
2016-10-01 11:30 | 86 | 21
2016-10-01 12:00 | 83 | 20
2016-10-01 12:30 | 69 | 11
2016-10-01 13:00 | 83 | 29
2016-10-01 13:30 | 112 | 62
2016-10-01 14:00 | 98 | 46
2016-10-01 14:30 | 102 | 51
2016-10-01 15:00 | 86 | 36
2016-10-01 15:30 | 70 | 18
2016-10-01 16:00 | 75 | 34
2016-10-01 16:30 | 91 | 61
2016-10-01 17:00 | 111 | 81
2016-10-01 17:30 | 92 | 59
2016-10-01 18:00 | 124 | 97
2016-10-01 18:30 | 172 | 149
2016-10-01 19:00 | 179 | 157
2016-10-01 19:30 | 165 | 142
2016-10-01 20:00 | 163 | 139
2016-10-01 20:30 | 171 | 149
2016-10-01 21:00 | 150 | 126
2016-10-01 21:30 | 144 | 120
2016-10-01 22:00 | 127 | 101
2016-10-01 22:30 | 98 | 68
2016-10-01 23:00 | 79 | 45
2016-10-01 23:30 | 75 | 32
2016-10-02 | 75 | 29
2016-10-02 00:30 | 71 | 6
2016-10-02 01:00 | 101 | 41
2016-10-02 01:30 | 93 | 27
2016-10-02 02:00 | 118 | 60
2016-10-02 02:30 | 111 | 57
2016-10-02 03:00 | 120 | 63
2016-10-02 03:30 | 119 | 62
2016-10-02 04:00 | 111 | 51
2016-10-02 04:30 | 103 | 43
2016-10-02 05:00 | 106 | 45
2016-10-02 05:30 | 106 | 50
2016-10-02 06:00 | 113 | 57
2016-10-02 06:30 | 115 | 54
2016-10-02 07:00 | 126 | 66
2016-10-02 07:30 | 116 | 52
2016-10-02 08:00 | 107 | 40
2016-10-02 08:30 | 118 | 55
2016-10-02 09:00 | 117 | 52
2016-10-02 09:30 | 115 | 58
2016-10-02 10:00 | 136 | 90
2016-10-02 10:30 | 141 | 96
2016-10-02 11:00 | 121 | 69
2016-10-02 11:30 | 116 | 61
2016-10-02 12:00 | 137 | 90
2016-10-02 12:30 | 128 | 79
2016-10-02 13:00 | 109 | 53
2016-10-02 13:30 | 109 | 54
2016-10-02 14:00 | 122 | 72
2016-10-02 14:30 | 67 | 10
2016-10-02 15:00 | 65 | 15
2016-10-02 15:30 | 64 | 16
2016-10-02 16:00 | 84 | 54
2016-10-02 16:30 | 78 | 43
2016-10-02 17:00 | 76 | 42
2016-10-02 17:30 | 102 | 73
2016-10-02 18:00 | 117 | 89
2016-10-02 18:30 | 129 | 102
2016-10-02 19:00 | 123 | 94
2016-10-02 19:30 | 110 | 79
2016-10-02 20:00 | 104 | 73
2016-10-02 20:30 | 94 | 63
2016-10-02 21:00 | 73 | 35
2016-10-02 21:30 | 74 | 41
2016-10-02 22:00 | 66 | 18
2016-10-02 22:30 | 87 | 58
2016-10-02 23:00 | 91 | 63
2016-10-02 23:30 | 74 | 41
2016-10-03 | 65 | 20
2016-10-03 00:30 | 71 | 27
2016-10-03 01:00 | 79 | 10
2016-10-03 01:30 | 102 | 38
2016-10-03 02:00 | 118 | 58
2016-10-03 02:30 | 135 | 81
2016-10-03 03:00 | 125 | 68
2016-10-03 03:30 | 131 | 75
2016-10-03 04:00 | 129 | 72
2016-10-03 04:30 | 120 | 62
2016-10-03 05:00 | 120 | 62
2016-10-03 05:30 | 111 | 50
2016-10-03 06:00 | 107 | 44
2016-10-03 06:30 | 90 | 20
2016-10-03 07:00 | 76 | 27
2016-10-03 07:30 | 78 | 13
2016-10-03 08:00 | 87 | 43
2016-10-03 08:30 | 115 | 83
2016-10-03 09:00 | 115 | 82
2016-10-03 09:30 | 111 | 77
2016-10-03 10:00 | 108 | 74
2016-10-03 10:30 | 130 | 99
2016-10-03 11:00 | 129 | 96
2016-10-03 11:30 | 134 | 102
2016-10-03 12:00 | 128 | 95
2016-10-03 12:30 | 129 | 96
2016-10-03 13:00 | 127 | 94
2016-10-03 13:30 | 117 | 83
2016-10-03 14:00 | 115 | 80
2016-10-03 14:30 | 114 | 80
2016-10-03 15:00 | 112 | 77
2016-10-03 15:30 | 125 | 93
2016-10-03 16:00 | 141 | 112
2016-10-03 16:30 | 160 | 133
2016-10-03 17:00 | 166 | 139
2016-10-03 17:30 | 173 | 145
2016-10-03 18:00 | 179 | 153
2016-10-03 18:30 | 177 | 157
2016-10-03 19:00 | 144 | 121
2016-10-03 19:30 | 122 | 99
2016-10-03 20:00 | 147 | 128
2016-10-03 20:30 | 162 | 145
2016-10-03 21:00 | 135 | 117
2016-10-03 21:30 | 93 | 69
2016-10-03 22:00 | 83 | 59
2016-10-03 22:30 | 126 | 108
2016-10-03 23:00 | 145 | 128
2016-10-03 23:30 | 122 | 103
2016-10-04 | 135 | 115
2016-10-04 00:30 | 100 | 74
2016-10-04 01:00 | 70 | 32
2016-10-04 01:30 | 71 | 17
2016-10-04 02:00 | 81 | 3
2016-10-04 02:30 | 96 | 27
2016-10-04 03:00 | 91 | 19
2016-10-04 03:30 | 88 | 11
2016-10-04 04:00 | 86 | 7
2016-10-04 04:30 | 99 | 31
2016-10-04 05:00 | 85 | 5
2016-10-04 05:30 | 88 | 22
2016-10-04 06:00 | 138 | 103
2016-10-04 06:30 | 166 | 135
2016-10-04 07:00 | 201 | 178
2016-10-04 07:30 | 136 | 108
2016-10-04 08:00 | 142 | 114
2016-10-04 08:30 | 151 | 123
2016-10-04 09:00 | 136 | 106
2016-10-04 09:30 | 117 | 95
2016-10-04 10:00 | 83 | 56
2016-10-04 10:30 | 88 | 55
2016-10-04 11:00 | 85 | 55
2016-10-04 11:30 | 101 | 72
2016-10-04 12:00 | 95 | 65
2016-10-04 12:30 | 104 | 74
2016-10-04 13:00 | 109 | 79
2016-10-04 13:30 | 107 | 77
2016-10-04 14:00 | 105 | 74
2016-10-04 14:30 | 140 | 115
2016-10-04 15:00 | 161 | 138
2016-10-04 15:30 | 132 | 107
2016-10-04 16:00 | 129 | 103
2016-10-04 16:30 | 141 | 116
2016-10-04 17:00 | 157 | 134
2016-10-04 17:30 | 170 | 149
2016-10-04 18:00 | 186 | 166
2016-10-04 18:30 | 185 | 165
2016-10-04 19:00 | 193 | 173
2016-10-04 19:30 | 189 | 173
2016-10-04 20:00 | 177 | 161
2016-10-04 20:30 | 174 | 159
2016-10-04 21:00 | 135 | 116
2016-10-04 21:30 | 143 | 121
2016-10-04 22:00 | 136 | 114
2016-10-04 22:30 | 133 | 110
2016-10-04 23:00 | 92 | 65
2016-10-04 23:30 | 73 | 40
2016-10-05 | 69 | 28
2016-10-05 00:30 | 69 | 12
2016-10-05 01:00 | 78 | 4
2016-10-05 01:30 | 88 | 10
2016-10-05 02:00 | 87 | 9
2016-10-05 02:30 | 83 | 3
2016-10-05 03:00 | 85 | 18
2016-10-05 03:30 | 81 | 11
2016-10-05 04:00 | 79 | 4
2016-10-05 04:30 | 84 | 28
2016-10-05 05:00 | 110 | 68
2016-10-05 05:30 | 143 | 107
2016-10-05 06:00 | 188 | 159
2016-10-05 06:30 | 177 | 148
2016-10-05 07:00 | 181 | 161
2016-10-05 07:30 | 157 | 136
2016-10-05 08:00 | 162 | 141
2016-10-05 08:30 | 139 | 115
2016-10-05 09:00 | 125 | 100
2016-10-05 09:30 | 103 | 74
2016-10-05 10:00 | 76 | 46
2016-10-05 10:30 | 74 | 44
2016-10-05 11:00 | 71 | 38
2016-10-05 11:30 | 71 | 36
2016-10-05 12:00 | 69 | 29
2016-10-05 12:30 | 73 | 39
2016-10-05 13:00 | 76 | 47
2016-10-05 13:30 | 75 | 45
2016-10-05 14:00 | 78 | 48
2016-10-05 14:30 | 97 | 67
2016-10-05 15:00 | 127 | 102
2016-10-05 15:30 | 109 | 81
2016-10-05 16:00 | 163 | 142
2016-10-05 16:30 | 175 | 154
2016-10-05 17:00 | 177 | 162
2016-10-05 17:30 | 171 | 153
2016-10-05 18:00 | 189 | 172
2016-10-05 18:30 | 218 | 199
2016-10-05 19:00 | 230 | 210
2016-10-05 19:30 | 223 | 204
2016-10-05 20:00 | 227 | 209
2016-10-05 20:30 | 203 | 186
2016-10-05 21:00 | 181 | 161
2016-10-05 21:30 | 198 | 179
2016-10-05 22:00 | 168 | 148
2016-10-05 22:30 | 212 | 194
2016-10-05 23:00 | 207 | 186
2016-10-05 23:30 | 203 | 176
2016-10-06 | 184 | 156
2016-10-06 00:30 | 154 | 123
2016-10-06 01:00 | 141 | 108
2016-10-06 01:30 | 105 | 64
2016-10-06 02:00 | 86 | 29
2016-10-06 02:30 | 85 | 22
2016-10-06 03:00 | 83 | 10
2016-10-06 03:30 | 84 | 12
2016-10-06 04:00 | 84 | 30
2016-10-06 04:30 | 115 | 77
2016-10-06 05:00 | 137 | 103
2016-10-06 05:30 | 155 | 125
2016-10-06 06:00 | 208 | 184
2016-10-06 06:30 | 223 | 199
2016-10-06 07:00 | 216 | 194
2016-10-06 07:30 | 173 | 150
2016-10-06 08:00 | 194 | 172
2016-10-06 08:30 | 157 | 131
2016-10-06 09:00 | 131 | 102
2016-10-06 09:30 | 112 | 79
2016-10-06 10:00 | 117 | 88
2016-10-06 10:30 | 99 | 69
2016-10-06 11:00 | 99 | 67
2016-10-06 11:30 | 107 | 76
2016-10-06 12:00 | 97 | 65
2016-10-06 12:30 | 100 | 68
2016-10-06 13:00 | 103 | 69
2016-10-06 13:30 | 94 | 62
2016-10-06 14:00 | 84 | 54
2016-10-06 14:30 | 75 | 43
2016-10-06 15:00 | 110 | 83
2016-10-06 15:30 | 118 | 92
2016-10-06 16:00 | 135 | 111
2016-10-06 16:30 | 146 | 123
2016-10-06 17:00 | 174 | 154
2016-10-06 17:30 | 178 | 159
2016-10-06 18:00 | 190 | 171
2016-10-06 18:30 | 211 | 194
2016-10-06 19:00 | 242 | 226
2016-10-06 19:30 | 230 | 213
2016-10-06 20:00 | 219 | 203
2016-10-06 20:30 | 220 | 205
2016-10-06 21:00 | 229 | 215
2016-10-06 21:30 | 235 | 220
2016-10-06 22:00 | 233 | 219
2016-10-06 22:30 | 185 | 170
2016-10-06 23:00 | 129 | 111
2016-10-06 23:30 | 97 | 74
2016-10-07 | 88 | 62
2016-10-07 00:30 | 83 | 51
2016-10-07 01:00 | 88 | 47
2016-10-07 01:30 | 91 | 39
2016-10-07 02:00 | 95 | 24
2016-10-07 02:30 | 93 | 8
2016-10-07 03:00 | 95 | 11
2016-10-07 03:30 | 97 | 14
2016-10-07 04:00 | 96 | 12
2016-10-07 04:30 | 90 | 6
2016-10-07 05:00 | 97 | 53
2016-10-07 05:30 | 110 | 68
2016-10-07 06:00 | 118 | 76
2016-10-07 06:30 | 145 | 111
2016-10-07 07:00 | 150 | 121
2016-10-07 07:30 | 129 | 102
2016-10-07 08:00 | 125 | 97
2016-10-07 08:30 | 110 | 79
2016-10-07 09:00 | 102 | 69
2016-10-07 09:30 | 108 | 76
2016-10-07 10:00 | 102 | 70
2016-10-07 10:30 | 153 | 129
2016-10-07 11:00 | 169 | 146
2016-10-07 11:30 | 158 | 134
2016-10-07 12:00 | 147 | 121
2016-10-07 12:30 | 139 | 113
2016-10-07 13:00 | 134 | 107
2016-10-07 13:30 | 141 | 119
2016-10-07 14:00 | 135 | 113
2016-10-07 14:30 | 116 | 83
2016-10-07 15:00 | 152 | 125
2016-10-07 15:30 | 180 | 157
2016-10-07 16:00 | 173 | 149
2016-10-07 16:30 | 193 | 171
2016-10-07 17:00 | 186 | 165
2016-10-07 17:30 | 197 | 177
2016-10-07 18:00 | 209 | 188
2016-10-07 18:30 | 215 | 195
2016-10-07 19:00 | 222 | 202
2016-10-07 19:30 | 228 | 210
2016-10-07 20:00 | 238 | 221
2016-10-07 20:30 | 191 | 171
2016-10-07 21:00 | 183 | 161
2016-10-07 21:30 | 195 | 171
2016-10-07 22:00 | 197 | 171
2016-10-07 22:30 | 145 | 115
2016-10-07 23:00 | 110 | 77
2016-10-07 23:30 | 100 | 65
2016-10-08 | 124 | 96
2016-10-08 00:30 | 116 | 85
2016-10-08 01:00 | 85 | 51
2016-10-08 01:30 | 84 | 28
2016-10-08 02:00 | 93 | 49
2016-10-08 02:30 | 101 | 57
2016-10-08 03:00 | 92 | 48
2016-10-08 03:30 | 91 | 44
2016-10-08 04:00 | 88 | 29
2016-10-08 04:30 | 88 | 31
2016-10-08 05:00 | 90 | 36
2016-10-08 05:30 | 89 | 32
2016-10-08 06:00 | 88 | 44
2016-10-08 06:30 | 89 | 51
2016-10-08 07:00 | 90 | 54
2016-10-08 07:30 | 116 | 82
2016-10-08 08:00 | 127 | 95
2016-10-08 08:30 | 134 | 103
2016-10-08 09:00 | 96 | 61
2016-10-08 09:30 | 81 | 53
2016-10-08 10:00 | 82 | 53
2016-10-08 10:30 | 98 | 69
2016-10-08 11:00 | 75 | 46
2016-10-08 11:30 | 73 | 45
2016-10-08 12:00 | 78 | 50
2016-10-08 12:30 | 67 | 13
2016-10-08 13:00 | 65 | 6
2016-10-08 13:30 | 65 | 16
2016-10-08 14:00 | 118 | 93
2016-10-08 14:30 | 122 | 96
2016-10-08 15:00 | 120 | 93
2016-10-08 15:30 | 126 | 101
2016-10-08 16:00 | 167 | 146
2016-10-08 16:30 | 189 | 168
2016-10-08 17:00 | 179 | 159
2016-10-08 17:30 | 187 | 167
2016-10-08 18:00 | 182 | 161
2016-10-08 18:30 | 180 | 158
2016-10-08 19:00 | 192 | 176
2016-10-08 19:30 | 172 | 157
2016-10-08 20:00 | 168 | 153
2016-10-08 20:30 | 158 | 143
2016-10-08 21:00 | 163 | 149
2016-10-08 21:30 | 172 | 158
2016-10-08 22:00 | 161 | 147
2016-10-08 22:30 | 81 | 48
2016-10-08 23:00 | 70 | 35
2016-10-08 23:30 | 67 | 20
2016-10-09 | 63 | 3
2016-10-09 00:30 | 60 | 3
2016-10-09 01:00 | 67 | 16
2016-10-09 01:30 | 88 | 27
2016-10-09 02:00 | 88 | 28
2016-10-09 02:30 | 93 | 34
2016-10-09 03:00 | 108 | 50
2016-10-09 03:30 | 109 | 48
2016-10-09 04:00 | 108 | 46
2016-10-09 04:30 | 99 | 35
2016-10-09 05:00 | 93 | 24
2016-10-09 05:30 | 92 | 21
2016-10-09 06:00 | 90 | 18
2016-10-09 06:30 | 81 | 2
2016-10-09 07:00 | 83 | 12
2016-10-09 07:30 | 77 | 4
2016-10-09 08:00 | 77 | 9
2016-10-09 08:30 | 84 | 22
2016-10-09 09:00 | 86 | 26
2016-10-09 09:30 | 65 | 15
2016-10-09 10:00 | 64 | 11
2016-10-09 10:30 | 60 | 4
2016-10-09 11:00 | 60 | 8
2016-10-09 11:30 | 63 | 12
2016-10-09 12:00 | 70 | 22
2016-10-09 12:30 | 71 | 23
2016-10-09 13:00 | 61 | 4
2016-10-09 13:30 | 64 | 7
2016-10-09 14:00 | 66 | 16
2016-10-09 14:30 | 69 | 32
2016-10-09 15:00 | 82 | 49
2016-10-09 15:30 | 93 | 63
2016-10-09 16:00 | 89 | 60
2016-10-09 16:30 | 93 | 64
2016-10-09 17:00 | 104 | 73
2016-10-09 17:30 | 137 | 113
2016-10-09 18:00 | 170 | 148
2016-10-09 18:30 | 190 | 168
2016-10-09 19:00 | 209 | 190
2016-10-09 19:30 | 164 | 148
2016-10-09 20:00 | 149 | 133
2016-10-09 20:30 | 144 | 128
2016-10-09 21:00 | 118 | 100
2016-10-09 21:30 | 114 | 96
2016-10-09 22:00 | 112 | 90
2016-10-09 22:30 | 75 | 34
2016-10-09 23:00 | 70 | 14
2016-10-09 23:30 | 69 | 6
2016-10-10 | 68 | 12
2016-10-10 00:30 | 79 | 28
2016-10-10 01:00 | 74 | 11
2016-10-10 01:30 | 79 | 15
2016-10-10 02:00 | 88 | 17
2016-10-10 02:30 | 94 | 28
2016-10-10 03:00 | 105 | 44
2016-10-10 03:30 | 106 | 46
2016-10-10 04:00 | 103 | 41
2016-10-10 04:30 | 84 | 13
2016-10-10 05:00 | 86 | 27
2016-10-10 05:30 | 102 | 61
2016-10-10 06:00 | 115 | 79
2016-10-10 06:30 | 129 | 97
2016-10-10 07:00 | 153 | 124
2016-10-10 07:30 | 154 | 130
2016-10-10 08:00 | 163 | 139
2016-10-10 08:30 | 161 | 137
2016-10-10 09:00 | 155 | 130
2016-10-10 09:30 | 148 | 123
2016-10-10 10:00 | 145 | 123
2016-10-10 10:30 | 135 | 112
2016-10-10 11:00 | 147 | 124
2016-10-10 11:30 | 154 | 132
2016-10-10 12:00 | 187 | 168
2016-10-10 12:30 | 196 | 177
2016-10-10 13:00 | 196 | 178
2016-10-10 13:30 | 192 | 173
2016-10-10 14:00 | 218 | 201
2016-10-10 14:30 | 217 | 199
2016-10-10 15:00 | 267 | 250
2016-10-10 15:30 | 263 | 245
2016-10-10 16:00 | 255 | 238
2016-10-10 16:30 | 277 | 259
2016-10-10 17:00 | 277 | 259
2016-10-10 17:30 | 274 | 257
2016-10-10 18:00 | 270 | 253
2016-10-10 18:30 | 280 | 263
2016-10-10 19:00 | 264 | 247
2016-10-10 19:30 | 262 | 245
2016-10-10 20:00 | 282 | 265
2016-10-10 20:30 | 268 | 251
2016-10-10 21:00 | 270 | 254
2016-10-10 21:30 | 277 | 261
2016-10-10 22:00 | 232 | 216
2016-10-10 22:30 | 224 | 208
2016-10-10 23:00 | 222 | 206
2016-10-10 23:30 | 214 | 197
2016-10-11 | 195 | 178
2016-10-11 00:30 | 150 | 128
2016-10-11 01:00 | 153 | 128
2016-10-11 01:30 | 102 | 64
2016-10-11 02:00 | 82 | 31
2016-10-11 02:30 | 78 | 7
2016-10-11 03:00 | 77 | 6
2016-10-11 03:30 | 76 | 4
2016-10-11 04:00 | 75 | 2
2016-10-11 04:30 | 111 | 76
2016-10-11 05:00 | 152 | 125
2016-10-11 05:30 | 204 | 180
2016-10-11 06:00 | 260 | 238
2016-10-11 06:30 | 314 | 296
2016-10-11 07:00 | 312 | 295
2016-10-11 07:30 | 271 | 250
2016-10-11 08:00 | 249 | 228
2016-10-11 08:30 | 216 | 198
2016-10-11 09:00 | 195 | 181
2016-10-11 09:30 | 220 | 207
2016-10-11 10:00 | 244 | 230
2016-10-11 10:30 | 231 | 218
2016-10-11 11:00 | 231 | 217
2016-10-11 11:30 | 201 | 191
2016-10-11 12:00 | 228 | 215
2016-10-11 12:30 | 264 | 248
2016-10-11 13:00 | 282 | 266
2016-10-11 13:30 | 264 | 248
2016-10-11 14:00 | 251 | 235
2016-10-11 14:30 | 286 | 270
2016-10-11 15:00 | 280 | 265
2016-10-11 15:30 | 210 | 194
2016-10-11 16:00 | 204 | 188
2016-10-11 16:30 | 192 | 177
2016-10-11 17:00 | 180 | 164
2016-10-11 17:30 | 195 | 179
2016-10-11 18:00 | 215 | 200
2016-10-11 18:30 | 218 | 202
2016-10-11 19:00 | 256 | 244
2016-10-11 19:30 | 256 | 245
2016-10-11 20:00 | 241 | 228
2016-10-11 20:30 | 236 | 223
2016-10-11 21:00 | 240 | 226
2016-10-11 21:30 | 251 | 237
2016-10-11 22:00 | 241 | 227
2016-10-11 22:30 | 221 | 203
2016-10-11 23:00 | 212 | 192
2016-10-11 23:30 | 194 | 173
2016-10-12 | 176 | 156
2016-10-12 00:30 | 190 | 171
2016-10-12 01:00 | 193 | 174
2016-10-12 01:30 | 160 | 140
2016-10-12 02:00 | 124 | 97
2016-10-12 02:30 | 136 | 105
2016-10-12 03:00 | 116 | 80
2016-10-12 03:30 | 116 | 81
2016-10-12 04:00 | 119 | 83
2016-10-12 04:30 | 142 | 111
2016-10-12 05:00 | 187 | 161
2016-10-12 05:30 | 211 | 186
2016-10-12 06:00 | 209 | 185
2016-10-12 06:30 | 225 | 204
2016-10-12 07:00 | 234 | 214
2016-10-12 07:30 | 224 | 205
2016-10-12 08:00 | 206 | 184
2016-10-12 08:30 | 219 | 196
2016-10-12 09:00 | 230 | 208
2016-10-12 09:30 | 244 | 227
2016-10-12 10:00 | 251 | 235
2016-10-12 10:30 | 255 | 240
2016-10-12 11:00 | 259 | 242
2016-10-12 11:30 | 265 | 248
2016-10-12 12:00 | 251 | 234
2016-10-12 12:30 | 245 | 228
2016-10-12 13:00 | 235 | 217
2016-10-12 13:30 | 251 | 234
2016-10-12 14:00 | 326 | 310
2016-10-12 14:30 | 269 | 255
2016-10-12 15:00 | 238 | 225
2016-10-12 15:30 | 247 | 232
2016-10-12 16:00 | 235 | 219
2016-10-12 16:30 | 243 | 228
2016-10-12 17:00 | 239 | 224
2016-10-12 17:30 | 285 | 271
2016-10-12 18:00 | 319 | 306
2016-10-12 18:30 | 287 | 274
2016-10-12 19:00 | 264 | 247
2016-10-12 19:30 | 262 | 242
2016-10-12 20:00 | 291 | 273
2016-10-12 20:30 | 290 | 273
2016-10-12 21:00 | 220 | 200
2016-10-12 21:30 | 208 | 190
2016-10-12 22:00 | 221 | 203
2016-10-12 22:30 | 204 | 185
2016-10-12 23:00 | 223 | 204
2016-10-12 23:30 | 202 | 181
2016-10-13 | 215 | 193
2016-10-13 00:30 | 217 | 194
2016-10-13 01:00 | 206 | 181
2016-10-13 01:30 | 196 | 170
2016-10-13 02:00 | 178 | 149
2016-10-13 02:30 | 166 | 134
2016-10-13 03:00 | 146 | 112
2016-10-13 03:30 | 151 | 115
2016-10-13 04:00 | 154 | 118
2016-10-13 04:30 | 176 | 144
2016-10-13 05:00 | 186 | 155
2016-10-13 05:30 | 206 | 177
2016-10-13 06:00 | 213 | 186
2016-10-13 06:30 | 243 | 221
2016-10-13 07:00 | 291 | 274
2016-10-13 07:30 | 227 | 211
2016-10-13 08:00 | 207 | 190
2016-10-13 08:30 | 192 | 173
2016-10-13 09:00 | 190 | 168
2016-10-13 09:30 | 220 | 200
2016-10-13 10:00 | 193 | 171
2016-10-13 10:30 | 199 | 179
2016-10-13 11:00 | 231 | 212
2016-10-13 11:30 | 216 | 198
2016-10-13 12:00 | 211 | 192
2016-10-13 12:30 | 225 | 206
2016-10-13 13:00 | 207 | 188
2016-10-13 13:30 | 199 | 180
2016-10-13 14:00 | 189 | 169
2016-10-13 14:30 | 178 | 158
2016-10-13 15:00 | 192 | 173
2016-10-13 15:30 | 218 | 199
2016-10-13 16:00 | 228 | 211
2016-10-13 16:30 | 232 | 214
2016-10-13 17:00 | 236 | 219
2016-10-13 17:30 | 275 | 259
2016-10-13 18:00 | 255 | 239
2016-10-13 18:30 | 252 | 239
2016-10-13 19:00 | 235 | 221
2016-10-13 19:30 | 265 | 252
2016-10-13 20:00 | 261 | 246
2016-10-13 20:30 | 271 | 256
2016-10-13 21:00 | 236 | 218
2016-10-13 21:30 | 220 | 204
2016-10-13 22:00 | 190 | 170
2016-10-13 22:30 | 221 | 202
2016-10-13 23:00 | 221 | 201
2016-10-13 23:30 | 191 | 169
2016-10-14 | 193 | 169
2016-10-14 00:30 | 186 | 159
2016-10-14 01:00 | 193 | 165
2016-10-14 01:30 | 179 | 149
2016-10-14 02:00 | 167 | 130
2016-10-14 02:30 | 150 | 109
2016-10-14 03:00 | 141 | 95
2016-10-14 03:30 | 137 | 90
2016-10-14 04:00 | 147 | 102
2016-10-14 04:30 | 207 | 176
2016-10-14 05:00 | 191 | 159
2016-10-14 05:30 | 223 | 196
2016-10-14 06:00 | 251 | 229
2016-10-14 06:30 | 291 | 274
2016-10-14 07:00 | 336 | 322
2016-10-14 07:30 | 284 | 268
2016-10-14 08:00 | 261 | 242
2016-10-14 08:30 | 253 | 234
2016-10-14 09:00 | 268 | 250
2016-10-14 09:30 | 287 | 271
2016-10-14 10:00 | 272 | 257
2016-10-14 10:30 | 243 | 229
2016-10-14 11:00 | 244 | 232
2016-10-14 11:30 | 208 | 196
2016-10-14 12:00 | 215 | 204
2016-10-14 12:30 | 229 | 217
2016-10-14 13:00 | 223 | 212
2016-10-14 13:30 | 246 | 235
2016-10-14 14:00 | 239 | 228
2016-10-14 14:30 | 231 | 221
2016-10-14 15:00 | 247 | 236
2016-10-14 15:30 | 267 | 256
2016-10-14 16:00 | 249 | 238
2016-10-14 16:30 | 235 | 224
2016-10-14 17:00 | 258 | 246
2016-10-14 17:30 | 278 | 266
2016-10-14 18:00 | 240 | 229
2016-10-14 18:30 | 242 | 230
2016-10-14 19:00 | 283 | 271
2016-10-14 19:30 | 293 | 281
2016-10-14 20:00 | 296 | 284
2016-10-14 20:30 | 303 | 292
2016-10-14 21:00 | 292 | 280
2016-10-14 21:30 | 288 | 277
2016-10-14 22:00 | 262 | 249
2016-10-14 22:30 | 277 | 262
2016-10-14 23:00 | 256 | 240
2016-10-14 23:30 | 222 | 205
2016-10-15 | 204 | 186
2016-10-15 00:30 | 179 | 160
2016-10-15 01:00 | 169 | 145
2016-10-15 01:30 | 171 | 146
2016-10-15 02:00 | 215 | 194
2016-10-15 02:30 | 206 | 186
2016-10-15 03:00 | 194 | 172
2016-10-15 03:30 | 196 | 171
2016-10-15 04:00 | 198 | 174
2016-10-15 04:30 | 214 | 190
2016-10-15 05:00 | 241 | 218
2016-10-15 05:30 | 195 | 170
2016-10-15 06:00 | 167 | 140
2016-10-15 06:30 | 215 | 193
2016-10-15 07:00 | 256 | 234
2016-10-15 07:30 | 223 | 204
2016-10-15 08:00 | 197 | 176
2016-10-15 08:30 | 152 | 130
2016-10-15 09:00 | 125 | 97
2016-10-15 09:30 | 112 | 84
2016-10-15 10:00 | 114 | 89
2016-10-15 10:30 | 131 | 109
2016-10-15 11:00 | 161 | 141
2016-10-15 11:30 | 191 | 173
2016-10-15 12:00 | 198 | 180
2016-10-15 12:30 | 183 | 165
2016-10-15 13:00 | 147 | 128
2016-10-15 13:30 | 137 | 116
2016-10-15 14:00 | 145 | 123
2016-10-15 14:30 | 169 | 150
2016-10-15 15:00 | 206 | 188
2016-10-15 15:30 | 185 | 165
2016-10-15 16:00 | 183 | 163
2016-10-15 16:30 | 218 | 199
2016-10-15 17:00 | 265 | 247
2016-10-15 17:30 | 250 | 231
2016-10-15 18:00 | 226 | 208
2016-10-15 18:30 | 252 | 235
2016-10-15 19:00 | 276 | 259
2016-10-15 19:30 | 262 | 246
2016-10-15 20:00 | 252 | 236
2016-10-15 20:30 | 256 | 240
2016-10-15 21:00 | 240 | 223
2016-10-15 21:30 | 241 | 224
2016-10-15 22:00 | 247 | 231
2016-10-15 22:30 | 211 | 194
2016-10-15 23:00 | 183 | 166
2016-10-15 23:30 | 154 | 135
2016-10-16 | 116 | 89
2016-10-16 00:30 | 113 | 84
2016-10-16 01:00 | 122 | 90
2016-10-16 01:30 | 99 | 63
2016-10-16 02:00 | 95 | 60
2016-10-16 02:30 | 85 | 50
2016-10-16 03:00 | 81 | 34
2016-10-16 03:30 | 82 | 28
2016-10-16 04:00 | 82 | 35
2016-10-16 04:30 | 83 | 37
2016-10-16 05:00 | 85 | 46
2016-10-16 05:30 | 85 | 47
2016-10-16 06:00 | 87 | 46
2016-10-16 06:30 | 105 | 64
2016-10-16 07:00 | 119 | 78
2016-10-16 07:30 | 145 | 110
2016-10-16 08:00 | 141 | 104
2016-10-16 08:30 | 145 | 110
2016-10-16 09:00 | 148 | 114
2016-10-16 09:30 | 151 | 117
2016-10-16 10:00 | 106 | 64
2016-10-16 10:30 | 128 | 90
2016-10-16 11:00 | 118 | 76
2016-10-16 11:30 | 89 | 38
2016-10-16 12:00 | 91 | 46
2016-10-16 12:30 | 101 | 60
2016-10-16 13:00 | 97 | 55
2016-10-16 13:30 | 95 | 54
2016-10-16 14:00 | 97 | 57
2016-10-16 14:30 | 138 | 105
2016-10-16 15:00 | 171 | 142
2016-10-16 15:30 | 198 | 171
2016-10-16 16:00 | 221 | 195
2016-10-16 16:30 | 202 | 176
2016-10-16 17:00 | 237 | 212
2016-10-16 17:30 | 252 | 227
2016-10-16 18:00 | 307 | 283
2016-10-16 18:30 | 312 | 294
2016-10-16 19:00 | 284 | 268
2016-10-16 19:30 | 276 | 263
2016-10-16 20:00 | 249 | 236
2016-10-16 20:30 | 229 | 217
2016-10-16 21:00 | 222 | 210
2016-10-16 21:30 | 230 | 219
2016-10-16 22:00 | 219 | 207
2016-10-16 22:30 | 197 | 180
2016-10-16 23:00 | 191 | 174
2016-10-16 23:30 | 176 | 157
2016-10-17 | 138 | 114
2016-10-17 00:30 | 127 | 95
2016-10-17 01:00 | 123 | 90
2016-10-17 01:30 | 122 | 80
2016-10-17 02:00 | 119 | 76
2016-10-17 02:30 | 104 | 62
2016-10-17 03:00 | 88 | 31
2016-10-17 03:30 | 90 | 18
2016-10-17 04:00 | 85 | 15
2016-10-17 04:30 | 94 | 55
2016-10-17 05:00 | 141 | 112
2016-10-17 05:30 | 161 | 136
2016-10-17 06:00 | 200 | 179
2016-10-17 06:30 | 244 | 223
2016-10-17 07:00 | 276 | 256
2016-10-17 07:30 | 269 | 250
2016-10-17 08:00 | 268 | 249
2016-10-17 08:30 | 256 | 237
2016-10-17 09:00 | 258 | 238
2016-10-17 09:30 | 250 | 232
2016-10-17 10:00 | 260 | 242
2016-10-17 10:30 | 264 | 249
2016-10-17 11:00 | 270 | 255
2016-10-17 11:30 | 278 | 263
2016-10-17 12:00 | 286 | 270
2016-10-17 12:30 | 271 | 256
2016-10-17 13:00 | 282 | 266
2016-10-17 13:30 | 268 | 253
2016-10-17 14:00 | 271 | 255
2016-10-17 14:30 | 265 | 249
2016-10-17 15:00 | 274 | 259
2016-10-17 15:30 | 284 | 269
2016-10-17 16:00 | 303 | 287
2016-10-17 16:30 | 313 | 297
2016-10-17 17:00 | 307 | 294
2016-10-17 17:30 | 321 | 308
2016-10-17 18:00 | 330 | 316
2016-10-17 18:30 | 318 | 305
2016-10-17 19:00 | 303 | 290
2016-10-17 19:30 | 282 | 268
2016-10-17 20:00 | 277 | 264
2016-10-17 20:30 | 269 | 257
2016-10-17 21:00 | 225 | 214
2016-10-17 21:30 | 235 | 224
2016-10-17 22:00 | 224 | 213
2016-10-17 22:30 | 187 | 175
2016-10-17 23:00 | 192 | 176
2016-10-17 23:30 | 174 | 157
2016-10-18 | 150 | 132
2016-10-18 00:30 | 148 | 127
2016-10-18 01:00 | 118 | 87
2016-10-18 01:30 | 98 | 66
2016-10-18 02:00 | 111 | 80
2016-10-18 02:30 | 89 | 58
2016-10-18 03:00 | 78 | 46
2016-10-18 03:30 | 76 | 44
2016-10-18 04:00 | 77 | 43
2016-10-18 04:30 | 117 | 90
2016-10-18 05:00 | 139 | 113
2016-10-18 05:30 | 206 | 185
2016-10-18 06:00 | 307 | 290
2016-10-18 06:30 | 335 | 320
2016-10-18 07:00 | 344 | 330
2016-10-18 07:30 | 260 | 247
2016-10-18 08:00 | 230 | 217
2016-10-18 08:30 | 223 | 210
2016-10-18 09:00 | 231 | 218
2016-10-18 09:30 | 214 | 201
2016-10-18 10:00 | 193 | 180
2016-10-18 10:30 | 199 | 186
2016-10-18 11:00 | 199 | 185
2016-10-18 11:30 | 185 | 171
2016-10-18 12:00 | 197 | 183
2016-10-18 12:30 | 202 | 187
2016-10-18 13:00 | 201 | 186
2016-10-18 13:30 | 194 | 179
2016-10-18 14:00 | 194 | 179
2016-10-18 14:30 | 199 | 185
2016-10-18 15:00 | 187 | 173
2016-10-18 15:30 | 185 | 171
2016-10-18 16:00 | 210 | 197
2016-10-18 16:30 | 237 | 223
2016-10-18 17:00 | 282 | 267
2016-10-18 17:30 | 302 | 288
2016-10-18 18:00 | 305 | 291
2016-10-18 18:30 | 307 | 293
2016-10-18 19:00 | 309 | 295
2016-10-18 19:30 | 303 | 289
2016-10-18 20:00 | 278 | 264
2016-10-18 20:30 | 279 | 266
2016-10-18 21:00 | 277 | 265
2016-10-18 21:30 | 257 | 244
2016-10-18 22:00 | 205 | 192
2016-10-18 22:30 | 189 | 176
2016-10-18 23:00 | 199 | 186
2016-10-18 23:30 | 175 | 161
2016-10-19 | 177 | 159
2016-10-19 00:30 | 167 | 144
2016-10-19 01:00 | 133 | 104
2016-10-19 01:30 | 111 | 77
2016-10-19 02:00 | 115 | 80
2016-10-19 02:30 | 114 | 81
2016-10-19 03:00 | 108 | 73
2016-10-19 03:30 | 87 | 53
2016-10-19 04:00 | 91 | 54
2016-10-19 04:30 | 134 | 104
2016-10-19 05:00 | 179 | 152
2016-10-19 05:30 | 191 | 166
2016-10-19 06:00 | 194 | 171
2016-10-19 06:30 | 170 | 151
2016-10-19 07:00 | 166 | 149
2016-10-19 07:30 | 177 | 163
2016-10-19 08:00 | 174 | 160
2016-10-19 08:30 | 161 | 146
2016-10-19 09:00 | 149 | 135
2016-10-19 09:30 | 116 | 99
2016-10-19 10:00 | 118 | 101
2016-10-19 10:30 | 143 | 128
2016-10-19 11:00 | 139 | 125
2016-10-19 11:30 | 133 | 119
2016-10-19 12:00 | 133 | 119
2016-10-19 12:30 | 123 | 107
2016-10-19 13:00 | 126 | 112
2016-10-19 13:30 | 129 | 115
2016-10-19 14:00 | 120 | 105
2016-10-19 14:30 | 129 | 114
2016-10-19 15:00 | 132 | 117
2016-10-19 15:30 | 123 | 107
2016-10-19 16:00 | 163 | 149
2016-10-19 16:30 | 159 | 145
2016-10-19 17:00 | 169 | 156
2016-10-19 17:30 | 199 | 185
2016-10-19 18:00 | 222 | 208
2016-10-19 18:30 | 237 | 223
2016-10-19 19:00 | 241 | 228
2016-10-19 19:30 | 242 | 229
2016-10-19 20:00 | 244 | 232
2016-10-19 20:30 | 220 | 208
2016-10-19 21:00 | 190 | 178
2016-10-19 21:30 | 200 | 186
2016-10-19 22:00 | 183 | 170
2016-10-19 22:30 | 181 | 166
2016-10-19 23:00 | 189 | 173
2016-10-19 23:30 | 180 | 163
2016-10-20 | 169 | 147
2016-10-20 00:30 | 175 | 154
2016-10-20 01:00 | 170 | 151
2016-10-20 01:30 | 154 | 131
2016-10-20 02:00 | 142 | 114
2016-10-20 02:30 | 112 | 79
2016-10-20 03:00 | 109 | 72
2016-10-20 03:30 | 146 | 118
2016-10-20 04:00 | 165 | 140
2016-10-20 04:30 | 178 | 153
2016-10-20 05:00 | 217 | 194
2016-10-20 05:30 | 246 | 224
2016-10-20 06:00 | 261 | 244
2016-10-20 06:30 | 262 | 246
2016-10-20 07:00 | 246 | 229
2016-10-20 07:30 | 193 | 175
2016-10-20 08:00 | 165 | 146
2016-10-20 08:30 | 170 | 150
2016-10-20 09:00 | 163 | 144
2016-10-20 09:30 | 188 | 172
2016-10-20 10:00 | 199 | 184
2016-10-20 10:30 | 201 | 191
2016-10-20 11:00 | 212 | 202
2016-10-20 11:30 | 205 | 194
2016-10-20 12:00 | 209 | 199
2016-10-20 12:30 | 244 | 234
2016-10-20 13:00 | 211 | 201
2016-10-20 13:30 | 212 | 202
2016-10-20 14:00 | 190 | 180
2016-10-20 14:30 | 192 | 182
2016-10-20 15:00 | 205 | 195
2016-10-20 15:30 | 216 | 205
2016-10-20 16:00 | 202 | 191
2016-10-20 16:30 | 224 | 211
2016-10-20 17:00 | 240 | 227
2016-10-20 17:30 | 235 | 223
2016-10-20 18:00 | 237 | 224
2016-10-20 18:30 | 241 | 227
2016-10-20 19:00 | 273 | 263
2016-10-20 19:30 | 241 | 229
2016-10-20 20:00 | 227 | 215
2016-10-20 20:30 | 206 | 195
2016-10-20 21:00 | 181 | 167
2016-10-20 21:30 | 199 | 186
2016-10-20 22:00 | 167 | 153
2016-10-20 22:30 | 194 | 178
2016-10-20 23:00 | 197 | 177
2016-10-20 23:30 | 187 | 165
2016-10-21 | 161 | 138
2016-10-21 00:30 | 150 | 122
2016-10-21 01:00 | 142 | 113
2016-10-21 01:30 | 136 | 106
2016-10-21 02:00 | 140 | 112
2016-10-21 02:30 | 140 | 112
2016-10-21 03:00 | 140 | 111
2016-10-21 03:30 | 139 | 111
2016-10-21 04:00 | 161 | 136
2016-10-21 04:30 | 153 | 127
2016-10-21 05:00 | 188 | 164
2016-10-21 05:30 | 193 | 169
2016-10-21 06:00 | 204 | 182
2016-10-21 06:30 | 210 | 193
2016-10-21 07:00 | 227 | 210
2016-10-21 07:30 | 197 | 180
2016-10-21 08:00 | 205 | 187
2016-10-21 08:30 | 162 | 145
2016-10-21 09:00 | 167 | 150
2016-10-21 09:30 | 165 | 148
2016-10-21 10:00 | 167 | 150
2016-10-21 10:30 | 209 | 194
2016-10-21 11:00 | 230 | 215
2016-10-21 11:30 | 214 | 200
2016-10-21 12:00 | 195 | 180
2016-10-21 12:30 | 186 | 170
2016-10-21 13:00 | 183 | 167
2016-10-21 13:30 | 187 | 171
2016-10-21 14:00 | 195 | 181
2016-10-21 14:30 | 150 | 134
2016-10-21 15:00 | 167 | 152
2016-10-21 15:30 | 192 | 178
2016-10-21 16:00 | 178 | 163
2016-10-21 16:30 | 190 | 175
2016-10-21 17:00 | 196 | 182
2016-10-21 17:30 | 196 | 181
2016-10-21 18:00 | 208 | 194
2016-10-21 18:30 | 220 | 205
2016-10-21 19:00 | 229 | 214
2016-10-21 19:30 | 237 | 223
2016-10-21 20:00 | 243 | 230
2016-10-21 20:30 | 252 | 238
2016-10-21 21:00 | 218 | 204
2016-10-21 21:30 | 197 | 178
2016-10-21 22:00 | 190 | 171
2016-10-21 22:30 | 201 | 181
2016-10-21 23:00 | 210 | 190
2016-10-21 23:30 | 143 | 120
2016-10-22 | 141 | 119
2016-10-22 00:30 | 118 | 86
2016-10-22 01:00 | 89 | 56
2016-10-22 01:30 | 78 | 41
2016-10-22 02:00 | 75 | 36
2016-10-22 02:30 | 74 | 23
2016-10-22 03:00 | 70 | 7
2016-10-22 03:30 | 68 | 2
2016-10-22 04:00 | 70 | 11
2016-10-22 04:30 | 71 | 7
2016-10-22 05:00 | 73 | 10
2016-10-22 05:30 | 74 | 16
2016-10-22 06:00 | 76 | 24
2016-10-22 06:30 | 85 | 51
2016-10-22 07:00 | 123 | 96
2016-10-22 07:30 | 123 | 97
2016-10-22 08:00 | 139 | 114
2016-10-22 08:30 | 144 | 120
2016-10-22 09:00 | 147 | 123
2016-10-22 09:30 | 128 | 109
2016-10-22 10:00 | 114 | 94
2016-10-22 10:30 | 109 | 88
2016-10-22 11:00 | 100 | 76
2016-10-22 11:30 | 100 | 76
2016-10-22 12:00 | 98 | 74
2016-10-22 12:30 | 98 | 76
2016-10-22 13:00 | 91 | 68
2016-10-22 13:30 | 84 | 63
2016-10-22 14:00 | 99 | 78
2016-10-22 14:30 | 124 | 107
2016-10-22 15:00 | 152 | 137
2016-10-22 15:30 | 152 | 136
2016-10-22 16:00 | 167 | 152
2016-10-22 16:30 | 172 | 155
2016-10-22 17:00 | 138 | 119
2016-10-22 17:30 | 119 | 98
2016-10-22 18:00 | 144 | 126
2016-10-22 18:30 | 185 | 168
2016-10-22 19:00 | 223 | 207
2016-10-22 19:30 | 204 | 188
2016-10-22 20:00 | 205 | 190
2016-10-22 20:30 | 205 | 190
2016-10-22 21:00 | 196 | 181
2016-10-22 21:30 | 187 | 171
2016-10-22 22:00 | 161 | 145
2016-10-22 22:30 | 162 | 146
2016-10-22 23:00 | 152 | 134
2016-10-22 23:30 | 137 | 118
2016-10-23 | 131 | 112
2016-10-23 00:30 | 149 | 131
2016-10-23 01:00 | 161 | 140
2016-10-23 01:30 | 163 | 142
2016-10-23 02:00 | 147 | 122
2016-10-23 02:30 | 136 | 107
2016-10-23 03:00 | 136 | 108
2016-10-23 03:30 | 155 | 130
2016-10-23 04:00 | 162 | 138
2016-10-23 04:30 | 140 | 113
2016-10-23 05:00 | 148 | 121
2016-10-23 05:30 | 134 | 103
2016-10-23 06:00 | 145 | 115
2016-10-23 06:30 | 167 | 144
2016-10-23 07:00 | 187 | 166
2016-10-23 07:30 | 184 | 167
2016-10-23 08:00 | 171 | 153
2016-10-23 08:30 | 147 | 129
2016-10-23 09:00 | 142 | 123
2016-10-23 09:30 | 133 | 117
2016-10-23 10:00 | 126 | 116
2016-10-23 10:30 | 98 | 85
2016-10-23 11:00 | 127 | 116
2016-10-23 11:30 | 147 | 137
2016-10-23 12:00 | 151 | 137
2016-10-23 12:30 | 133 | 111
2016-10-23 13:00 | 138 | 117
2016-10-23 13:30 | 176 | 158
2016-10-23 14:00 | 165 | 147
2016-10-23 14:30 | 157 | 140
2016-10-23 15:00 | 132 | 112
2016-10-23 15:30 | 167 | 149
2016-10-23 16:00 | 182 | 165
2016-10-23 16:30 | 153 | 135
2016-10-23 17:00 | 175 | 157
2016-10-23 17:30 | 215 | 198
2016-10-23 18:00 | 258 | 241
2016-10-23 18:30 | 252 | 235
2016-10-23 19:00 | 296 | 283
2016-10-23 19:30 | 275 | 261
2016-10-23 20:00 | 261 | 246
2016-10-23 20:30 | 260 | 245
2016-10-23 21:00 | 251 | 236
2016-10-23 21:30 | 238 | 222
2016-10-23 22:00 | 257 | 241
2016-10-23 22:30 | 232 | 215
2016-10-23 23:00 | 212 | 194
2016-10-23 23:30 | 200 | 182
2016-10-24 | 200 | 182
2016-10-24 00:30 | 201 | 183
2016-10-24 01:00 | 162 | 140
2016-10-24 01:30 | 143 | 118
2016-10-24 02:00 | 136 | 109
2016-10-24 02:30 | 130 | 102
2016-10-24 03:00 | 132 | 104
2016-10-24 03:30 | 140 | 113
2016-10-24 04:00 | 149 | 123
2016-10-24 04:30 | 158 | 133
2016-10-24 05:00 | 176 | 152
2016-10-24 05:30 | 188 | 166
2016-10-24 06:00 | 190 | 170
2016-10-24 06:30 | 190 | 171
2016-10-24 07:00 | 225 | 212
2016-10-24 07:30 | 166 | 151
2016-10-24 08:00 | 146 | 128
2016-10-24 08:30 | 133 | 114
2016-10-24 09:00 | 135 | 117
2016-10-24 09:30 | 151 | 138
2016-10-24 10:00 | 154 | 139
2016-10-24 10:30 | 166 | 155
2016-10-24 11:00 | 179 | 168
2016-10-24 11:30 | 187 | 176
2016-10-24 12:00 | 193 | 182
2016-10-24 12:30 | 168 | 157
2016-10-24 13:00 | 145 | 130
2016-10-24 13:30 | 152 | 136
2016-10-24 14:00 | 156 | 142
2016-10-24 14:30 | 145 | 132
2016-10-24 15:00 | 143 | 131
2016-10-24 15:30 | 150 | 137
2016-10-24 16:00 | 173 | 159
2016-10-24 16:30 | 194 | 181
2016-10-24 17:00 | 220 | 208
2016-10-24 17:30 | 220 | 209
2016-10-24 18:00 | 210 | 199
2016-10-24 18:30 | 196 | 183
2016-10-24 19:00 | 202 | 189
2016-10-24 19:30 | 218 | 206
2016-10-24 20:00 | 210 | 198
2016-10-24 20:30 | 209 | 196
2016-10-24 21:00 | 206 | 194
2016-10-24 21:30 | 206 | 193
2016-10-24 22:00 | 160 | 147
2016-10-24 22:30 | 159 | 144
2016-10-24 23:00 | 149 | 133
2016-10-24 23:30 | 145 | 128
2016-10-25 | 134 | 116
2016-10-25 00:30 | 123 | 96
2016-10-25 01:00 | 120 | 87
2016-10-25 01:30 | 104 | 72
2016-10-25 02:00 | 78 | 45
2016-10-25 02:30 | 111 | 81
2016-10-25 03:00 | 137 | 110
2016-10-25 03:30 | 147 | 122
2016-10-25 04:00 | 156 | 132
2016-10-25 04:30 | 140 | 112
2016-10-25 05:00 | 165 | 138
2016-10-25 05:30 | 185 | 161
2016-10-25 06:00 | 206 | 188
2016-10-25 06:30 | 206 | 190
2016-10-25 07:00 | 201 | 190
2016-10-25 07:30 | 178 | 166
2016-10-25 08:00 | 177 | 166
2016-10-25 08:30 | 185 | 174
2016-10-25 09:00 | 191 | 180
2016-10-25 09:30 | 177 | 166
2016-10-25 10:00 | 184 | 173
2016-10-25 10:30 | 207 | 196
2016-10-25 11:00 | 190 | 180
2016-10-25 11:30 | 180 | 169
2016-10-25 12:00 | 186 | 174
2016-10-25 12:30 | 193 | 182
2016-10-25 13:00 | 189 | 178
2016-10-25 13:30 | 205 | 194
2016-10-25 14:00 | 193 | 181
2016-10-25 14:30 | 187 | 175
2016-10-25 15:00 | 185 | 173
2016-10-25 15:30 | 189 | 178
2016-10-25 16:00 | 201 | 189
2016-10-25 16:30 | 195 | 183
2016-10-25 17:00 | 209 | 198
2016-10-25 17:30 | 222 | 212
2016-10-25 18:00 | 226 | 217
2016-10-25 18:30 | 234 | 225
2016-10-25 19:00 | 225 | 215
2016-10-25 19:30 | 207 | 197
2016-10-25 20:00 | 191 | 182
2016-10-25 20:30 | 179 | 166
2016-10-25 21:00 | 193 | 180
2016-10-25 21:30 | 197 | 184
2016-10-25 22:00 | 163 | 148
2016-10-25 22:30 | 161 | 144
2016-10-25 23:00 | 152 | 133
2016-10-25 23:30 | 138 | 118
2016-10-26 | 133 | 113
2016-10-26 00:30 | 136 | 112
2016-10-26 01:00 | 149 | 123
2016-10-26 01:30 | 146 | 118
2016-10-26 02:00 | 139 | 110
2016-10-26 02:30 | 140 | 111
2016-10-26 03:00 | 142 | 111
2016-10-26 03:30 | 141 | 108
2016-10-26 04:00 | 146 | 114
2016-10-26 04:30 | 151 | 120
2016-10-26 05:00 | 183 | 160
2016-10-26 05:30 | 212 | 190
2016-10-26 06:00 | 238 | 217
2016-10-26 06:30 | 245 | 228
2016-10-26 07:00 | 248 | 230
2016-10-26 07:30 | 210 | 191
2016-10-26 08:00 | 205 | 188
2016-10-26 08:30 | 207 | 191
2016-10-26 09:00 | 208 | 192
2016-10-26 09:30 | 217 | 201
2016-10-26 10:00 | 220 | 204
2016-10-26 10:30 | 221 | 205
2016-10-26 11:00 | 237 | 221
2016-10-26 11:30 | 236 | 220
2016-10-26 12:00 | 239 | 222
2016-10-26 12:30 | 232 | 215
2016-10-26 13:00 | 244 | 228
2016-10-26 13:30 | 239 | 224
2016-10-26 14:00 | 262 | 248
2016-10-26 14:30 | 250 | 237
2016-10-26 15:00 | 248 | 235
2016-10-26 15:30 | 221 | 208
2016-10-26 16:00 | 230 | 217
2016-10-26 16:30 | 237 | 224
2016-10-26 17:00 | 256 | 243
2016-10-26 17:30 | 235 | 222
2016-10-26 18:00 | 206 | 193
2016-10-26 18:30 | 231 | 217
2016-10-26 19:00 | 232 | 219
2016-10-26 19:30 | 234 | 221
2016-10-26 20:00 | 235 | 222
2016-10-26 20:30 | 234 | 222
2016-10-26 21:00 | 223 | 211
2016-10-26 21:30 | 192 | 180
2016-10-26 22:00 | 177 | 165
2016-10-26 22:30 | 219 | 203
2016-10-26 23:00 | 212 | 195
2016-10-26 23:30 | 198 | 182
2016-10-27 | 174 | 156
2016-10-27 00:30 | 157 | 135
2016-10-27 01:00 | 170 | 146
2016-10-27 01:30 | 146 | 119
2016-10-27 02:00 | 152 | 123
2016-10-27 02:30 | 159 | 130
2016-10-27 03:00 | 134 | 102
2016-10-27 03:30 | 113 | 76
2016-10-27 04:00 | 129 | 96
2016-10-27 04:30 | 166 | 138
2016-10-27 05:00 | 202 | 177
2016-10-27 05:30 | 227 | 208
2016-10-27 06:00 | 244 | 224
2016-10-27 06:30 | 244 | 225
2016-10-27 07:00 | 266 | 248
2016-10-27 07:30 | 259 | 240
2016-10-27 08:00 | 253 | 235
2016-10-27 08:30 | 218 | 198
2016-10-27 09:00 | 214 | 191
2016-10-27 09:30 | 223 | 201
2016-10-27 10:00 | 234 | 213
2016-10-27 10:30 | 232 | 212
2016-10-27 11:00 | 226 | 206
2016-10-27 11:30 | 225 | 205
2016-10-27 12:00 | 252 | 233
2016-10-27 12:30 | 231 | 212
2016-10-27 13:00 | 227 | 207
2016-10-27 13:30 | 244 | 225
2016-10-27 14:00 | 241 | 223
2016-10-27 14:30 | 238 | 219
2016-10-27 15:00 | 211 | 192
2016-10-27 15:30 | 206 | 186
2016-10-27 16:00 | 220 | 201
2016-10-27 16:30 | 253 | 236
2016-10-27 17:00 | 267 | 251
2016-10-27 17:30 | 261 | 244
2016-10-27 18:00 | 260 | 244
2016-10-27 18:30 | 261 | 246
2016-10-27 19:00 | 269 | 251
2016-10-27 19:30 | 266 | 246
2016-10-27 20:00 | 245 | 224
2016-10-27 20:30 | 241 | 222
2016-10-27 21:00 | 236 | 217
2016-10-27 21:30 | 201 | 182
2016-10-27 22:00 | 181 | 162
2016-10-27 22:30 | 192 | 173
2016-10-27 23:00 | 164 | 142
2016-10-27 23:30 | 150 | 125
2016-10-28 | 146 | 115
2016-10-28 00:30 | 137 | 102
2016-10-28 01:00 | 148 | 106
2016-10-28 01:30 | 134 | 87
2016-10-28 02:00 | 134 | 86
2016-10-28 02:30 | 139 | 87
2016-10-28 03:00 | 158 | 113
2016-10-28 03:30 | 174 | 133
2016-10-28 04:00 | 180 | 140
2016-10-28 04:30 | 174 | 133
2016-10-28 05:00 | 177 | 137
2016-10-28 05:30 | 200 | 167
2016-10-28 06:00 | 263 | 239
2016-10-28 06:30 | 259 | 239
2016-10-28 07:00 | 319 | 305
2016-10-28 07:30 | 267 | 249
2016-10-28 08:00 | 251 | 233
2016-10-28 08:30 | 258 | 239
2016-10-28 09:00 | 201 | 178
2016-10-28 09:30 | 184 | 161
2016-10-28 10:00 | 173 | 149
2016-10-28 10:30 | 192 | 170
2016-10-28 11:00 | 204 | 183
2016-10-28 11:30 | 225 | 205
2016-10-28 12:00 | 225 | 206
2016-10-28 12:30 | 194 | 173
2016-10-28 13:00 | 230 | 211
2016-10-28 13:30 | 243 | 223
2016-10-28 14:00 | 194 | 177
2016-10-28 14:30 | 186 | 169
2016-10-28 15:00 | 213 | 197
2016-10-28 15:30 | 193 | 176
2016-10-28 16:00 | 160 | 143
2016-10-28 16:30 | 195 | 177
2016-10-28 17:00 | 235 | 219
2016-10-28 17:30 | 232 | 216
2016-10-28 18:00 | 201 | 185
2016-10-28 18:30 | 177 | 160
2016-10-28 19:00 | 200 | 184
2016-10-28 19:30 | 206 | 190
2016-10-28 20:00 | 242 | 227
2016-10-28 20:30 | 249 | 234
2016-10-28 21:00 | 241 | 227
2016-10-28 21:30 | 193 | 178
2016-10-28 22:00 | 181 | 165
2016-10-28 22:30 | 198 | 183
2016-10-28 23:00 | 153 | 135
2016-10-28 23:30 | 121 | 99
2016-10-29 | 97 | 71
2016-10-29 00:30 | 65 | 39
2016-10-29 01:00 | 72 | 47
2016-10-29 01:30 | 81 | 54
2016-10-29 02:00 | 79 | 50
2016-10-29 02:30 | 80 | 48
2016-10-29 03:00 | 78 | 47
2016-10-29 03:30 | 80 | 50
2016-10-29 04:00 | 89 | 58
2016-10-29 04:30 | 90 | 55
2016-10-29 05:00 | 87 | 51
2016-10-29 05:30 | 90 | 45
2016-10-29 06:00 | 95 | 56
2016-10-29 06:30 | 114 | 76
2016-10-29 07:00 | 134 | 108
2016-10-29 07:30 | 129 | 102
2016-10-29 08:00 | 150 | 126
2016-10-29 08:30 | 158 | 135
2016-10-29 09:00 | 140 | 119
2016-10-29 09:30 | 143 | 126
2016-10-29 10:00 | 138 | 122
2016-10-29 10:30 | 120 | 102
2016-10-29 11:00 | 133 | 116
2016-10-29 11:30 | 134 | 117
2016-10-29 12:00 | 127 | 110
2016-10-29 12:30 | 133 | 117
2016-10-29 13:00 | 133 | 117
2016-10-29 13:30 | 123 | 107
2016-10-29 14:00 | 132 | 117
2016-10-29 14:30 | 134 | 120
2016-10-29 15:00 | 151 | 137
2016-10-29 15:30 | 181 | 167
2016-10-29 16:00 | 185 | 170
2016-10-29 16:30 | 161 | 145
2016-10-29 17:00 | 199 | 184
2016-10-29 17:30 | 201 | 186
2016-10-29 18:00 | 162 | 146
2016-10-29 18:30 | 162 | 146
2016-10-29 19:00 | 188 | 173
2016-10-29 19:30 | 164 | 148
2016-10-29 20:00 | 156 | 140
2016-10-29 20:30 | 143 | 125
2016-10-29 21:00 | 150 | 129
2016-10-29 21:30 | 168 | 148
2016-10-29 22:00 | 154 | 133
2016-10-29 22:30 | 158 | 138
2016-10-29 23:00 | 132 | 107
2016-10-29 23:30 | 127 | 102
2016-10-30 | 86 | 58
2016-10-30 00:30 | 70 | 37
2016-10-30 01:00 | 79 | 49
2016-10-30 01:30 | 78 | 41
2016-10-30 02:00 | 80 | 35
2016-10-30 02:30 | 80 | 2
2016-10-30 03:00 | 85 | 6
2016-10-30 03:30 | 87 | 8
2016-10-30 04:00 | 86 | 8
2016-10-30 04:30 | 88 | 5
2016-10-30 05:00 | 87 | 5
2016-10-30 05:30 | 88 | 12
2016-10-30 06:00 | 90 | 15
2016-10-30 06:30 | 103 | 62
2016-10-30 07:00 | 115 | 79
2016-10-30 07:30 | 112 | 79
2016-10-30 08:00 | 131 | 101
2016-10-30 08:30 | 142 | 113
2016-10-30 09:00 | 146 | 118
2016-10-30 09:30 | 146 | 122
2016-10-30 10:00 | 130 | 104
2016-10-30 10:30 | 143 | 120
2016-10-30 11:00 | 146 | 123
2016-10-30 11:30 | 129 | 104
2016-10-30 12:00 | 111 | 82
2016-10-30 12:30 | 119 | 91
2016-10-30 13:00 | 110 | 80
2016-10-30 13:30 | 122 | 95
2016-10-30 14:00 | 137 | 113
2016-10-30 14:30 | 136 | 112
2016-10-30 15:00 | 138 | 114
2016-10-30 15:30 | 145 | 120
2016-10-30 16:00 | 149 | 125
2016-10-30 16:30 | 156 | 135
2016-10-30 17:00 | 186 | 166
2016-10-30 17:30 | 192 | 173
2016-10-30 18:00 | 192 | 173
2016-10-30 18:30 | 184 | 163
2016-10-30 19:00 | 192 | 172
2016-10-30 19:30 | 164 | 143
2016-10-30 20:00 | 155 | 135
2016-10-30 20:30 | 138 | 117
2016-10-30 21:00 | 144 | 124
2016-10-30 21:30 | 149 | 130
2016-10-30 22:00 | 147 | 127
2016-10-30 22:30 | 117 | 93
2016-10-30 23:00 | 82 | 56
2016-10-30 23:30 | 70 | 42
2016-10-31 | 66 | 34
2016-10-31 00:30 | 79 | 33
2016-10-31 01:00 | 77 | 36
2016-10-31 01:30 | 71 | 15
2016-10-31 02:00 | 71 | 13
2016-10-31 02:30 | 76 | 6
2016-10-31 03:00 | 80 | 15
2016-10-31 03:30 | 75 | 5
2016-10-31 04:00 | 77 | 2
2016-10-31 04:30 | 87 | 46
2016-10-31 05:00 | 100 | 63
2016-10-31 05:30 | 91 | 52
2016-10-31 06:00 | 97 | 61
2016-10-31 06:30 | 117 | 89
2016-10-31 07:00 | 181 | 165
2016-10-31 07:30 | 164 | 145
2016-10-31 08:00 | 181 | 163
2016-10-31 08:30 | 186 | 168
2016-10-31 09:00 | 170 | 151
2016-10-31 09:30 | 169 | 151
2016-10-31 10:00 | 162 | 142
2016-10-31 10:30 | 164 | 147
2016-10-31 11:00 | 168 | 152
2016-10-31 11:30 | 154 | 136
2016-10-31 12:00 | 172 | 156
2016-10-31 12:30 | 178 | 162
2016-10-31 13:00 | 179 | 163
2016-10-31 13:30 | 176 | 161
2016-10-31 14:00 | 159 | 141
2016-10-31 14:30 | 137 | 118
2016-10-31 15:00 | 165 | 147
2016-10-31 15:30 | 155 | 136
2016-10-31 16:00 | 172 | 153
2016-10-31 16:30 | 173 | 154
2016-10-31 17:00 | 198 | 181
2016-10-31 17:30 | 193 | 176
2016-10-31 18:00 | 184 | 167
2016-10-31 18:30 | 180 | 162
2016-10-31 19:00 | 199 | 183
2016-10-31 19:30 | 194 | 178
2016-10-31 20:00 | 189 | 173
2016-10-31 20:30 | 194 | 179
2016-10-31 21:00 | 171 | 156
2016-10-31 21:30 | 155 | 139
2016-10-31 22:00 | 163 | 149
2016-10-31 22:30 | 187 | 172
2016-10-31 23:00 | 162 | 146
2016-10-31 23:30 | 148 | 131
2016-11-01 | 135 | 110
2016-11-01 00:30 | 131 | 104
2016-11-01 01:00 | 131 | 105
2016-11-01 01:30 | 111 | 83
2016-11-01 02:00 | 71 | 43
2016-11-01 02:30 | 68 | 24
2016-11-01 03:00 | 75 | 37
2016-11-01 03:30 | 83 | 52
2016-11-01 04:00 | 92 | 60
2016-11-01 04:30 | 109 | 77
2016-11-01 05:00 | 115 | 84
2016-11-01 05:30 | 145 | 119
2016-11-01 06:00 | 187 | 164
2016-11-01 06:30 | 187 | 166
2016-11-01 07:00 | 208 | 188
2016-11-01 07:30 | 213 | 193
2016-11-01 08:00 | 214 | 194
2016-11-01 08:30 | 224 | 204
2016-11-01 09:00 | 251 | 232
2016-11-01 09:30 | 238 | 217
2016-11-01 10:00 | 153 | 129
2016-11-01 10:30 | 158 | 137
2016-11-01 11:00 | 149 | 128
2016-11-01 11:30 | 168 | 148
2016-11-01 12:00 | 172 | 152
2016-11-01 12:30 | 175 | 157
2016-11-01 13:00 | 155 | 137
2016-11-01 13:30 | 157 | 139
2016-11-01 14:00 | 162 | 145
2016-11-01 14:30 | 161 | 144
2016-11-01 15:00 | 169 | 151
2016-11-01 15:30 | 149 | 130
2016-11-01 16:00 | 150 | 131
2016-11-01 16:30 | 150 | 134
2016-11-01 17:00 | 148 | 131
2016-11-01 17:30 | 165 | 149
2016-11-01 18:00 | 171 | 156
2016-11-01 18:30 | 182 | 166
2016-11-01 19:00 | 185 | 169
2016-11-01 19:30 | 178 | 163
2016-11-01 20:00 | 167 | 152
2016-11-01 20:30 | 171 | 157
2016-11-01 21:00 | 180 | 166
2016-11-01 21:30 | 177 | 163
2016-11-01 22:00 | 162 | 148
2016-11-01 22:30 | 128 | 111
2016-11-01 23:00 | 118 | 100
2016-11-01 23:30 | 85 | 65
2016-11-02 | 75 | 56
2016-11-02 00:30 | 72 | 51
2016-11-02 01:00 | 91 | 66
2016-11-02 01:30 | 70 | 37
2016-11-02 02:00 | 71 | 38
2016-11-02 02:30 | 73 | 32
2016-11-02 03:00 | 76 | 33
2016-11-02 03:30 | 104 | 72
2016-11-02 04:00 | 102 | 66
2016-11-02 04:30 | 114 | 78
2016-11-02 05:00 | 119 | 85
2016-11-02 05:30 | 127 | 93
2016-11-02 06:00 | 139 | 108
2016-11-02 06:30 | 150 | 123
2016-11-02 07:00 | 191 | 170
2016-11-02 07:30 | 183 | 161
2016-11-02 08:00 | 182 | 158
2016-11-02 08:30 | 162 | 137
2016-11-02 09:00 | 151 | 127
2016-11-02 09:30 | 138 | 118
2016-11-02 10:00 | 87 | 64
2016-11-02 10:30 | 107 | 89
2016-11-02 11:00 | 126 | 111
2016-11-02 11:30 | 158 | 145
2016-11-02 12:00 | 116 | 104
2016-11-02 12:30 | 107 | 93
2016-11-02 13:00 | 119 | 105
2016-11-02 13:30 | 131 | 118
2016-11-02 14:00 | 151 | 138
2016-11-02 14:30 | 170 | 157
2016-11-02 15:00 | 145 | 132
2016-11-02 15:30 | 142 | 129
2016-11-02 16:00 | 171 | 158
2016-11-02 16:30 | 209 | 196
2016-11-02 17:00 | 249 | 236
2016-11-02 17:30 | 245 | 231
2016-11-02 18:00 | 242 | 228
2016-11-02 18:30 | 239 | 226
2016-11-02 19:00 | 237 | 224
2016-11-02 19:30 | 251 | 240
2016-11-02 20:00 | 246 | 235
2016-11-02 20:30 | 245 | 234
2016-11-02 21:00 | 230 | 217
2016-11-02 21:30 | 218 | 206
2016-11-02 22:00 | 196 | 184
2016-11-02 22:30 | 204 | 188
2016-11-02 23:00 | 189 | 169
2016-11-02 23:30 | 176 | 156
2016-11-03 | 167 | 146
2016-11-03 00:30 | 134 | 110
2016-11-03 01:00 | 109 | 81
2016-11-03 01:30 | 100 | 68
2016-11-03 02:00 | 99 | 68
2016-11-03 02:30 | 115 | 84
2016-11-03 03:00 | 127 | 97
2016-11-03 03:30 | 128 | 96
2016-11-03 04:00 | 137 | 107
2016-11-03 04:30 | 143 | 115
2016-11-03 05:00 | 153 | 124
2016-11-03 05:30 | 211 | 187
2016-11-03 06:00 | 216 | 198
2016-11-03 06:30 | 232 | 214
2016-11-03 07:00 | 258 | 240
2016-11-03 07:30 | 245 | 228
2016-11-03 08:00 | 237 | 219
2016-11-03 08:30 | 230 | 212
2016-11-03 09:00 | 219 | 201
2016-11-03 09:30 | 217 | 199
2016-11-03 10:00 | 227 | 211
2016-11-03 10:30 | 209 | 193
2016-11-03 11:00 | 201 | 184
2016-11-03 11:30 | 224 | 208
2016-11-03 12:00 | 221 | 205
2016-11-03 12:30 | 223 | 207
2016-11-03 13:00 | 213 | 197
2016-11-03 13:30 | 193 | 178
2016-11-03 14:00 | 184 | 168
2016-11-03 14:30 | 210 | 194
2016-11-03 15:00 | 207 | 191
2016-11-03 15:30 | 219 | 203
2016-11-03 16:00 | 241 | 226
2016-11-03 16:30 | 265 | 249
2016-11-03 17:00 | 210 | 196
2016-11-03 17:30 | 221 | 206
2016-11-03 18:00 | 241 | 227
2016-11-03 18:30 | 242 | 227
2016-11-03 19:00 | 251 | 236
2016-11-03 19:30 | 257 | 243
2016-11-03 20:00 | 261 | 247
2016-11-03 20:30 | 251 | 237
2016-11-03 21:00 | 239 | 225
2016-11-03 21:30 | 250 | 236
2016-11-03 22:00 | 223 | 209
2016-11-03 22:30 | 213 | 199
2016-11-03 23:00 | 201 | 186
2016-11-03 23:30 | 177 | 162
2016-11-04 | 160 | 145
2016-11-04 00:30 | 152 | 131
2016-11-04 01:00 | 137 | 112
2016-11-04 01:30 | 110 | 80
2016-11-04 02:00 | 112 | 81
2016-11-04 02:30 | 113 | 81
2016-11-04 03:00 | 120 | 84
2016-11-04 03:30 | 143 | 113
2016-11-04 04:00 | 127 | 95
2016-11-04 04:30 | 132 | 100
2016-11-04 05:00 | 148 | 117
2016-11-04 05:30 | 158 | 128
2016-11-04 06:00 | 187 | 163
2016-11-04 06:30 | 173 | 154
2016-11-04 07:00 | 177 | 160
2016-11-04 07:30 | 155 | 136
2016-11-04 08:00 | 162 | 144
2016-11-04 08:30 | 160 | 140
2016-11-04 09:00 | 164 | 143
2016-11-04 09:30 | 175 | 152
2016-11-04 10:00 | 193 | 172
2016-11-04 10:30 | 210 | 190
2016-11-04 11:00 | 212 | 192
2016-11-04 11:30 | 195 | 174
2016-11-04 12:00 | 192 | 171
2016-11-04 12:30 | 197 | 176
2016-11-04 13:00 | 189 | 167
2016-11-04 13:30 | 181 | 159
2016-11-04 14:00 | 176 | 155
2016-11-04 14:30 | 153 | 131
2016-11-04 15:00 | 138 | 115
2016-11-04 15:30 | 151 | 129
2016-11-04 16:00 | 178 | 158
2016-11-04 16:30 | 204 | 184
2016-11-04 17:00 | 203 | 183
2016-11-04 17:30 | 184 | 165
2016-11-04 18:00 | 176 | 157
2016-11-04 18:30 | 149 | 127
2016-11-04 19:00 | 185 | 168
2016-11-04 19:30 | 163 | 146
2016-11-04 20:00 | 148 | 130
2016-11-04 20:30 | 141 | 124
2016-11-04 21:00 | 124 | 106
2016-11-04 21:30 | 150 | 133
2016-11-04 22:00 | 115 | 96
2016-11-04 22:30 | 83 | 61
2016-11-04 23:00 | 64 | 40
2016-11-04 23:30 | 43 | 2
2016-11-05 | 51 | 16
2016-11-05 00:30 | 68 | 19
2016-11-05 01:00 | 74 | 2
2016-11-05 01:30 | 94 | 19
2016-11-05 02:00 | 95 | 3
2016-11-05 02:30 | 95 | 4
2016-11-05 03:00 | 99 | 11
2016-11-05 03:30 | 99 | 6
2016-11-05 04:00 | 110 | 36
2016-11-05 04:30 | 103 | 26
2016-11-05 05:00 | 108 | 36
2016-11-05 05:30 | 105 | 29
2016-11-05 06:00 | 98 | 20
2016-11-05 06:30 | 87 | 3
2016-11-05 07:00 | 81 | 31
2016-11-05 07:30 | 86 | 47
2016-11-05 08:00 | 81 | 34
2016-11-05 08:30 | 85 | 49
2016-11-05 09:00 | 75 | 21
2016-11-05 09:30 | 75 | 21
2016-11-05 10:00 | 70 | 33
2016-11-05 10:30 | 103 | 75
2016-11-05 11:00 | 109 | 80
2016-11-05 11:30 | 109 | 79
2016-11-05 12:00 | 109 | 79
2016-11-05 12:30 | 113 | 84
2016-11-05 13:00 | 129 | 102
2016-11-05 13:30 | 124 | 97
2016-11-05 14:00 | 130 | 104
2016-11-05 14:30 | 129 | 102
2016-11-05 15:00 | 134 | 108
2016-11-05 15:30 | 144 | 118
2016-11-05 16:00 | 183 | 161
2016-11-05 16:30 | 139 | 111
2016-11-05 17:00 | 125 | 99
2016-11-05 17:30 | 138 | 122
2016-11-05 18:00 | 108 | 84
2016-11-05 18:30 | 112 | 87
2016-11-05 19:00 | 148 | 128
2016-11-05 19:30 | 158 | 140
2016-11-05 20:00 | 150 | 132
2016-11-05 20:30 | 155 | 138
2016-11-05 21:00 | 150 | 133
2016-11-05 21:30 | 164 | 149
2016-11-05 22:00 | 151 | 134
2016-11-05 22:30 | 94 | 71
2016-11-05 23:00 | 62 | 34
2016-11-05 23:30 | 57 | 20
2016-11-06 | 63 | 21
2016-11-06 00:30 | 60 | 13
2016-11-06 01:00 | 66 | 19
2016-11-06 01:30 | 95 | 44
2016-11-06 02:00 | 92 | 41
2016-11-06 02:30 | 91 | 38
2016-11-06 03:00 | 105 | 50
2016-11-06 03:30 | 119 | 69
2016-11-06 04:00 | 124 | 72
2016-11-06 04:30 | 110 | 61
2016-11-06 05:00 | 89 | 36
2016-11-06 05:30 | 85 | 30
2016-11-06 06:00 | 92 | 24
2016-11-06 06:30 | 75 | 20
2016-11-06 07:00 | 74 | 33
2016-11-06 07:30 | 77 | 43
2016-11-06 08:00 | 80 | 48
2016-11-06 08:30 | 77 | 39
2016-11-06 09:00 | 76 | 29
2016-11-06 09:30 | 68 | 24
2016-11-06 10:00 | 67 | 17
2016-11-06 10:30 | 77 | 44
2016-11-06 11:00 | 83 | 55
2016-11-06 11:30 | 80 | 50
2016-11-06 12:00 | 82 | 52
2016-11-06 12:30 | 72 | 37
2016-11-06 13:00 | 73 | 36
2016-11-06 13:30 | 73 | 40
2016-11-06 14:00 | 78 | 45
2016-11-06 14:30 | 84 | 50
2016-11-06 15:00 | 119 | 87
2016-11-06 15:30 | 105 | 72
2016-11-06 16:00 | 83 | 48
2016-11-06 16:30 | 86 | 52
2016-11-06 17:00 | 111 | 84
2016-11-06 17:30 | 139 | 115
2016-11-06 18:00 | 136 | 111
2016-11-06 18:30 | 146 | 122
2016-11-06 19:00 | 174 | 153
2016-11-06 19:30 | 197 | 183
2016-11-06 20:00 | 182 | 166
2016-11-06 20:30 | 159 | 140
2016-11-06 21:00 | 154 | 134
2016-11-06 21:30 | 166 | 148
2016-11-06 22:00 | 155 | 136
2016-11-06 22:30 | 127 | 99
2016-11-06 23:00 | 130 | 104
2016-11-06 23:30 | 81 | 46
2016-11-07 | 77 | 5
2016-11-07 00:30 | 90 | 31
2016-11-07 01:00 | 87 | 30
2016-11-07 01:30 | 85 | 26
2016-11-07 02:00 | 86 | 25
2016-11-07 02:30 | 93 | 31
2016-11-07 03:00 | 86 | 23
2016-11-07 03:30 | 84 | 18
2016-11-07 04:00 | 88 | 25
2016-11-07 04:30 | 78 | 5
2016-11-07 05:00 | 81 | 14
2016-11-07 05:30 | 86 | 37
2016-11-07 06:00 | 89 | 49
2016-11-07 06:30 | 106 | 69
2016-11-07 07:00 | 143 | 117
2016-11-07 07:30 | 159 | 136
2016-11-07 08:00 | 165 | 142
2016-11-07 08:30 | 184 | 160
2016-11-07 09:00 | 183 | 159
2016-11-07 09:30 | 174 | 155
2016-11-07 10:00 | 165 | 147
2016-11-07 10:30 | 193 | 176
2016-11-07 11:00 | 186 | 168
2016-11-07 11:30 | 188 | 169
2016-11-07 12:00 | 193 | 176
2016-11-07 12:30 | 199 | 181
2016-11-07 13:00 | 198 | 181
2016-11-07 13:30 | 200 | 182
2016-11-07 14:00 | 237 | 221
2016-11-07 14:30 | 211 | 195
2016-11-07 15:00 | 200 | 183
2016-11-07 15:30 | 236 | 221
2016-11-07 16:00 | 224 | 208
2016-11-07 16:30 | 224 | 207
2016-11-07 17:00 | 260 | 242
2016-11-07 17:30 | 238 | 220
2016-11-07 18:00 | 228 | 210
2016-11-07 18:30 | 196 | 176
2016-11-07 19:00 | 219 | 200
2016-11-07 19:30 | 230 | 211
2016-11-07 20:00 | 231 | 213
2016-11-07 20:30 | 243 | 227
2016-11-07 21:00 | 236 | 218
2016-11-07 21:30 | 238 | 223
2016-11-07 22:00 | 224 | 209
2016-11-07 22:30 | 211 | 191
2016-11-07 23:00 | 186 | 162
2016-11-07 23:30 | 167 | 141
2016-11-08 | 157 | 132
2016-11-08 00:30 | 141 | 115
2016-11-08 01:00 | 124 | 97
2016-11-08 01:30 | 117 | 89
2016-11-08 02:00 | 113 | 82
2016-11-08 02:30 | 117 | 86
2016-11-08 03:00 | 117 | 87
2016-11-08 03:30 | 122 | 93
2016-11-08 04:00 | 123 | 94
2016-11-08 04:30 | 155 | 130
2016-11-08 05:00 | 179 | 155
2016-11-08 05:30 | 196 | 172
2016-11-08 06:00 | 212 | 190
2016-11-08 06:30 | 219 | 198
2016-11-08 07:00 | 255 | 238
2016-11-08 07:30 | 244 | 226
2016-11-08 08:00 | 263 | 245
2016-11-08 08:30 | 242 | 224
2016-11-08 09:00 | 224 | 205
2016-11-08 09:30 | 238 | 219
2016-11-08 10:00 | 251 | 233
2016-11-08 10:30 | 287 | 268
2016-11-08 11:00 | 298 | 281
2016-11-08 11:30 | 302 | 285
2016-11-08 12:00 | 309 | 292
2016-11-08 12:30 | 302 | 286
2016-11-08 13:00 | 305 | 289
2016-11-08 13:30 | 300 | 284
2016-11-08 14:00 | 340 | 326
2016-11-08 14:30 | 352 | 340
2016-11-08 15:00 | 416 | 404
2016-11-08 15:30 | 422 | 408
2016-11-08 16:00 | 328 | 315
2016-11-08 16:30 | 343 | 329
2016-11-08 17:00 | 337 | 323
2016-11-08 17:30 | 297 | 285
2016-11-08 18:00 | 309 | 296
2016-11-08 18:30 | 284 | 271
2016-11-08 19:00 | 261 | 248
2016-11-08 19:30 | 249 | 236
2016-11-08 20:00 | 246 | 235
2016-11-08 20:30 | 242 | 231
2016-11-08 21:00 | 237 | 226
2016-11-08 21:30 | 201 | 190
2016-11-08 22:00 | 120 | 105
2016-11-08 22:30 | 141 | 124
2016-11-08 23:00 | 118 | 99
2016-11-08 23:30 | 91 | 70
2016-11-09 | 95 | 74
2016-11-09 00:30 | 108 | 90
2016-11-09 01:00 | 100 | 83
2016-11-09 01:30 | 93 | 72
2016-11-09 02:00 | 62 | 27
2016-11-09 02:30 | 66 | 37
2016-11-09 03:00 | 81 | 53
2016-11-09 03:30 | 87 | 59
2016-11-09 04:00 | 118 | 90
2016-11-09 04:30 | 111 | 81
2016-11-09 05:00 | 113 | 83
2016-11-09 05:30 | 126 | 98
2016-11-09 06:00 | 144 | 118
2016-11-09 06:30 | 166 | 144
2016-11-09 07:00 | 203 | 184
2016-11-09 07:30 | 210 | 191
2016-11-09 08:00 | 205 | 185
2016-11-09 08:30 | 188 | 167
2016-11-09 09:00 | 178 | 159
2016-11-09 09:30 | 177 | 162
2016-11-09 10:00 | 201 | 187
2016-11-09 10:30 | 244 | 231
2016-11-09 11:00 | 224 | 211
2016-11-09 11:30 | 228 | 215
2016-11-09 12:00 | 236 | 222
2016-11-09 12:30 | 222 | 208
2016-11-09 13:00 | 205 | 191
2016-11-09 13:30 | 224 | 211
2016-11-09 14:00 | 220 | 208
2016-11-09 14:30 | 225 | 213
2016-11-09 15:00 | 223 | 210
2016-11-09 15:30 | 231 | 218
2016-11-09 16:00 | 233 | 220
2016-11-09 16:30 | 209 | 196
2016-11-09 17:00 | 208 | 196
2016-11-09 17:30 | 187 | 173
2016-11-09 18:00 | 188 | 175
2016-11-09 18:30 | 187 | 173
2016-11-09 19:00 | 187 | 174
2016-11-09 19:30 | 183 | 170
2016-11-09 20:00 | 195 | 183
2016-11-09 20:30 | 193 | 180
2016-11-09 21:00 | 197 | 186
2016-11-09 21:30 | 184 | 173
2016-11-09 22:00 | 150 | 136
2016-11-09 22:30 | 118 | 95
2016-11-09 23:00 | 91 | 65
2016-11-09 23:30 | 68 | 43
2016-11-10 | 64 | 39
2016-11-10 00:30 | 67 | 42
2016-11-10 01:00 | 72 | 50
2016-11-10 01:30 | 66 | 39
2016-11-10 02:00 | 58 | 18
2016-11-10 02:30 | 50 | 2
2016-11-10 03:00 | 54 | 4
2016-11-10 03:30 | 59 | 3
2016-11-10 04:00 | 67 | 10
2016-11-10 04:30 | 68 | 18
2016-11-10 05:00 | 91 | 59
2016-11-10 05:30 | 113 | 83
2016-11-10 06:00 | 122 | 94
2016-11-10 06:30 | 139 | 110
2016-11-10 07:00 | 163 | 145
2016-11-10 07:30 | 160 | 147
2016-11-10 08:00 | 165 | 151
2016-11-10 08:30 | 158 | 142
2016-11-10 09:00 | 160 | 147
2016-11-10 09:30 | 174 | 161
2016-11-10 10:00 | 191 | 179
2016-11-10 10:30 | 204 | 192
2016-11-10 11:00 | 211 | 198
2016-11-10 11:30 | 218 | 206
2016-11-10 12:00 | 227 | 215
2016-11-10 12:30 | 226 | 214
2016-11-10 13:00 | 225 | 213
2016-11-10 13:30 | 228 | 215
2016-11-10 14:00 | 225 | 212
2016-11-10 14:30 | 235 | 222
2016-11-10 15:00 | 248 | 235
2016-11-10 15:30 | 255 | 242
2016-11-10 16:00 | 240 | 227
2016-11-10 16:30 | 233 | 220
2016-11-10 17:00 | 247 | 236
2016-11-10 17:30 | 222 | 210
2016-11-10 18:00 | 214 | 203
2016-11-10 18:30 | 185 | 173
2016-11-10 19:00 | 190 | 178
2016-11-10 19:30 | 194 | 182
2016-11-10 20:00 | 210 | 198
2016-11-10 20:30 | 199 | 187
2016-11-10 21:00 | 163 | 151
2016-11-10 21:30 | 163 | 151
2016-11-10 22:00 | 137 | 122
2016-11-10 22:30 | 166 | 152
2016-11-10 23:00 | 179 | 165
2016-11-10 23:30 | 145 | 130
2016-11-11 | 75 | 51
2016-11-11 00:30 | 53 | 2
2016-11-11 01:00 | 56 | 4
2016-11-11 01:30 | 68 | 3
2016-11-11 02:00 | 78 | 24
2016-11-11 02:30 | 84 | 30
2016-11-11 03:00 | 94 | 42
2016-11-11 03:30 | 75 | 11
2016-11-11 04:00 | 76 | 41
2016-11-11 04:30 | 107 | 77
2016-11-11 05:00 | 112 | 80
2016-11-11 05:30 | 120 | 91
2016-11-11 06:00 | 143 | 117
2016-11-11 06:30 | 178 | 161
2016-11-11 07:00 | 157 | 137
2016-11-11 07:30 | 156 | 135
2016-11-11 08:00 | 171 | 150
2016-11-11 08:30 | 171 | 148
2016-11-11 09:00 | 161 | 137
2016-11-11 09:30 | 197 | 179
2016-11-11 10:00 | 173 | 158
2016-11-11 10:30 | 163 | 145
2016-11-11 11:00 | 148 | 124
2016-11-11 11:30 | 150 | 126
2016-11-11 12:00 | 156 | 132
2016-11-11 12:30 | 143 | 118
2016-11-11 13:00 | 166 | 143
2016-11-11 13:30 | 177 | 156
2016-11-11 14:00 | 171 | 149
2016-11-11 14:30 | 171 | 150
2016-11-11 15:00 | 161 | 141
2016-11-11 15:30 | 166 | 146
2016-11-11 16:00 | 170 | 150
2016-11-11 16:30 | 169 | 149
2016-11-11 17:00 | 178 | 159
2016-11-11 17:30 | 149 | 127
2016-11-11 18:00 | 152 | 132
2016-11-11 18:30 | 154 | 135
2016-11-11 19:00 | 170 | 152
2016-11-11 19:30 | 159 | 139
2016-11-11 20:00 | 151 | 132
2016-11-11 20:30 | 163 | 144
2016-11-11 21:00 | 143 | 124
2016-11-11 21:30 | 114 | 90
2016-11-11 22:00 | 98 | 70
2016-11-11 22:30 | 81 | 55
2016-11-11 23:00 | 103 | 78
2016-11-11 23:30 | 78 | 54
2016-11-12 | 47 | 8
2016-11-12 00:30 | 38 | 7
2016-11-12 01:00 | 42 | 4
2016-11-12 01:30 | 43 | 7
2016-11-12 02:00 | 66 | 31
2016-11-12 02:30 | 56 | 24
2016-11-12 03:00 | 46 | 10
2016-11-12 03:30 | 51 | 16
2016-11-12 04:00 | 53 | 27
2016-11-12 04:30 | 51 | 12
2016-11-12 05:00 | 47 | 7
2016-11-12 05:30 | 39 | 3
2016-11-12 06:00 | 49 | 17
2016-11-12 06:30 | 63 | 44
2016-11-12 07:00 | 73 | 52
2016-11-12 07:30 | 85 | 61
2016-11-12 08:00 | 105 | 80
2016-11-12 08:30 | 110 | 84
2016-11-12 09:00 | 119 | 94
2016-11-12 09:30 | 125 | 101
2016-11-12 10:00 | 118 | 93
2016-11-12 10:30 | 122 | 99
2016-11-12 11:00 | 127 | 105
2016-11-12 11:30 | 142 | 121
2016-11-12 12:00 | 143 | 122
2016-11-12 12:30 | 148 | 126
2016-11-12 13:00 | 151 | 130
2016-11-12 13:30 | 171 | 150
2016-11-12 14:00 | 185 | 164
2016-11-12 14:30 | 188 | 168
2016-11-12 15:00 | 179 | 159
2016-11-12 15:30 | 157 | 135
2016-11-12 16:00 | 171 | 149
2016-11-12 16:30 | 153 | 131
2016-11-12 17:00 | 145 | 123
2016-11-12 17:30 | 183 | 164
2016-11-12 18:00 | 181 | 162
2016-11-12 18:30 | 168 | 149
2016-11-12 19:00 | 157 | 139
2016-11-12 19:30 | 153 | 134
2016-11-12 20:00 | 168 | 149
2016-11-12 20:30 | 181 | 164
2016-11-12 21:00 | 157 | 138
2016-11-12 21:30 | 170 | 154
2016-11-12 22:00 | 149 | 132
2016-11-12 22:30 | 115 | 95
2016-11-12 23:00 | 114 | 93
2016-11-12 23:30 | 89 | 68
2016-11-13 | 76 | 58
2016-11-13 00:30 | 44 | 6
2016-11-13 01:00 | 34 | 9
2016-11-13 01:30 | 34 | 9
2016-11-13 02:00 | 44 | 3
2016-11-13 02:30 | 54 | 23
2016-11-13 03:00 | 59 | 23
2016-11-13 03:30 | 55 | 15
2016-11-13 04:00 | 51 | 18
2016-11-13 04:30 | 45 | 11
2016-11-13 05:00 | 54 | 10
2016-11-13 05:30 | 52 | 5
2016-11-13 06:00 | 53 | 5
2016-11-13 06:30 | 55 | 3
2016-11-13 07:00 | 69 | 36
2016-11-13 07:30 | 72 | 42
2016-11-13 08:00 | 107 | 78
2016-11-13 08:30 | 119 | 93
2016-11-13 09:00 | 125 | 101
2016-11-13 09:30 | 143 | 125
2016-11-13 10:00 | 154 | 138
2016-11-13 10:30 | 177 | 164
2016-11-13 11:00 | 174 | 161
2016-11-13 11:30 | 185 | 171
2016-11-13 12:00 | 162 | 147
2016-11-13 12:30 | 144 | 130
2016-11-13 13:00 | 172 | 157
2016-11-13 13:30 | 160 | 145
2016-11-13 14:00 | 184 | 169
2016-11-13 14:30 | 201 | 186
2016-11-13 15:00 | 224 | 210
2016-11-13 15:30 | 230 | 216
2016-11-13 16:00 | 244 | 229
2016-11-13 16:30 | 255 | 240
2016-11-13 17:00 | 247 | 233
2016-11-13 17:30 | 245 | 231
2016-11-13 18:00 | 204 | 192
2016-11-13 18:30 | 187 | 173
2016-11-13 19:00 | 230 | 217
2016-11-13 19:30 | 224 | 210
2016-11-13 20:00 | 229 | 216
2016-11-13 20:30 | 231 | 217
2016-11-13 21:00 | 226 | 214
2016-11-13 21:30 | 227 | 215
2016-11-13 22:00 | 181 | 169
2016-11-13 22:30 | 127 | 113
2016-11-13 23:00 | 104 | 87
2016-11-13 23:30 | 98 | 80
2016-11-14 | 111 | 95
2016-11-14 00:30 | 50 | 24
2016-11-14 01:00 | 44 | 6
2016-11-14 01:30 | 36 | 6
2016-11-14 02:00 | 39 | 11
2016-11-14 02:30 | 43 | 3
2016-11-14 03:00 | 48 | 5
2016-11-14 03:30 | 40 | 5
2016-11-14 04:00 | 48 | 15
2016-11-14 04:30 | 56 | 7
2016-11-14 05:00 | 63 | 5
2016-11-14 05:30 | 66 | 24
2016-11-14 06:00 | 60 | 18
2016-11-14 06:30 | 92 | 66
2016-11-14 07:00 | 165 | 145
2016-11-14 07:30 | 153 | 132
2016-11-14 08:00 | 134 | 109
2016-11-14 08:30 | 127 | 100
2016-11-14 09:00 | 127 | 100
2016-11-14 09:30 | 139 | 119
2016-11-14 10:00 | 126 | 104
2016-11-14 10:30 | 149 | 130
2016-11-14 11:00 | 141 | 121
2016-11-14 11:30 | 129 | 107
2016-11-14 12:00 | 151 | 130
2016-11-14 12:30 | 160 | 141
2016-11-14 13:00 | 133 | 112
2016-11-14 13:30 | 136 | 116
2016-11-14 14:00 | 140 | 120
2016-11-14 14:30 | 140 | 118
2016-11-14 15:00 | 123 | 100
2016-11-14 15:30 | 125 | 103
2016-11-14 16:00 | 138 | 117
2016-11-14 16:30 | 146 | 125
2016-11-14 17:00 | 176 | 158
2016-11-14 17:30 | 155 | 136
2016-11-14 18:00 | 148 | 128
2016-11-14 18:30 | 144 | 123
2016-11-14 19:00 | 170 | 153
2016-11-14 19:30 | 147 | 130
2016-11-14 20:00 | 167 | 151
2016-11-14 20:30 | 174 | 160
2016-11-14 21:00 | 151 | 136
2016-11-14 21:30 | 160 | 146
2016-11-14 22:00 | 148 | 135
2016-11-14 22:30 | 164 | 156
2016-11-14 23:00 | 150 | 137
2016-11-14 23:30 | 118 | 95
2016-11-15 | 80 | 47
2016-11-15 00:30 | 69 | 34
2016-11-15 01:00 | 76 | 50
2016-11-15 01:30 | 65 | 18
2016-11-15 02:00 | 68 | 10
2016-11-15 02:30 | 72 | 2
2016-11-15 03:00 | 73 | 20
2016-11-15 03:30 | 72 | 18
2016-11-15 04:00 | 74 | 14
2016-11-15 04:30 | 77 | 34
2016-11-15 05:00 | 79 | 32
2016-11-15 05:30 | 81 | 37
2016-11-15 06:00 | 95 | 58
2016-11-15 06:30 | 112 | 80
2016-11-15 07:00 | 138 | 112
2016-11-15 07:30 | 140 | 112
2016-11-15 08:00 | 130 | 101
2016-11-15 08:30 | 133 | 108
2016-11-15 09:00 | 124 | 99
2016-11-15 09:30 | 90 | 64
2016-11-15 10:00 | 94 | 68
2016-11-15 10:30 | 104 | 79
2016-11-15 11:00 | 146 | 127
2016-11-15 11:30 | 174 | 157
2016-11-15 12:00 | 164 | 147
2016-11-15 12:30 | 117 | 95
2016-11-15 13:00 | 106 | 81
2016-11-15 13:30 | 123 | 102
2016-11-15 14:00 | 169 | 152
2016-11-15 14:30 | 175 | 157
2016-11-15 15:00 | 197 | 185
2016-11-15 15:30 | 192 | 180
2016-11-15 16:00 | 186 | 174
2016-11-15 16:30 | 193 | 181
2016-11-15 17:00 | 185 | 171
2016-11-15 17:30 | 175 | 159
2016-11-15 18:00 | 166 | 150
2016-11-15 18:30 | 140 | 123
2016-11-15 19:00 | 169 | 151
2016-11-15 19:30 | 168 | 152
2016-11-15 20:00 | 159 | 142
2016-11-15 20:30 | 148 | 130
2016-11-15 21:00 | 131 | 114
2016-11-15 21:30 | 127 | 110
2016-11-15 22:00 | 114 | 97
2016-11-15 22:30 | 124 | 107
2016-11-15 23:00 | 95 | 75
2016-11-15 23:30 | 70 | 49
2016-11-16 | 51 | 23
2016-11-16 00:30 | 47 | 2
2016-11-16 01:00 | 57 | 2
2016-11-16 01:30 | 57 | 5
2016-11-16 02:00 | 71 | 16
2016-11-16 02:30 | 78 | 24
2016-11-16 03:00 | 72 | 16
2016-11-16 03:30 | 71 | 2
2016-11-16 04:00 | 74 | 8
2016-11-16 04:30 | 77 | 37
2016-11-16 05:00 | 89 | 56
2016-11-16 05:30 | 115 | 82
2016-11-16 06:00 | 136 | 108
2016-11-16 06:30 | 137 | 108
2016-11-16 07:00 | 144 | 115
2016-11-16 07:30 | 153 | 125
2016-11-16 08:00 | 143 | 114
2016-11-16 08:30 | 152 | 125
2016-11-16 09:00 | 157 | 132
2016-11-16 09:30 | 152 | 133
2016-11-16 10:00 | 161 | 143
2016-11-16 10:30 | 163 | 146
2016-11-16 11:00 | 166 | 153
2016-11-16 11:30 | 154 | 142
2016-11-16 12:00 | 157 | 144
2016-11-16 12:30 | 153 | 140
2016-11-16 13:00 | 153 | 139
2016-11-16 13:30 | 159 | 145
2016-11-16 14:00 | 146 | 130
2016-11-16 14:30 | 132 | 116
2016-11-16 15:00 | 127 | 111
2016-11-16 15:30 | 131 | 115
2016-11-16 16:00 | 117 | 100
2016-11-16 16:30 | 114 | 95
2016-11-16 17:00 | 149 | 133
2016-11-16 17:30 | 144 | 128
2016-11-16 18:00 | 153 | 139
2016-11-16 18:30 | 167 | 156
2016-11-16 19:00 | 171 | 160
2016-11-16 19:30 | 163 | 151
2016-11-16 20:00 | 164 | 153
2016-11-16 20:30 | 128 | 112
2016-11-16 21:00 | 139 | 124
2016-11-16 21:30 | 144 | 129
2016-11-16 22:00 | 145 | 127
2016-11-16 22:30 | 127 | 104
2016-11-16 23:00 | 106 | 78
2016-11-16 23:30 | 96 | 68
2016-11-17 | 73 | 45
2016-11-17 00:30 | 68 | 42
2016-11-17 01:00 | 82 | 55
2016-11-17 01:30 | 73 | 47
2016-11-17 02:00 | 77 | 51
2016-11-17 02:30 | 82 | 56
2016-11-17 03:00 | 85 | 59
2016-11-17 03:30 | 71 | 44
2016-11-17 04:00 | 71 | 39
2016-11-17 04:30 | 71 | 33
2016-11-17 05:00 | 76 | 45
2016-11-17 05:30 | 100 | 69
2016-11-17 06:00 | 132 | 104
2016-11-17 06:30 | 156 | 131
2016-11-17 07:00 | 165 | 144
2016-11-17 07:30 | 150 | 126
2016-11-17 08:00 | 159 | 136
2016-11-17 08:30 | 177 | 154
2016-11-17 09:00 | 174 | 153
2016-11-17 09:30 | 168 | 148
2016-11-17 10:00 | 169 | 149
2016-11-17 10:30 | 157 | 139
2016-11-17 11:00 | 155 | 138
2016-11-17 11:30 | 160 | 143
2016-11-17 12:00 | 162 | 144
2016-11-17 12:30 | 151 | 133
2016-11-17 13:00 | 162 | 145
2016-11-17 13:30 | 169 | 153
2016-11-17 14:00 | 168 | 152
2016-11-17 14:30 | 159 | 142
2016-11-17 15:00 | 170 | 154
2016-11-17 15:30 | 163 | 146
2016-11-17 16:00 | 141 | 122
2016-11-17 16:30 | 154 | 137
2016-11-17 17:00 | 189 | 172
2016-11-17 17:30 | 179 | 163
2016-11-17 18:00 | 179 | 162
2016-11-17 18:30 | 174 | 157
2016-11-17 19:00 | 182 | 165
2016-11-17 19:30 | 192 | 176
2016-11-17 20:00 | 188 | 172
2016-11-17 20:30 | 183 | 167
2016-11-17 21:00 | 190 | 174
2016-11-17 21:30 | 197 | 181
2016-11-17 22:00 | 175 | 160
2016-11-17 22:30 | 113 | 93
2016-11-17 23:00 | 113 | 94
2016-11-17 23:30 | 97 | 75
2016-11-18 | 77 | 57
2016-11-18 00:30 | 78 | 58
2016-11-18 01:00 | 83 | 57
2016-11-18 01:30 | 80 | 49
2016-11-18 02:00 | 91 | 57
2016-11-18 02:30 | 89 | 54
2016-11-18 03:00 | 89 | 55
2016-11-18 03:30 | 84 | 48
2016-11-18 04:00 | 78 | 41
2016-11-18 04:30 | 83 | 49
2016-11-18 05:00 | 94 | 59
2016-11-18 05:30 | 120 | 86
2016-11-18 06:00 | 131 | 100
2016-11-18 06:30 | 136 | 108
2016-11-18 07:00 | 175 | 153
2016-11-18 07:30 | 174 | 154
2016-11-18 08:00 | 183 | 163
2016-11-18 08:30 | 167 | 145
2016-11-18 09:00 | 166 | 144
2016-11-18 09:30 | 158 | 143
2016-11-18 10:00 | 209 | 198
2016-11-18 10:30 | 200 | 188
2016-11-18 11:00 | 210 | 199
2016-11-18 11:30 | 193 | 182
2016-11-18 12:00 | 210 | 201
2016-11-18 12:30 | 200 | 190
2016-11-18 13:00 | 204 | 194
2016-11-18 13:30 | 219 | 209
2016-11-18 14:00 | 233 | 223
2016-11-18 14:30 | 246 | 236
2016-11-18 15:00 | 240 | 230
2016-11-18 15:30 | 234 | 224
2016-11-18 16:00 | 224 | 213
2016-11-18 16:30 | 219 | 208
2016-11-18 17:00 | 225 | 214
2016-11-18 17:30 | 213 | 204
2016-11-18 18:00 | 212 | 202
2016-11-18 18:30 | 228 | 218
2016-11-18 19:00 | 236 | 226
2016-11-18 19:30 | 258 | 248
2016-11-18 20:00 | 259 | 249
2016-11-18 20:30 | 262 | 252
2016-11-18 21:00 | 257 | 247
2016-11-18 21:30 | 246 | 236
2016-11-18 22:00 | 200 | 190
2016-11-18 22:30 | 136 | 120
2016-11-18 23:00 | 96 | 74
2016-11-18 23:30 | 68 | 47
2016-11-19 | 64 | 46
2016-11-19 00:30 | 51 | 18
2016-11-19 01:00 | 54 | 10
2016-11-19 01:30 | 56 | 8
2016-11-19 02:00 | 61 | 9
2016-11-19 02:30 | 65 | 15
2016-11-19 03:00 | 68 | 10
2016-11-19 03:30 | 58 | 5
2016-11-19 04:00 | 58 | 7
2016-11-19 04:30 | 67 | 15
2016-11-19 05:00 | 68 | 17
2016-11-19 05:30 | 66 | 10
2016-11-19 06:00 | 68 | 10
2016-11-19 06:30 | 67 | 15
2016-11-19 07:00 | 81 | 47
2016-11-19 07:30 | 115 | 87
2016-11-19 08:00 | 118 | 89
2016-11-19 08:30 | 109 | 80
2016-11-19 09:00 | 104 | 77
2016-11-19 09:30 | 108 | 89
2016-11-19 10:00 | 118 | 99
2016-11-19 10:30 | 120 | 100
2016-11-19 11:00 | 124 | 104
2016-11-19 11:30 | 133 | 114
2016-11-19 12:00 | 116 | 94
2016-11-19 12:30 | 108 | 86
2016-11-19 13:00 | 82 | 59
2016-11-19 13:30 | 88 | 63
2016-11-19 14:00 | 106 | 84
2016-11-19 14:30 | 114 | 93
2016-11-19 15:00 | 120 | 100
2016-11-19 15:30 | 110 | 87
2016-11-19 16:00 | 101 | 75
2016-11-19 16:30 | 110 | 86
2016-11-19 17:00 | 147 | 128
2016-11-19 17:30 | 141 | 122
2016-11-19 18:00 | 133 | 114
2016-11-19 18:30 | 126 | 106
2016-11-19 19:00 | 134 | 116
2016-11-19 19:30 | 122 | 103
2016-11-19 20:00 | 122 | 104
2016-11-19 20:30 | 126 | 108
2016-11-19 21:00 | 121 | 103
2016-11-19 21:30 | 128 | 111
2016-11-19 22:00 | 117 | 99
2016-11-19 22:30 | 59 | 34
2016-11-19 23:00 | 58 | 36
2016-11-19 23:30 | 50 | 22
2016-11-20 | 39 | 12
2016-11-20 00:30 | 45 | 12
2016-11-20 01:00 | 75 | 26
2016-11-20 01:30 | 79 | 28
2016-11-20 02:00 | 89 | 26
2016-11-20 02:30 | 94 | 31
2016-11-20 03:00 | 101 | 43
2016-11-20 03:30 | 77 | 15
2016-11-20 04:00 | 71 | 2
2016-11-20 04:30 | 77 | 17
2016-11-20 05:00 | 73 | 2
2016-11-20 05:30 | 75 | 3
2016-11-20 06:00 | 76 | 7
2016-11-20 06:30 | 77 | 18
2016-11-20 07:00 | 73 | 40
2016-11-20 07:30 | 80 | 49
2016-11-20 08:00 | 79 | 51
2016-11-20 08:30 | 74 | 45
2016-11-20 09:00 | 65 | 28
2016-11-20 09:30 | 76 | 54
2016-11-20 10:00 | 81 | 58
2016-11-20 10:30 | 76 | 55
2016-11-20 11:00 | 78 | 57
2016-11-20 11:30 | 83 | 60
2016-11-20 12:00 | 87 | 63
2016-11-20 12:30 | 82 | 59
2016-11-20 13:00 | 84 | 61
2016-11-20 13:30 | 90 | 65
2016-11-20 14:00 | 95 | 70
2016-11-20 14:30 | 96 | 72
2016-11-20 15:00 | 103 | 80
2016-11-20 15:30 | 98 | 73
2016-11-20 16:00 | 100 | 76
2016-11-20 16:30 | 109 | 88
2016-11-20 17:00 | 117 | 98
2016-11-20 17:30 | 114 | 95
2016-11-20 18:00 | 127 | 110
2016-11-20 18:30 | 153 | 138
2016-11-20 19:00 | 176 | 161
2016-11-20 19:30 | 188 | 173
2016-11-20 20:00 | 168 | 153
2016-11-20 20:30 | 143 | 127
2016-11-20 21:00 | 105 | 85
2016-11-20 21:30 | 146 | 130
2016-11-20 22:00 | 155 | 140
2016-11-20 22:30 | 111 | 92
2016-11-20 23:00 | 109 | 89
2016-11-20 23:30 | 78 | 58
2016-11-21 | 64 | 40
2016-11-21 00:30 | 63 | 32
2016-11-21 01:00 | 77 | 44
2016-11-21 01:30 | 72 | 26
2016-11-21 02:00 | 74 | 36
2016-11-21 02:30 | 74 | 42
2016-11-21 03:00 | 72 | 37
2016-11-21 03:30 | 71 | 22
2016-11-21 04:00 | 67 | 10
2016-11-21 04:30 | 64 | 10
2016-11-21 05:00 | 69 | 26
2016-11-21 05:30 | 74 | 37
2016-11-21 06:00 | 116 | 85
2016-11-21 06:30 | 140 | 118
2016-11-21 07:00 | 181 | 160
2016-11-21 07:30 | 179 | 159
2016-11-21 08:00 | 172 | 152
2016-11-21 08:30 | 186 | 167
2016-11-21 09:00 | 201 | 184
2016-11-21 09:30 | 178 | 164
2016-11-21 10:00 | 181 | 167
2016-11-21 10:30 | 189 | 175
2016-11-21 11:00 | 183 | 169
2016-11-21 11:30 | 169 | 154
2016-11-21 12:00 | 172 | 156
2016-11-21 12:30 | 188 | 173
2016-11-21 13:00 | 222 | 208
2016-11-21 13:30 | 212 | 197
2016-11-21 14:00 | 188 | 174
2016-11-21 14:30 | 203 | 190
2016-11-21 15:00 | 217 | 204
2016-11-21 15:30 | 186 | 173
2016-11-21 16:00 | 161 | 147
2016-11-21 16:30 | 161 | 146
2016-11-21 17:00 | 155 | 139
2016-11-21 17:30 | 139 | 122
2016-11-21 18:00 | 180 | 167
2016-11-21 18:30 | 231 | 218
2016-11-21 19:00 | 234 | 220
2016-11-21 19:30 | 243 | 230
2016-11-21 20:00 | 221 | 208
2016-11-21 20:30 | 198 | 186
2016-11-21 21:00 | 198 | 186
2016-11-21 21:30 | 224 | 212
2016-11-21 22:00 | 213 | 201
2016-11-21 22:30 | 178 | 163
2016-11-21 23:00 | 186 | 168
2016-11-21 23:30 | 157 | 138
2016-11-22 | 141 | 121
2016-11-22 00:30 | 133 | 113
2016-11-22 01:00 | 145 | 126
2016-11-22 01:30 | 127 | 106
2016-11-22 02:00 | 120 | 99
2016-11-22 02:30 | 123 | 97
2016-11-22 03:00 | 134 | 110
2016-11-22 03:30 | 113 | 85
2016-11-22 04:00 | 110 | 81
2016-11-22 04:30 | 109 | 80
2016-11-22 05:00 | 119 | 91
2016-11-22 05:30 | 141 | 116
2016-11-22 06:00 | 144 | 120
2016-11-22 06:30 | 153 | 128
2016-11-22 07:00 | 176 | 154
2016-11-22 07:30 | 169 | 147
2016-11-22 08:00 | 183 | 161
2016-11-22 08:30 | 173 | 156
2016-11-22 09:00 | 182 | 165
2016-11-22 09:30 | 178 | 160
2016-11-22 10:00 | 194 | 177
2016-11-22 10:30 | 215 | 199
2016-11-22 11:00 | 243 | 229
2016-11-22 11:30 | 272 | 256
2016-11-22 12:00 | 284 | 270
2016-11-22 12:30 | 285 | 270
2016-11-22 13:00 | 252 | 237
2016-11-22 13:30 | 235 | 218
2016-11-22 14:00 | 243 | 227
2016-11-22 14:30 | 227 | 211
2016-11-22 15:00 | 260 | 243
2016-11-22 15:30 | 219 | 203
2016-11-22 16:00 | 263 | 248
2016-11-22 16:30 | 270 | 255
2016-11-22 17:00 | 257 | 241
2016-11-22 17:30 | 249 | 233
2016-11-22 18:00 | 228 | 213
2016-11-22 18:30 | 206 | 191
2016-11-22 19:00 | 224 | 207
2016-11-22 19:30 | 214 | 198
2016-11-22 20:00 | 194 | 178
2016-11-22 20:30 | 193 | 177
2016-11-22 21:00 | 202 | 186
2016-11-22 21:30 | 199 | 183
2016-11-22 22:00 | 170 | 153
2016-11-22 22:30 | 155 | 139
2016-11-22 23:00 | 124 | 105
2016-11-22 23:30 | 99 | 75
2016-11-23 | 80 | 58
2016-11-23 00:30 | 92 | 62
2016-11-23 01:00 | 80 | 51
2016-11-23 01:30 | 84 | 55
2016-11-23 02:00 | 87 | 57
2016-11-23 02:30 | 98 | 67
2016-11-23 03:00 | 107 | 76
2016-11-23 03:30 | 105 | 73
2016-11-23 04:00 | 88 | 57
2016-11-23 04:30 | 92 | 57
2016-11-23 05:00 | 96 | 62
2016-11-23 05:30 | 113 | 80
2016-11-23 06:00 | 140 | 113
2016-11-23 06:30 | 162 | 140
2016-11-23 07:00 | 173 | 154
2016-11-23 07:30 | 155 | 134
2016-11-23 08:00 | 149 | 123
2016-11-23 08:30 | 147 | 120
2016-11-23 09:00 | 152 | 127
2016-11-23 09:30 | 159 | 138
2016-11-23 10:00 | 148 | 128
2016-11-23 10:30 | 136 | 120
2016-11-23 11:00 | 131 | 115
2016-11-23 11:30 | 131 | 113
2016-11-23 12:00 | 127 | 109
2016-11-23 12:30 | 124 | 105
2016-11-23 13:00 | 138 | 122
2016-11-23 13:30 | 131 | 115
2016-11-23 14:00 | 131 | 115
2016-11-23 14:30 | 144 | 129
2016-11-23 15:00 | 172 | 158
2016-11-23 15:30 | 164 | 151
2016-11-23 16:00 | 169 | 156
2016-11-23 16:30 | 178 | 165
2016-11-23 17:00 | 207 | 194
2016-11-23 17:30 | 186 | 173
2016-11-23 18:00 | 153 | 140
2016-11-23 18:30 | 131 | 117
2016-11-23 19:00 | 157 | 144
2016-11-23 19:30 | 160 | 148
2016-11-23 20:00 | 179 | 169
2016-11-23 20:30 | 188 | 178
2016-11-23 21:00 | 152 | 142
2016-11-23 21:30 | 176 | 164
2016-11-23 22:00 | 134 | 117
2016-11-23 22:30 | 91 | 65
2016-11-23 23:00 | 98 | 73
2016-11-23 23:30 | 100 | 75
2016-11-24 | 85 | 52
2016-11-24 00:30 | 75 | 44
2016-11-24 01:00 | 67 | 34
2016-11-24 01:30 | 66 | 33
2016-11-24 02:00 | 68 | 38
2016-11-24 02:30 | 76 | 46
2016-11-24 03:00 | 87 | 57
2016-11-24 03:30 | 87 | 57
2016-11-24 04:00 | 79 | 46
2016-11-24 04:30 | 107 | 72
2016-11-24 05:00 | 119 | 85
2016-11-24 05:30 | 135 | 105
2016-11-24 06:00 | 156 | 133
2016-11-24 06:30 | 157 | 136
2016-11-24 07:00 | 142 | 116
2016-11-24 07:30 | 142 | 116
2016-11-24 08:00 | 140 | 112
2016-11-24 08:30 | 147 | 118
2016-11-24 09:00 | 143 | 117
2016-11-24 09:30 | 136 | 113
2016-11-24 10:00 | 162 | 143
2016-11-24 10:30 | 173 | 154
2016-11-24 11:00 | 163 | 144
2016-11-24 11:30 | 153 | 133
2016-11-24 12:00 | 159 | 138
2016-11-24 12:30 | 158 | 137
2016-11-24 13:00 | 160 | 138
2016-11-24 13:30 | 152 | 129
2016-11-24 14:00 | 148 | 124
2016-11-24 14:30 | 152 | 129
2016-11-24 15:00 | 158 | 135
2016-11-24 15:30 | 199 | 178
2016-11-24 16:00 | 200 | 179
2016-11-24 16:30 | 209 | 188
2016-11-24 17:00 | 225 | 205
2016-11-24 17:30 | 188 | 168
2016-11-24 18:00 | 157 | 136
2016-11-24 18:30 | 154 | 133
2016-11-24 19:00 | 185 | 165
2016-11-24 19:30 | 185 | 166
2016-11-24 20:00 | 172 | 153
2016-11-24 20:30 | 150 | 129
2016-11-24 21:00 | 143 | 122
2016-11-24 21:30 | 152 | 132
2016-11-24 22:00 | 154 | 135
2016-11-24 22:30 | 142 | 123
2016-11-24 23:00 | 154 | 136
2016-11-24 23:30 | 131 | 111
2016-11-25 | 118 | 96
2016-11-25 00:30 | 129 | 104
2016-11-25 01:00 | 133 | 106
2016-11-25 01:30 | 119 | 90
2016-11-25 02:00 | 96 | 66
2016-11-25 02:30 | 78 | 45
2016-11-25 03:00 | 103 | 72
2016-11-25 03:30 | 80 | 50
2016-11-25 04:00 | 74 | 41
2016-11-25 04:30 | 76 | 43
2016-11-25 05:00 | 87 | 54
2016-11-25 05:30 | 108 | 76
2016-11-25 06:00 | 106 | 72
2016-11-25 06:30 | 111 | 75
2016-11-25 07:00 | 122 | 90
2016-11-25 07:30 | 118 | 84
2016-11-25 08:00 | 131 | 97
2016-11-25 08:30 | 144 | 112
2016-11-25 09:00 | 135 | 107
2016-11-25 09:30 | 127 | 106
2016-11-25 10:00 | 126 | 105
2016-11-25 10:30 | 137 | 119
2016-11-25 11:00 | 145 | 127
2016-11-25 11:30 | 147 | 128
2016-11-25 12:00 | 139 | 119
2016-11-25 12:30 | 134 | 113
2016-11-25 13:00 | 137 | 117
2016-11-25 13:30 | 116 | 94
2016-11-25 14:00 | 93 | 67
2016-11-25 14:30 | 101 | 76
2016-11-25 15:00 | 106 | 83
2016-11-25 15:30 | 118 | 97
2016-11-25 16:00 | 133 | 113
2016-11-25 16:30 | 138 | 117
2016-11-25 17:00 | 141 | 121
2016-11-25 17:30 | 131 | 111
2016-11-25 18:00 | 124 | 104
2016-11-25 18:30 | 124 | 104
2016-11-25 19:00 | 137 | 119
2016-11-25 19:30 | 142 | 124
2016-11-25 20:00 | 147 | 129
2016-11-25 20:30 | 146 | 129
2016-11-25 21:00 | 122 | 103
2016-11-25 21:30 | 127 | 111
2016-11-25 22:00 | 116 | 99
2016-11-25 22:30 | 103 | 82
2016-11-25 23:00 | 114 | 93
2016-11-25 23:30 | 109 | 87
2016-11-26 | 95 | 71
2016-11-26 00:30 | 103 | 74
2016-11-26 01:00 | 120 | 93
2016-11-26 01:30 | 112 | 84
2016-11-26 02:00 | 109 | 80
2016-11-26 02:30 | 95 | 66
2016-11-26 03:00 | 90 | 62
2016-11-26 03:30 | 76 | 45
2016-11-26 04:00 | 69 | 28
2016-11-26 04:30 | 81 | 51
2016-11-26 05:00 | 103 | 70
2016-11-26 05:30 | 98 | 66
2016-11-26 06:00 | 113 | 82
2016-11-26 06:30 | 119 | 90
2016-11-26 07:00 | 140 | 115
2016-11-26 07:30 | 139 | 115
2016-11-26 08:00 | 140 | 115
2016-11-26 08:30 | 139 | 113
2016-11-26 09:00 | 139 | 113
2016-11-26 09:30 | 142 | 122
2016-11-26 10:00 | 160 | 142
2016-11-26 10:30 | 155 | 137
2016-11-26 11:00 | 137 | 118
2016-11-26 11:30 | 115 | 92
2016-11-26 12:00 | 115 | 92
2016-11-26 12:30 | 119 | 97
2016-11-26 13:00 | 147 | 128
2016-11-26 13:30 | 152 | 134
2016-11-26 14:00 | 149 | 131
2016-11-26 14:30 | 149 | 132
2016-11-26 15:00 | 160 | 145
2016-11-26 15:30 | 166 | 151
2016-11-26 16:00 | 161 | 147
2016-11-26 16:30 | 170 | 157
2016-11-26 17:00 | 175 | 161
2016-11-26 17:30 | 156 | 141
2016-11-26 18:00 | 152 | 138
2016-11-26 18:30 | 148 | 134
2016-11-26 19:00 | 148 | 135
2016-11-26 19:30 | 162 | 150
2016-11-26 20:00 | 177 | 165
2016-11-26 20:30 | 173 | 162
2016-11-26 21:00 | 189 | 179
2016-11-26 21:30 | 190 | 180
2016-11-26 22:00 | 199 | 189
2016-11-26 22:30 | 160 | 145
2016-11-26 23:00 | 169 | 153
2016-11-26 23:30 | 154 | 138
2016-11-27 | 137 | 120
2016-11-27 00:30 | 150 | 131
2016-11-27 01:00 | 154 | 134
2016-11-27 01:30 | 156 | 133
2016-11-27 02:00 | 142 | 116
2016-11-27 02:30 | 130 | 103
2016-11-27 03:00 | 118 | 89
2016-11-27 03:30 | 112 | 81
2016-11-27 04:00 | 111 | 79
2016-11-27 04:30 | 120 | 91
2016-11-27 05:00 | 126 | 97
2016-11-27 05:30 | 138 | 111
2016-11-27 06:00 | 141 | 114
2016-11-27 06:30 | 152 | 126
2016-11-27 07:00 | 190 | 171
2016-11-27 07:30 | 197 | 178
2016-11-27 08:00 | 196 | 176
2016-11-27 08:30 | 204 | 185
2016-11-27 09:00 | 191 | 172
2016-11-27 09:30 | 177 | 159
2016-11-27 10:00 | 181 | 164
2016-11-27 10:30 | 185 | 168
2016-11-27 11:00 | 171 | 154
2016-11-27 11:30 | 169 | 152
2016-11-27 12:00 | 180 | 162
2016-11-27 12:30 | 186 | 171
2016-11-27 13:00 | 187 | 171
2016-11-27 13:30 | 171 | 155
2016-11-27 14:00 | 159 | 143
2016-11-27 14:30 | 156 | 138
2016-11-27 15:00 | 152 | 133
2016-11-27 15:30 | 144 | 127
2016-11-27 16:00 | 146 | 131
2016-11-27 16:30 | 161 | 146
2016-11-27 17:00 | 194 | 181
2016-11-27 17:30 | 206 | 194
2016-11-27 18:00 | 213 | 201
2016-11-27 18:30 | 215 | 203
2016-11-27 19:00 | 208 | 197
2016-11-27 19:30 | 203 | 190
2016-11-27 20:00 | 212 | 201
2016-11-27 20:30 | 197 | 186
2016-11-27 21:00 | 180 | 168
2016-11-27 21:30 | 196 | 184
2016-11-27 22:00 | 204 | 189
2016-11-27 22:30 | 174 | 158
2016-11-27 23:00 | 173 | 156
2016-11-27 23:30 | 148 | 129
2016-11-28 | 142 | 121
2016-11-28 00:30 | 147 | 124
2016-11-28 01:00 | 151 | 129
2016-11-28 01:30 | 141 | 117
2016-11-28 02:00 | 131 | 102
2016-11-28 02:30 | 128 | 98
2016-11-28 03:00 | 137 | 109
2016-11-28 03:30 | 139 | 111
2016-11-28 04:00 | 137 | 109
2016-11-28 04:30 | 145 | 119
2016-11-28 05:00 | 160 | 134
2016-11-28 05:30 | 176 | 152
2016-11-28 06:00 | 221 | 200
2016-11-28 06:30 | 243 | 225
2016-11-28 07:00 | 223 | 208
2016-11-28 07:30 | 214 | 198
2016-11-28 08:00 | 237 | 220
2016-11-28 08:30 | 227 | 210
2016-11-28 09:00 | 215 | 197
2016-11-28 09:30 | 220 | 202
2016-11-28 10:00 | 228 | 210
2016-11-28 10:30 | 225 | 207
2016-11-28 11:00 | 234 | 217
2016-11-28 11:30 | 230 | 214
2016-11-28 12:00 | 223 | 207
2016-11-28 12:30 | 215 | 199
2016-11-28 13:00 | 216 | 199
2016-11-28 13:30 | 202 | 186
2016-11-28 14:00 | 193 | 178
2016-11-28 14:30 | 214 | 199
2016-11-28 15:00 | 232 | 217
2016-11-28 15:30 | 245 | 231
2016-11-28 16:00 | 245 | 230
2016-11-28 16:30 | 270 | 254
2016-11-28 17:00 | 268 | 252
2016-11-28 17:30 | 268 | 254
2016-11-28 18:00 | 267 | 253
2016-11-28 18:30 | 256 | 241
2016-11-28 19:00 | 253 | 239
2016-11-28 19:30 | 243 | 229
2016-11-28 20:00 | 236 | 222
2016-11-28 20:30 | 223 | 209
2016-11-28 21:00 | 222 | 208
2016-11-28 21:30 | 222 | 209
2016-11-28 22:00 | 210 | 196
2016-11-28 22:30 | 165 | 148
2016-11-28 23:00 | 134 | 115
2016-11-28 23:30 | 132 | 113
2016-11-29 | 133 | 113
2016-11-29 00:30 | 140 | 114
2016-11-29 01:00 | 133 | 108
2016-11-29 01:30 | 126 | 94
2016-11-29 02:00 | 114 | 79
2016-11-29 02:30 | 111 | 76
2016-11-29 03:00 | 117 | 83
2016-11-29 03:30 | 111 | 76
2016-11-29 04:00 | 119 | 85
2016-11-29 04:30 | 141 | 112
2016-11-29 05:00 | 161 | 132
2016-11-29 05:30 | 190 | 163
2016-11-29 06:00 | 196 | 176
2016-11-29 06:30 | 192 | 173
2016-11-29 07:00 | 188 | 168
2016-11-29 07:30 | 199 | 179
2016-11-29 08:00 | 205 | 187
2016-11-29 08:30 | 188 | 169
2016-11-29 09:00 | 190 | 171
2016-11-29 09:30 | 196 | 184
2016-11-29 10:00 | 228 | 217
2016-11-29 10:30 | 246 | 235
2016-11-29 11:00 | 273 | 262
2016-11-29 11:30 | 248 | 236
2016-11-29 12:00 | 259 | 247
2016-11-29 12:30 | 291 | 280
2016-11-29 13:00 | 291 | 279
2016-11-29 13:30 | 280 | 269
2016-11-29 14:00 | 248 | 238
2016-11-29 14:30 | 214 | 203
2016-11-29 15:00 | 161 | 149
2016-11-29 15:30 | 165 | 153
2016-11-29 16:00 | 184 | 173
2016-11-29 16:30 | 214 | 202
2016-11-29 17:00 | 306 | 294
2016-11-29 17:30 | 312 | 301
2016-11-29 18:00 | 254 | 242
2016-11-29 18:30 | 231 | 219
2016-11-29 19:00 | 231 | 220
2016-11-29 19:30 | 217 | 206
2016-11-29 20:00 | 232 | 221
2016-11-29 20:30 | 226 | 215
2016-11-29 21:00 | 205 | 195
2016-11-29 21:30 | 206 | 196
2016-11-29 22:00 | 212 | 200
2016-11-29 22:30 | 186 | 169
2016-11-29 23:00 | 165 | 147
2016-11-29 23:30 | 145 | 125
2016-11-30 | 115 | 92
2016-11-30 00:30 | 115 | 90
2016-11-30 01:00 | 133 | 108
2016-11-30 01:30 | 111 | 78
2016-11-30 02:00 | 112 | 79
2016-11-30 02:30 | 101 | 66
2016-11-30 03:00 | 95 | 60
2016-11-30 03:30 | 106 | 70
2016-11-30 04:00 | 122 | 88
2016-11-30 04:30 | 131 | 98
2016-11-30 05:00 | 124 | 89
2016-11-30 05:30 | 157 | 128
2016-11-30 06:00 | 173 | 150
2016-11-30 06:30 | 164 | 142
2016-11-30 07:00 | 198 | 179
2016-11-30 07:30 | 215 | 197
2016-11-30 08:00 | 237 | 216
2016-11-30 08:30 | 236 | 217
2016-11-30 09:00 | 230 | 212
2016-11-30 09:30 | 210 | 193
2016-11-30 10:00 | 239 | 224
2016-11-30 10:30 | 232 | 223
2016-11-30 11:00 | 212 | 203
2016-11-30 11:30 | 203 | 195
2016-11-30 12:00 | 172 | 163
2016-11-30 12:30 | 164 | 156
2016-11-30 13:00 | 187 | 179
2016-11-30 13:30 | 191 | 184
2016-11-30 14:00 | 193 | 184
2016-11-30 14:30 | 208 | 199
2016-11-30 15:00 | 213 | 203
2016-11-30 15:30 | 215 | 206
2016-11-30 16:00 | 164 | 155
2016-11-30 16:30 | 168 | 158
2016-11-30 17:00 | 209 | 199
2016-11-30 17:30 | 208 | 199
2016-11-30 18:00 | 209 | 200
2016-11-30 18:30 | 210 | 200
2016-11-30 19:00 | 218 | 209
2016-11-30 19:30 | 223 | 214
2016-11-30 20:00 | 224 | 215
2016-11-30 20:30 | 203 | 195
2016-11-30 21:00 | 177 | 167
2016-11-30 21:30 | 171 | 157
2016-11-30 22:00 | 158 | 142
2016-11-30 22:30 | 123 | 104
2016-11-30 23:00 | 100 | 75
2016-11-30 23:30 | 95 | 70
2016-12-01 | 101 | 77
2016-12-01 00:30 | 82 | 56
2016-12-01 01:00 | 81 | 55
2016-12-01 01:30 | 90 | 62
2016-12-01 02:00 | 70 | 46
2016-12-01 02:30 | 77 | 52
2016-12-01 03:00 | 73 | 49
2016-12-01 03:30 | 97 | 68
2016-12-01 04:00 | 106 | 80
2016-12-01 04:30 | 106 | 79
2016-12-01 05:00 | 118 | 93
2016-12-01 05:30 | 145 | 124
2016-12-01 06:00 | 174 | 156
2016-12-01 06:30 | 163 | 143
2016-12-01 07:00 | 159 | 139
2016-12-01 07:30 | 184 | 164
2016-12-01 08:00 | 201 | 181
2016-12-01 08:30 | 205 | 183
2016-12-01 09:00 | 199 | 178
2016-12-01 09:30 | 207 | 190
2016-12-01 10:00 | 211 | 195
2016-12-01 10:30 | 188 | 171
2016-12-01 11:00 | 214 | 198
2016-12-01 11:30 | 237 | 220
2016-12-01 12:00 | 263 | 247
2016-12-01 12:30 | 245 | 228
2016-12-01 13:00 | 246 | 229
2016-12-01 13:30 | 252 | 235
2016-12-01 14:00 | 199 | 181
2016-12-01 14:30 | 190 | 171
2016-12-01 15:00 | 202 | 185
2016-12-01 15:30 | 159 | 139
2016-12-01 16:00 | 183 | 164
2016-12-01 16:30 | 201 | 183
2016-12-01 17:00 | 230 | 211
2016-12-01 17:30 | 205 | 187
2016-12-01 18:00 | 218 | 201
2016-12-01 18:30 | 205 | 189
2016-12-01 19:00 | 192 | 176
2016-12-01 19:30 | 196 | 181
2016-12-01 20:00 | 217 | 203
2016-12-01 20:30 | 214 | 200
2016-12-01 21:00 | 169 | 154
2016-12-01 21:30 | 150 | 135
2016-12-01 22:00 | 144 | 130
2016-12-01 22:30 | 102 | 86
2016-12-01 23:00 | 78 | 59
2016-12-01 23:30 | 79 | 59
2016-12-02 | 87 | 64
2016-12-02 00:30 | 110 | 83
2016-12-02 01:00 | 117 | 92
2016-12-02 01:30 | 114 | 88
2016-12-02 02:00 | 112 | 86
2016-12-02 02:30 | 127 | 106
2016-12-02 03:00 | 121 | 98
2016-12-02 03:30 | 120 | 98
2016-12-02 04:00 | 131 | 109
2016-12-02 04:30 | 143 | 122
2016-12-02 05:00 | 153 | 133
2016-12-02 05:30 | 170 | 150
2016-12-02 06:00 | 191 | 171
2016-12-02 06:30 | 192 | 172
2016-12-02 07:00 | 213 | 192
2016-12-02 07:30 | 230 | 209
2016-12-02 08:00 | 260 | 241
2016-12-02 08:30 | 267 | 247
2016-12-02 09:00 | 266 | 247
2016-12-02 09:30 | 238 | 224
2016-12-02 10:00 | 216 | 201
2016-12-02 10:30 | 241 | 226
2016-12-02 11:00 | 224 | 209
2016-12-02 11:30 | 234 | 219
2016-12-02 12:00 | 258 | 243
2016-12-02 12:30 | 234 | 218
2016-12-02 13:00 | 216 | 200
2016-12-02 13:30 | 172 | 155
2016-12-02 14:00 | 147 | 128
2016-12-02 14:30 | 158 | 140
2016-12-02 15:00 | 178 | 161
2016-12-02 15:30 | 210 | 193
2016-12-02 16:00 | 237 | 220
2016-12-02 16:30 | 261 | 245
2016-12-02 17:00 | 265 | 249
2016-12-02 17:30 | 240 | 224
2016-12-02 18:00 | 245 | 230
2016-12-02 18:30 | 230 | 215
2016-12-02 19:00 | 234 | 219
2016-12-02 19:30 | 247 | 232
2016-12-02 20:00 | 252 | 237
2016-12-02 20:30 | 248 | 233
2016-12-02 21:00 | 222 | 207
2016-12-02 21:30 | 223 | 208
2016-12-02 22:00 | 221 | 206
2016-12-02 22:30 | 183 | 167
2016-12-02 23:00 | 134 | 114
2016-12-02 23:30 | 106 | 82
2016-12-03 | 107 | 84
2016-12-03 00:30 | 111 | 86
2016-12-03 01:00 | 112 | 87
2016-12-03 01:30 | 113 | 90
2016-12-03 02:00 | 101 | 74
2016-12-03 02:30 | 96 | 68
2016-12-03 03:00 | 99 | 71
2016-12-03 03:30 | 102 | 75
2016-12-03 04:00 | 111 | 86
2016-12-03 04:30 | 114 | 89
2016-12-03 05:00 | 126 | 103
2016-12-03 05:30 | 139 | 117
2016-12-03 06:00 | 146 | 125
2016-12-03 06:30 | 145 | 123
2016-12-03 07:00 | 151 | 129
2016-12-03 07:30 | 186 | 166
2016-12-03 08:00 | 206 | 186
2016-12-03 08:30 | 197 | 176
2016-12-03 09:00 | 191 | 170
2016-12-03 09:30 | 186 | 165
2016-12-03 10:00 | 197 | 179
2016-12-03 10:30 | 187 | 169
2016-12-03 11:00 | 167 | 147
2016-12-03 11:30 | 190 | 172
2016-12-03 12:00 | 193 | 175
2016-12-03 12:30 | 196 | 178
2016-12-03 13:00 | 180 | 161
2016-12-03 13:30 | 197 | 179
2016-12-03 14:00 | 190 | 172
2016-12-03 14:30 | 195 | 177
2016-12-03 15:00 | 195 | 177
2016-12-03 15:30 | 196 | 179
2016-12-03 16:00 | 210 | 191
2016-12-03 16:30 | 237 | 219
2016-12-03 17:00 | 234 | 216
2016-12-03 17:30 | 218 | 200
2016-12-03 18:00 | 204 | 187
2016-12-03 18:30 | 221 | 204
2016-12-03 19:00 | 208 | 192
2016-12-03 19:30 | 166 | 148
2016-12-03 20:00 | 156 | 138
2016-12-03 20:30 | 155 | 137
2016-12-03 21:00 | 134 | 114
2016-12-03 21:30 | 94 | 69
2016-12-03 22:00 | 104 | 82
2016-12-03 22:30 | 68 | 44
2016-12-03 23:00 | 35 | 3
2016-12-03 23:30 | 33 | 12
2016-12-04 | 34 | 9
2016-12-04 00:30 | 36 | 1
2016-12-04 01:00 | 33 | 3
2016-12-04 01:30 | 44 | 19
2016-12-04 02:00 | 86 | 45
2016-12-04 02:30 | 82 | 42
2016-12-04 03:00 | 80 | 39
2016-12-04 03:30 | 92 | 43
2016-12-04 04:00 | 91 | 40
2016-12-04 04:30 | 71 | 17
2016-12-04 05:00 | 68 | 6
2016-12-04 05:30 | 72 | 6
2016-12-04 06:00 | 70 | 5
2016-12-04 06:30 | 62 | 2
2016-12-04 07:00 | 75 | 35
2016-12-04 07:30 | 104 | 76
2016-12-04 08:00 | 107 | 76
2016-12-04 08:30 | 114 | 83
2016-12-04 09:00 | 114 | 86
2016-12-04 09:30 | 127 | 103
2016-12-04 10:00 | 137 | 121
2016-12-04 10:30 | 139 | 124
2016-12-04 11:00 | 143 | 128
2016-12-04 11:30 | 147 | 132
2016-12-04 12:00 | 167 | 152
2016-12-04 12:30 | 185 | 171
2016-12-04 13:00 | 193 | 179
2016-12-04 13:30 | 186 | 171
2016-12-04 14:00 | 173 | 158
2016-12-04 14:30 | 185 | 169
2016-12-04 15:00 | 211 | 196
2016-12-04 15:30 | 221 | 206
2016-12-04 16:00 | 228 | 213
2016-12-04 16:30 | 241 | 226
2016-12-04 17:00 | 256 | 240
2016-12-04 17:30 | 266 | 251
2016-12-04 18:00 | 270 | 254
2016-12-04 18:30 | 261 | 244
2016-12-04 19:00 | 248 | 231
2016-12-04 19:30 | 236 | 219
2016-12-04 20:00 | 220 | 202
2016-12-04 20:30 | 209 | 192
2016-12-04 21:00 | 175 | 158
2016-12-04 21:30 | 165 | 148
2016-12-04 22:00 | 148 | 131
2016-12-04 22:30 | 96 | 73
2016-12-04 23:00 | 73 | 47
2016-12-04 23:30 | 67 | 33
2016-12-05 | 52 | 3
2016-12-05 00:30 | 52 | 3
2016-12-05 01:00 | 46 | 3
2016-12-05 01:30 | 46 | 2
2016-12-05 02:00 | 40 | 7
2016-12-05 02:30 | 66 | 8
2016-12-05 03:00 | 61 | 10
2016-12-05 03:30 | 52 | 7
2016-12-05 04:00 | 61 | 10
2016-12-05 04:30 | 64 | 26
2016-12-05 05:00 | 61 | 36
2016-12-05 05:30 | 72 | 50
2016-12-05 06:00 | 88 | 62
2016-12-05 06:30 | 99 | 71
2016-12-05 07:00 | 166 | 150
2016-12-05 07:30 | 169 | 152
2016-12-05 08:00 | 194 | 176
2016-12-05 08:30 | 199 | 179
2016-12-05 09:00 | 229 | 209
2016-12-05 09:30 | 244 | 224
2016-12-05 10:00 | 256 | 241
2016-12-05 10:30 | 265 | 250
2016-12-05 11:00 | 265 | 250
2016-12-05 11:30 | 291 | 276
2016-12-05 12:00 | 274 | 259
2016-12-05 12:30 | 271 | 254
2016-12-05 13:00 | 289 | 273
2016-12-05 13:30 | 264 | 248
2016-12-05 14:00 | 268 | 252
2016-12-05 14:30 | 290 | 276
2016-12-05 15:00 | 346 | 331
2016-12-05 15:30 | 379 | 365
2016-12-05 16:00 | 384 | 369
2016-12-05 16:30 | 391 | 375
2016-12-05 17:00 | 338 | 322
2016-12-05 17:30 | 301 | 285
2016-12-05 18:00 | 276 | 260
2016-12-05 18:30 | 256 | 240
2016-12-05 19:00 | 280 | 263
2016-12-05 19:30 | 252 | 235
2016-12-05 20:00 | 267 | 251
2016-12-05 20:30 | 256 | 241
2016-12-05 21:00 | 217 | 201
2016-12-05 21:30 | 221 | 206
2016-12-05 22:00 | 193 | 178
2016-12-05 22:30 | 143 | 125
2016-12-05 23:00 | 110 | 87
2016-12-05 23:30 | 95 | 66
2016-12-06 | 87 | 54
2016-12-06 00:30 | 84 | 56
2016-12-06 01:00 | 97 | 68
2016-12-06 01:30 | 87 | 60
2016-12-06 02:00 | 75 | 45
2016-12-06 02:30 | 69 | 33
2016-12-06 03:00 | 70 | 37
2016-12-06 03:30 | 68 | 34
2016-12-06 04:00 | 74 | 46
2016-12-06 04:30 | 70 | 33
2016-12-06 05:00 | 74 | 36
2016-12-06 05:30 | 117 | 88
2016-12-06 06:00 | 125 | 98
2016-12-06 06:30 | 150 | 124
2016-12-06 07:00 | 208 | 185
2016-12-06 07:30 | 228 | 205
2016-12-06 08:00 | 204 | 178
2016-12-06 08:30 | 190 | 165
2016-12-06 09:00 | 199 | 180
2016-12-06 09:30 | 194 | 175
2016-12-06 10:00 | 252 | 235
2016-12-06 10:30 | 276 | 259
2016-12-06 11:00 | 259 | 241
2016-12-06 11:30 | 213 | 195
2016-12-06 12:00 | 205 | 187
2016-12-06 12:30 | 205 | 187
2016-12-06 13:00 | 213 | 195
2016-12-06 13:30 | 246 | 230
2016-12-06 14:00 | 245 | 228
2016-12-06 14:30 | 241 | 224
2016-12-06 15:00 | 289 | 272
2016-12-06 15:30 | 306 | 292
2016-12-06 16:00 | 251 | 235
2016-12-06 16:30 | 290 | 276
2016-12-06 17:00 | 291 | 278
2016-12-06 17:30 | 265 | 251
2016-12-06 18:00 | 247 | 232
2016-12-06 18:30 | 245 | 229
2016-12-06 19:00 | 248 | 233
2016-12-06 19:30 | 221 | 205
2016-12-06 20:00 | 214 | 198
2016-12-06 20:30 | 193 | 178
2016-12-06 21:00 | 170 | 155
2016-12-06 21:30 | 169 | 154
2016-12-06 22:00 | 172 | 151
2016-12-06 22:30 | 137 | 112
2016-12-06 23:00 | 109 | 78
2016-12-06 23:30 | 69 | 27
2016-12-07 | 56 | 4
2016-12-07 00:30 | 52 | 2
2016-12-07 01:00 | 60 | 11
2016-12-07 01:30 | 53 | 2
2016-12-07 02:00 | 52 | 17
2016-12-07 02:30 | 51 | 16
2016-12-07 03:00 | 52 | 16
2016-12-07 03:30 | 54 | 16
2016-12-07 04:00 | 58 | 9
2016-12-07 04:30 | 64 | 38
2016-12-07 05:00 | 81 | 56
2016-12-07 05:30 | 103 | 75
2016-12-07 06:00 | 111 | 84
2016-12-07 06:30 | 130 | 103
2016-12-07 07:00 | 157 | 130
2016-12-07 07:30 | 180 | 155
2016-12-07 08:00 | 188 | 162
2016-12-07 08:30 | 195 | 170
2016-12-07 09:00 | 188 | 164
2016-12-07 09:30 | 174 | 155
2016-12-07 10:00 | 191 | 172
2016-12-07 10:30 | 221 | 203
2016-12-07 11:00 | 227 | 209
2016-12-07 11:30 | 213 | 195
2016-12-07 12:00 | 197 | 179
2016-12-07 12:30 | 202 | 183
2016-12-07 13:00 | 195 | 177
2016-12-07 13:30 | 225 | 207
2016-12-07 14:00 | 248 | 230
2016-12-07 14:30 | 220 | 202
2016-12-07 15:00 | 203 | 185
2016-12-07 15:30 | 225 | 206
2016-12-07 16:00 | 245 | 227
2016-12-07 16:30 | 261 | 242
2016-12-07 17:00 | 236 | 218
2016-12-07 17:30 | 209 | 190
2016-12-07 18:00 | 206 | 187
2016-12-07 18:30 | 177 | 157
2016-12-07 19:00 | 178 | 157
2016-12-07 19:30 | 164 | 143
2016-12-07 20:00 | 185 | 166
2016-12-07 20:30 | 161 | 141
2016-12-07 21:00 | 132 | 110
2016-12-07 21:30 | 129 | 107
2016-12-07 22:00 | 129 | 107
2016-12-07 22:30 | 106 | 77
2016-12-07 23:00 | 99 | 66
2016-12-07 23:30 | 71 | 18
2016-12-08 | 60 | 4
2016-12-08 00:30 | 65 | 18
2016-12-08 01:00 | 75 | 41
2016-12-08 01:30 | 69 | 24
2016-12-08 02:00 | 70 | 30
2016-12-08 02:30 | 70 | 29
2016-12-08 03:00 | 68 | 23
2016-12-08 03:30 | 68 | 32
2016-12-08 04:00 | 77 | 51
2016-12-08 04:30 | 99 | 69
2016-12-08 05:00 | 89 | 60
2016-12-08 05:30 | 83 | 54
2016-12-08 06:00 | 108 | 79
2016-12-08 06:30 | 124 | 97
2016-12-08 07:00 | 137 | 111
2016-12-08 07:30 | 159 | 134
2016-12-08 08:00 | 194 | 171
2016-12-08 08:30 | 209 | 189
2016-12-08 09:00 | 218 | 199
2016-12-08 09:30 | 246 | 227
2016-12-08 10:00 | 252 | 234
2016-12-08 10:30 | 237 | 218
2016-12-08 11:00 | 253 | 233
2016-12-08 11:30 | 241 | 221
2016-12-08 12:00 | 217 | 197
2016-12-08 12:30 | 212 | 192
2016-12-08 13:00 | 195 | 175
2016-12-08 13:30 | 203 | 183
2016-12-08 14:00 | 256 | 240
2016-12-08 14:30 | 210 | 196
2016-12-08 15:00 | 199 | 185
2016-12-08 15:30 | 194 | 180
2016-12-08 16:00 | 180 | 165
2016-12-08 16:30 | 175 | 161
2016-12-08 17:00 | 216 | 202
2016-12-08 17:30 | 211 | 198
2016-12-08 18:00 | 197 | 185
2016-12-08 18:30 | 195 | 184
2016-12-08 19:00 | 218 | 206
2016-12-08 19:30 | 191 | 179
2016-12-08 20:00 | 176 | 165
2016-12-08 20:30 | 177 | 166
2016-12-08 21:00 | 151 | 139
2016-12-08 21:30 | 165 | 154
2016-12-08 22:00 | 155 | 144
2016-12-08 22:30 | 129 | 113
2016-12-08 23:00 | 98 | 70
2016-12-08 23:30 | 70 | 33
2016-12-09 | 59 | 12
2016-12-09 00:30 | 59 | 10
2016-12-09 01:00 | 61 | 7
2016-12-09 01:30 | 55 | 3
2016-12-09 02:00 | 52 | 4
2016-12-09 02:30 | 54 | 7
2016-12-09 03:00 | 55 | 11
2016-12-09 03:30 | 60 | 2
2016-12-09 04:00 | 65 | 13
2016-12-09 04:30 | 67 | 33
2016-12-09 05:00 | 66 | 28
2016-12-09 05:30 | 76 | 50
2016-12-09 06:00 | 85 | 57
2016-12-09 06:30 | 84 | 54
2016-12-09 07:00 | 112 | 81
2016-12-09 07:30 | 137 | 108
2016-12-09 08:00 | 158 | 132
2016-12-09 08:30 | 160 | 137
2016-12-09 09:00 | 180 | 159
2016-12-09 09:30 | 173 | 151
2016-12-09 10:00 | 185 | 164
2016-12-09 10:30 | 190 | 169
2016-12-09 11:00 | 180 | 157
2016-12-09 11:30 | 173 | 149
2016-12-09 12:00 | 157 | 132
2016-12-09 12:30 | 159 | 134
2016-12-09 13:00 | 163 | 138
2016-12-09 13:30 | 141 | 111
2016-12-09 14:00 | 129 | 97
2016-12-09 14:30 | 127 | 94
2016-12-09 15:00 | 123 | 90
2016-12-09 15:30 | 112 | 75
2016-12-09 16:00 | 130 | 98
2016-12-09 16:30 | 128 | 97
2016-12-09 17:00 | 151 | 125
2016-12-09 17:30 | 146 | 120
2016-12-09 18:00 | 153 | 127
2016-12-09 18:30 | 151 | 127
2016-12-09 19:00 | 170 | 148
2016-12-09 19:30 | 178 | 157
2016-12-09 20:00 | 168 | 147
2016-12-09 20:30 | 165 | 144
2016-12-09 21:00 | 165 | 144
2016-12-09 21:30 | 174 | 153
2016-12-09 22:00 | 176 | 156
2016-12-09 22:30 | 137 | 114
2016-12-09 23:00 | 128 | 104
2016-12-09 23:30 | 107 | 80
2016-12-10 | 83 | 58
2016-12-10 00:30 | 68 | 44
2016-12-10 01:00 | 72 | 51
2016-12-10 01:30 | 74 | 52
2016-12-10 02:00 | 76 | 53
2016-12-10 02:30 | 75 | 50
2016-12-10 03:00 | 83 | 51
2016-12-10 03:30 | 98 | 64
2016-12-10 04:00 | 100 | 66
2016-12-10 04:30 | 117 | 86
2016-12-10 05:00 | 116 | 84
2016-12-10 05:30 | 118 | 88
2016-12-10 06:00 | 129 | 101
2016-12-10 06:30 | 128 | 99
2016-12-10 07:00 | 126 | 95
2016-12-10 07:30 | 145 | 119
2016-12-10 08:00 | 154 | 130
2016-12-10 08:30 | 142 | 116
2016-12-10 09:00 | 144 | 118
2016-12-10 09:30 | 139 | 116
2016-12-10 10:00 | 137 | 116
2016-12-10 10:30 | 132 | 111
2016-12-10 11:00 | 127 | 105
2016-12-10 11:30 | 115 | 91
2016-12-10 12:00 | 98 | 71
2016-12-10 12:30 | 95 | 68
2016-12-10 13:00 | 100 | 76
2016-12-10 13:30 | 86 | 63
2016-12-10 14:00 | 96 | 67
2016-12-10 14:30 | 101 | 73
2016-12-10 15:00 | 104 | 73
2016-12-10 15:30 | 117 | 89
2016-12-10 16:00 | 136 | 111
2016-12-10 16:30 | 130 | 104
2016-12-10 17:00 | 158 | 135
2016-12-10 17:30 | 155 | 135
2016-12-10 18:00 | 156 | 136
2016-12-10 18:30 | 165 | 146
2016-12-10 19:00 | 168 | 149
2016-12-10 19:30 | 167 | 147
2016-12-10 20:00 | 167 | 148
2016-12-10 20:30 | 156 | 137
2016-12-10 21:00 | 149 | 128
2016-12-10 21:30 | 156 | 137
2016-12-10 22:00 | 154 | 135
2016-12-10 22:30 | 124 | 101
2016-12-10 23:00 | 106 | 79
2016-12-10 23:30 | 80 | 55
2016-12-11 | 62 | 32
2016-12-11 00:30 | 66 | 25
2016-12-11 01:00 | 68 | 26
2016-12-11 01:30 | 69 | 25
2016-12-11 02:00 | 67 | 13
2016-12-11 02:30 | 67 | 21
2016-12-11 03:00 | 71 | 38
2016-12-11 03:30 | 71 | 39
2016-12-11 04:00 | 68 | 32
2016-12-11 04:30 | 71 | 38
2016-12-11 05:00 | 82 | 52
2016-12-11 05:30 | 94 | 62
2016-12-11 06:00 | 92 | 61
2016-12-11 06:30 | 108 | 76
2016-12-11 07:00 | 108 | 76
2016-12-11 07:30 | 134 | 107
2016-12-11 08:00 | 203 | 183
2016-12-11 08:30 | 218 | 198
2016-12-11 09:00 | 231 | 212
2016-12-11 09:30 | 234 | 216
2016-12-11 10:00 | 251 | 234
2016-12-11 10:30 | 251 | 234
2016-12-11 11:00 | 256 | 239
2016-12-11 11:30 | 241 | 224
2016-12-11 12:00 | 227 | 209
2016-12-11 12:30 | 223 | 206
2016-12-11 13:00 | 224 | 208
2016-12-11 13:30 | 237 | 221
2016-12-11 14:00 | 244 | 227
2016-12-11 14:30 | 243 | 227
2016-12-11 15:00 | 248 | 232
2016-12-11 15:30 | 245 | 229
2016-12-11 16:00 | 267 | 251
2016-12-11 16:30 | 272 | 255
2016-12-11 17:00 | 285 | 268
2016-12-11 17:30 | 256 | 239
2016-12-11 18:00 | 256 | 239
2016-12-11 18:30 | 250 | 232
2016-12-11 19:00 | 205 | 189
2016-12-11 19:30 | 199 | 185
2016-12-11 20:00 | 179 | 165
2016-12-11 20:30 | 160 | 145
2016-12-11 21:00 | 155 | 140
2016-12-11 21:30 | 163 | 149
2016-12-11 22:00 | 192 | 176
2016-12-11 22:30 | 168 | 152
2016-12-11 23:00 | 133 | 113
2016-12-11 23:30 | 101 | 74
2016-12-12 | 91 | 61
2016-12-12 00:30 | 81 | 47
2016-12-12 01:00 | 77 | 42
2016-12-12 01:30 | 75 | 36
2016-12-12 02:00 | 80 | 31
2016-12-12 02:30 | 83 | 40
2016-12-12 03:00 | 97 | 60
2016-12-12 03:30 | 96 | 60
2016-12-12 04:00 | 105 | 66
2016-12-12 04:30 | 112 | 74
2016-12-12 05:00 | 97 | 58
2016-12-12 05:30 | 117 | 80
2016-12-12 06:00 | 113 | 76
2016-12-12 06:30 | 113 | 80
2016-12-12 07:00 | 140 | 113
2016-12-12 07:30 | 162 | 137
2016-12-12 08:00 | 166 | 144
2016-12-12 08:30 | 159 | 139
2016-12-12 09:00 | 163 | 144
2016-12-12 09:30 | 155 | 134
2016-12-12 10:00 | 172 | 153
2016-12-12 10:30 | 175 | 156
2016-12-12 11:00 | 189 | 170
2016-12-12 11:30 | 186 | 168
2016-12-12 12:00 | 176 | 158
2016-12-12 12:30 | 175 | 157
2016-12-12 13:00 | 181 | 162
2016-12-12 13:30 | 188 | 170
2016-12-12 14:00 | 185 | 167
2016-12-12 14:30 | 196 | 179
2016-12-12 15:00 | 202 | 185
2016-12-12 15:30 | 213 | 196
2016-12-12 16:00 | 239 | 222
2016-12-12 16:30 | 247 | 230
2016-12-12 17:00 | 269 | 252
2016-12-12 17:30 | 261 | 244
2016-12-12 18:00 | 248 | 230
2016-12-12 18:30 | 266 | 249
2016-12-12 19:00 | 262 | 244
2016-12-12 19:30 | 251 | 233
2016-12-12 20:00 | 224 | 206
2016-12-12 20:30 | 217 | 200
2016-12-12 21:00 | 182 | 164
2016-12-12 21:30 | 144 | 124
2016-12-12 22:00 | 156 | 138
2016-12-12 22:30 | 133 | 112
2016-12-12 23:00 | 106 | 80
2016-12-12 23:30 | 87 | 60
2016-12-13 | 72 | 43
2016-12-13 00:30 | 80 | 44
2016-12-13 01:00 | 90 | 54
2016-12-13 01:30 | 91 | 53
2016-12-13 02:00 | 81 | 37
2016-12-13 02:30 | 80 | 37
2016-12-13 03:00 | 80 | 35
2016-12-13 03:30 | 82 | 41
2016-12-13 04:00 | 88 | 50
2016-12-13 04:30 | 94 | 58
2016-12-13 05:00 | 97 | 59
2016-12-13 05:30 | 108 | 69
2016-12-13 06:00 | 119 | 82
2016-12-13 06:30 | 122 | 87
2016-12-13 07:00 | 114 | 82
2016-12-13 07:30 | 106 | 78
2016-12-13 08:00 | 144 | 118
2016-12-13 08:30 | 146 | 122
2016-12-13 09:00 | 142 | 117
2016-12-13 09:30 | 142 | 118
2016-12-13 10:00 | 176 | 159
2016-12-13 10:30 | 183 | 170
2016-12-13 11:00 | 203 | 190
2016-12-13 11:30 | 194 | 181
2016-12-13 12:00 | 185 | 171
2016-12-13 12:30 | 186 | 174
2016-12-13 13:00 | 182 | 169
2016-12-13 13:30 | 179 | 167
2016-12-13 14:00 | 187 | 174
2016-12-13 14:30 | 207 | 192
2016-12-13 15:00 | 214 | 200
2016-12-13 15:30 | 238 | 223
2016-12-13 16:00 | 281 | 266
2016-12-13 16:30 | 266 | 250
2016-12-13 17:00 | 281 | 266
2016-12-13 17:30 | 268 | 251
2016-12-13 18:00 | 259 | 241
2016-12-13 18:30 | 242 | 223
2016-12-13 19:00 | 231 | 212
2016-12-13 19:30 | 227 | 207
2016-12-13 20:00 | 233 | 215
2016-12-13 20:30 | 219 | 201
2016-12-13 21:00 | 191 | 173
2016-12-13 21:30 | 172 | 152
2016-12-13 22:00 | 152 | 131
2016-12-13 22:30 | 129 | 106
2016-12-13 23:00 | 84 | 54
2016-12-13 23:30 | 80 | 33
2016-12-14 | 79 | 15
2016-12-14 00:30 | 78 | 34
2016-12-14 01:00 | 97 | 57
2016-12-14 01:30 | 92 | 50
2016-12-14 02:00 | 85 | 38
2016-12-14 02:30 | 101 | 59
2016-12-14 03:00 | 109 | 69
2016-12-14 03:30 | 109 | 68
2016-12-14 04:00 | 120 | 81
2016-12-14 04:30 | 112 | 72
2016-12-14 05:00 | 133 | 97
2016-12-14 05:30 | 133 | 97
2016-12-14 06:00 | 131 | 97
2016-12-14 06:30 | 123 | 92
2016-12-14 07:00 | 116 | 85
2016-12-14 07:30 | 126 | 95
2016-12-14 08:00 | 158 | 131
2016-12-14 08:30 | 161 | 137
2016-12-14 09:00 | 162 | 138
2016-12-14 09:30 | 172 | 156
2016-12-14 10:00 | 206 | 191
2016-12-14 10:30 | 195 | 180
2016-12-14 11:00 | 181 | 166
2016-12-14 11:30 | 166 | 151
2016-12-14 12:00 | 144 | 128
2016-12-14 12:30 | 153 | 138
2016-12-14 13:00 | 144 | 129
2016-12-14 13:30 | 143 | 128
2016-12-14 14:00 | 161 | 145
2016-12-14 14:30 | 159 | 145
2016-12-14 15:00 | 153 | 138
2016-12-14 15:30 | 151 | 136
2016-12-14 16:00 | 158 | 143
2016-12-14 16:30 | 176 | 161
2016-12-14 17:00 | 203 | 188
2016-12-14 17:30 | 206 | 191
2016-12-14 18:00 | 189 | 175
2016-12-14 18:30 | 182 | 166
2016-12-14 19:00 | 183 | 168
2016-12-14 19:30 | 175 | 161
2016-12-14 20:00 | 158 | 143
2016-12-14 20:30 | 156 | 141
2016-12-14 21:00 | 131 | 115
2016-12-14 21:30 | 126 | 109
2016-12-14 22:00 | 113 | 90
2016-12-14 22:30 | 66 | 31
2016-12-14 23:00 | 59 | 12
2016-12-14 23:30 | 51 | 9
2016-12-15 | 58 | 18
2016-12-15 00:30 | 60 | 12
2016-12-15 01:00 | 82 | 36
2016-12-15 01:30 | 66 | 20
2016-12-15 02:00 | 63 | 12
2016-12-15 02:30 | 82 | 36
2016-12-15 03:00 | 83 | 36
2016-12-15 03:30 | 83 | 37
2016-12-15 04:00 | 82 | 36
2016-12-15 04:30 | 78 | 33
2016-12-15 05:00 | 81 | 36
2016-12-15 05:30 | 88 | 41
2016-12-15 06:00 | 62 | 18
2016-12-15 06:30 | 68 | 40
2016-12-15 07:00 | 71 | 43
2016-12-15 07:30 | 73 | 43
2016-12-15 08:00 | 84 | 52
2016-12-15 08:30 | 109 | 77
2016-12-15 09:00 | 113 | 79
2016-12-15 09:30 | 124 | 93
2016-12-15 10:00 | 134 | 105
2016-12-15 10:30 | 134 | 105
2016-12-15 11:00 | 136 | 108
2016-12-15 11:30 | 136 | 108
2016-12-15 12:00 | 155 | 129
2016-12-15 12:30 | 143 | 118
2016-12-15 13:00 | 128 | 108
2016-12-15 13:30 | 131 | 111
2016-12-15 14:00 | 151 | 132
2016-12-15 14:30 | 150 | 132
2016-12-15 15:00 | 139 | 118
2016-12-15 15:30 | 146 | 125
2016-12-15 16:00 | 134 | 111
2016-12-15 16:30 | 128 | 104
2016-12-15 17:00 | 143 | 121
2016-12-15 17:30 | 142 | 120
2016-12-15 18:00 | 121 | 97
2016-12-15 18:30 | 113 | 88
2016-12-15 19:00 | 122 | 97
2016-12-15 19:30 | 127 | 101
2016-12-15 20:00 | 112 | 84
2016-12-15 20:30 | 108 | 80
2016-12-15 21:00 | 83 | 55
2016-12-15 21:30 | 71 | 40
2016-12-15 22:00 | 79 | 35
2016-12-15 22:30 | 81 | 45
2016-12-15 23:00 | 82 | 46
2016-12-15 23:30 | 74 | 29
2016-12-16 | 69 | 13
2016-12-16 00:30 | 89 | 40
2016-12-16 01:00 | 96 | 48
2016-12-16 01:30 | 62 | 2
2016-12-16 02:00 | 73 | 21
2016-12-16 02:30 | 76 | 41
2016-12-16 03:00 | 86 | 53
2016-12-16 03:30 | 84 | 52
2016-12-16 04:00 | 92 | 59
2016-12-16 04:30 | 84 | 51
2016-12-16 05:00 | 84 | 50
2016-12-16 05:30 | 70 | 15
2016-12-16 06:00 | 67 | 9
2016-12-16 06:30 | 76 | 29
2016-12-16 07:00 | 112 | 85
2016-12-16 07:30 | 112 | 83
2016-12-16 08:00 | 120 | 91
2016-12-16 08:30 | 121 | 98
2016-12-16 09:00 | 86 | 55
2016-12-16 09:30 | 95 | 62
2016-12-16 10:00 | 92 | 58
2016-12-16 10:30 | 119 | 87
2016-12-16 11:00 | 105 | 70
2016-12-16 11:30 | 99 | 64
2016-12-16 12:00 | 93 | 61
2016-12-16 12:30 | 100 | 77
2016-12-16 13:00 | 109 | 81
2016-12-16 13:30 | 117 | 89
2016-12-16 14:00 | 112 | 84
2016-12-16 14:30 | 116 | 89
2016-12-16 15:00 | 84 | 55
2016-12-16 15:30 | 72 | 40
2016-12-16 16:00 | 82 | 54
2016-12-16 16:30 | 106 | 77
2016-12-16 17:00 | 99 | 69
2016-12-16 17:30 | 107 | 78
2016-12-16 18:00 | 94 | 63
2016-12-16 18:30 | 103 | 74
2016-12-16 19:00 | 113 | 84
2016-12-16 19:30 | 106 | 74
2016-12-16 20:00 | 118 | 98
2016-12-16 20:30 | 118 | 95
2016-12-16 21:00 | 119 | 92
2016-12-16 21:30 | 120 | 93
2016-12-16 22:00 | 118 | 92
2016-12-16 22:30 | 108 | 79
2016-12-16 23:00 | 86 | 58
2016-12-16 23:30 | 70 | 37
2016-12-17 | 60 | 7
2016-12-17 00:30 | 55 | 12
2016-12-17 01:00 | 59 | 19
2016-12-17 01:30 | 68 | 26
2016-12-17 02:00 | 65 | 13
2016-12-17 02:30 | 70 | 30
2016-12-17 03:00 | 70 | 20
2016-12-17 03:30 | 68 | 15
2016-12-17 04:00 | 65 | 7
2016-12-17 04:30 | 69 | 23
2016-12-17 05:00 | 70 | 25
2016-12-17 05:30 | 70 | 20
2016-12-17 06:00 | 88 | 53
2016-12-17 06:30 | 88 | 55
2016-12-17 07:00 | 73 | 23
2016-12-17 07:30 | 71 | 4
2016-12-17 08:00 | 74 | 6
2016-12-17 08:30 | 76 | 11
2016-12-17 09:00 | 74 | 9
2016-12-17 09:30 | 64 | 5
2016-12-17 10:00 | 68 | 25
2016-12-17 10:30 | 76 | 46
2016-12-17 11:00 | 76 | 47
2016-12-17 11:30 | 77 | 47
2016-12-17 12:00 | 79 | 50
2016-12-17 12:30 | 83 | 54
2016-12-17 13:00 | 95 | 64
2016-12-17 13:30 | 91 | 61
2016-12-17 14:00 | 84 | 54
2016-12-17 14:30 | 72 | 39
2016-12-17 15:00 | 103 | 73
2016-12-17 15:30 | 116 | 86
2016-12-17 16:00 | 131 | 102
2016-12-17 16:30 | 123 | 91
2016-12-17 17:00 | 103 | 68
2016-12-17 17:30 | 90 | 53
2016-12-17 18:00 | 77 | 29
2016-12-17 18:30 | 83 | 46
2016-12-17 19:00 | 92 | 56
2016-12-17 19:30 | 96 | 61
2016-12-17 20:00 | 98 | 65
2016-12-17 20:30 | 111 | 80
2016-12-17 21:00 | 105 | 74
2016-12-17 21:30 | 100 | 70
2016-12-17 22:00 | 117 | 91
2016-12-17 22:30 | 91 | 72
2016-12-17 23:00 | 61 | 7
2016-12-17 23:30 | 64 | 11
2016-12-18 | 66 | 20
2016-12-18 00:30 | 62 | 20
2016-12-18 01:00 | 56 | 12
2016-12-18 01:30 | 63 | 18
2016-12-18 02:00 | 65 | 31
2016-12-18 02:30 | 64 | 24
2016-12-18 03:00 | 69 | 40
2016-12-18 03:30 | 67 | 3
2016-12-18 04:00 | 68 | 13
2016-12-18 04:30 | 74 | 18
2016-12-18 05:00 | 79 | 24
2016-12-18 05:30 | 83 | 29
2016-12-18 06:00 | 81 | 26
2016-12-18 06:30 | 77 | 19
2016-12-18 07:00 | 74 | 6
2016-12-18 07:30 | 77 | 33
2016-12-18 08:00 | 80 | 44
2016-12-18 08:30 | 87 | 52
2016-12-18 09:00 | 112 | 75
2016-12-18 09:30 | 111 | 77
2016-12-18 10:00 | 100 | 68
2016-12-18 10:30 | 107 | 78
2016-12-18 11:00 | 124 | 99
2016-12-18 11:30 | 148 | 126
2016-12-18 12:00 | 121 | 94
2016-12-18 12:30 | 127 | 101
2016-12-18 13:00 | 131 | 104
2016-12-18 13:30 | 120 | 94
2016-12-18 14:00 | 121 | 96
2016-12-18 14:30 | 122 | 95
2016-12-18 15:00 | 156 | 136
2016-12-18 15:30 | 124 | 96
2016-12-18 16:00 | 108 | 76
2016-12-18 16:30 | 101 | 68
2016-12-18 17:00 | 104 | 70
2016-12-18 17:30 | 116 | 83
2016-12-18 18:00 | 116 | 85
2016-12-18 18:30 | 105 | 74
2016-12-18 19:00 | 105 | 72
2016-12-18 19:30 | 107 | 74
2016-12-18 20:00 | 85 | 55
2016-12-18 20:30 | 102 | 72
2016-12-18 21:00 | 86 | 58
2016-12-18 21:30 | 93 | 66
2016-12-18 22:00 | 82 | 55
2016-12-18 22:30 | 62 | 20
2016-12-18 23:00 | 67 | 16
2016-12-18 23:30 | 88 | 39
2016-12-19 | 101 | 52
2016-12-19 00:30 | 67 | 22
2016-12-19 01:00 | 64 | 22
2016-12-19 01:30 | 62 | 16
2016-12-19 02:00 | 71 | 19
2016-12-19 02:30 | 70 | 21
2016-12-19 03:00 | 71 | 20
2016-12-19 03:30 | 70 | 21
2016-12-19 04:00 | 70 | 26
2016-12-19 04:30 | 68 | 23
2016-12-19 05:00 | 68 | 15
2016-12-19 05:30 | 63 | 5
2016-12-19 06:00 | 69 | 18
2016-12-19 06:30 | 66 | 12
2016-12-19 07:00 | 73 | 20
2016-12-19 07:30 | 78 | 34
2016-12-19 08:00 | 78 | 29
2016-12-19 08:30 | 82 | 33
2016-12-19 09:00 | 88 | 50
2016-12-19 09:30 | 75 | 35
2016-12-19 10:00 | 74 | 37
2016-12-19 10:30 | 69 | 13
2016-12-19 11:00 | 64 | 14
2016-12-19 11:30 | 58 | 3
2016-12-19 12:00 | 61 | 7
2016-12-19 12:30 | 60 | 4
2016-12-19 13:00 | 68 | 10
2016-12-19 13:30 | 68 | 13
2016-12-19 14:00 | 72 | 18
2016-12-19 14:30 | 73 | 30
2016-12-19 15:00 | 80 | 48
2016-12-19 15:30 | 85 | 54
2016-12-19 16:00 | 103 | 73
2016-12-19 16:30 | 96 | 64
2016-12-19 17:00 | 105 | 75
2016-12-19 17:30 | 76 | 42
2016-12-19 18:00 | 79 | 45
2016-12-19 18:30 | 84 | 54
2016-12-19 19:00 | 98 | 66
2016-12-19 19:30 | 90 | 59
2016-12-19 20:00 | 81 | 49
2016-12-19 20:30 | 84 | 55
2016-12-19 21:00 | 64 | 17
2016-12-19 21:30 | 63 | 4
2016-12-19 22:00 | 60 | 9
2016-12-19 22:30 | 58 | 2
2016-12-19 23:00 | 74 | 27
2016-12-19 23:30 | 120 | 76
2016-12-20 | 131 | 89
2016-12-20 00:30 | 125 | 83
2016-12-20 01:00 | 121 | 77
2016-12-20 01:30 | 127 | 86
2016-12-20 02:00 | 134 | 99
2016-12-20 02:30 | 145 | 115
2016-12-20 03:00 | 127 | 88
2016-12-20 03:30 | 124 | 83
2016-12-20 04:00 | 123 | 81
2016-12-20 04:30 | 105 | 60
2016-12-20 05:00 | 110 | 63
2016-12-20 05:30 | 100 | 53
2016-12-20 06:00 | 64 | 10
2016-12-20 06:30 | 80 | 47
2016-12-20 07:00 | 89 | 58
2016-12-20 07:30 | 117 | 90
2016-12-20 08:00 | 153 | 127
2016-12-20 08:30 | 149 | 123
2016-12-20 09:00 | 148 | 122
2016-12-20 09:30 | 158 | 136
2016-12-20 10:00 | 180 | 165
2016-12-20 10:30 | 198 | 183
2016-12-20 11:00 | 203 | 188
2016-12-20 11:30 | 198 | 182
2016-12-20 12:00 | 225 | 211
2016-12-20 12:30 | 197 | 181
2016-12-20 13:00 | 192 | 177
2016-12-20 13:30 | 194 | 179
2016-12-20 14:00 | 220 | 206
2016-12-20 14:30 | 237 | 222
2016-12-20 15:00 | 249 | 234
2016-12-20 15:30 | 252 | 238
2016-12-20 16:00 | 273 | 258
2016-12-20 16:30 | 283 | 267
2016-12-20 17:00 | 287 | 272
2016-12-20 17:30 | 277 | 262
2016-12-20 18:00 | 261 | 246
2016-12-20 18:30 | 250 | 235
2016-12-20 19:00 | 267 | 252
2016-12-20 19:30 | 254 | 239
2016-12-20 20:00 | 247 | 233
2016-12-20 20:30 | 246 | 232
2016-12-20 21:00 | 213 | 198
2016-12-20 21:30 | 178 | 163
2016-12-20 22:00 | 171 | 155
2016-12-20 22:30 | 162 | 142
2016-12-20 23:00 | 109 | 83
2016-12-20 23:30 | 66 | 32
2016-12-21 | 81 | 54
2016-12-21 00:30 | 92 | 59
2016-12-21 01:00 | 76 | 37
2016-12-21 01:30 | 75 | 36
2016-12-21 02:00 | 75 | 30
2016-12-21 02:30 | 74 | 24
2016-12-21 03:00 | 75 | 32
2016-12-21 03:30 | 79 | 44
2016-12-21 04:00 | 95 | 61
2016-12-21 04:30 | 106 | 70
2016-12-21 05:00 | 104 | 67
2016-12-21 05:30 | 106 | 70
2016-12-21 06:00 | 112 | 76
2016-12-21 06:30 | 133 | 100
2016-12-21 07:00 | 166 | 139
2016-12-21 07:30 | 181 | 156
2016-12-21 08:00 | 189 | 167
2016-12-21 08:30 | 189 | 168
2016-12-21 09:00 | 201 | 180
2016-12-21 09:30 | 212 | 192
2016-12-21 10:00 | 208 | 192
2016-12-21 10:30 | 244 | 230
2016-12-21 11:00 | 232 | 218
2016-12-21 11:30 | 229 | 215
2016-12-21 12:00 | 260 | 246
2016-12-21 12:30 | 295 | 280
2016-12-21 13:00 | 292 | 278
2016-12-21 13:30 | 300 | 285
2016-12-21 14:00 | 319 | 303
2016-12-21 14:30 | 317 | 301
2016-12-21 15:00 | 331 | 315
2016-12-21 15:30 | 313 | 297
2016-12-21 16:00 | 309 | 293
2016-12-21 16:30 | 311 | 295
2016-12-21 17:00 | 319 | 302
2016-12-21 17:30 | 288 | 273
2016-12-21 18:00 | 250 | 236
2016-12-21 18:30 | 229 | 215
2016-12-21 19:00 | 236 | 221
2016-12-21 19:30 | 237 | 222
2016-12-21 20:00 | 247 | 232
2016-12-21 20:30 | 244 | 230
2016-12-21 21:00 | 217 | 203
2016-12-21 21:30 | 179 | 165
2016-12-21 22:00 | 178 | 158
2016-12-21 22:30 | 150 | 129
2016-12-21 23:00 | 98 | 69
2016-12-21 23:30 | 82 | 55
2016-12-22 | 67 | 37
2016-12-22 00:30 | 55 | 9
2016-12-22 01:00 | 49 | 2
2016-12-22 01:30 | 51 | 2
2016-12-22 02:00 | 48 | 7
2016-12-22 02:30 | 60 | 31
2016-12-22 03:00 | 80 | 57
2016-12-22 03:30 | 77 | 54
2016-12-22 04:00 | 84 | 59
2016-12-22 04:30 | 74 | 51
2016-12-22 05:00 | 67 | 39
2016-12-22 05:30 | 96 | 69
2016-12-22 06:00 | 102 | 76
2016-12-22 06:30 | 120 | 96
2016-12-22 07:00 | 125 | 101
2016-12-22 07:30 | 114 | 87
2016-12-22 08:00 | 122 | 94
2016-12-22 08:30 | 131 | 105
2016-12-22 09:00 | 167 | 147
2016-12-22 09:30 | 167 | 146
2016-12-22 10:00 | 170 | 149
2016-12-22 10:30 | 190 | 171
2016-12-22 11:00 | 172 | 152
2016-12-22 11:30 | 180 | 161
2016-12-22 12:00 | 176 | 156
2016-12-22 12:30 | 160 | 139
2016-12-22 13:00 | 173 | 153
2016-12-22 13:30 | 182 | 161
2016-12-22 14:00 | 146 | 121
2016-12-22 14:30 | 157 | 133
2016-12-22 15:00 | 181 | 159
2016-12-22 15:30 | 187 | 165
2016-12-22 16:00 | 183 | 161
2016-12-22 16:30 | 167 | 145
2016-12-22 17:00 | 186 | 166
2016-12-22 17:30 | 199 | 180
2016-12-22 18:00 | 184 | 164
2016-12-22 18:30 | 178 | 158
2016-12-22 19:00 | 188 | 168
2016-12-22 19:30 | 191 | 171
2016-12-22 20:00 | 185 | 166
2016-12-22 20:30 | 176 | 156
2016-12-22 21:00 | 178 | 158
2016-12-22 21:30 | 186 | 166
2016-12-22 22:00 | 196 | 176
2016-12-22 22:30 | 184 | 166
2016-12-22 23:00 | 123 | 99
2016-12-22 23:30 | 110 | 83
2016-12-23 | 94 | 66
2016-12-23 00:30 | 98 | 72
2016-12-23 01:00 | 96 | 72
2016-12-23 01:30 | 74 | 53
2016-12-23 02:00 | 81 | 58
2016-12-23 02:30 | 98 | 72
2016-12-23 03:00 | 96 | 69
2016-12-23 03:30 | 90 | 63
2016-12-23 04:00 | 98 | 72
2016-12-23 04:30 | 108 | 84
2016-12-23 05:00 | 122 | 101
2016-12-23 05:30 | 123 | 101
2016-12-23 06:00 | 122 | 100
2016-12-23 06:30 | 138 | 117
2016-12-23 07:00 | 147 | 126
2016-12-23 07:30 | 152 | 132
2016-12-23 08:00 | 160 | 139
2016-12-23 08:30 | 160 | 140
2016-12-23 09:00 | 163 | 142
2016-12-23 09:30 | 161 | 140
2016-12-23 10:00 | 184 | 165
2016-12-23 10:30 | 176 | 155
2016-12-23 11:00 | 174 | 154
2016-12-23 11:30 | 196 | 177
2016-12-23 12:00 | 218 | 200
2016-12-23 12:30 | 208 | 191
2016-12-23 13:00 | 213 | 196
2016-12-23 13:30 | 219 | 202
2016-12-23 14:00 | 224 | 208
2016-12-23 14:30 | 239 | 222
2016-12-23 15:00 | 265 | 248
2016-12-23 15:30 | 243 | 226
2016-12-23 16:00 | 253 | 236
2016-12-23 16:30 | 248 | 230
2016-12-23 17:00 | 239 | 221
2016-12-23 17:30 | 240 | 222
2016-12-23 18:00 | 253 | 235
2016-12-23 18:30 | 214 | 194
2016-12-23 19:00 | 224 | 205
2016-12-23 19:30 | 215 | 195
2016-12-23 20:00 | 241 | 222
2016-12-23 20:30 | 233 | 214
2016-12-23 21:00 | 194 | 174
2016-12-23 21:30 | 196 | 175
2016-12-23 22:00 | 195 | 175
2016-12-23 22:30 | 183 | 163
2016-12-23 23:00 | 118 | 90
2016-12-23 23:30 | 74 | 36
2016-12-24 | 66 | 20
2016-12-24 00:30 | 64 | 22
2016-12-24 01:00 | 62 | 30
2016-12-24 01:30 | 62 | 33
2016-12-24 02:00 | 61 | 34
2016-12-24 02:30 | 64 | 35
2016-12-24 03:00 | 69 | 20
2016-12-24 03:30 | 68 | 14
2016-12-24 04:00 | 71 | 19
2016-12-24 04:30 | 71 | 23
2016-12-24 05:00 | 73 | 13
2016-12-24 05:30 | 73 | 11
2016-12-24 06:00 | 74 | 16
2016-12-24 06:30 | 76 | 17
2016-12-24 07:00 | 78 | 28
2016-12-24 07:30 | 88 | 51
2016-12-24 08:00 | 98 | 60
2016-12-24 08:30 | 93 | 54
2016-12-24 09:00 | 83 | 46
2016-12-24 09:30 | 101 | 64
2016-12-24 10:00 | 114 | 79
2016-12-24 10:30 | 133 | 102
2016-12-24 11:00 | 121 | 88
2016-12-24 11:30 | 120 | 89
2016-12-24 12:00 | 125 | 97
2016-12-24 12:30 | 112 | 82
2016-12-24 13:00 | 115 | 87
2016-12-24 13:30 | 118 | 90
2016-12-24 14:00 | 132 | 106
2016-12-24 14:30 | 136 | 110
2016-12-24 15:00 | 146 | 121
2016-12-24 15:30 | 145 | 120
2016-12-24 16:00 | 143 | 118
2016-12-24 16:30 | 147 | 122
2016-12-24 17:00 | 162 | 138
2016-12-24 17:30 | 164 | 139
2016-12-24 18:00 | 170 | 146
2016-12-24 18:30 | 155 | 133
2016-12-24 19:00 | 151 | 129
2016-12-24 19:30 | 146 | 123
2016-12-24 20:00 | 151 | 128
2016-12-24 20:30 | 137 | 113
2016-12-24 21:00 | 127 | 103
2016-12-24 21:30 | 145 | 123
2016-12-24 22:00 | 144 | 122
2016-12-24 22:30 | 88 | 56
2016-12-24 23:00 | 59 | 2
2016-12-24 23:30 | 52 | 11
2016-12-25 | 51 | 3
2016-12-25 00:30 | 62 | 14
2016-12-25 01:00 | 76 | 48
2016-12-25 01:30 | 72 | 41
2016-12-25 02:00 | 75 | 17
2016-12-25 02:30 | 74 | 14
2016-12-25 03:00 | 74 | 18
2016-12-25 03:30 | 65 | 1
2016-12-25 04:00 | 64 | 15
2016-12-25 04:30 | 64 | 15
2016-12-25 05:00 | 68 | 21
2016-12-25 05:30 | 68 | 14
2016-12-25 06:00 | 71 | 9
2016-12-25 06:30 | 76 | 36
2016-12-25 07:00 | 81 | 48
2016-12-25 07:30 | 110 | 81
2016-12-25 08:00 | 118 | 94
2016-12-25 08:30 | 121 | 97
2016-12-25 09:00 | 125 | 100
2016-12-25 09:30 | 128 | 104
2016-12-25 10:00 | 137 | 115
2016-12-25 10:30 | 132 | 110
2016-12-25 11:00 | 113 | 88
2016-12-25 11:30 | 118 | 93
2016-12-25 12:00 | 131 | 108
2016-12-25 12:30 | 141 | 117
2016-12-25 13:00 | 159 | 136
2016-12-25 13:30 | 161 | 139
2016-12-25 14:00 | 160 | 139
2016-12-25 14:30 | 160 | 138
2016-12-25 15:00 | 158 | 136
2016-12-25 15:30 | 150 | 128
2016-12-25 16:00 | 139 | 116
2016-12-25 16:30 | 132 | 108
2016-12-25 17:00 | 124 | 100
2016-12-25 17:30 | 124 | 100
2016-12-25 18:00 | 134 | 111
2016-12-25 18:30 | 138 | 116
2016-12-25 19:00 | 139 | 116
2016-12-25 19:30 | 133 | 109
2016-12-25 20:00 | 148 | 128
2016-12-25 20:30 | 148 | 128
2016-12-25 21:00 | 153 | 133
2016-12-25 21:30 | 148 | 127
2016-12-25 22:00 | 155 | 136
2016-12-25 22:30 | 108 | 84
2016-12-25 23:00 | 80 | 57
2016-12-25 23:30 | 76 | 53
2016-12-26 | 64 | 41
2016-12-26 00:30 | 72 | 34
2016-12-26 01:00 | 74 | 35
2016-12-26 01:30 | 75 | 37
2016-12-26 02:00 | 81 | 47
2016-12-26 02:30 | 100 | 65
2016-12-26 03:00 | 109 | 73
2016-12-26 03:30 | 114 | 79
2016-12-26 04:00 | 115 | 81
2016-12-26 04:30 | 97 | 64
2016-12-26 05:00 | 97 | 61
2016-12-26 05:30 | 104 | 69
2016-12-26 06:00 | 107 | 71
2016-12-26 06:30 | 124 | 93
2016-12-26 07:00 | 135 | 106
2016-12-26 07:30 | 147 | 122
2016-12-26 08:00 | 148 | 123
2016-12-26 08:30 | 147 | 119
2016-12-26 09:00 | 145 | 118
2016-12-26 09:30 | 136 | 119
2016-12-26 10:00 | 153 | 138
2016-12-26 10:30 | 148 | 134
2016-12-26 11:00 | 138 | 124
2016-12-26 11:30 | 136 | 123
2016-12-26 12:00 | 135 | 122
2016-12-26 12:30 | 132 | 118
2016-12-26 13:00 | 130 | 116
2016-12-26 13:30 | 119 | 105
2016-12-26 14:00 | 105 | 93
2016-12-26 14:30 | 114 | 102
2016-12-26 15:00 | 136 | 125
2016-12-26 15:30 | 134 | 124
2016-12-26 16:00 | 133 | 122
2016-12-26 16:30 | 132 | 121
2016-12-26 17:00 | 129 | 117
2016-12-26 17:30 | 137 | 126
2016-12-26 18:00 | 137 | 126
2016-12-26 18:30 | 136 | 125
2016-12-26 19:00 | 133 | 122
2016-12-26 19:30 | 121 | 108
2016-12-26 20:00 | 118 | 105
2016-12-26 20:30 | 116 | 103
2016-12-26 21:00 | 116 | 103
2016-12-26 21:30 | 124 | 112
2016-12-26 22:00 | 130 | 114
2016-12-26 22:30 | 94 | 73
2016-12-26 23:00 | 64 | 40
2016-12-26 23:30 | 55 | 21
2016-12-27 | 54 | 24
2016-12-27 00:30 | 55 | 32
2016-12-27 01:00 | 60 | 34
2016-12-27 01:30 | 65 | 30
2016-12-27 02:00 | 67 | 31
2016-12-27 02:30 | 67 | 22
2016-12-27 03:00 | 69 | 34
2016-12-27 03:30 | 74 | 43
2016-12-27 04:00 | 76 | 47
2016-12-27 04:30 | 79 | 49
2016-12-27 05:00 | 76 | 45
2016-12-27 05:30 | 80 | 51
2016-12-27 06:00 | 93 | 62
2016-12-27 06:30 | 104 | 71
2016-12-27 07:00 | 106 | 73
2016-12-27 07:30 | 120 | 90
2016-12-27 08:00 | 124 | 97
2016-12-27 08:30 | 112 | 86
2016-12-27 09:00 | 108 | 80
2016-12-27 09:30 | 111 | 85
2016-12-27 10:00 | 122 | 101
2016-12-27 10:30 | 115 | 94
2016-12-27 11:00 | 87 | 63
2016-12-27 11:30 | 88 | 65
2016-12-27 12:00 | 87 | 63
2016-12-27 12:30 | 78 | 56
2016-12-27 13:00 | 68 | 48
2016-12-27 13:30 | 79 | 57
2016-12-27 14:00 | 83 | 60
2016-12-27 14:30 | 104 | 80
2016-12-27 15:00 | 108 | 84
2016-12-27 15:30 | 119 | 96
2016-12-27 16:00 | 116 | 93
2016-12-27 16:30 | 125 | 105
2016-12-27 17:00 | 113 | 92
2016-12-27 17:30 | 106 | 84
2016-12-27 18:00 | 112 | 91
2016-12-27 18:30 | 103 | 81
2016-12-27 19:00 | 109 | 88
2016-12-27 19:30 | 111 | 89
2016-12-27 20:00 | 106 | 84
2016-12-27 20:30 | 107 | 86
2016-12-27 21:00 | 100 | 77
2016-12-27 21:30 | 111 | 92
2016-12-27 22:00 | 118 | 99
2016-12-27 22:30 | 66 | 43
2016-12-27 23:00 | 34 | 4
2016-12-27 23:30 | 28 | 6
2016-12-28 | 31 | 3
2016-12-28 00:30 | 31 | 3
2016-12-28 01:00 | 43 | 4
2016-12-28 01:30 | 56 | 10
2016-12-28 02:00 | 50 | 3
2016-12-28 02:30 | 41 | 6
2016-12-28 03:00 | 62 | 12
2016-12-28 03:30 | 67 | 27
2016-12-28 04:00 | 58 | 8
2016-12-28 04:30 | 56 | 5
2016-12-28 05:00 | 66 | 8
2016-12-28 05:30 | 70 | 34
2016-12-28 06:00 | 75 | 46
2016-12-28 06:30 | 78 | 49
2016-12-28 07:00 | 75 | 41
2016-12-28 07:30 | 78 | 35
2016-12-28 08:00 | 127 | 96
2016-12-28 08:30 | 127 | 97
2016-12-28 09:00 | 117 | 86
2016-12-28 09:30 | 135 | 110
2016-12-28 10:00 | 147 | 130
2016-12-28 10:30 | 145 | 128
2016-12-28 11:00 | 132 | 114
2016-12-28 11:30 | 126 | 107
2016-12-28 12:00 | 115 | 94
2016-12-28 12:30 | 114 | 94
2016-12-28 13:00 | 126 | 107
2016-12-28 13:30 | 141 | 125
2016-12-28 14:00 | 143 | 127
2016-12-28 14:30 | 151 | 136
2016-12-28 15:00 | 158 | 142
2016-12-28 15:30 | 160 | 145
2016-12-28 16:00 | 178 | 162
2016-12-28 16:30 | 184 | 169
2016-12-28 17:00 | 184 | 169
2016-12-28 17:30 | 173 | 158
2016-12-28 18:00 | 165 | 150
2016-12-28 18:30 | 156 | 140
2016-12-28 19:00 | 161 | 145
2016-12-28 19:30 | 154 | 138
2016-12-28 20:00 | 149 | 133
2016-12-28 20:30 | 140 | 125
2016-12-28 21:00 | 120 | 104
2016-12-28 21:30 | 86 | 68
2016-12-28 22:00 | 95 | 72
2016-12-28 22:30 | 67 | 39
2016-12-28 23:00 | 39 | 7
2016-12-28 23:30 | 75 | 37
2016-12-29 | 96 | 54
2016-12-29 00:30 | 82 | 44
2016-12-29 01:00 | 66 | 32
2016-12-29 01:30 | 57 | 24
2016-12-29 02:00 | 57 | 22
2016-12-29 02:30 | 47 | 13
2016-12-29 03:00 | 48 | 6
2016-12-29 03:30 | 51 | 2
2016-12-29 04:00 | 59 | 9
2016-12-29 04:30 | 59 | 9
2016-12-29 05:00 | 55 | 4
2016-12-29 05:30 | 51 | 7
2016-12-29 06:00 | 53 | 1
2016-12-29 06:30 | 60 | 10
2016-12-29 07:00 | 65 | 24
2016-12-29 07:30 | 78 | 46
2016-12-29 08:00 | 108 | 78
2016-12-29 08:30 | 109 | 79
2016-12-29 09:00 | 114 | 86
2016-12-29 09:30 | 125 | 105
2016-12-29 10:00 | 136 | 120
2016-12-29 10:30 | 114 | 96
2016-12-29 11:00 | 119 | 102
2016-12-29 11:30 | 128 | 112
2016-12-29 12:00 | 129 | 113
2016-12-29 12:30 | 131 | 114
2016-12-29 13:00 | 126 | 109
2016-12-29 13:30 | 121 | 103
2016-12-29 14:00 | 112 | 92
2016-12-29 14:30 | 114 | 94
2016-12-29 15:00 | 119 | 98
2016-12-29 15:30 | 122 | 102
2016-12-29 16:00 | 118 | 98
2016-12-29 16:30 | 132 | 112
2016-12-29 17:00 | 145 | 126
2016-12-29 17:30 | 153 | 135
2016-12-29 18:00 | 158 | 141
2016-12-29 18:30 | 168 | 151
2016-12-29 19:00 | 174 | 157
2016-12-29 19:30 | 174 | 158
2016-12-29 20:00 | 191 | 175
2016-12-29 20:30 | 199 | 184
2016-12-29 21:00 | 187 | 172
2016-12-29 21:30 | 172 | 157
2016-12-29 22:00 | 171 | 154
2016-12-29 22:30 | 177 | 157
2016-12-29 23:00 | 106 | 81
2016-12-29 23:30 | 78 | 47
2016-12-30 | 65 | 26
2016-12-30 00:30 | 56 | 2
2016-12-30 01:00 | 58 | 5
2016-12-30 01:30 | 63 | 16
2016-12-30 02:00 | 62 | 24
2016-12-30 02:30 | 88 | 60
2016-12-30 03:00 | 109 | 84
2016-12-30 03:30 | 111 | 86
2016-12-30 04:00 | 115 | 91
2016-12-30 04:30 | 106 | 80
2016-12-30 05:00 | 108 | 82
2016-12-30 05:30 | 105 | 79
2016-12-30 06:00 | 98 | 71
2016-12-30 06:30 | 110 | 84
2016-12-30 07:00 | 117 | 91
2016-12-30 07:30 | 139 | 116
2016-12-30 08:00 | 158 | 136
2016-12-30 08:30 | 152 | 129
2016-12-30 09:00 | 159 | 138
2016-12-30 09:30 | 186 | 168
2016-12-30 10:00 | 183 | 164
2016-12-30 10:30 | 181 | 163
2016-12-30 11:00 | 169 | 151
2016-12-30 11:30 | 215 | 199
2016-12-30 12:00 | 209 | 192
2016-12-30 12:30 | 182 | 164
2016-12-30 13:00 | 186 | 168
2016-12-30 13:30 | 207 | 188
2016-12-30 14:00 | 228 | 210
2016-12-30 14:30 | 231 | 214
2016-12-30 15:00 | 254 | 236
2016-12-30 15:30 | 267 | 249
2016-12-30 16:00 | 287 | 268
2016-12-30 16:30 | 328 | 312
2016-12-30 17:00 | 282 | 263
2016-12-30 17:30 | 278 | 262
2016-12-30 18:00 | 256 | 240
2016-12-30 18:30 | 237 | 222
2016-12-30 19:00 | 240 | 225
2016-12-30 19:30 | 232 | 216
2016-12-30 20:00 | 225 | 210
2016-12-30 20:30 | 224 | 208
2016-12-30 21:00 | 218 | 203
2016-12-30 21:30 | 221 | 207
2016-12-30 22:00 | 201 | 182
2016-12-30 22:30 | 178 | 157
2016-12-30 23:00 | 119 | 91
2016-12-30 23:30 | 89 | 57
2016-12-31 | 71 | 35
2016-12-31 00:30 | 68 | 39
2016-12-31 01:00 | 66 | 40
2016-12-31 01:30 | 86 | 59
2016-12-31 02:00 | 86 | 60
2016-12-31 02:30 | 100 | 72
2016-12-31 03:00 | 111 | 85
2016-12-31 03:30 | 110 | 85
2016-12-31 04:00 | 115 | 90
2016-12-31 04:30 | 116 | 92
2016-12-31 05:00 | 118 | 94
2016-12-31 05:30 | 114 | 89
2016-12-31 06:00 | 116 | 91
2016-12-31 06:30 | 122 | 98
2016-12-31 07:00 | 123 | 98
2016-12-31 07:30 | 144 | 121
2016-12-31 08:00 | 156 | 133
2016-12-31 08:30 | 167 | 144
2016-12-31 09:00 | 194 | 173
2016-12-31 09:30 | 207 | 186
2016-12-31 10:00 | 218 | 203
2016-12-31 10:30 | 209 | 195
2016-12-31 11:00 | 190 | 176
2016-12-31 11:30 | 200 | 186
2016-12-31 12:00 | 213 | 199
2016-12-31 12:30 | 211 | 196
2016-12-31 13:00 | 250 | 237
2016-12-31 13:30 | 236 | 221
2016-12-31 14:00 | 269 | 258
2016-12-31 14:30 | 231 | 218
2016-12-31 15:00 | 239 | 225
2016-12-31 15:30 | 261 | 247
2016-12-31 16:00 | 288 | 274
2016-12-31 16:30 | 279 | 264
2016-12-31 17:00 | 254 | 239
2016-12-31 17:30 | 247 | 234
2016-12-31 18:00 | 249 | 235
2016-12-31 18:30 | 245 | 232
2016-12-31 19:00 | 235 | 221
2016-12-31 19:30 | 246 | 232
2016-12-31 20:00 | 238 | 225
2016-12-31 20:30 | 237 | 224
2016-12-31 21:00 | 220 | 206
2016-12-31 21:30 | 228 | 214
2016-12-31 22:00 | 234 | 215
2016-12-31 22:30 | 234 | 216
2016-12-31 23:00 | 205 | 188
2016-12-31 23:30 | 181 | 162
2017-01-01 | 151 | 131
2017-01-01 00:30 | 136 | 116
2017-01-01 01:00 | 109 | 85
2017-01-01 01:30 | 80 | 50
2017-01-01 02:00 | 72 | 38
2017-01-01 02:30 | 72 | 34
2017-01-01 03:00 | 86 | 55
2017-01-01 03:30 | 82 | 52
2017-01-01 04:00 | 99 | 67
2017-01-01 04:30 | 108 | 77
2017-01-01 05:00 | 104 | 72
2017-01-01 05:30 | 104 | 73
2017-01-01 06:00 | 103 | 72
2017-01-01 06:30 | 111 | 81
2017-01-01 07:00 | 105 | 73
2017-01-01 07:30 | 107 | 73
2017-01-01 08:00 | 118 | 85
2017-01-01 08:30 | 154 | 130
2017-01-01 09:00 | 179 | 157
2017-01-01 09:30 | 196 | 177
2017-01-01 10:00 | 192 | 174
2017-01-01 10:30 | 210 | 192
2017-01-01 11:00 | 213 | 196
2017-01-01 11:30 | 244 | 226
2017-01-01 12:00 | 252 | 234
2017-01-01 12:30 | 237 | 219
2017-01-01 13:00 | 240 | 222
2017-01-01 13:30 | 220 | 201
2017-01-01 14:00 | 224 | 205
2017-01-01 14:30 | 234 | 216
2017-01-01 15:00 | 256 | 237
2017-01-01 15:30 | 238 | 218
2017-01-01 16:00 | 269 | 251
2017-01-01 16:30 | 290 | 275
2017-01-01 17:00 | 269 | 250
2017-01-01 17:30 | 261 | 242
2017-01-01 18:00 | 283 | 263
2017-01-01 18:30 | 256 | 236
2017-01-01 19:00 | 257 | 238
2017-01-01 19:30 | 233 | 213
2017-01-01 20:00 | 240 | 219
2017-01-01 20:30 | 229 | 211
2017-01-01 21:00 | 206 | 185
2017-01-01 21:30 | 201 | 180
2017-01-01 22:00 | 205 | 184
2017-01-01 22:30 | 193 | 174
2017-01-01 23:00 | 152 | 131
2017-01-01 23:30 | 121 | 96
2017-01-02 | 77 | 48
2017-01-02 00:30 | 63 | 20
2017-01-02 01:00 | 61 | 20
2017-01-02 01:30 | 60 | 17
2017-01-02 02:00 | 55 | 12
2017-01-02 02:30 | 68 | 45
2017-01-02 03:00 | 83 | 58
2017-01-02 03:30 | 87 | 61
2017-01-02 04:00 | 80 | 56
2017-01-02 04:30 | 96 | 70
2017-01-02 05:00 | 96 | 70
2017-01-02 05:30 | 99 | 74
2017-01-02 06:00 | 99 | 73
2017-01-02 06:30 | 107 | 84
2017-01-02 07:00 | 111 | 88
2017-01-02 07:30 | 110 | 87
2017-01-02 08:00 | 106 | 80
2017-01-02 08:30 | 122 | 99
2017-01-02 09:00 | 166 | 148
2017-01-02 09:30 | 185 | 169
2017-01-02 10:00 | 176 | 159
2017-01-02 10:30 | 168 | 150
2017-01-02 11:00 | 165 | 148
2017-01-02 11:30 | 158 | 140
2017-01-02 12:00 | 169 | 151
2017-01-02 12:30 | 142 | 121
2017-01-02 13:00 | 148 | 127
2017-01-02 13:30 | 176 | 157
2017-01-02 14:00 | 184 | 165
2017-01-02 14:30 | 195 | 177
2017-01-02 15:00 | 199 | 180
2017-01-02 15:30 | 229 | 211
2017-01-02 16:00 | 254 | 237
2017-01-02 16:30 | 248 | 230
2017-01-02 17:00 | 245 | 227
2017-01-02 17:30 | 215 | 197
2017-01-02 18:00 | 214 | 195
2017-01-02 18:30 | 217 | 199
2017-01-02 19:00 | 209 | 190
2017-01-02 19:30 | 180 | 159
2017-01-02 20:00 | 163 | 142
2017-01-02 20:30 | 147 | 124
2017-01-02 21:00 | 152 | 130
2017-01-02 21:30 | 158 | 137
2017-01-02 22:00 | 154 | 132
2017-01-02 22:30 | 128 | 104
2017-01-02 23:00 | 111 | 84
2017-01-02 23:30 | 119 | 94
2017-01-03 | 100 | 74
2017-01-03 00:30 | 103 | 75
2017-01-03 01:00 | 106 | 77
2017-01-03 01:30 | 106 | 76
2017-01-03 02:00 | 82 | 55
2017-01-03 02:30 | 86 | 57
2017-01-03 03:00 | 104 | 73
2017-01-03 03:30 | 112 | 83
2017-01-03 04:00 | 114 | 87
2017-01-03 04:30 | 131 | 107
2017-01-03 05:00 | 128 | 103
2017-01-03 05:30 | 125 | 99
2017-01-03 06:00 | 124 | 98
2017-01-03 06:30 | 164 | 142
2017-01-03 07:00 | 215 | 196
2017-01-03 07:30 | 237 | 217
2017-01-03 08:00 | 261 | 241
2017-01-03 08:30 | 296 | 276
2017-01-03 09:00 | 313 | 293
2017-01-03 09:30 | 286 | 269
2017-01-03 10:00 | 306 | 290
2017-01-03 10:30 | 278 | 261
2017-01-03 11:00 | 268 | 252
2017-01-03 11:30 | 239 | 223
2017-01-03 12:00 | 249 | 232
2017-01-03 12:30 | 248 | 232
2017-01-03 13:00 | 223 | 206
2017-01-03 13:30 | 210 | 193
2017-01-03 14:00 | 209 | 192
2017-01-03 14:30 | 228 | 211
2017-01-03 15:00 | 249 | 232
2017-01-03 15:30 | 283 | 267
2017-01-03 16:00 | 277 | 260
2017-01-03 16:30 | 271 | 254
2017-01-03 17:00 | 287 | 270
2017-01-03 17:30 | 274 | 257
2017-01-03 18:00 | 259 | 243
2017-01-03 18:30 | 220 | 203
2017-01-03 19:00 | 294 | 277
2017-01-03 19:30 | 301 | 284
2017-01-03 20:00 | 299 | 283
2017-01-03 20:30 | 287 | 271
2017-01-03 21:00 | 236 | 219
2017-01-03 21:30 | 212 | 195
2017-01-03 22:00 | 184 | 167
2017-01-03 22:30 | 142 | 118
2017-01-03 23:00 | 106 | 75
2017-01-03 23:30 | 88 | 58
2017-01-04 | 72 | 41
2017-01-04 00:30 | 69 | 31
2017-01-04 01:00 | 79 | 53
2017-01-04 01:30 | 83 | 56
2017-01-04 02:00 | 81 | 54
2017-01-04 02:30 | 101 | 73
2017-01-04 03:00 | 126 | 102
2017-01-04 03:30 | 154 | 134
2017-01-04 04:00 | 152 | 132
2017-01-04 04:30 | 159 | 139
2017-01-04 05:00 | 157 | 137
2017-01-04 05:30 | 140 | 117
2017-01-04 06:00 | 138 | 113
2017-01-04 06:30 | 142 | 117
2017-01-04 07:00 | 164 | 141
2017-01-04 07:30 | 200 | 180
2017-01-04 08:00 | 210 | 190
2017-01-04 08:30 | 246 | 227
2017-01-04 09:00 | 249 | 230
2017-01-04 09:30 | 226 | 209
2017-01-04 10:00 | 208 | 193
2017-01-04 10:30 | 214 | 199
2017-01-04 11:00 | 203 | 187
2017-01-04 11:30 | 169 | 153
2017-01-04 12:00 | 185 | 169
2017-01-04 12:30 | 207 | 191
2017-01-04 13:00 | 203 | 187
2017-01-04 13:30 | 203 | 186
2017-01-04 14:00 | 195 | 179
2017-01-04 14:30 | 213 | 197
2017-01-04 15:00 | 215 | 199
2017-01-04 15:30 | 280 | 264
2017-01-04 16:00 | 267 | 251
2017-01-04 16:30 | 273 | 257
2017-01-04 17:00 | 298 | 280
2017-01-04 17:30 | 277 | 261
2017-01-04 18:00 | 255 | 238
2017-01-04 18:30 | 247 | 231
2017-01-04 19:00 | 275 | 259
2017-01-04 19:30 | 282 | 266
2017-01-04 20:00 | 288 | 272
2017-01-04 20:30 | 269 | 253
2017-01-04 21:00 | 243 | 228
2017-01-04 21:30 | 232 | 216
2017-01-04 22:00 | 189 | 172
2017-01-04 22:30 | 144 | 124
2017-01-04 23:00 | 116 | 93
2017-01-04 23:30 | 97 | 70
2017-01-05 | 74 | 52
2017-01-05 00:30 | 68 | 46
2017-01-05 01:00 | 78 | 50
2017-01-05 01:30 | 91 | 61
2017-01-05 02:00 | 98 | 68
2017-01-05 02:30 | 100 | 71
2017-01-05 03:00 | 117 | 90
2017-01-05 03:30 | 119 | 92
2017-01-05 04:00 | 118 | 92
2017-01-05 04:30 | 130 | 106
2017-01-05 05:00 | 130 | 106
2017-01-05 05:30 | 134 | 111
2017-01-05 06:00 | 141 | 118
2017-01-05 06:30 | 145 | 122
2017-01-05 07:00 | 172 | 151
2017-01-05 07:30 | 208 | 189
2017-01-05 08:00 | 240 | 220
2017-01-05 08:30 | 251 | 231
2017-01-05 09:00 | 247 | 227
2017-01-05 09:30 | 238 | 221
2017-01-05 10:00 | 268 | 252
2017-01-05 10:30 | 281 | 266
2017-01-05 11:00 | 254 | 239
2017-01-05 11:30 | 247 | 231
2017-01-05 12:00 | 250 | 233
2017-01-05 12:30 | 258 | 242
2017-01-05 13:00 | 291 | 276
2017-01-05 13:30 | 290 | 274
2017-01-05 14:00 | 286 | 270
2017-01-05 14:30 | 288 | 272
2017-01-05 15:00 | 274 | 257
2017-01-05 15:30 | 278 | 261
2017-01-05 16:00 | 317 | 300
2017-01-05 16:30 | 302 | 285
2017-01-05 17:00 | 328 | 311
2017-01-05 17:30 | 288 | 271
2017-01-05 18:00 | 268 | 250
2017-01-05 18:30 | 245 | 227
2017-01-05 19:00 | 257 | 240
2017-01-05 19:30 | 266 | 249
2017-01-05 20:00 | 236 | 219
2017-01-05 20:30 | 246 | 229
2017-01-05 21:00 | 244 | 227
2017-01-05 21:30 | 253 | 237
2017-01-05 22:00 | 240 | 224
2017-01-05 22:30 | 199 | 182
2017-01-05 23:00 | 152 | 123
2017-01-05 23:30 | 129 | 97
2017-01-06 | 117 | 81
2017-01-06 00:30 | 119 | 85
2017-01-06 01:00 | 113 | 79
2017-01-06 01:30 | 119 | 87
2017-01-06 02:00 | 126 | 96
2017-01-06 02:30 | 130 | 102
2017-01-06 03:00 | 133 | 104
2017-01-06 03:30 | 146 | 120
2017-01-06 04:00 | 143 | 117
2017-01-06 04:30 | 145 | 120
2017-01-06 05:00 | 140 | 114
2017-01-06 05:30 | 148 | 122
2017-01-06 06:00 | 141 | 114
2017-01-06 06:30 | 159 | 134
2017-01-06 07:00 | 161 | 136
2017-01-06 07:30 | 183 | 161
2017-01-06 08:00 | 205 | 183
2017-01-06 08:30 | 195 | 172
2017-01-06 09:00 | 212 | 189
2017-01-06 09:30 | 210 | 194
2017-01-06 10:00 | 206 | 192
2017-01-06 10:30 | 183 | 170
2017-01-06 11:00 | 170 | 157
2017-01-06 11:30 | 192 | 180
2017-01-06 12:00 | 230 | 218
2017-01-06 12:30 | 268 | 256
2017-01-06 13:00 | 251 | 239
2017-01-06 13:30 | 263 | 251
2017-01-06 14:00 | 222 | 210
2017-01-06 14:30 | 196 | 183
2017-01-06 15:00 | 198 | 185
2017-01-06 15:30 | 239 | 227
2017-01-06 16:00 | 281 | 268
2017-01-06 16:30 | 310 | 296
2017-01-06 17:00 | 320 | 307
2017-01-06 17:30 | 283 | 269
2017-01-06 18:00 | 265 | 251
2017-01-06 18:30 | 270 | 257
2017-01-06 19:00 | 300 | 286
2017-01-06 19:30 | 316 | 302
2017-01-06 20:00 | 281 | 267
2017-01-06 20:30 | 299 | 285
2017-01-06 21:00 | 299 | 285
2017-01-06 21:30 | 308 | 294
2017-01-06 22:00 | 299 | 282
2017-01-06 22:30 | 231 | 215
2017-01-06 23:00 | 182 | 164
2017-01-06 23:30 | 167 | 148
2017-01-07 | 164 | 142
2017-01-07 00:30 | 126 | 101
2017-01-07 01:00 | 117 | 90
2017-01-07 01:30 | 132 | 108
2017-01-07 02:00 | 127 | 103
2017-01-07 02:30 | 150 | 128
2017-01-07 03:00 | 171 | 150
2017-01-07 03:30 | 170 | 149
2017-01-07 04:00 | 177 | 155
2017-01-07 04:30 | 174 | 154
2017-01-07 05:00 | 168 | 147
2017-01-07 05:30 | 161 | 140
2017-01-07 06:00 | 164 | 143
2017-01-07 06:30 | 175 | 156
2017-01-07 07:00 | 184 | 164
2017-01-07 07:30 | 206 | 187
2017-01-07 08:00 | 222 | 204
2017-01-07 08:30 | 219 | 201
2017-01-07 09:00 | 221 | 201
2017-01-07 09:30 | 233 | 214
2017-01-07 10:00 | 251 | 233
2017-01-07 10:30 | 254 | 236
2017-01-07 11:00 | 253 | 235
2017-01-07 11:30 | 249 | 231
2017-01-07 12:00 | 241 | 222
2017-01-07 12:30 | 238 | 220
2017-01-07 13:00 | 240 | 222
2017-01-07 13:30 | 247 | 229
2017-01-07 14:00 | 278 | 261
2017-01-07 14:30 | 267 | 250
2017-01-07 15:00 | 269 | 250
2017-01-07 15:30 | 271 | 252
2017-01-07 16:00 | 273 | 255
2017-01-07 16:30 | 273 | 255
2017-01-07 17:00 | 293 | 274
2017-01-07 17:30 | 323 | 305
2017-01-07 18:00 | 314 | 298
2017-01-07 18:30 | 272 | 257
2017-01-07 19:00 | 282 | 267
2017-01-07 19:30 | 286 | 270
2017-01-07 20:00 | 242 | 227
2017-01-07 20:30 | 257 | 242
2017-01-07 21:00 | 260 | 245
2017-01-07 21:30 | 264 | 249
2017-01-07 22:00 | 242 | 226
2017-01-07 22:30 | 178 | 161
2017-01-07 23:00 | 136 | 114
2017-01-07 23:30 | 130 | 104
2017-01-08 | 121 | 93
2017-01-08 00:30 | 124 | 97
2017-01-08 01:00 | 120 | 94
2017-01-08 01:30 | 132 | 105
2017-01-08 02:00 | 138 | 107
2017-01-08 02:30 | 155 | 127
2017-01-08 03:00 | 170 | 144
2017-01-08 03:30 | 169 | 141
2017-01-08 04:00 | 155 | 125
2017-01-08 04:30 | 173 | 144
2017-01-08 05:00 | 173 | 146
2017-01-08 05:30 | 167 | 139
2017-01-08 06:00 | 169 | 140
2017-01-08 06:30 | 173 | 148
2017-01-08 07:00 | 169 | 146
2017-01-08 07:30 | 169 | 145
2017-01-08 08:00 | 162 | 138
2017-01-08 08:30 | 181 | 158
2017-01-08 09:00 | 206 | 186
2017-01-08 09:30 | 192 | 172
2017-01-08 10:00 | 189 | 170
2017-01-08 10:30 | 197 | 178
2017-01-08 11:00 | 209 | 190
2017-01-08 11:30 | 218 | 200
2017-01-08 12:00 | 230 | 212
2017-01-08 12:30 | 230 | 212
2017-01-08 13:00 | 224 | 207
2017-01-08 13:30 | 233 | 215
2017-01-08 14:00 | 264 | 247
2017-01-08 14:30 | 264 | 246
2017-01-08 15:00 | 265 | 249
2017-01-08 15:30 | 252 | 238
2017-01-08 16:00 | 254 | 241
2017-01-08 16:30 | 262 | 249
2017-01-08 17:00 | 268 | 254
2017-01-08 17:30 | 251 | 237
2017-01-08 18:00 | 251 | 237
2017-01-08 18:30 | 250 | 236
2017-01-08 19:00 | 246 | 232
2017-01-08 19:30 | 257 | 243
2017-01-08 20:00 | 253 | 239
2017-01-08 20:30 | 257 | 243
2017-01-08 21:00 | 262 | 248
2017-01-08 21:30 | 266 | 253
2017-01-08 22:00 | 242 | 227
2017-01-08 22:30 | 164 | 144
2017-01-08 23:00 | 129 | 105
2017-01-08 23:30 | 110 | 84
2017-01-09 | 105 | 77
2017-01-09 00:30 | 108 | 82
2017-01-09 01:00 | 112 | 86
2017-01-09 01:30 | 124 | 94
2017-01-09 02:00 | 127 | 96
2017-01-09 02:30 | 142 | 114
2017-01-09 03:00 | 162 | 136
2017-01-09 03:30 | 159 | 134
2017-01-09 04:00 | 161 | 137
2017-01-09 04:30 | 165 | 141
2017-01-09 05:00 | 172 | 149
2017-01-09 05:30 | 162 | 138
2017-01-09 06:00 | 165 | 141
2017-01-09 06:30 | 183 | 160
2017-01-09 07:00 | 206 | 185
2017-01-09 07:30 | 221 | 200
2017-01-09 08:00 | 222 | 200
2017-01-09 08:30 | 227 | 204
2017-01-09 09:00 | 232 | 212
2017-01-09 09:30 | 254 | 237
2017-01-09 10:00 | 279 | 262
2017-01-09 10:30 | 281 | 264
2017-01-09 11:00 | 279 | 263
2017-01-09 11:30 | 283 | 266
2017-01-09 12:00 | 282 | 266
2017-01-09 12:30 | 270 | 253
2017-01-09 13:00 | 262 | 245
2017-01-09 13:30 | 265 | 247
2017-01-09 14:00 | 281 | 263
2017-01-09 14:30 | 312 | 294
2017-01-09 15:00 | 294 | 276
2017-01-09 15:30 | 271 | 253
2017-01-09 16:00 | 258 | 240
2017-01-09 16:30 | 257 | 238
2017-01-09 17:00 | 268 | 250
2017-01-09 17:30 | 280 | 262
2017-01-09 18:00 | 274 | 256
2017-01-09 18:30 | 263 | 246
2017-01-09 19:00 | 264 | 245
2017-01-09 19:30 | 263 | 245
2017-01-09 20:00 | 270 | 251
2017-01-09 20:30 | 293 | 276
2017-01-09 21:00 | 281 | 263
2017-01-09 21:30 | 270 | 252
2017-01-09 22:00 | 211 | 193
2017-01-09 22:30 | 182 | 163
2017-01-09 23:00 | 151 | 129
2017-01-09 23:30 | 133 | 105
2017-01-10 | 114 | 84
2017-01-10 00:30 | 111 | 80
2017-01-10 01:00 | 112 | 83
2017-01-10 01:30 | 111 | 82
2017-01-10 02:00 | 116 | 88
2017-01-10 02:30 | 131 | 107
2017-01-10 03:00 | 155 | 130
2017-01-10 03:30 | 163 | 136
2017-01-10 04:00 | 163 | 135
2017-01-10 04:30 | 146 | 117
2017-01-10 05:00 | 141 | 110
2017-01-10 05:30 | 156 | 127
2017-01-10 06:00 | 163 | 133
2017-01-10 06:30 | 198 | 173
2017-01-10 07:00 | 247 | 227
2017-01-10 07:30 | 256 | 237
2017-01-10 08:00 | 253 | 233
2017-01-10 08:30 | 244 | 224
2017-01-10 09:00 | 254 | 237
2017-01-10 09:30 | 239 | 223
2017-01-10 10:00 | 245 | 229
2017-01-10 10:30 | 268 | 252
2017-01-10 11:00 | 313 | 295
2017-01-10 11:30 | 327 | 307
2017-01-10 12:00 | 303 | 284
2017-01-10 12:30 | 310 | 290
2017-01-10 13:00 | 301 | 282
2017-01-10 13:30 | 321 | 301
2017-01-10 14:00 | 337 | 321
2017-01-10 14:30 | 340 | 327
2017-01-10 15:00 | 349 | 333
2017-01-10 15:30 | 350 | 334
2017-01-10 16:00 | 368 | 351
2017-01-10 16:30 | 396 | 378
2017-01-10 17:00 | 407 | 389
2017-01-10 17:30 | 374 | 357
2017-01-10 18:00 | 377 | 360
2017-01-10 18:30 | 357 | 339
2017-01-10 19:00 | 363 | 345
2017-01-10 19:30 | 349 | 331
2017-01-10 20:00 | 364 | 346
2017-01-10 20:30 | 315 | 298
2017-01-10 21:00 | 298 | 281
2017-01-10 21:30 | 279 | 264
2017-01-10 22:00 | 239 | 221
2017-01-10 22:30 | 200 | 181
2017-01-10 23:00 | 140 | 117
2017-01-10 23:30 | 141 | 119
2017-01-11 | 140 | 119
2017-01-11 00:30 | 152 | 132
2017-01-11 01:00 | 148 | 129
2017-01-11 01:30 | 144 | 124
2017-01-11 02:00 | 144 | 124
2017-01-11 02:30 | 148 | 126
2017-01-11 03:00 | 173 | 150
2017-01-11 03:30 | 187 | 168
2017-01-11 04:00 | 184 | 164
2017-01-11 04:30 | 179 | 160
2017-01-11 05:00 | 192 | 173
2017-01-11 05:30 | 205 | 186
2017-01-11 06:00 | 203 | 184
2017-01-11 06:30 | 226 | 207
2017-01-11 07:00 | 283 | 265
2017-01-11 07:30 | 299 | 284
2017-01-11 08:00 | 316 | 301
2017-01-11 08:30 | 337 | 320
2017-01-11 09:00 | 355 | 338
2017-01-11 09:30 | 346 | 329
2017-01-11 10:00 | 354 | 337
2017-01-11 10:30 | 384 | 367
2017-01-11 11:00 | 363 | 345
2017-01-11 11:30 | 369 | 352
2017-01-11 12:00 | 360 | 342
2017-01-11 12:30 | 363 | 344
2017-01-11 13:00 | 359 | 340
2017-01-11 13:30 | 365 | 348
2017-01-11 14:00 | 420 | 408
2017-01-11 14:30 | 457 | 451
2017-01-11 15:00 | 477 | 471
2017-01-11 15:30 | 476 | 467
2017-01-11 16:00 | 464 | 456
2017-01-11 16:30 | 445 | 439
2017-01-11 17:00 | 452 | 445
2017-01-11 17:30 | 462 | 452
2017-01-11 18:00 | 478 | 467
2017-01-11 18:30 | 422 | 413
2017-01-11 19:00 | 437 | 427
2017-01-11 19:30 | 427 | 417
2017-01-11 20:00 | 401 | 388
2017-01-11 20:30 | 367 | 349
2017-01-11 21:00 | 325 | 307
2017-01-11 21:30 | 305 | 287
2017-01-11 22:00 | 276 | 259
2017-01-11 22:30 | 248 | 231
2017-01-11 23:00 | 254 | 239
2017-01-11 23:30 | 190 | 163
2017-01-12 | 151 | 125
2017-01-12 00:30 | 153 | 132
2017-01-12 01:00 | 156 | 138
2017-01-12 01:30 | 153 | 134
2017-01-12 02:00 | 156 | 138
2017-01-12 02:30 | 169 | 152
2017-01-12 03:00 | 194 | 178
2017-01-12 03:30 | 206 | 190
2017-01-12 04:00 | 223 | 206
2017-01-12 04:30 | 224 | 208
2017-01-12 05:00 | 232 | 216
2017-01-12 05:30 | 222 | 206
2017-01-12 06:00 | 233 | 216
2017-01-12 06:30 | 244 | 227
2017-01-12 07:00 | 264 | 246
2017-01-12 07:30 | 288 | 271
2017-01-12 08:00 | 300 | 285
2017-01-12 08:30 | 292 | 276
2017-01-12 09:00 | 287 | 271
2017-01-12 09:30 | 260 | 245
2017-01-12 10:00 | 283 | 269
2017-01-12 10:30 | 295 | 280
2017-01-12 11:00 | 319 | 309
2017-01-12 11:30 | 327 | 317
2017-01-12 12:00 | 329 | 319
2017-01-12 12:30 | 365 | 353
2017-01-12 13:00 | 404 | 395
2017-01-12 13:30 | 402 | 390
2017-01-12 14:00 | 428 | 411
2017-01-12 14:30 | 444 | 427
2017-01-12 15:00 | 464 | 446
2017-01-12 15:30 | 474 | 467
2017-01-12 16:00 | 467 | 461
2017-01-12 16:30 | 461 | 455
2017-01-12 17:00 | 417 | 412
2017-01-12 17:30 | 381 | 375
2017-01-12 18:00 | 380 | 375
2017-01-12 18:30 | 344 | 332
2017-01-12 19:00 | 313 | 300
2017-01-12 19:30 | 313 | 299
2017-01-12 20:00 | 306 | 292
2017-01-12 20:30 | 297 | 282
2017-01-12 21:00 | 278 | 264
2017-01-12 21:30 | 270 | 257
2017-01-12 22:00 | 240 | 228
2017-01-12 22:30 | 250 | 235
2017-01-12 23:00 | 217 | 199
2017-01-12 23:30 | 164 | 139
2017-01-13 | 116 | 82
2017-01-13 00:30 | 119 | 88
2017-01-13 01:00 | 118 | 89
2017-01-13 01:30 | 116 | 86
2017-01-13 02:00 | 120 | 91
2017-01-13 02:30 | 130 | 103
2017-01-13 03:00 | 151 | 126
2017-01-13 03:30 | 168 | 146
2017-01-13 04:00 | 179 | 159
2017-01-13 04:30 | 200 | 181
2017-01-13 05:00 | 190 | 169
2017-01-13 05:30 | 192 | 171
2017-01-13 06:00 | 190 | 168
2017-01-13 06:30 | 190 | 169
2017-01-13 07:00 | 270 | 256
2017-01-13 07:30 | 250 | 233
2017-01-13 08:00 | 259 | 241
2017-01-13 08:30 | 263 | 243
2017-01-13 09:00 | 257 | 237
2017-01-13 09:30 | 279 | 263
2017-01-13 10:00 | 284 | 268
2017-01-13 10:30 | 295 | 279
2017-01-13 11:00 | 300 | 284
2017-01-13 11:30 | 294 | 278
2017-01-13 12:00 | 315 | 299
2017-01-13 12:30 | 333 | 316
2017-01-13 13:00 | 340 | 322
2017-01-13 13:30 | 363 | 344
2017-01-13 14:00 | 389 | 372
2017-01-13 14:30 | 417 | 399
2017-01-13 15:00 | 442 | 425
2017-01-13 15:30 | 442 | 431
2017-01-13 16:00 | 468 | 459
2017-01-13 16:30 | 494 | 486
2017-01-13 17:00 | 481 | 475
2017-01-13 17:30 | 462 | 456
2017-01-13 18:00 | 476 | 469
2017-01-13 18:30 | 451 | 434
2017-01-13 19:00 | 478 | 461
2017-01-13 19:30 | 398 | 382
2017-01-13 20:00 | 393 | 376
2017-01-13 20:30 | 371 | 356
2017-01-13 21:00 | 328 | 315
2017-01-13 21:30 | 278 | 263
2017-01-13 22:00 | 246 | 230
2017-01-13 22:30 | 233 | 213
2017-01-13 23:00 | 240 | 224
2017-01-13 23:30 | 197 | 178
2017-01-14 | 167 | 144
2017-01-14 00:30 | 177 | 157
2017-01-14 01:00 | 163 | 145
2017-01-14 01:30 | 143 | 125
2017-01-14 02:00 | 146 | 127
2017-01-14 02:30 | 146 | 127
2017-01-14 03:00 | 151 | 131
2017-01-14 03:30 | 150 | 128
2017-01-14 04:00 | 137 | 112
2017-01-14 04:30 | 148 | 121
2017-01-14 05:00 | 146 | 120
2017-01-14 05:30 | 142 | 115
2017-01-14 06:00 | 148 | 121
2017-01-14 06:30 | 150 | 124
2017-01-14 07:00 | 181 | 165
2017-01-14 07:30 | 190 | 169
2017-01-14 08:00 | 224 | 202
2017-01-14 08:30 | 258 | 237
2017-01-14 09:00 | 279 | 259
2017-01-14 09:30 | 264 | 247
2017-01-14 10:00 | 256 | 240
2017-01-14 10:30 | 268 | 252
2017-01-14 11:00 | 279 | 264
2017-01-14 11:30 | 280 | 264
2017-01-14 12:00 | 308 | 292
2017-01-14 12:30 | 326 | 310
2017-01-14 13:00 | 343 | 331
2017-01-14 13:30 | 336 | 324
2017-01-14 14:00 | 356 | 343
2017-01-14 14:30 | 399 | 385
2017-01-14 15:00 | 423 | 408
2017-01-14 15:30 | 455 | 441
2017-01-14 16:00 | 444 | 429
2017-01-14 16:30 | 444 | 429
2017-01-14 17:00 | 439 | 423
2017-01-14 17:30 | 443 | 427
2017-01-14 18:00 | 435 | 417
2017-01-14 18:30 | 412 | 405
2017-01-14 19:00 | 417 | 410
2017-01-14 19:30 | 403 | 394
2017-01-14 20:00 | 373 | 366
2017-01-14 20:30 | 352 | 346
2017-01-14 21:00 | 312 | 297
2017-01-14 21:30 | 291 | 277
2017-01-14 22:00 | 294 | 281
2017-01-14 22:30 | 235 | 222
2017-01-14 23:00 | 201 | 185
2017-01-14 23:30 | 158 | 140
2017-01-15 | 129 | 101
2017-01-15 00:30 | 128 | 94
2017-01-15 01:00 | 115 | 73
2017-01-15 01:30 | 107 | 62
2017-01-15 02:00 | 106 | 61
2017-01-15 02:30 | 112 | 69
2017-01-15 03:00 | 129 | 91
2017-01-15 03:30 | 125 | 87
2017-01-15 04:00 | 127 | 89
2017-01-15 04:30 | 117 | 84
2017-01-15 05:00 | 114 | 82
2017-01-15 05:30 | 105 | 71
2017-01-15 06:00 | 98 | 64
2017-01-15 06:30 | 109 | 77
2017-01-15 07:00 | 101 | 67
2017-01-15 07:30 | 142 | 117
2017-01-15 08:00 | 174 | 151
2017-01-15 08:30 | 189 | 167
2017-01-15 09:00 | 185 | 164
2017-01-15 09:30 | 197 | 178
2017-01-15 10:00 | 216 | 198
2017-01-15 10:30 | 226 | 207
2017-01-15 11:00 | 249 | 231
2017-01-15 11:30 | 257 | 239
2017-01-15 12:00 | 249 | 232
2017-01-15 12:30 | 247 | 229
2017-01-15 13:00 | 231 | 212
2017-01-15 13:30 | 265 | 248
2017-01-15 14:00 | 292 | 275
2017-01-15 14:30 | 295 | 277
2017-01-15 15:00 | 303 | 284
2017-01-15 15:30 | 323 | 304
2017-01-15 16:00 | 346 | 327
2017-01-15 16:30 | 361 | 341
2017-01-15 17:00 | 381 | 361
2017-01-15 17:30 | 375 | 357
2017-01-15 18:00 | 368 | 351
2017-01-15 18:30 | 372 | 355
2017-01-15 19:00 | 385 | 366
2017-01-15 19:30 | 372 | 354
2017-01-15 20:00 | 361 | 343
2017-01-15 20:30 | 340 | 323
2017-01-15 21:00 | 307 | 289
2017-01-15 21:30 | 257 | 241
2017-01-15 22:00 | 251 | 235
2017-01-15 22:30 | 221 | 207
2017-01-15 23:00 | 148 | 132
2017-01-15 23:30 | 122 | 103
2017-01-16 | 109 | 86
2017-01-16 00:30 | 114 | 86
2017-01-16 01:00 | 109 | 80
2017-01-16 01:30 | 98 | 67
2017-01-16 02:00 | 104 | 75
2017-01-16 02:30 | 101 | 73
2017-01-16 03:00 | 102 | 74
2017-01-16 03:30 | 84 | 58
2017-01-16 04:00 | 98 | 70
2017-01-16 04:30 | 108 | 82
2017-01-16 05:00 | 115 | 91
2017-01-16 05:30 | 128 | 106
2017-01-16 06:00 | 119 | 94
2017-01-16 06:30 | 137 | 114
2017-01-16 07:00 | 125 | 97
2017-01-16 07:30 | 164 | 141
2017-01-16 08:00 | 213 | 193
2017-01-16 08:30 | 212 | 191
2017-01-16 09:00 | 230 | 210
2017-01-16 09:30 | 237 | 218
2017-01-16 10:00 | 253 | 233
2017-01-16 10:30 | 278 | 259
2017-01-16 11:00 | 292 | 274
2017-01-16 11:30 | 305 | 290
2017-01-16 12:00 | 319 | 305
2017-01-16 12:30 | 335 | 321
2017-01-16 13:00 | 334 | 321
2017-01-16 13:30 | 336 | 323
2017-01-16 14:00 | 350 | 336
2017-01-16 14:30 | 365 | 355
2017-01-16 15:00 | 396 | 387
2017-01-16 15:30 | 404 | 395
2017-01-16 16:00 | 394 | 384
2017-01-16 16:30 | 400 | 391
2017-01-16 17:00 | 396 | 387
2017-01-16 17:30 | 368 | 359
2017-01-16 18:00 | 376 | 367
2017-01-16 18:30 | 367 | 358
2017-01-16 19:00 | 359 | 350
2017-01-16 19:30 | 359 | 351
2017-01-16 20:00 | 346 | 337
2017-01-16 20:30 | 350 | 342
2017-01-16 21:00 | 348 | 338
2017-01-16 21:30 | 328 | 319
2017-01-16 22:00 | 293 | 286
2017-01-16 22:30 | 247 | 239
2017-01-16 23:00 | 203 | 193
2017-01-16 23:30 | 190 | 181
2017-01-17 | 169 | 157
2017-01-17 00:30 | 122 | 104
2017-01-17 01:00 | 118 | 100
2017-01-17 01:30 | 127 | 110
2017-01-17 02:00 | 146 | 130
2017-01-17 02:30 | 177 | 163
2017-01-17 03:00 | 222 | 209
2017-01-17 03:30 | 233 | 220
2017-01-17 04:00 | 237 | 224
2017-01-17 04:30 | 241 | 228
2017-01-17 05:00 | 251 | 238
2017-01-17 05:30 | 231 | 218
2017-01-17 06:00 | 184 | 169
2017-01-17 06:30 | 178 | 162
2017-01-17 07:00 | 150 | 129
2017-01-17 07:30 | 223 | 204
2017-01-17 08:00 | 301 | 283
2017-01-17 08:30 | 331 | 311
2017-01-17 09:00 | 320 | 301
2017-01-17 09:30 | 314 | 299
2017-01-17 10:00 | 315 | 301
2017-01-17 10:30 | 330 | 316
2017-01-17 11:00 | 355 | 340
2017-01-17 11:30 | 361 | 347
2017-01-17 12:00 | 366 | 354
2017-01-17 12:30 | 369 | 357
2017-01-17 13:00 | 403 | 390
2017-01-17 13:30 | 413 | 400
2017-01-17 14:00 | 421 | 408
2017-01-17 14:30 | 434 | 421
2017-01-17 15:00 | 446 | 441
2017-01-17 15:30 | 463 | 458
2017-01-17 16:00 | 446 | 441
2017-01-17 16:30 | 490 | 484
2017-01-17 17:00 | 543 | 538
2017-01-17 17:30 | 486 | 483
2017-01-17 18:00 | 453 | 450
2017-01-17 18:30 | 441 | 438
2017-01-17 19:00 | 406 | 403
2017-01-17 19:30 | 370 | 363
2017-01-17 20:00 | 418 | 406
2017-01-17 20:30 | 395 | 384
2017-01-17 21:00 | 348 | 338
2017-01-17 21:30 | 341 | 330
2017-01-17 22:00 | 326 | 315
2017-01-17 22:30 | 270 | 259
2017-01-17 23:00 | 173 | 162
2017-01-17 23:30 | 149 | 132
2017-01-18 | 143 | 123
2017-01-18 00:30 | 115 | 90
2017-01-18 01:00 | 121 | 99
2017-01-18 01:30 | 128 | 104
2017-01-18 02:00 | 133 | 110
2017-01-18 02:30 | 139 | 117
2017-01-18 03:00 | 172 | 153
2017-01-18 03:30 | 188 | 169
2017-01-18 04:00 | 194 | 177
2017-01-18 04:30 | 199 | 181
2017-01-18 05:00 | 191 | 173
2017-01-18 05:30 | 201 | 183
2017-01-18 06:00 | 212 | 198
2017-01-18 06:30 | 216 | 203
2017-01-18 07:00 | 186 | 171
2017-01-18 07:30 | 266 | 251
2017-01-18 08:00 | 317 | 301
2017-01-18 08:30 | 330 | 314
2017-01-18 09:00 | 353 | 335
2017-01-18 09:30 | 338 | 321
2017-01-18 10:00 | 353 | 336
2017-01-18 10:30 | 404 | 387
2017-01-18 11:00 | 401 | 384
2017-01-18 11:30 | 415 | 399
2017-01-18 12:00 | 416 | 399
2017-01-18 12:30 | 426 | 409
2017-01-18 13:00 | 449 | 434
2017-01-18 13:30 | 450 | 436
2017-01-18 14:00 | 454 | 444
2017-01-18 14:30 | 472 | 466
2017-01-18 15:00 | 512 | 505
2017-01-18 15:30 | 539 | 531
2017-01-18 16:00 | 541 | 533
2017-01-18 16:30 | 565 | 558
2017-01-18 17:00 | 578 | 570
2017-01-18 17:30 | 589 | 581
2017-01-18 18:00 | 567 | 558
2017-01-18 18:30 | 548 | 538
2017-01-18 19:00 | 529 | 518
2017-01-18 19:30 | 521 | 513
2017-01-18 20:00 | 515 | 508
2017-01-18 20:30 | 487 | 481
2017-01-18 21:00 | 445 | 434
2017-01-18 21:30 | 401 | 388
2017-01-18 22:00 | 345 | 334
2017-01-18 22:30 | 285 | 275
2017-01-18 23:00 | 232 | 222
2017-01-18 23:30 | 184 | 169
2017-01-19 | 168 | 146
2017-01-19 00:30 | 151 | 126
2017-01-19 01:00 | 122 | 95
2017-01-19 01:30 | 106 | 79
2017-01-19 02:00 | 113 | 90
2017-01-19 02:30 | 108 | 84
2017-01-19 03:00 | 112 | 88
2017-01-19 03:30 | 126 | 105
2017-01-19 04:00 | 129 | 109
2017-01-19 04:30 | 115 | 93
2017-01-19 05:00 | 128 | 108
2017-01-19 05:30 | 161 | 143
2017-01-19 06:00 | 184 | 164
2017-01-19 06:30 | 202 | 181
2017-01-19 07:00 | 217 | 199
2017-01-19 07:30 | 242 | 223
2017-01-19 08:00 | 271 | 250
2017-01-19 08:30 | 309 | 289
2017-01-19 09:00 | 314 | 294
2017-01-19 09:30 | 314 | 295
2017-01-19 10:00 | 355 | 338
2017-01-19 10:30 | 357 | 341
2017-01-19 11:00 | 339 | 323
2017-01-19 11:30 | 347 | 330
2017-01-19 12:00 | 304 | 286
2017-01-19 12:30 | 302 | 283
2017-01-19 13:00 | 312 | 293
2017-01-19 13:30 | 316 | 297
2017-01-19 14:00 | 321 | 301
2017-01-19 14:30 | 301 | 280
2017-01-19 15:00 | 318 | 298
2017-01-19 15:30 | 334 | 314
2017-01-19 16:00 | 347 | 327
2017-01-19 16:30 | 343 | 324
2017-01-19 17:00 | 324 | 304
2017-01-19 17:30 | 270 | 251
2017-01-19 18:00 | 265 | 247
2017-01-19 18:30 | 268 | 250
2017-01-19 19:00 | 285 | 267
2017-01-19 19:30 | 285 | 267
2017-01-19 20:00 | 267 | 248
2017-01-19 20:30 | 285 | 268
2017-01-19 21:00 | 254 | 237
2017-01-19 21:30 | 250 | 233
2017-01-19 22:00 | 224 | 205
2017-01-19 22:30 | 206 | 181
2017-01-19 23:00 | 155 | 121
2017-01-19 23:30 | 141 | 105
2017-01-20 | 138 | 104
2017-01-20 00:30 | 115 | 80
2017-01-20 01:00 | 93 | 60
2017-01-20 01:30 | 95 | 62
2017-01-20 02:00 | 94 | 62
2017-01-20 02:30 | 103 | 70
2017-01-20 03:00 | 128 | 101
2017-01-20 03:30 | 126 | 97
2017-01-20 04:00 | 126 | 97
2017-01-20 04:30 | 129 | 100
2017-01-20 05:00 | 136 | 109
2017-01-20 05:30 | 134 | 107
2017-01-20 06:00 | 139 | 112
2017-01-20 06:30 | 144 | 116
2017-01-20 07:00 | 151 | 123
2017-01-20 07:30 | 180 | 155
2017-01-20 08:00 | 187 | 161
2017-01-20 08:30 | 195 | 174
2017-01-20 09:00 | 192 | 173
2017-01-20 09:30 | 204 | 186
2017-01-20 10:00 | 227 | 209
2017-01-20 10:30 | 244 | 226
2017-01-20 11:00 | 280 | 261
2017-01-20 11:30 | 242 | 225
2017-01-20 12:00 | 267 | 250
2017-01-20 12:30 | 290 | 273
2017-01-20 13:00 | 302 | 284
2017-01-20 13:30 | 345 | 326
2017-01-20 14:00 | 308 | 289
2017-01-20 14:30 | 346 | 327
2017-01-20 15:00 | 410 | 390
2017-01-20 15:30 | 409 | 391
2017-01-20 16:00 | 450 | 437
2017-01-20 16:30 | 415 | 406
2017-01-20 17:00 | 470 | 460
2017-01-20 17:30 | 481 | 472
2017-01-20 18:00 | 445 | 435
2017-01-20 18:30 | 428 | 420
2017-01-20 19:00 | 431 | 423
2017-01-20 19:30 | 447 | 438
2017-01-20 20:00 | 433 | 425
2017-01-20 20:30 | 459 | 450
2017-01-20 21:00 | 412 | 404
2017-01-20 21:30 | 380 | 369
2017-01-20 22:00 | 350 | 333
2017-01-20 22:30 | 282 | 261
2017-01-20 23:00 | 243 | 221
2017-01-20 23:30 | 211 | 188
2017-01-21 | 205 | 183
2017-01-21 00:30 | 204 | 184
2017-01-21 01:00 | 185 | 163
2017-01-21 01:30 | 167 | 145
2017-01-21 02:00 | 168 | 145
2017-01-21 02:30 | 178 | 156
2017-01-21 03:00 | 183 | 162
2017-01-21 03:30 | 196 | 176
2017-01-21 04:00 | 219 | 201
2017-01-21 04:30 | 201 | 182
2017-01-21 05:00 | 199 | 181
2017-01-21 05:30 | 201 | 182
2017-01-21 06:00 | 205 | 186
2017-01-21 06:30 | 203 | 184
2017-01-21 07:00 | 239 | 221
2017-01-21 07:30 | 276 | 259
2017-01-21 08:00 | 301 | 283
2017-01-21 08:30 | 335 | 319
2017-01-21 09:00 | 337 | 323
2017-01-21 09:30 | 324 | 310
2017-01-21 10:00 | 313 | 299
2017-01-21 10:30 | 311 | 297
2017-01-21 11:00 | 314 | 300
2017-01-21 11:30 | 323 | 308
2017-01-21 12:00 | 310 | 295
2017-01-21 12:30 | 281 | 266
2017-01-21 13:00 | 275 | 260
2017-01-21 13:30 | 269 | 253
2017-01-21 14:00 | 276 | 261
2017-01-21 14:30 | 241 | 226
2017-01-21 15:00 | 230 | 214
2017-01-21 15:30 | 218 | 202
2017-01-21 16:00 | 209 | 193
2017-01-21 16:30 | 195 | 178
2017-01-21 17:00 | 205 | 189
2017-01-21 17:30 | 185 | 168
2017-01-21 18:00 | 182 | 165
2017-01-21 18:30 | 166 | 148
2017-01-21 19:00 | 159 | 141
2017-01-21 19:30 | 146 | 127
2017-01-21 20:00 | 129 | 110
2017-01-21 20:30 | 135 | 117
2017-01-21 21:00 | 119 | 102
2017-01-21 21:30 | 120 | 102
2017-01-21 22:00 | 134 | 116
2017-01-21 22:30 | 101 | 75
2017-01-21 23:00 | 70 | 41
2017-01-21 23:30 | 68 | 37
2017-01-22 | 77 | 51
2017-01-22 00:30 | 73 | 47
2017-01-22 01:00 | 79 | 53
2017-01-22 01:30 | 106 | 78
2017-01-22 02:00 | 114 | 88
2017-01-22 02:30 | 131 | 107
2017-01-22 03:00 | 138 | 115
2017-01-22 03:30 | 145 | 124
2017-01-22 04:00 | 155 | 134
2017-01-22 04:30 | 146 | 123
2017-01-22 05:00 | 143 | 121
2017-01-22 05:30 | 142 | 119
2017-01-22 06:00 | 155 | 134
2017-01-22 06:30 | 167 | 146
2017-01-22 07:00 | 151 | 130
2017-01-22 07:30 | 176 | 156
2017-01-22 08:00 | 193 | 174
2017-01-22 08:30 | 202 | 183
2017-01-22 09:00 | 191 | 172
2017-01-22 09:30 | 182 | 165
2017-01-22 10:00 | 179 | 162
2017-01-22 10:30 | 212 | 197
2017-01-22 11:00 | 203 | 188
2017-01-22 11:30 | 215 | 199
2017-01-22 12:00 | 217 | 203
2017-01-22 12:30 | 203 | 189
2017-01-22 13:00 | 232 | 219
2017-01-22 13:30 | 266 | 253
2017-01-22 14:00 | 254 | 241
2017-01-22 14:30 | 257 | 246
2017-01-22 15:00 | 252 | 243
2017-01-22 15:30 | 243 | 235
2017-01-22 16:00 | 239 | 231
2017-01-22 16:30 | 223 | 215
2017-01-22 17:00 | 227 | 218
2017-01-22 17:30 | 218 | 209
2017-01-22 18:00 | 244 | 234
2017-01-22 18:30 | 235 | 225
2017-01-22 19:00 | 236 | 226
2017-01-22 19:30 | 262 | 252
2017-01-22 20:00 | 240 | 230
2017-01-22 20:30 | 237 | 227
2017-01-22 21:00 | 251 | 241
2017-01-22 21:30 | 252 | 241
2017-01-22 22:00 | 258 | 243
2017-01-22 22:30 | 193 | 178
2017-01-22 23:00 | 132 | 114
2017-01-22 23:30 | 114 | 93
2017-01-23 | 109 | 86
2017-01-23 00:30 | 122 | 102
2017-01-23 01:00 | 125 | 102
2017-01-23 01:30 | 118 | 95
2017-01-23 02:00 | 120 | 92
2017-01-23 02:30 | 117 | 82
2017-01-23 03:00 | 128 | 95
2017-01-23 03:30 | 138 | 108
2017-01-23 04:00 | 148 | 119
2017-01-23 04:30 | 165 | 138
2017-01-23 05:00 | 174 | 147
2017-01-23 05:30 | 160 | 132
2017-01-23 06:00 | 154 | 126
2017-01-23 06:30 | 155 | 129
2017-01-23 07:00 | 134 | 103
2017-01-23 07:30 | 155 | 128
2017-01-23 08:00 | 221 | 201
2017-01-23 08:30 | 225 | 205
2017-01-23 09:00 | 229 | 209
2017-01-23 09:30 | 234 | 214
2017-01-23 10:00 | 255 | 239
2017-01-23 10:30 | 261 | 247
2017-01-23 11:00 | 236 | 224
2017-01-23 11:30 | 230 | 218
2017-01-23 12:00 | 224 | 212
2017-01-23 12:30 | 244 | 232
2017-01-23 13:00 | 261 | 248
2017-01-23 13:30 | 261 | 248
2017-01-23 14:00 | 262 | 250
2017-01-23 14:30 | 254 | 241
2017-01-23 15:00 | 258 | 244
2017-01-23 15:30 | 250 | 236
2017-01-23 16:00 | 260 | 246
2017-01-23 16:30 | 285 | 271
2017-01-23 17:00 | 260 | 246
2017-01-23 17:30 | 240 | 227
2017-01-23 18:00 | 254 | 239
2017-01-23 18:30 | 234 | 219
2017-01-23 19:00 | 238 | 224
2017-01-23 19:30 | 222 | 208
2017-01-23 20:00 | 217 | 203
2017-01-23 20:30 | 215 | 201
2017-01-23 21:00 | 218 | 205
2017-01-23 21:30 | 226 | 211
2017-01-23 22:00 | 237 | 220
2017-01-23 22:30 | 160 | 141
2017-01-23 23:00 | 116 | 92
2017-01-23 23:30 | 107 | 81
2017-01-24 | 71 | 46
2017-01-24 00:30 | 61 | 23
2017-01-24 01:00 | 61 | 23
2017-01-24 01:30 | 64 | 35
2017-01-24 02:00 | 68 | 43
2017-01-24 02:30 | 84 | 59
2017-01-24 03:00 | 101 | 74
2017-01-24 03:30 | 109 | 84
2017-01-24 04:00 | 109 | 82
2017-01-24 04:30 | 105 | 78
2017-01-24 05:00 | 100 | 72
2017-01-24 05:30 | 128 | 106
2017-01-24 06:00 | 119 | 94
2017-01-24 06:30 | 142 | 117
2017-01-24 07:00 | 121 | 94
2017-01-24 07:30 | 141 | 116
2017-01-24 08:00 | 193 | 172
2017-01-24 08:30 | 202 | 180
2017-01-24 09:00 | 229 | 209
2017-01-24 09:30 | 223 | 203
2017-01-24 10:00 | 251 | 232
2017-01-24 10:30 | 248 | 229
2017-01-24 11:00 | 245 | 226
2017-01-24 11:30 | 259 | 239
2017-01-24 12:00 | 268 | 247
2017-01-24 12:30 | 279 | 257
2017-01-24 13:00 | 315 | 295
2017-01-24 13:30 | 350 | 332
2017-01-24 14:00 | 344 | 330
2017-01-24 14:30 | 349 | 335
2017-01-24 15:00 | 333 | 318
2017-01-24 15:30 | 338 | 324
2017-01-24 16:00 | 354 | 340
2017-01-24 16:30 | 358 | 344
2017-01-24 17:00 | 391 | 379
2017-01-24 17:30 | 359 | 344
2017-01-24 18:00 | 361 | 344
2017-01-24 18:30 | 350 | 333
2017-01-24 19:00 | 353 | 336
2017-01-24 19:30 | 350 | 333
2017-01-24 20:00 | 347 | 330
2017-01-24 20:30 | 314 | 299
2017-01-24 21:00 | 241 | 227
2017-01-24 21:30 | 204 | 187
2017-01-24 22:00 | 179 | 160
2017-01-24 22:30 | 153 | 133
2017-01-24 23:00 | 133 | 112
2017-01-24 23:30 | 134 | 114
2017-01-25 | 135 | 109
2017-01-25 00:30 | 103 | 66
2017-01-25 01:00 | 106 | 66
2017-01-25 01:30 | 102 | 63
2017-01-25 02:00 | 105 | 65
2017-01-25 02:30 | 111 | 74
2017-01-25 03:00 | 124 | 90
2017-01-25 03:30 | 127 | 99
2017-01-25 04:00 | 124 | 95
2017-01-25 04:30 | 111 | 80
2017-01-25 05:00 | 113 | 82
2017-01-25 05:30 | 125 | 98
2017-01-25 06:00 | 135 | 108
2017-01-25 06:30 | 156 | 131
2017-01-25 07:00 | 139 | 111
2017-01-25 07:30 | 206 | 184
2017-01-25 08:00 | 248 | 232
2017-01-25 08:30 | 262 | 248
2017-01-25 09:00 | 275 | 261
2017-01-25 09:30 | 262 | 249
2017-01-25 10:00 | 280 | 268
2017-01-25 10:30 | 256 | 244
2017-01-25 11:00 | 276 | 263
2017-01-25 11:30 | 301 | 287
2017-01-25 12:00 | 300 | 286
2017-01-25 12:30 | 325 | 310
2017-01-25 13:00 | 359 | 343
2017-01-25 13:30 | 354 | 338
2017-01-25 14:00 | 357 | 346
2017-01-25 14:30 | 344 | 338
2017-01-25 15:00 | 347 | 342
2017-01-25 15:30 | 327 | 322
2017-01-25 16:00 | 332 | 327
2017-01-25 16:30 | 365 | 359
2017-01-25 17:00 | 349 | 343
2017-01-25 17:30 | 330 | 323
2017-01-25 18:00 | 289 | 283
2017-01-25 18:30 | 291 | 285
2017-01-25 19:00 | 298 | 292
2017-01-25 19:30 | 313 | 306
2017-01-25 20:00 | 292 | 286
2017-01-25 20:30 | 274 | 268
2017-01-25 21:00 | 245 | 238
2017-01-25 21:30 | 255 | 237
2017-01-25 22:00 | 220 | 202
2017-01-25 22:30 | 184 | 167
2017-01-25 23:00 | 147 | 127
2017-01-25 23:30 | 132 | 105
2017-01-26 | 114 | 85
2017-01-26 00:30 | 100 | 70
2017-01-26 01:00 | 72 | 38
2017-01-26 01:30 | 68 | 30
2017-01-26 02:00 | 69 | 33
2017-01-26 02:30 | 71 | 35
2017-01-26 03:00 | 76 | 46
2017-01-26 03:30 | 78 | 49
2017-01-26 04:00 | 101 | 72
2017-01-26 04:30 | 118 | 89
2017-01-26 05:00 | 115 | 84
2017-01-26 05:30 | 126 | 97
2017-01-26 06:00 | 120 | 90
2017-01-26 06:30 | 111 | 79
2017-01-26 07:00 | 86 | 50
2017-01-26 07:30 | 109 | 78
2017-01-26 08:00 | 131 | 108
2017-01-26 08:30 | 127 | 102
2017-01-26 09:00 | 140 | 116
2017-01-26 09:30 | 154 | 138
2017-01-26 10:00 | 167 | 153
2017-01-26 10:30 | 173 | 159
2017-01-26 11:00 | 176 | 163
2017-01-26 11:30 | 164 | 150
2017-01-26 12:00 | 177 | 164
2017-01-26 12:30 | 187 | 173
2017-01-26 13:00 | 183 | 170
2017-01-26 13:30 | 167 | 152
2017-01-26 14:00 | 175 | 161
2017-01-26 14:30 | 178 | 164
2017-01-26 15:00 | 180 | 165
2017-01-26 15:30 | 202 | 187
2017-01-26 16:00 | 186 | 171
2017-01-26 16:30 | 210 | 195
2017-01-26 17:00 | 257 | 245
2017-01-26 17:30 | 234 | 221
2017-01-26 18:00 | 229 | 214
2017-01-26 18:30 | 224 | 209
2017-01-26 19:00 | 239 | 224
2017-01-26 19:30 | 230 | 213
2017-01-26 20:00 | 224 | 209
2017-01-26 20:30 | 212 | 197
2017-01-26 21:00 | 206 | 193
2017-01-26 21:30 | 221 | 208
2017-01-26 22:00 | 185 | 171
2017-01-26 22:30 | 133 | 109
2017-01-26 23:00 | 94 | 61
2017-01-26 23:30 | 102 | 68
2017-01-27 | 78 | 33
2017-01-27 00:30 | 75 | 29
2017-01-27 01:00 | 72 | 28
2017-01-27 01:30 | 68 | 8
2017-01-27 02:00 | 67 | 9
2017-01-27 02:30 | 70 | 14
2017-01-27 03:00 | 71 | 29
2017-01-27 03:30 | 72 | 34
2017-01-27 04:00 | 82 | 54
2017-01-27 04:30 | 81 | 50
2017-01-27 05:00 | 90 | 59
2017-01-27 05:30 | 82 | 52
2017-01-27 06:00 | 94 | 62
2017-01-27 06:30 | 105 | 72
2017-01-27 07:00 | 110 | 77
2017-01-27 07:30 | 156 | 131
2017-01-27 08:00 | 205 | 183
2017-01-27 08:30 | 210 | 188
2017-01-27 09:00 | 195 | 174
2017-01-27 09:30 | 188 | 171
2017-01-27 10:00 | 194 | 176
2017-01-27 10:30 | 200 | 183
2017-01-27 11:00 | 256 | 242
2017-01-27 11:30 | 233 | 218
2017-01-27 12:00 | 181 | 164
2017-01-27 12:30 | 192 | 175
2017-01-27 13:00 | 217 | 201
2017-01-27 13:30 | 229 | 212
2017-01-27 14:00 | 215 | 198
2017-01-27 14:30 | 219 | 201
2017-01-27 15:00 | 174 | 155
2017-01-27 15:30 | 209 | 190
2017-01-27 16:00 | 230 | 211
2017-01-27 16:30 | 241 | 222
2017-01-27 17:00 | 256 | 237
2017-01-27 17:30 | 217 | 197
2017-01-27 18:00 | 200 | 179
2017-01-27 18:30 | 189 | 170
2017-01-27 19:00 | 185 | 167
2017-01-27 19:30 | 171 | 153
2017-01-27 20:00 | 158 | 140
2017-01-27 20:30 | 162 | 145
2017-01-27 21:00 | 173 | 157
2017-01-27 21:30 | 171 | 155
2017-01-27 22:00 | 170 | 155
2017-01-27 22:30 | 122 | 89
2017-01-27 23:00 | 97 | 54
2017-01-27 23:30 | 85 | 22
2017-01-28 | 82 | 18
2017-01-28 00:30 | 81 | 20
2017-01-28 01:00 | 74 | 4
2017-01-28 01:30 | 74 | 3
2017-01-28 02:00 | 71 | 2
2017-01-28 02:30 | 74 | 14
2017-01-28 03:00 | 76 | 28
2017-01-28 03:30 | 78 | 31
2017-01-28 04:00 | 77 | 30
2017-01-28 04:30 | 78 | 34
2017-01-28 05:00 | 77 | 33
2017-01-28 05:30 | 78 | 33
2017-01-28 06:00 | 87 | 52
2017-01-28 06:30 | 106 | 75
2017-01-28 07:00 | 84 | 51
2017-01-28 07:30 | 101 | 70
2017-01-28 08:00 | 125 | 97
2017-01-28 08:30 | 186 | 164
2017-01-28 09:00 | 197 | 177
2017-01-28 09:30 | 191 | 174
2017-01-28 10:00 | 202 | 186
2017-01-28 10:30 | 173 | 157
2017-01-28 11:00 | 180 | 163
2017-01-28 11:30 | 183 | 167
2017-01-28 12:00 | 168 | 150
2017-01-28 12:30 | 178 | 160
2017-01-28 13:00 | 185 | 168
2017-01-28 13:30 | 189 | 172
2017-01-28 14:00 | 191 | 174
2017-01-28 14:30 | 194 | 178
2017-01-28 15:00 | 192 | 175
2017-01-28 15:30 | 195 | 178
2017-01-28 16:00 | 198 | 181
2017-01-28 16:30 | 190 | 173
2017-01-28 17:00 | 179 | 161
2017-01-28 17:30 | 199 | 180
2017-01-28 18:00 | 205 | 187
2017-01-28 18:30 | 194 | 176
2017-01-28 19:00 | 200 | 181
2017-01-28 19:30 | 171 | 150
2017-01-28 20:00 | 157 | 137
2017-01-28 20:30 | 149 | 130
2017-01-28 21:00 | 138 | 120
2017-01-28 21:30 | 146 | 129
2017-01-28 22:00 | 122 | 103
2017-01-28 22:30 | 83 | 63
2017-01-28 23:00 | 76 | 52
2017-01-28 23:30 | 81 | 58
2017-01-29 | 86 | 53
2017-01-29 00:30 | 76 | 41
2017-01-29 01:00 | 70 | 23
2017-01-29 01:30 | 70 | 16
2017-01-29 02:00 | 72 | 24
2017-01-29 02:30 | 73 | 29
2017-01-29 03:00 | 90 | 58
2017-01-29 03:30 | 98 | 65
2017-01-29 04:00 | 113 | 81
2017-01-29 04:30 | 108 | 74
2017-01-29 05:00 | 83 | 43
2017-01-29 05:30 | 80 | 34
2017-01-29 06:00 | 81 | 39
2017-01-29 06:30 | 76 | 47
2017-01-29 07:00 | 67 | 25
2017-01-29 07:30 | 81 | 51
2017-01-29 08:00 | 100 | 70
2017-01-29 08:30 | 110 | 81
2017-01-29 09:00 | 137 | 114
2017-01-29 09:30 | 154 | 134
2017-01-29 10:00 | 177 | 159
2017-01-29 10:30 | 184 | 166
2017-01-29 11:00 | 177 | 159
2017-01-29 11:30 | 166 | 148
2017-01-29 12:00 | 189 | 172
2017-01-29 12:30 | 200 | 183
2017-01-29 13:00 | 207 | 189
2017-01-29 13:30 | 211 | 194
2017-01-29 14:00 | 213 | 196
2017-01-29 14:30 | 211 | 194
2017-01-29 15:00 | 213 | 196
2017-01-29 15:30 | 201 | 183
2017-01-29 16:00 | 211 | 192
2017-01-29 16:30 | 250 | 236
2017-01-29 17:00 | 220 | 203
2017-01-29 17:30 | 255 | 238
2017-01-29 18:00 | 241 | 222
2017-01-29 18:30 | 224 | 208
2017-01-29 19:00 | 258 | 241
2017-01-29 19:30 | 283 | 264
2017-01-29 20:00 | 285 | 266
2017-01-29 20:30 | 260 | 241
2017-01-29 21:00 | 247 | 228
2017-01-29 21:30 | 203 | 184
2017-01-29 22:00 | 173 | 152
2017-01-29 22:30 | 119 | 94
2017-01-29 23:00 | 98 | 68
2017-01-29 23:30 | 81 | 48
2017-01-30 | 69 | 30
2017-01-30 00:30 | 62 | 17
2017-01-30 01:00 | 55 | 11
2017-01-30 01:30 | 62 | 32
2017-01-30 02:00 | 71 | 47
2017-01-30 02:30 | 84 | 59
2017-01-30 03:00 | 90 | 63
2017-01-30 03:30 | 97 | 69
2017-01-30 04:00 | 102 | 77
2017-01-30 04:30 | 100 | 76
2017-01-30 05:00 | 114 | 93
2017-01-30 05:30 | 89 | 66
2017-01-30 06:00 | 101 | 77
2017-01-30 06:30 | 135 | 114
2017-01-30 07:00 | 144 | 129
2017-01-30 07:30 | 177 | 163
2017-01-30 08:00 | 207 | 193
2017-01-30 08:30 | 226 | 212
2017-01-30 09:00 | 269 | 255
2017-01-30 09:30 | 253 | 238
2017-01-30 10:00 | 233 | 218
2017-01-30 10:30 | 218 | 205
2017-01-30 11:00 | 223 | 210
2017-01-30 11:30 | 239 | 226
2017-01-30 12:00 | 257 | 244
2017-01-30 12:30 | 262 | 250
2017-01-30 13:00 | 256 | 243
2017-01-30 13:30 | 270 | 257
2017-01-30 14:00 | 280 | 266
2017-01-30 14:30 | 323 | 308
2017-01-30 15:00 | 346 | 331
2017-01-30 15:30 | 387 | 370
2017-01-30 16:00 | 391 | 384
2017-01-30 16:30 | 368 | 361
2017-01-30 17:00 | 405 | 399
2017-01-30 17:30 | 374 | 368
2017-01-30 18:00 | 351 | 345
2017-01-30 18:30 | 354 | 348
2017-01-30 19:00 | 351 | 345
2017-01-30 19:30 | 340 | 334
2017-01-30 20:00 | 304 | 290
2017-01-30 20:30 | 291 | 274
2017-01-30 21:00 | 261 | 244
2017-01-30 21:30 | 238 | 221
2017-01-30 22:00 | 226 | 211
2017-01-30 22:30 | 159 | 138
2017-01-30 23:00 | 116 | 80
2017-01-30 23:30 | 85 | 33
2017-01-31 | 92 | 50
2017-01-31 00:30 | 149 | 123
2017-01-31 01:00 | 153 | 128
2017-01-31 01:30 | 149 | 124
2017-01-31 02:00 | 142 | 116
2017-01-31 02:30 | 151 | 126
2017-01-31 03:00 | 164 | 141
2017-01-31 03:30 | 163 | 139
2017-01-31 04:00 | 156 | 132
2017-01-31 04:30 | 124 | 95
2017-01-31 05:00 | 120 | 90
2017-01-31 05:30 | 113 | 81
2017-01-31 06:00 | 103 | 72
2017-01-31 06:30 | 153 | 128
2017-01-31 07:00 | 137 | 117
2017-01-31 07:30 | 116 | 92
2017-01-31 08:00 | 177 | 158
2017-01-31 08:30 | 208 | 189
2017-01-31 09:00 | 224 | 206
2017-01-31 09:30 | 203 | 185
2017-01-31 10:00 | 185 | 166
2017-01-31 10:30 | 175 | 161
2017-01-31 11:00 | 209 | 196
2017-01-31 11:30 | 222 | 208
2017-01-31 12:00 | 222 | 208
2017-01-31 12:30 | 215 | 201
2017-01-31 13:00 | 221 | 207
2017-01-31 13:30 | 229 | 215
2017-01-31 14:00 | 231 | 217
2017-01-31 14:30 | 245 | 232
2017-01-31 15:00 | 261 | 247
2017-01-31 15:30 | 309 | 295
2017-01-31 16:00 | 358 | 344
2017-01-31 16:30 | 332 | 326
2017-01-31 17:00 | 344 | 338
2017-01-31 17:30 | 348 | 342
2017-01-31 18:00 | 322 | 316
2017-01-31 18:30 | 361 | 354
2017-01-31 19:00 | 364 | 345
2017-01-31 19:30 | 376 | 358
2017-01-31 20:00 | 341 | 322
2017-01-31 20:30 | 285 | 267
2017-01-31 21:00 | 231 | 213
2017-01-31 21:30 | 201 | 182
2017-01-31 22:00 | 184 | 164
2017-01-31 22:30 | 191 | 172
2017-01-31 23:00 | 181 | 159
2017-01-31 23:30 | 130 | 104
2017-02-01 | 93 | 64
2017-02-01 00:30 | 69 | 31
2017-02-01 01:00 | 66 | 18
2017-02-01 01:30 | 84 | 15
2017-02-01 02:00 | 81 | 5
2017-02-01 02:30 | 80 | 3
2017-02-01 03:00 | 85 | 35
2017-02-01 03:30 | 112 | 76
2017-02-01 04:00 | 124 | 90
2017-02-01 04:30 | 115 | 85
2017-02-01 05:00 | 112 | 85
2017-02-01 05:30 | 126 | 101
2017-02-01 06:00 | 132 | 107
2017-02-01 06:30 | 143 | 119
2017-02-01 07:00 | 141 | 116
2017-02-01 07:30 | 154 | 139
2017-02-01 08:00 | 176 | 163
2017-02-01 08:30 | 180 | 167
2017-02-01 09:00 | 169 | 155
2017-02-01 09:30 | 166 | 152
2017-02-01 10:00 | 218 | 205
2017-02-01 10:30 | 266 | 252
2017-02-01 11:00 | 301 | 287
2017-02-01 11:30 | 299 | 285
2017-02-01 12:00 | 295 | 282
2017-02-01 12:30 | 316 | 304
2017-02-01 13:00 | 316 | 302
2017-02-01 13:30 | 344 | 330
2017-02-01 14:00 | 371 | 359
2017-02-01 14:30 | 384 | 378
2017-02-01 15:00 | 403 | 397
2017-02-01 15:30 | 446 | 439
2017-02-01 16:00 | 434 | 426
2017-02-01 16:30 | 475 | 465
2017-02-01 17:00 | 540 | 531
2017-02-01 17:30 | 490 | 481
2017-02-01 18:00 | 442 | 431
2017-02-01 18:30 | 454 | 445
2017-02-01 19:00 | 456 | 447
2017-02-01 19:30 | 438 | 425
2017-02-01 20:00 | 413 | 394
2017-02-01 20:30 | 363 | 345
2017-02-01 21:00 | 330 | 313
2017-02-01 21:30 | 319 | 301
2017-02-01 22:00 | 296 | 276
2017-02-01 22:30 | 246 | 222
2017-02-01 23:00 | 172 | 141
2017-02-01 23:30 | 155 | 123
2017-02-02 | 146 | 112
2017-02-02 00:30 | 164 | 136
2017-02-02 01:00 | 161 | 138
2017-02-02 01:30 | 149 | 126
2017-02-02 02:00 | 171 | 150
2017-02-02 02:30 | 182 | 162
2017-02-02 03:00 | 239 | 220
2017-02-02 03:30 | 243 | 224
2017-02-02 04:00 | 240 | 222
2017-02-02 04:30 | 230 | 212
2017-02-02 05:00 | 219 | 200
2017-02-02 05:30 | 225 | 205
2017-02-02 06:00 | 188 | 167
2017-02-02 06:30 | 178 | 155
2017-02-02 07:00 | 151 | 124
2017-02-02 07:30 | 168 | 142
2017-02-02 08:00 | 207 | 181
2017-02-02 08:30 | 227 | 201
2017-02-02 09:00 | 236 | 212
2017-02-02 09:30 | 200 | 176
2017-02-02 10:00 | 244 | 222
2017-02-02 10:30 | 249 | 228
2017-02-02 11:00 | 258 | 236
2017-02-02 11:30 | 264 | 243
2017-02-02 12:00 | 287 | 271
2017-02-02 12:30 | 296 | 280
2017-02-02 13:00 | 304 | 287
2017-02-02 13:30 | 358 | 343
2017-02-02 14:00 | 374 | 365
2017-02-02 14:30 | 399 | 393
2017-02-02 15:00 | 441 | 434
2017-02-02 15:30 | 466 | 459
2017-02-02 16:00 | 501 | 493
2017-02-02 16:30 | 500 | 494
2017-02-02 17:00 | 510 | 505
2017-02-02 17:30 | 503 | 498
2017-02-02 18:00 | 484 | 475
2017-02-02 18:30 | 454 | 441
2017-02-02 19:00 | 473 | 460
2017-02-02 19:30 | 464 | 451
2017-02-02 20:00 | 430 | 415
2017-02-02 20:30 | 388 | 373
2017-02-02 21:00 | 351 | 338
2017-02-02 21:30 | 342 | 328
2017-02-02 22:00 | 330 | 317
2017-02-02 22:30 | 268 | 258
2017-02-02 23:00 | 152 | 136
2017-02-02 23:30 | 122 | 99
2017-02-03 | 127 | 96
2017-02-03 00:30 | 163 | 138
2017-02-03 01:00 | 172 | 149
2017-02-03 01:30 | 175 | 153
2017-02-03 02:00 | 174 | 152
2017-02-03 02:30 | 166 | 144
2017-02-03 03:00 | 160 | 138
2017-02-03 03:30 | 148 | 125
2017-02-03 04:00 | 143 | 119
2017-02-03 04:30 | 157 | 134
2017-02-03 05:00 | 157 | 134
2017-02-03 05:30 | 164 | 140
2017-02-03 06:00 | 172 | 148
2017-02-03 06:30 | 213 | 190
2017-02-03 07:00 | 194 | 170
2017-02-03 07:30 | 236 | 211
2017-02-03 08:00 | 300 | 276
2017-02-03 08:30 | 271 | 247
2017-02-03 09:00 | 293 | 269
2017-02-03 09:30 | 298 | 275
2017-02-03 10:00 | 320 | 302
2017-02-03 10:30 | 310 | 294
2017-02-03 11:00 | 306 | 291
2017-02-03 11:30 | 349 | 333
2017-02-03 12:00 | 345 | 329
2017-02-03 12:30 | 358 | 341
2017-02-03 13:00 | 366 | 352
2017-02-03 13:30 | 365 | 353
2017-02-03 14:00 | 367 | 356
2017-02-03 14:30 | 374 | 362
2017-02-03 15:00 | 370 | 358
2017-02-03 15:30 | 366 | 354
2017-02-03 16:00 | 378 | 365
2017-02-03 16:30 | 380 | 367
2017-02-03 17:00 | 440 | 427
2017-02-03 17:30 | 402 | 389
2017-02-03 18:00 | 387 | 374
2017-02-03 18:30 | 378 | 365
2017-02-03 19:00 | 376 | 365
2017-02-03 19:30 | 369 | 356
2017-02-03 20:00 | 363 | 351
2017-02-03 20:30 | 372 | 361
2017-02-03 21:00 | 347 | 337
2017-02-03 21:30 | 343 | 332
2017-02-03 22:00 | 348 | 337
2017-02-03 22:30 | 248 | 235
2017-02-03 23:00 | 139 | 124
2017-02-03 23:30 | 95 | 77
2017-02-04 | 90 | 64
2017-02-04 00:30 | 110 | 84
2017-02-04 01:00 | 122 | 99
2017-02-04 01:30 | 119 | 95
2017-02-04 02:00 | 116 | 92
2017-02-04 02:30 | 123 | 100
2017-02-04 03:00 | 173 | 154
2017-02-04 03:30 | 187 | 169
2017-02-04 04:00 | 190 | 173
2017-02-04 04:30 | 150 | 130
2017-02-04 05:00 | 149 | 129
2017-02-04 05:30 | 140 | 118
2017-02-04 06:00 | 134 | 112
2017-02-04 06:30 | 120 | 94
2017-02-04 07:00 | 109 | 80
2017-02-04 07:30 | 134 | 109
2017-02-04 08:00 | 196 | 176
2017-02-04 08:30 | 207 | 188
2017-02-04 09:00 | 232 | 212
2017-02-04 09:30 | 202 | 182
2017-02-04 10:00 | 203 | 183
2017-02-04 10:30 | 192 | 172
2017-02-04 11:00 | 192 | 172
2017-02-04 11:30 | 212 | 191
2017-02-04 12:00 | 217 | 197
2017-02-04 12:30 | 254 | 234
2017-02-04 13:00 | 274 | 255
2017-02-04 13:30 | 288 | 269
2017-02-04 14:00 | 298 | 279
2017-02-04 14:30 | 314 | 295
2017-02-04 15:00 | 338 | 319
2017-02-04 15:30 | 358 | 339
2017-02-04 16:00 | 369 | 350
2017-02-04 16:30 | 346 | 326
2017-02-04 17:00 | 336 | 316
2017-02-04 17:30 | 328 | 308
2017-02-04 18:00 | 319 | 298
2017-02-04 18:30 | 323 | 302
2017-02-04 19:00 | 348 | 329
2017-02-04 19:30 | 312 | 294
2017-02-04 20:00 | 319 | 302
2017-02-04 20:30 | 316 | 299
2017-02-04 21:00 | 290 | 273
2017-02-04 21:30 | 283 | 267
2017-02-04 22:00 | 298 | 283
2017-02-04 22:30 | 240 | 226
2017-02-04 23:00 | 142 | 126
2017-02-04 23:30 | 127 | 112
2017-02-05 | 110 | 92
2017-02-05 00:30 | 125 | 100
2017-02-05 01:00 | 126 | 101
2017-02-05 01:30 | 131 | 107
2017-02-05 02:00 | 136 | 114
2017-02-05 02:30 | 140 | 118
2017-02-05 03:00 | 153 | 133
2017-02-05 03:30 | 155 | 135
2017-02-05 04:00 | 157 | 137
2017-02-05 04:30 | 149 | 128
2017-02-05 05:00 | 133 | 111
2017-02-05 05:30 | 137 | 114
2017-02-05 06:00 | 154 | 134
2017-02-05 06:30 | 179 | 160
2017-02-05 07:00 | 179 | 160
2017-02-05 07:30 | 189 | 169
2017-02-05 08:00 | 226 | 207
2017-02-05 08:30 | 247 | 229
2017-02-05 09:00 | 261 | 242
2017-02-05 09:30 | 256 | 239
2017-02-05 10:00 | 275 | 258
2017-02-05 10:30 | 262 | 244
2017-02-05 11:00 | 256 | 237
2017-02-05 11:30 | 244 | 225
2017-02-05 12:00 | 231 | 212
2017-02-05 12:30 | 244 | 225
2017-02-05 13:00 | 276 | 256
2017-02-05 13:30 | 297 | 278
2017-02-05 14:00 | 342 | 325
2017-02-05 14:30 | 351 | 333
2017-02-05 15:00 | 376 | 360
2017-02-05 15:30 | 362 | 347
2017-02-05 16:00 | 356 | 340
2017-02-05 16:30 | 349 | 333
2017-02-05 17:00 | 320 | 301
2017-02-05 17:30 | 346 | 327
2017-02-05 18:00 | 350 | 330
2017-02-05 18:30 | 353 | 332
2017-02-05 19:00 | 367 | 346
2017-02-05 19:30 | 364 | 345
2017-02-05 20:00 | 337 | 316
2017-02-05 20:30 | 357 | 336
2017-02-05 21:00 | 325 | 304
2017-02-05 21:30 | 277 | 258
2017-02-05 22:00 | 263 | 246
2017-02-05 22:30 | 188 | 171
2017-02-05 23:00 | 104 | 79
2017-02-05 23:30 | 110 | 85
2017-02-06 | 93 | 68
2017-02-06 00:30 | 137 | 115
2017-02-06 01:00 | 180 | 160
2017-02-06 01:30 | 206 | 186
2017-02-06 02:00 | 224 | 207
2017-02-06 02:30 | 237 | 218
2017-02-06 03:00 | 251 | 233
2017-02-06 03:30 | 249 | 232
2017-02-06 04:00 | 250 | 232
2017-02-06 04:30 | 252 | 234
2017-02-06 05:00 | 252 | 234
2017-02-06 05:30 | 252 | 234
2017-02-06 06:00 | 224 | 205
2017-02-06 06:30 | 183 | 161
2017-02-06 07:00 | 159 | 137
2017-02-06 07:30 | 194 | 171
2017-02-06 08:00 | 295 | 275
2017-02-06 08:30 | 329 | 308
2017-02-06 09:00 | 346 | 325
2017-02-06 09:30 | 328 | 308
2017-02-06 10:00 | 342 | 324
2017-02-06 10:30 | 339 | 322
2017-02-06 11:00 | 331 | 313
2017-02-06 11:30 | 338 | 319
2017-02-06 12:00 | 326 | 307
2017-02-06 12:30 | 336 | 316
2017-02-06 13:00 | 361 | 344
2017-02-06 13:30 | 398 | 379
2017-02-06 14:00 | 431 | 414
2017-02-06 14:30 | 457 | 441
2017-02-06 15:00 | 495 | 479
2017-02-06 15:30 | 509 | 497
2017-02-06 16:00 | 528 | 520
2017-02-06 16:30 | 527 | 519
2017-02-06 17:00 | 501 | 492
2017-02-06 17:30 | 503 | 494
2017-02-06 18:00 | 485 | 476
2017-02-06 18:30 | 438 | 431
2017-02-06 19:00 | 445 | 437
2017-02-06 19:30 | 412 | 405
2017-02-06 20:00 | 407 | 400
2017-02-06 20:30 | 379 | 373
2017-02-06 21:00 | 376 | 361
2017-02-06 21:30 | 364 | 348
2017-02-06 22:00 | 340 | 325
2017-02-06 22:30 | 282 | 269
2017-02-06 23:00 | 162 | 144
2017-02-06 23:30 | 133 | 110
2017-02-07 | 134 | 99
2017-02-07 00:30 | 149 | 118
2017-02-07 01:00 | 126 | 92
2017-02-07 01:30 | 119 | 86
2017-02-07 02:00 | 115 | 82
2017-02-07 02:30 | 131 | 100
2017-02-07 03:00 | 162 | 136
2017-02-07 03:30 | 170 | 146
2017-02-07 04:00 | 171 | 147
2017-02-07 04:30 | 199 | 177
2017-02-07 05:00 | 197 | 174
2017-02-07 05:30 | 207 | 183
2017-02-07 06:00 | 211 | 187
2017-02-07 06:30 | 228 | 204
2017-02-07 07:00 | 208 | 184
2017-02-07 07:30 | 258 | 237
2017-02-07 08:00 | 279 | 257
2017-02-07 08:30 | 316 | 292
2017-02-07 09:00 | 299 | 275
2017-02-07 09:30 | 293 | 274
2017-02-07 10:00 | 316 | 297
2017-02-07 10:30 | 317 | 298
2017-02-07 11:00 | 317 | 298
2017-02-07 11:30 | 336 | 316
2017-02-07 12:00 | 347 | 327
2017-02-07 12:30 | 347 | 334
2017-02-07 13:00 | 372 | 364
2017-02-07 13:30 | 387 | 378
2017-02-07 14:00 | 375 | 367
2017-02-07 14:30 | 423 | 413
2017-02-07 15:00 | 419 | 409
2017-02-07 15:30 | 416 | 406
2017-02-07 16:00 | 426 | 414
2017-02-07 16:30 | 444 | 432
2017-02-07 17:00 | 450 | 438
2017-02-07 17:30 | 454 | 441
2017-02-07 18:00 | 445 | 432
2017-02-07 18:30 | 385 | 374
2017-02-07 19:00 | 376 | 365
2017-02-07 19:30 | 382 | 372
2017-02-07 20:00 | 390 | 379
2017-02-07 20:30 | 368 | 359
2017-02-07 21:00 | 355 | 346
2017-02-07 21:30 | 366 | 347
2017-02-07 22:00 | 369 | 349
2017-02-07 22:30 | 288 | 269
2017-02-07 23:00 | 195 | 175
2017-02-07 23:30 | 159 | 132
2017-02-08 | 156 | 128
2017-02-08 00:30 | 172 | 146
2017-02-08 01:00 | 166 | 140
2017-02-08 01:30 | 168 | 143
2017-02-08 02:00 | 160 | 135
2017-02-08 02:30 | 177 | 154
2017-02-08 03:00 | 210 | 188
2017-02-08 03:30 | 223 | 202
2017-02-08 04:00 | 229 | 209
2017-02-08 04:30 | 213 | 191
2017-02-08 05:00 | 220 | 199
2017-02-08 05:30 | 214 | 191
2017-02-08 06:00 | 207 | 185
2017-02-08 06:30 | 232 | 210
2017-02-08 07:00 | 193 | 168
2017-02-08 07:30 | 212 | 187
2017-02-08 08:00 | 285 | 262
2017-02-08 08:30 | 299 | 275
2017-02-08 09:00 | 297 | 274
2017-02-08 09:30 | 309 | 287
2017-02-08 10:00 | 337 | 317
2017-02-08 10:30 | 328 | 308
2017-02-08 11:00 | 339 | 318
2017-02-08 11:30 | 362 | 342
2017-02-08 12:00 | 345 | 325
2017-02-08 12:30 | 341 | 321
2017-02-08 13:00 | 361 | 341
2017-02-08 13:30 | 374 | 355
2017-02-08 14:00 | 383 | 365
2017-02-08 14:30 | 378 | 360
2017-02-08 15:00 | 409 | 391
2017-02-08 15:30 | 432 | 414
2017-02-08 16:00 | 444 | 428
2017-02-08 16:30 | 427 | 419
2017-02-08 17:00 | 423 | 415
2017-02-08 17:30 | 467 | 458
2017-02-08 18:00 | 469 | 460
2017-02-08 18:30 | 439 | 431
2017-02-08 19:00 | 428 | 420
2017-02-08 19:30 | 415 | 408
2017-02-08 20:00 | 413 | 400
2017-02-08 20:30 | 430 | 411
2017-02-08 21:00 | 405 | 387
2017-02-08 21:30 | 407 | 390
2017-02-08 22:00 | 385 | 368
2017-02-08 22:30 | 305 | 290
2017-02-08 23:00 | 234 | 218
2017-02-08 23:30 | 198 | 181
2017-02-09 | 192 | 174
2017-02-09 00:30 | 186 | 168
2017-02-09 01:00 | 169 | 148
2017-02-09 01:30 | 171 | 149
2017-02-09 02:00 | 171 | 150
2017-02-09 02:30 | 189 | 167
2017-02-09 03:00 | 207 | 187
2017-02-09 03:30 | 220 | 200
2017-02-09 04:00 | 212 | 192
2017-02-09 04:30 | 235 | 216
2017-02-09 05:00 | 279 | 261
2017-02-09 05:30 | 295 | 277
2017-02-09 06:00 | 263 | 244
2017-02-09 06:30 | 256 | 236
2017-02-09 07:00 | 202 | 180
2017-02-09 07:30 | 214 | 190
2017-02-09 08:00 | 326 | 306
2017-02-09 08:30 | 347 | 328
2017-02-09 09:00 | 346 | 329
2017-02-09 09:30 | 359 | 342
2017-02-09 10:00 | 432 | 414
2017-02-09 10:30 | 443 | 431
2017-02-09 11:00 | 413 | 408
2017-02-09 11:30 | 422 | 417
2017-02-09 12:00 | 462 | 455
2017-02-09 12:30 | 465 | 458
2017-02-09 13:00 | 464 | 457
2017-02-09 13:30 | 445 | 438
2017-02-09 14:00 | 436 | 429
2017-02-09 14:30 | 461 | 453
2017-02-09 15:00 | 483 | 474
2017-02-09 15:30 | 490 | 481
2017-02-09 16:00 | 531 | 521
2017-02-09 16:30 | 532 | 523
2017-02-09 17:00 | 506 | 498
2017-02-09 17:30 | 517 | 509
2017-02-09 18:00 | 511 | 503
2017-02-09 18:30 | 512 | 504
2017-02-09 19:00 | 465 | 449
2017-02-09 19:30 | 490 | 473
2017-02-09 20:00 | 468 | 454
2017-02-09 20:30 | 475 | 461
2017-02-09 21:00 | 460 | 446
2017-02-09 21:30 | 430 | 418
2017-02-09 22:00 | 377 | 365
2017-02-09 22:30 | 320 | 308
2017-02-09 23:00 | 255 | 242
2017-02-09 23:30 | 207 | 192
2017-02-10 | 173 | 157
2017-02-10 00:30 | 179 | 164
2017-02-10 01:00 | 177 | 158
2017-02-10 01:30 | 205 | 185
2017-02-10 02:00 | 238 | 220
2017-02-10 02:30 | 239 | 219
2017-02-10 03:00 | 241 | 221
2017-02-10 03:30 | 242 | 222
2017-02-10 04:00 | 246 | 227
2017-02-10 04:30 | 244 | 224
2017-02-10 05:00 | 236 | 216
2017-02-10 05:30 | 259 | 240
2017-02-10 06:00 | 265 | 245
2017-02-10 06:30 | 277 | 257
2017-02-10 07:00 | 232 | 208
2017-02-10 07:30 | 259 | 234
2017-02-10 08:00 | 324 | 303
2017-02-10 08:30 | 367 | 354
2017-02-10 09:00 | 363 | 355
2017-02-10 09:30 | 351 | 343
2017-02-10 10:00 | 369 | 361
2017-02-10 10:30 | 362 | 353
2017-02-10 11:00 | 369 | 361
2017-02-10 11:30 | 383 | 373
2017-02-10 12:00 | 380 | 371
2017-02-10 12:30 | 379 | 369
2017-02-10 13:00 | 409 | 399
2017-02-10 13:30 | 431 | 421
2017-02-10 14:00 | 441 | 434
2017-02-10 14:30 | 467 | 460
2017-02-10 15:00 | 492 | 484
2017-02-10 15:30 | 575 | 567
2017-02-10 16:00 | 574 | 568
2017-02-10 16:30 | 530 | 524
2017-02-10 17:00 | 563 | 557
2017-02-10 17:30 | 521 | 515
2017-02-10 18:00 | 514 | 507
2017-02-10 18:30 | 479 | 469
2017-02-10 19:00 | 477 | 465
2017-02-10 19:30 | 461 | 449
2017-02-10 20:00 | 438 | 427
2017-02-10 20:30 | 435 | 425
2017-02-10 21:00 | 429 | 419
2017-02-10 21:30 | 435 | 425
2017-02-10 22:00 | 415 | 406
2017-02-10 22:30 | 328 | 320
2017-02-10 23:00 | 241 | 223
2017-02-10 23:30 | 200 | 182
2017-02-11 | 191 | 172
2017-02-11 00:30 | 209 | 187
2017-02-11 01:00 | 224 | 203
2017-02-11 01:30 | 233 | 213
2017-02-11 02:00 | 240 | 220
2017-02-11 02:30 | 233 | 213
2017-02-11 03:00 | 247 | 227
2017-02-11 03:30 | 237 | 216
2017-02-11 04:00 | 249 | 229
2017-02-11 04:30 | 260 | 240
2017-02-11 05:00 | 264 | 244
2017-02-11 05:30 | 254 | 233
2017-02-11 06:00 | 252 | 231
2017-02-11 06:30 | 270 | 250
2017-02-11 07:00 | 266 | 245
2017-02-11 07:30 | 281 | 260
2017-02-11 08:00 | 274 | 252
2017-02-11 08:30 | 288 | 266
2017-02-11 09:00 | 304 | 285
2017-02-11 09:30 | 287 | 270
2017-02-11 10:00 | 323 | 306
2017-02-11 10:30 | 341 | 324
2017-02-11 11:00 | 338 | 320
2017-02-11 11:30 | 373 | 354
2017-02-11 12:00 | 382 | 363
2017-02-11 12:30 | 373 | 358
2017-02-11 13:00 | 374 | 357
2017-02-11 13:30 | 419 | 400
2017-02-11 14:00 | 456 | 437
2017-02-11 14:30 | 481 | 462
2017-02-11 15:00 | 492 | 484
2017-02-11 15:30 | 519 | 509
2017-02-11 16:00 | 563 | 552
2017-02-11 16:30 | 560 | 549
2017-02-11 17:00 | 569 | 557
2017-02-11 17:30 | 550 | 538
2017-02-11 18:00 | 533 | 521
2017-02-11 18:30 | 497 | 486
2017-02-11 19:00 | 462 | 452
2017-02-11 19:30 | 453 | 443
2017-02-11 20:00 | 435 | 425
2017-02-11 20:30 | 395 | 387
2017-02-11 21:00 | 358 | 352
2017-02-11 21:30 | 362 | 356
2017-02-11 22:00 | 370 | 358
2017-02-11 22:30 | 318 | 301
2017-02-11 23:00 | 255 | 238
2017-02-11 23:30 | 225 | 208
2017-02-12 | 195 | 179
2017-02-12 00:30 | 184 | 164
2017-02-12 01:00 | 197 | 177
2017-02-12 01:30 | 204 | 184
2017-02-12 02:00 | 200 | 180
2017-02-12 02:30 | 199 | 178
2017-02-12 03:00 | 224 | 205
2017-02-12 03:30 | 220 | 200
2017-02-12 04:00 | 250 | 231
2017-02-12 04:30 | 266 | 248
2017-02-12 05:00 | 245 | 225
2017-02-12 05:30 | 244 | 225
2017-02-12 06:00 | 233 | 214
2017-02-12 06:30 | 240 | 220
2017-02-12 07:00 | 218 | 198
2017-02-12 07:30 | 237 | 216
2017-02-12 08:00 | 269 | 248
2017-02-12 08:30 | 302 | 281
2017-02-12 09:00 | 298 | 278
2017-02-12 09:30 | 326 | 309
2017-02-12 10:00 | 356 | 339
2017-02-12 10:30 | 343 | 326
2017-02-12 11:00 | 352 | 334
2017-02-12 11:30 | 389 | 371
2017-02-12 12:00 | 409 | 389
2017-02-12 12:30 | 455 | 439
2017-02-12 13:00 | 468 | 451
2017-02-12 13:30 | 497 | 485
2017-02-12 14:00 | 504 | 496
2017-02-12 14:30 | 507 | 499
2017-02-12 15:00 | 513 | 504
2017-02-12 15:30 | 507 | 498
2017-02-12 16:00 | 508 | 499
2017-02-12 16:30 | 487 | 479
2017-02-12 17:00 | 508 | 501
2017-02-12 17:30 | 515 | 508
2017-02-12 18:00 | 514 | 507
2017-02-12 18:30 | 524 | 517
2017-02-12 19:00 | 507 | 500
2017-02-12 19:30 | 489 | 482
2017-02-12 20:00 | 465 | 460
2017-02-12 20:30 | 436 | 430
2017-02-12 21:00 | 438 | 432
2017-02-12 21:30 | 409 | 404
2017-02-12 22:00 | 349 | 342
2017-02-12 22:30 | 339 | 329
2017-02-12 23:00 | 236 | 227
2017-02-12 23:30 | 201 | 187
2017-02-13 | 189 | 173
2017-02-13 00:30 | 220 | 207
2017-02-13 01:00 | 306 | 294
2017-02-13 01:30 | 319 | 306
2017-02-13 02:00 | 315 | 302
2017-02-13 02:30 | 351 | 339
2017-02-13 03:00 | 377 | 364
2017-02-13 03:30 | 381 | 368
2017-02-13 04:00 | 340 | 327
2017-02-13 04:30 | 286 | 274
2017-02-13 05:00 | 264 | 251
2017-02-13 05:30 | 269 | 255
2017-02-13 06:00 | 298 | 283
2017-02-13 06:30 | 307 | 292
2017-02-13 07:00 | 313 | 298
2017-02-13 07:30 | 363 | 346
2017-02-13 08:00 | 406 | 387
2017-02-13 08:30 | 419 | 399
2017-02-13 09:00 | 421 | 408
2017-02-13 09:30 | 389 | 381
2017-02-13 10:00 | 421 | 413
2017-02-13 10:30 | 433 | 424
2017-02-13 11:00 | 433 | 424
2017-02-13 11:30 | 441 | 432
2017-02-13 12:00 | 457 | 448
2017-02-13 12:30 | 492 | 484
2017-02-13 13:00 | 508 | 499
2017-02-13 13:30 | 492 | 484
2017-02-13 14:00 | 502 | 495
2017-02-13 14:30 | 483 | 477
2017-02-13 15:00 | 473 | 466
2017-02-13 15:30 | 472 | 465
2017-02-13 16:00 | 465 | 458
2017-02-13 16:30 | 430 | 424
2017-02-13 17:00 | 428 | 422
2017-02-13 17:30 | 435 | 429
2017-02-13 18:00 | 435 | 430
2017-02-13 18:30 | 425 | 420
2017-02-13 19:00 | 359 | 355
2017-02-13 19:30 | 320 | 315
2017-02-13 20:00 | 322 | 311
2017-02-13 20:30 | 337 | 326
2017-02-13 21:00 | 343 | 333
2017-02-13 21:30 | 309 | 300
2017-02-13 22:00 | 296 | 283
2017-02-13 22:30 | 231 | 217
2017-02-13 23:00 | 163 | 147
2017-02-13 23:30 | 161 | 142
2017-02-14 | 161 | 134
2017-02-14 00:30 | 198 | 173
2017-02-14 01:00 | 194 | 170
2017-02-14 01:30 | 188 | 164
2017-02-14 02:00 | 168 | 142
2017-02-14 02:30 | 188 | 163
2017-02-14 03:00 | 206 | 183
2017-02-14 03:30 | 207 | 185
2017-02-14 04:00 | 214 | 193
2017-02-14 04:30 | 243 | 222
2017-02-14 05:00 | 258 | 237
2017-02-14 05:30 | 253 | 231
2017-02-14 06:00 | 254 | 232
2017-02-14 06:30 | 277 | 255
2017-02-14 07:00 | 223 | 201
2017-02-14 07:30 | 276 | 257
2017-02-14 08:00 | 337 | 320
2017-02-14 08:30 | 329 | 311
2017-02-14 09:00 | 312 | 294
2017-02-14 09:30 | 284 | 266
2017-02-14 10:00 | 302 | 284
2017-02-14 10:30 | 286 | 268
2017-02-14 11:00 | 268 | 251
2017-02-14 11:30 | 262 | 244
2017-02-14 12:00 | 261 | 244
2017-02-14 12:30 | 262 | 244
2017-02-14 13:00 | 273 | 254
2017-02-14 13:30 | 278 | 259
2017-02-14 14:00 | 298 | 279
2017-02-14 14:30 | 304 | 286
2017-02-14 15:00 | 303 | 285
2017-02-14 15:30 | 285 | 267
2017-02-14 16:00 | 278 | 260
2017-02-14 16:30 | 274 | 257
2017-02-14 17:00 | 287 | 269
2017-02-14 17:30 | 310 | 293
2017-02-14 18:00 | 295 | 277
2017-02-14 18:30 | 277 | 260
2017-02-14 19:00 | 273 | 255
2017-02-14 19:30 | 259 | 241
2017-02-14 20:00 | 264 | 247
2017-02-14 20:30 | 268 | 251
2017-02-14 21:00 | 277 | 261
2017-02-14 21:30 | 276 | 261
2017-02-14 22:00 | 289 | 274
2017-02-14 22:30 | 214 | 198
2017-02-14 23:00 | 142 | 119
2017-02-14 23:30 | 118 | 91
2017-02-15 | 124 | 97
2017-02-15 00:30 | 136 | 113
2017-02-15 01:00 | 144 | 123
2017-02-15 01:30 | 153 | 132
2017-02-15 02:00 | 144 | 122
2017-02-15 02:30 | 158 | 137
2017-02-15 03:00 | 181 | 161
2017-02-15 03:30 | 186 | 168
2017-02-15 04:00 | 194 | 176
2017-02-15 04:30 | 185 | 167
2017-02-15 05:00 | 193 | 175
2017-02-15 05:30 | 227 | 209
2017-02-15 06:00 | 216 | 197
2017-02-15 06:30 | 247 | 228
2017-02-15 07:00 | 244 | 223
2017-02-15 07:30 | 275 | 254
2017-02-15 08:00 | 297 | 274
2017-02-15 08:30 | 281 | 260
2017-02-15 09:00 | 290 | 271
2017-02-15 09:30 | 282 | 266
2017-02-15 10:00 | 307 | 291
2017-02-15 10:30 | 304 | 289
2017-02-15 11:00 | 285 | 270
2017-02-15 11:30 | 280 | 265
2017-02-15 12:00 | 286 | 270
2017-02-15 12:30 | 277 | 262
2017-02-15 13:00 | 279 | 263
2017-02-15 13:30 | 308 | 292
2017-02-15 14:00 | 314 | 298
2017-02-15 14:30 | 298 | 282
2017-02-15 15:00 | 309 | 292
2017-02-15 15:30 | 314 | 296
2017-02-15 16:00 | 315 | 298
2017-02-15 16:30 | 309 | 291
2017-02-15 17:00 | 317 | 300
2017-02-15 17:30 | 316 | 298
2017-02-15 18:00 | 308 | 291
2017-02-15 18:30 | 307 | 290
2017-02-15 19:00 | 312 | 295
2017-02-15 19:30 | 292 | 275
2017-02-15 20:00 | 293 | 276
2017-02-15 20:30 | 299 | 282
2017-02-15 21:00 | 305 | 290
2017-02-15 21:30 | 322 | 307
2017-02-15 22:00 | 304 | 289
2017-02-15 22:30 | 233 | 217
2017-02-15 23:00 | 149 | 130
2017-02-15 23:30 | 137 | 117
2017-02-16 | 135 | 114
2017-02-16 00:30 | 163 | 141
2017-02-16 01:00 | 169 | 148
2017-02-16 01:30 | 153 | 131
2017-02-16 02:00 | 181 | 162
2017-02-16 02:30 | 203 | 185
2017-02-16 03:00 | 233 | 215
2017-02-16 03:30 | 238 | 220
2017-02-16 04:00 | 243 | 226
2017-02-16 04:30 | 263 | 245
2017-02-16 05:00 | 240 | 222
2017-02-16 05:30 | 245 | 227
2017-02-16 06:00 | 242 | 224
2017-02-16 06:30 | 225 | 206
2017-02-16 07:00 | 182 | 159
2017-02-16 07:30 | 236 | 214
2017-02-16 08:00 | 322 | 300
2017-02-16 08:30 | 341 | 323
2017-02-16 09:00 | 349 | 334
2017-02-16 09:30 | 345 | 330
2017-02-16 10:00 | 342 | 331
2017-02-16 10:30 | 333 | 322
2017-02-16 11:00 | 313 | 301
2017-02-16 11:30 | 317 | 305
2017-02-16 12:00 | 324 | 312
2017-02-16 12:30 | 327 | 314
2017-02-16 13:00 | 342 | 329
2017-02-16 13:30 | 367 | 353
2017-02-16 14:00 | 403 | 395
2017-02-16 14:30 | 428 | 422
2017-02-16 15:00 | 438 | 432
2017-02-16 15:30 | 442 | 438
2017-02-16 16:00 | 439 | 434
2017-02-16 16:30 | 424 | 420
2017-02-16 17:00 | 425 | 421
2017-02-16 17:30 | 434 | 429
2017-02-16 18:00 | 434 | 430
2017-02-16 18:30 | 417 | 413
2017-02-16 19:00 | 417 | 412
2017-02-16 19:30 | 417 | 413
2017-02-16 20:00 | 419 | 414
2017-02-16 20:30 | 390 | 387
2017-02-16 21:00 | 406 | 396
2017-02-16 21:30 | 416 | 405
2017-02-16 22:00 | 423 | 410
2017-02-16 22:30 | 368 | 351
2017-02-16 23:00 | 311 | 291
2017-02-16 23:30 | 295 | 275
2017-02-17 | 265 | 246
2017-02-17 00:30 | 229 | 210
2017-02-17 01:00 | 200 | 181
2017-02-17 01:30 | 233 | 215
2017-02-17 02:00 | 258 | 240
2017-02-17 02:30 | 251 | 234
2017-02-17 03:00 | 258 | 241
2017-02-17 03:30 | 282 | 265
2017-02-17 04:00 | 283 | 266
2017-02-17 04:30 | 240 | 223
2017-02-17 05:00 | 224 | 207
2017-02-17 05:30 | 248 | 232
2017-02-17 06:00 | 255 | 238
2017-02-17 06:30 | 258 | 240
2017-02-17 07:00 | 221 | 202
2017-02-17 07:30 | 247 | 227
2017-02-17 08:00 | 296 | 274
2017-02-17 08:30 | 312 | 289
2017-02-17 09:00 | 312 | 293
2017-02-17 09:30 | 318 | 302
2017-02-17 10:00 | 310 | 295
2017-02-17 10:30 | 318 | 303
2017-02-17 11:00 | 316 | 302
2017-02-17 11:30 | 320 | 305
2017-02-17 12:00 | 312 | 298
2017-02-17 12:30 | 315 | 301
2017-02-17 13:00 | 329 | 314
2017-02-17 13:30 | 333 | 318
2017-02-17 14:00 | 330 | 320
2017-02-17 14:30 | 330 | 320
2017-02-17 15:00 | 340 | 330
2017-02-17 15:30 | 346 | 336
2017-02-17 16:00 | 386 | 374
2017-02-17 16:30 | 395 | 383
2017-02-17 17:00 | 391 | 378
2017-02-17 17:30 | 391 | 378
2017-02-17 18:00 | 381 | 369
2017-02-17 18:30 | 383 | 371
2017-02-17 19:00 | 391 | 378
2017-02-17 19:30 | 391 | 378
2017-02-17 20:00 | 386 | 373
2017-02-17 20:30 | 384 | 371
2017-02-17 21:00 | 354 | 342
2017-02-17 21:30 | 353 | 342
2017-02-17 22:00 | 338 | 325
2017-02-17 22:30 | 281 | 269
2017-02-17 23:00 | 204 | 194
2017-02-17 23:30 | 152 | 141
2017-02-18 | 129 | 114
2017-02-18 00:30 | 147 | 127
2017-02-18 01:00 | 162 | 144
2017-02-18 01:30 | 157 | 138
2017-02-18 02:00 | 182 | 164
2017-02-18 02:30 | 196 | 179
2017-02-18 03:00 | 192 | 175
2017-02-18 03:30 | 214 | 197
2017-02-18 04:00 | 216 | 199
2017-02-18 04:30 | 194 | 177
2017-02-18 05:00 | 191 | 173
2017-02-18 05:30 | 195 | 178
2017-02-18 06:00 | 190 | 172
2017-02-18 06:30 | 196 | 178
2017-02-18 07:00 | 219 | 202
2017-02-18 07:30 | 264 | 246
2017-02-18 08:00 | 279 | 261
2017-02-18 08:30 | 275 | 257
2017-02-18 09:00 | 264 | 246
2017-02-18 09:30 | 244 | 225
2017-02-18 10:00 | 261 | 243
2017-02-18 10:30 | 258 | 240
2017-02-18 11:00 | 255 | 237
2017-02-18 11:30 | 272 | 254
2017-02-18 12:00 | 282 | 264
2017-02-18 12:30 | 299 | 280
2017-02-18 13:00 | 333 | 315
2017-02-18 13:30 | 379 | 363
2017-02-18 14:00 | 370 | 354
2017-02-18 14:30 | 362 | 346
2017-02-18 15:00 | 382 | 365
2017-02-18 15:30 | 354 | 337
2017-02-18 16:00 | 347 | 332
2017-02-18 16:30 | 365 | 353
2017-02-18 17:00 | 368 | 355
2017-02-18 17:30 | 353 | 340
2017-02-18 18:00 | 344 | 331
2017-02-18 18:30 | 338 | 324
2017-02-18 19:00 | 379 | 364
2017-02-18 19:30 | 389 | 374
2017-02-18 20:00 | 370 | 357
2017-02-18 20:30 | 338 | 325
2017-02-18 21:00 | 314 | 302
2017-02-18 21:30 | 301 | 291
2017-02-18 22:00 | 295 | 282
2017-02-18 22:30 | 283 | 270
2017-02-18 23:00 | 216 | 203
2017-02-18 23:30 | 183 | 171
2017-02-19 | 165 | 153
2017-02-19 00:30 | 136 | 123
2017-02-19 01:00 | 126 | 112
2017-02-19 01:30 | 121 | 100
2017-02-19 02:00 | 138 | 116
2017-02-19 02:30 | 140 | 117
2017-02-19 03:00 | 153 | 131
2017-02-19 03:30 | 149 | 128
2017-02-19 04:00 | 154 | 134
2017-02-19 04:30 | 161 | 140
2017-02-19 05:00 | 158 | 138
2017-02-19 05:30 | 158 | 138
2017-02-19 06:00 | 156 | 136
2017-02-19 06:30 | 167 | 147
2017-02-19 07:00 | 179 | 160
2017-02-19 07:30 | 182 | 162
2017-02-19 08:00 | 214 | 195
2017-02-19 08:30 | 241 | 223
2017-02-19 09:00 | 247 | 228
2017-02-19 09:30 | 224 | 205
2017-02-19 10:00 | 235 | 216
2017-02-19 10:30 | 227 | 208
2017-02-19 11:00 | 223 | 203
2017-02-19 11:30 | 244 | 225
2017-02-19 12:00 | 242 | 223
2017-02-19 12:30 | 240 | 221
2017-02-19 13:00 | 266 | 248
2017-02-19 13:30 | 275 | 257
2017-02-19 14:00 | 272 | 253
2017-02-19 14:30 | 270 | 252
2017-02-19 15:00 | 285 | 269
2017-02-19 15:30 | 272 | 256
2017-02-19 16:00 | 285 | 269
2017-02-19 16:30 | 283 | 267
2017-02-19 17:00 | 299 | 282
2017-02-19 17:30 | 300 | 282
2017-02-19 18:00 | 301 | 283
2017-02-19 18:30 | 288 | 270
2017-02-19 19:00 | 284 | 265
2017-02-19 19:30 | 280 | 262
2017-02-19 20:00 | 266 | 249
2017-02-19 20:30 | 276 | 260
2017-02-19 21:00 | 270 | 254
2017-02-19 21:30 | 243 | 228
2017-02-19 22:00 | 202 | 187
2017-02-19 22:30 | 153 | 135
2017-02-19 23:00 | 119 | 99
2017-02-19 23:30 | 114 | 93
2017-02-20 | 94 | 70
2017-02-20 00:30 | 128 | 109
2017-02-20 01:00 | 142 | 124
2017-02-20 01:30 | 125 | 107
2017-02-20 02:00 | 122 | 102
2017-02-20 02:30 | 142 | 124
2017-02-20 03:00 | 161 | 144
2017-02-20 03:30 | 173 | 156
2017-02-20 04:00 | 169 | 153
2017-02-20 04:30 | 169 | 153
2017-02-20 05:00 | 172 | 155
2017-02-20 05:30 | 198 | 182
2017-02-20 06:00 | 191 | 174
2017-02-20 06:30 | 214 | 197
2017-02-20 07:00 | 219 | 201
2017-02-20 07:30 | 270 | 252
2017-02-20 08:00 | 307 | 289
2017-02-20 08:30 | 301 | 285
2017-02-20 09:00 | 285 | 268
2017-02-20 09:30 | 268 | 252
2017-02-20 10:00 | 269 | 253
2017-02-20 10:30 | 256 | 240
2017-02-20 11:00 | 245 | 228
2017-02-20 11:30 | 257 | 240
2017-02-20 12:00 | 254 | 236
2017-02-20 12:30 | 256 | 238
2017-02-20 13:00 | 278 | 259
2017-02-20 13:30 | 299 | 281
2017-02-20 14:00 | 305 | 286
2017-02-20 14:30 | 318 | 299
2017-02-20 15:00 | 345 | 331
2017-02-20 15:30 | 367 | 355
2017-02-20 16:00 | 367 | 355
2017-02-20 16:30 | 376 | 364
2017-02-20 17:00 | 391 | 379
2017-02-20 17:30 | 382 | 370
2017-02-20 18:00 | 369 | 357
2017-02-20 18:30 | 375 | 364
2017-02-20 19:00 | 376 | 364
2017-02-20 19:30 | 361 | 350
2017-02-20 20:00 | 371 | 360
2017-02-20 20:30 | 373 | 361
2017-02-20 21:00 | 308 | 298
2017-02-20 21:30 | 285 | 276
2017-02-20 22:00 | 290 | 280
2017-02-20 22:30 | 214 | 203
2017-02-20 23:00 | 151 | 134
2017-02-20 23:30 | 134 | 115
2017-02-21 | 133 | 114
2017-02-21 00:30 | 140 | 122
2017-02-21 01:00 | 150 | 134
2017-02-21 01:30 | 143 | 127
2017-02-21 02:00 | 132 | 115
2017-02-21 02:30 | 143 | 127
2017-02-21 03:00 | 172 | 157
2017-02-21 03:30 | 180 | 165
2017-02-21 04:00 | 184 | 171
2017-02-21 04:30 | 192 | 178
2017-02-21 05:00 | 185 | 171
2017-02-21 05:30 | 200 | 185
2017-02-21 06:00 | 194 | 180
2017-02-21 06:30 | 221 | 207
2017-02-21 07:00 | 223 | 207
2017-02-21 07:30 | 271 | 254
2017-02-21 08:00 | 311 | 294
2017-02-21 08:30 | 314 | 297
2017-02-21 09:00 | 313 | 295
2017-02-21 09:30 | 314 | 296
2017-02-21 10:00 | 329 | 314
2017-02-21 10:30 | 321 | 309
2017-02-21 11:00 | 327 | 315
2017-02-21 11:30 | 353 | 340
2017-02-21 12:00 | 332 | 322
2017-02-21 12:30 | 323 | 313
2017-02-21 13:00 | 316 | 306
2017-02-21 13:30 | 312 | 303
2017-02-21 14:00 | 302 | 293
2017-02-21 14:30 | 307 | 298
2017-02-21 15:00 | 304 | 295
2017-02-21 15:30 | 293 | 285
2017-02-21 16:00 | 289 | 280
2017-02-21 16:30 | 293 | 284
2017-02-21 17:00 | 323 | 314
2017-02-21 17:30 | 325 | 316
2017-02-21 18:00 | 317 | 307
2017-02-21 18:30 | 319 | 309
2017-02-21 19:00 | 306 | 295
2017-02-21 19:30 | 289 | 279
2017-02-21 20:00 | 265 | 255
2017-02-21 20:30 | 255 | 245
2017-02-21 21:00 | 249 | 240
2017-02-21 21:30 | 253 | 246
2017-02-21 22:00 | 233 | 222
2017-02-21 22:30 | 186 | 175
2017-02-21 23:00 | 107 | 94
2017-02-21 23:30 | 87 | 71
2017-02-22 | 75 | 59
2017-02-22 00:30 | 91 | 74
2017-02-22 01:00 | 110 | 89
2017-02-22 01:30 | 81 | 60
2017-02-22 02:00 | 86 | 65
2017-02-22 02:30 | 90 | 69
2017-02-22 03:00 | 105 | 85
2017-02-22 03:30 | 117 | 100
2017-02-22 04:00 | 131 | 112
2017-02-22 04:30 | 151 | 134
2017-02-22 05:00 | 152 | 136
2017-02-22 05:30 | 163 | 146
2017-02-22 06:00 | 170 | 152
2017-02-22 06:30 | 196 | 178
2017-02-22 07:00 | 209 | 191
2017-02-22 07:30 | 249 | 231
2017-02-22 08:00 | 294 | 276
2017-02-22 08:30 | 314 | 296
2017-02-22 09:00 | 316 | 300
2017-02-22 09:30 | 305 | 289
2017-02-22 10:00 | 297 | 280
2017-02-22 10:30 | 305 | 289
2017-02-22 11:00 | 323 | 307
2017-02-22 11:30 | 317 | 305
2017-02-22 12:00 | 318 | 303
2017-02-22 12:30 | 340 | 324
2017-02-22 13:00 | 346 | 329
2017-02-22 13:30 | 354 | 337
2017-02-22 14:00 | 351 | 331
2017-02-22 14:30 | 357 | 337
2017-02-22 15:00 | 390 | 371
2017-02-22 15:30 | 388 | 372
2017-02-22 16:00 | 376 | 361
2017-02-22 16:30 | 367 | 352
2017-02-22 17:00 | 375 | 359
2017-02-22 17:30 | 378 | 363
2017-02-22 18:00 | 346 | 331
2017-02-22 18:30 | 334 | 316
2017-02-22 19:00 | 344 | 325
2017-02-22 19:30 | 337 | 319
2017-02-22 20:00 | 323 | 306
2017-02-22 20:30 | 290 | 275
2017-02-22 21:00 | 297 | 283
2017-02-22 21:30 | 266 | 253
2017-02-22 22:00 | 239 | 226
2017-02-22 22:30 | 198 | 186
2017-02-22 23:00 | 128 | 115
2017-02-22 23:30 | 115 | 101
2017-02-23 | 110 | 94
2017-02-23 00:30 | 121 | 107
2017-02-23 01:00 | 152 | 132
2017-02-23 01:30 | 144 | 124
2017-02-23 02:00 | 145 | 125
2017-02-23 02:30 | 151 | 133
2017-02-23 03:00 | 150 | 131
2017-02-23 03:30 | 155 | 137
2017-02-23 04:00 | 181 | 164
2017-02-23 04:30 | 177 | 160
2017-02-23 05:00 | 196 | 179
2017-02-23 05:30 | 218 | 201
2017-02-23 06:00 | 216 | 199
2017-02-23 06:30 | 208 | 191
2017-02-23 07:00 | 248 | 230
2017-02-23 07:30 | 275 | 256
2017-02-23 08:00 | 334 | 314
2017-02-23 08:30 | 329 | 308
2017-02-23 09:00 | 320 | 299
2017-02-23 09:30 | 317 | 297
2017-02-23 10:00 | 327 | 307
2017-02-23 10:30 | 355 | 335
2017-02-23 11:00 | 366 | 345
2017-02-23 11:30 | 346 | 325
2017-02-23 12:00 | 344 | 331
2017-02-23 12:30 | 344 | 335
2017-02-23 13:00 | 369 | 360
2017-02-23 13:30 | 377 | 368
2017-02-23 14:00 | 368 | 359
2017-02-23 14:30 | 364 | 355
2017-02-23 15:00 | 385 | 375
2017-02-23 15:30 | 409 | 399
2017-02-23 16:00 | 405 | 395
2017-02-23 16:30 | 410 | 400
2017-02-23 17:00 | 436 | 425
2017-02-23 17:30 | 419 | 408
2017-02-23 18:00 | 390 | 379
2017-02-23 18:30 | 389 | 379
2017-02-23 19:00 | 422 | 410
2017-02-23 19:30 | 421 | 410
2017-02-23 20:00 | 389 | 379
2017-02-23 20:30 | 331 | 323
2017-02-23 21:00 | 309 | 301
2017-02-23 21:30 | 323 | 315
2017-02-23 22:00 | 333 | 314
2017-02-23 22:30 | 242 | 224
2017-02-23 23:00 | 152 | 132
2017-02-23 23:30 | 129 | 106
2017-02-24 | 121 | 97
2017-02-24 00:30 | 123 | 100
2017-02-24 01:00 | 144 | 123
2017-02-24 01:30 | 137 | 116
2017-02-24 02:00 | 139 | 118
2017-02-24 02:30 | 160 | 142
2017-02-24 03:00 | 163 | 146
2017-02-24 03:30 | 164 | 146
2017-02-24 04:00 | 166 | 148
2017-02-24 04:30 | 181 | 164
2017-02-24 05:00 | 184 | 168
2017-02-24 05:30 | 188 | 171
2017-02-24 06:00 | 190 | 173
2017-02-24 06:30 | 221 | 204
2017-02-24 07:00 | 232 | 214
2017-02-24 07:30 | 290 | 271
2017-02-24 08:00 | 343 | 326
2017-02-24 08:30 | 345 | 329
2017-02-24 09:00 | 333 | 318
2017-02-24 09:30 | 322 | 306
2017-02-24 10:00 | 342 | 325
2017-02-24 10:30 | 366 | 350
2017-02-24 11:00 | 384 | 366
2017-02-24 11:30 | 399 | 385
2017-02-24 12:00 | 420 | 406
2017-02-24 12:30 | 423 | 408
2017-02-24 13:00 | 416 | 402
2017-02-24 13:30 | 412 | 397
2017-02-24 14:00 | 434 | 420
2017-02-24 14:30 | 362 | 348
2017-02-24 15:00 | 344 | 332
2017-02-24 15:30 | 352 | 340
2017-02-24 16:00 | 389 | 376
2017-02-24 16:30 | 424 | 413
2017-02-24 17:00 | 429 | 424
2017-02-24 17:30 | 424 | 419
2017-02-24 18:00 | 418 | 413
2017-02-24 18:30 | 408 | 403
2017-02-24 19:00 | 439 | 433
2017-02-24 19:30 | 444 | 436
2017-02-24 20:00 | 444 | 436
2017-02-24 20:30 | 409 | 402
2017-02-24 21:00 | 355 | 349
2017-02-24 21:30 | 353 | 348
2017-02-24 22:00 | 336 | 328
2017-02-24 22:30 | 256 | 243
2017-02-24 23:00 | 152 | 138
2017-02-24 23:30 | 84 | 66
2017-02-25 | 57 | 32
2017-02-25 00:30 | 82 | 50
2017-02-25 01:00 | 103 | 72
2017-02-25 01:30 | 88 | 58
2017-02-25 02:00 | 86 | 56
2017-02-25 02:30 | 98 | 69
2017-02-25 03:00 | 106 | 76
2017-02-25 03:30 | 113 | 86
2017-02-25 04:00 | 111 | 84
2017-02-25 04:30 | 113 | 86
2017-02-25 05:00 | 108 | 80
2017-02-25 05:30 | 117 | 90
2017-02-25 06:00 | 108 | 79
2017-02-25 06:30 | 132 | 108
2017-02-25 07:00 | 155 | 133
2017-02-25 07:30 | 206 | 186
2017-02-25 08:00 | 246 | 228
2017-02-25 08:30 | 244 | 225
2017-02-25 09:00 | 232 | 212
2017-02-25 09:30 | 211 | 192
2017-02-25 10:00 | 236 | 217
2017-02-25 10:30 | 247 | 229
2017-02-25 11:00 | 259 | 241
2017-02-25 11:30 | 267 | 249
2017-02-25 12:00 | 257 | 238
2017-02-25 12:30 | 248 | 228
2017-02-25 13:00 | 256 | 236
2017-02-25 13:30 | 258 | 239
2017-02-25 14:00 | 252 | 233
2017-02-25 14:30 | 250 | 230
2017-02-25 15:00 | 248 | 228
2017-02-25 15:30 | 249 | 229
2017-02-25 16:00 | 244 | 222
2017-02-25 16:30 | 245 | 223
2017-02-25 17:00 | 238 | 215
2017-02-25 17:30 | 237 | 213
2017-02-25 18:00 | 252 | 230
2017-02-25 18:30 | 266 | 244
2017-02-25 19:00 | 272 | 249
2017-02-25 19:30 | 277 | 254
2017-02-25 20:00 | 281 | 259
2017-02-25 20:30 | 287 | 266
2017-02-25 21:00 | 281 | 261
2017-02-25 21:30 | 242 | 222
2017-02-25 22:00 | 181 | 159
2017-02-25 22:30 | 146 | 121
2017-02-25 23:00 | 95 | 64
2017-02-25 23:30 | 73 | 44
2017-02-26 | 68 | 28
2017-02-26 00:30 | 71 | 40
2017-02-26 01:00 | 97 | 67
2017-02-26 01:30 | 92 | 61
2017-02-26 02:00 | 85 | 56
2017-02-26 02:30 | 91 | 60
2017-02-26 03:00 | 76 | 46
2017-02-26 03:30 | 71 | 31
2017-02-26 04:00 | 71 | 30
2017-02-26 04:30 | 81 | 50
2017-02-26 05:00 | 90 | 60
2017-02-26 05:30 | 93 | 62
2017-02-26 06:00 | 96 | 65
2017-02-26 06:30 | 100 | 69
2017-02-26 07:00 | 98 | 67
2017-02-26 07:30 | 105 | 75
2017-02-26 08:00 | 117 | 89
2017-02-26 08:30 | 119 | 90
2017-02-26 09:00 | 135 | 109
2017-02-26 09:30 | 151 | 127
2017-02-26 10:00 | 174 | 153
2017-02-26 10:30 | 188 | 167
2017-02-26 11:00 | 193 | 172
2017-02-26 11:30 | 188 | 166
2017-02-26 12:00 | 188 | 166
2017-02-26 12:30 | 184 | 162
2017-02-26 13:00 | 191 | 169
2017-02-26 13:30 | 190 | 168
2017-02-26 14:00 | 222 | 201
2017-02-26 14:30 | 238 | 217
2017-02-26 15:00 | 248 | 227
2017-02-26 15:30 | 255 | 235
2017-02-26 16:00 | 257 | 236
2017-02-26 16:30 | 252 | 231
2017-02-26 17:00 | 247 | 225
2017-02-26 17:30 | 237 | 215
2017-02-26 18:00 | 228 | 205
2017-02-26 18:30 | 222 | 198
2017-02-26 19:00 | 231 | 205
2017-02-26 19:30 | 227 | 200
2017-02-26 20:00 | 230 | 205
2017-02-26 20:30 | 236 | 212
2017-02-26 21:00 | 246 | 222
2017-02-26 21:30 | 260 | 238
2017-02-26 22:00 | 247 | 225
2017-02-26 22:30 | 184 | 160
2017-02-26 23:00 | 130 | 102
2017-02-26 23:30 | 121 | 91
2017-02-27 | 115 | 85
2017-02-27 00:30 | 114 | 85
2017-02-27 01:00 | 125 | 97
2017-02-27 01:30 | 109 | 79
2017-02-27 02:00 | 112 | 81
2017-02-27 02:30 | 113 | 82
2017-02-27 03:00 | 110 | 78
2017-02-27 03:30 | 113 | 83
2017-02-27 04:00 | 112 | 81
2017-02-27 04:30 | 126 | 98
2017-02-27 05:00 | 152 | 129
2017-02-27 05:30 | 174 | 152
2017-02-27 06:00 | 179 | 157
2017-02-27 06:30 | 186 | 164
2017-02-27 07:00 | 189 | 166
2017-02-27 07:30 | 251 | 231
2017-02-27 08:00 | 298 | 278
2017-02-27 08:30 | 291 | 270
2017-02-27 09:00 | 311 | 290
2017-02-27 09:30 | 299 | 277
2017-02-27 10:00 | 309 | 287
2017-02-27 10:30 | 308 | 287
2017-02-27 11:00 | 322 | 301
2017-02-27 11:30 | 332 | 310
2017-02-27 12:00 | 326 | 304
2017-02-27 12:30 | 316 | 294
2017-02-27 13:00 | 286 | 264
2017-02-27 13:30 | 290 | 268
2017-02-27 14:00 | 283 | 260
2017-02-27 14:30 | 285 | 262
2017-02-27 15:00 | 279 | 257
2017-02-27 15:30 | 258 | 235
2017-02-27 16:00 | 253 | 231
2017-02-27 16:30 | 256 | 232
2017-02-27 17:00 | 261 | 238
2017-02-27 17:30 | 254 | 231
2017-02-27 18:00 | 262 | 240
2017-02-27 18:30 | 253 | 230
2017-02-27 19:00 | 241 | 218
2017-02-27 19:30 | 247 | 225
2017-02-27 20:00 | 248 | 226
2017-02-27 20:30 | 248 | 227
2017-02-27 21:00 | 236 | 216
2017-02-27 21:30 | 251 | 231
2017-02-27 22:00 | 243 | 223
2017-02-27 22:30 | 179 | 158
2017-02-27 23:00 | 120 | 93
2017-02-27 23:30 | 104 | 76
2017-02-28 | 101 | 69
2017-02-28 00:30 | 104 | 69
2017-02-28 01:00 | 127 | 95
2017-02-28 01:30 | 135 | 104
2017-02-28 02:00 | 136 | 105
2017-02-28 02:30 | 135 | 105
2017-02-28 03:00 | 138 | 108
2017-02-28 03:30 | 136 | 105
2017-02-28 04:00 | 141 | 112
2017-02-28 04:30 | 158 | 132
2017-02-28 05:00 | 157 | 129
2017-02-28 05:30 | 173 | 147
2017-02-28 06:00 | 183 | 158
2017-02-28 06:30 | 196 | 171
2017-02-28 07:00 | 235 | 212
2017-02-28 07:30 | 289 | 265
2017-02-28 08:00 | 329 | 307
2017-02-28 08:30 | 332 | 310
2017-02-28 09:00 | 317 | 293
2017-02-28 09:30 | 286 | 263
2017-02-28 10:00 | 300 | 277
2017-02-28 10:30 | 305 | 282
2017-02-28 11:00 | 317 | 292
2017-02-28 11:30 | 343 | 318
2017-02-28 12:00 | 334 | 310
2017-02-28 12:30 | 316 | 299
2017-02-28 13:00 | 323 | 307
2017-02-28 13:30 | 319 | 303
2017-02-28 14:00 | 253 | 237
2017-02-28 14:30 | 248 | 234
2017-02-28 15:00 | 252 | 239
2017-02-28 15:30 | 266 | 251
2017-02-28 16:00 | 261 | 245
2017-02-28 16:30 | 269 | 254
2017-02-28 17:00 | 260 | 245
2017-02-28 17:30 | 236 | 221
2017-02-28 18:00 | 214 | 198
2017-02-28 18:30 | 200 | 182
2017-02-28 19:00 | 195 | 177
2017-02-28 19:30 | 228 | 212
2017-02-28 20:00 | 236 | 221
2017-02-28 20:30 | 242 | 227
2017-02-28 21:00 | 261 | 246
2017-02-28 21:30 | 272 | 258
2017-02-28 22:00 | 246 | 232
2017-02-28 22:30 | 179 | 165
2017-02-28 23:00 | 128 | 112
2017-02-28 23:30 | 105 | 85
2017-03-01 | 108 | 82
2017-03-01 00:30 | 126 | 103
2017-03-01 01:00 | 154 | 134
2017-03-01 01:30 | 154 | 134
2017-03-01 02:00 | 149 | 127
2017-03-01 02:30 | 148 | 126
2017-03-01 03:00 | 155 | 134
2017-03-01 03:30 | 164 | 144
2017-03-01 04:00 | 166 | 145
2017-03-01 04:30 | 158 | 136
2017-03-01 05:00 | 161 | 139
2017-03-01 05:30 | 183 | 162
2017-03-01 06:00 | 195 | 173
2017-03-01 06:30 | 195 | 174
2017-03-01 07:00 | 222 | 200
2017-03-01 07:30 | 252 | 232
2017-03-01 08:00 | 292 | 271
2017-03-01 08:30 | 281 | 260
2017-03-01 09:00 | 284 | 262
2017-03-01 09:30 | 280 | 259
2017-03-01 10:00 | 317 | 296
2017-03-01 10:30 | 314 | 293
2017-03-01 11:00 | 319 | 299
2017-03-01 11:30 | 339 | 321
2017-03-01 12:00 | 353 | 337
2017-03-01 12:30 | 354 | 340
2017-03-01 13:00 | 341 | 328
2017-03-01 13:30 | 359 | 345
2017-03-01 14:00 | 379 | 365
2017-03-01 14:30 | 384 | 370
2017-03-01 15:00 | 380 | 365
2017-03-01 15:30 | 380 | 365
2017-03-01 16:00 | 365 | 360
2017-03-01 16:30 | 361 | 357
2017-03-01 17:00 | 353 | 349
2017-03-01 17:30 | 339 | 335
2017-03-01 18:00 | 342 | 337
2017-03-01 18:30 | 330 | 325
2017-03-01 19:00 | 301 | 297
2017-03-01 19:30 | 274 | 271
2017-03-01 20:00 | 285 | 282
2017-03-01 20:30 | 271 | 263
2017-03-01 21:00 | 274 | 260
2017-03-01 21:30 | 282 | 268
2017-03-01 22:00 | 278 | 265
2017-03-01 22:30 | 202 | 189
2017-03-01 23:00 | 142 | 125
2017-03-01 23:30 | 139 | 115
2017-03-02 | 151 | 127
2017-03-02 00:30 | 184 | 167
2017-03-02 01:00 | 186 | 166
2017-03-02 01:30 | 170 | 145
2017-03-02 02:00 | 164 | 136
2017-03-02 02:30 | 165 | 139
2017-03-02 03:00 | 159 | 138
2017-03-02 03:30 | 170 | 150
2017-03-02 04:00 | 180 | 160
2017-03-02 04:30 | 179 | 159
2017-03-02 05:00 | 194 | 175
2017-03-02 05:30 | 214 | 194
2017-03-02 06:00 | 216 | 196
2017-03-02 06:30 | 227 | 206
2017-03-02 07:00 | 255 | 234
2017-03-02 07:30 | 280 | 260
2017-03-02 08:00 | 320 | 299
2017-03-02 08:30 | 324 | 304
2017-03-02 09:00 | 317 | 298
2017-03-02 09:30 | 309 | 294
2017-03-02 10:00 | 323 | 309
2017-03-02 10:30 | 329 | 314
2017-03-02 11:00 | 337 | 322
2017-03-02 11:30 | 350 | 335
2017-03-02 12:00 | 341 | 326
2017-03-02 12:30 | 334 | 319
2017-03-02 13:00 | 322 | 307
2017-03-02 13:30 | 348 | 333
2017-03-02 14:00 | 349 | 335
2017-03-02 14:30 | 342 | 329
2017-03-02 15:00 | 359 | 345
2017-03-02 15:30 | 363 | 348
2017-03-02 16:00 | 353 | 339
2017-03-02 16:30 | 347 | 333
2017-03-02 17:00 | 345 | 330
2017-03-02 17:30 | 355 | 340
2017-03-02 18:00 | 355 | 340
2017-03-02 18:30 | 335 | 320
2017-03-02 19:00 | 327 | 312
2017-03-02 19:30 | 310 | 295
2017-03-02 20:00 | 289 | 274
2017-03-02 20:30 | 256 | 243
2017-03-02 21:00 | 266 | 253
2017-03-02 21:30 | 270 | 257
2017-03-02 22:00 | 272 | 257
2017-03-02 22:30 | 195 | 180
2017-03-02 23:00 | 128 | 111
2017-03-02 23:30 | 108 | 86
2017-03-03 | 108 | 84
2017-03-03 00:30 | 109 | 83
2017-03-03 01:00 | 125 | 103
2017-03-03 01:30 | 136 | 116
2017-03-03 02:00 | 127 | 106
2017-03-03 02:30 | 116 | 93
2017-03-03 03:00 | 107 | 82
2017-03-03 03:30 | 108 | 83
2017-03-03 04:00 | 111 | 87
2017-03-03 04:30 | 138 | 118
2017-03-03 05:00 | 158 | 140
2017-03-03 05:30 | 161 | 142
2017-03-03 06:00 | 180 | 163
2017-03-03 06:30 | 196 | 178
2017-03-03 07:00 | 231 | 213
2017-03-03 07:30 | 245 | 227
2017-03-03 08:00 | 261 | 243
2017-03-03 08:30 | 296 | 277
2017-03-03 09:00 | 275 | 256
2017-03-03 09:30 | 251 | 233
2017-03-03 10:00 | 271 | 252
2017-03-03 10:30 | 276 | 257
2017-03-03 11:00 | 284 | 265
2017-03-03 11:30 | 293 | 274
2017-03-03 12:00 | 292 | 272
2017-03-03 12:30 | 297 | 278
2017-03-03 13:00 | 309 | 290
2017-03-03 13:30 | 301 | 282
2017-03-03 14:00 | 298 | 278
2017-03-03 14:30 | 311 | 291
2017-03-03 15:00 | 312 | 293
2017-03-03 15:30 | 313 | 294
2017-03-03 16:00 | 283 | 263
2017-03-03 16:30 | 270 | 250
2017-03-03 17:00 | 282 | 262
2017-03-03 17:30 | 306 | 287
2017-03-03 18:00 | 310 | 291
2017-03-03 18:30 | 300 | 281
2017-03-03 19:00 | 317 | 297
2017-03-03 19:30 | 307 | 287
2017-03-03 20:00 | 308 | 289
2017-03-03 20:30 | 306 | 287
2017-03-03 21:00 | 309 | 291
2017-03-03 21:30 | 302 | 284
2017-03-03 22:00 | 286 | 269
2017-03-03 22:30 | 213 | 195
2017-03-03 23:00 | 134 | 113
2017-03-03 23:30 | 112 | 89
2017-03-04 | 114 | 90
2017-03-04 00:30 | 122 | 101
2017-03-04 01:00 | 146 | 128
2017-03-04 01:30 | 151 | 132
2017-03-04 02:00 | 155 | 137
2017-03-04 02:30 | 151 | 131
2017-03-04 03:00 | 153 | 133
2017-03-04 03:30 | 160 | 141
2017-03-04 04:00 | 158 | 139
2017-03-04 04:30 | 142 | 121
2017-03-04 05:00 | 136 | 114
2017-03-04 05:30 | 136 | 114
2017-03-04 06:00 | 134 | 111
2017-03-04 06:30 | 141 | 118
2017-03-04 07:00 | 164 | 143
2017-03-04 07:30 | 234 | 215
2017-03-04 08:00 | 282 | 264
2017-03-04 08:30 | 291 | 273
2017-03-04 09:00 | 285 | 267
2017-03-04 09:30 | 292 | 273
2017-03-04 10:00 | 320 | 301
2017-03-04 10:30 | 331 | 311
2017-03-04 11:00 | 325 | 305
2017-03-04 11:30 | 332 | 320
2017-03-04 12:00 | 326 | 319
2017-03-04 12:30 | 325 | 318
2017-03-04 13:00 | 326 | 319
2017-03-04 13:30 | 321 | 314
2017-03-04 14:00 | 311 | 304
2017-03-04 14:30 | 308 | 302
2017-03-04 15:00 | 299 | 292
2017-03-04 15:30 | 313 | 305
2017-03-04 16:00 | 296 | 289
2017-03-04 16:30 | 297 | 290
2017-03-04 17:00 | 295 | 288
2017-03-04 17:30 | 292 | 284
2017-03-04 18:00 | 284 | 277
2017-03-04 18:30 | 291 | 284
2017-03-04 19:00 | 292 | 285
2017-03-04 19:30 | 288 | 281
2017-03-04 20:00 | 267 | 260
2017-03-04 20:30 | 282 | 276
2017-03-04 21:00 | 269 | 263
2017-03-04 21:30 | 266 | 261
2017-03-04 22:00 | 265 | 253
2017-03-04 22:30 | 220 | 202
2017-03-04 23:00 | 158 | 138
2017-03-04 23:30 | 129 | 105
2017-03-05 | 122 | 97
2017-03-05 00:30 | 134 | 111
2017-03-05 01:00 | 155 | 134
2017-03-05 01:30 | 159 | 139
2017-03-05 02:00 | 162 | 142
2017-03-05 02:30 | 158 | 138
2017-03-05 03:00 | 171 | 152
2017-03-05 03:30 | 182 | 164
2017-03-05 04:00 | 182 | 164
2017-03-05 04:30 | 188 | 170
2017-03-05 05:00 | 186 | 168
2017-03-05 05:30 | 180 | 162
2017-03-05 06:00 | 159 | 140
2017-03-05 06:30 | 177 | 158
2017-03-05 07:00 | 184 | 166
2017-03-05 07:30 | 181 | 162
2017-03-05 08:00 | 172 | 152
2017-03-05 08:30 | 168 | 147
2017-03-05 09:00 | 176 | 154
2017-03-05 09:30 | 211 | 191
2017-03-05 10:00 | 223 | 208
2017-03-05 10:30 | 238 | 224
2017-03-05 11:00 | 254 | 240
2017-03-05 11:30 | 273 | 260
2017-03-05 12:00 | 275 | 260
2017-03-05 12:30 | 279 | 264
2017-03-05 13:00 | 255 | 239
2017-03-05 13:30 | 258 | 243
2017-03-05 14:00 | 271 | 256
2017-03-05 14:30 | 280 | 264
2017-03-05 15:00 | 300 | 284
2017-03-05 15:30 | 293 | 277
2017-03-05 16:00 | 288 | 271
2017-03-05 16:30 | 308 | 290
2017-03-05 17:00 | 319 | 302
2017-03-05 17:30 | 324 | 306
2017-03-05 18:00 | 325 | 306
2017-03-05 18:30 | 313 | 294
2017-03-05 19:00 | 349 | 329
2017-03-05 19:30 | 349 | 330
2017-03-05 20:00 | 315 | 297
2017-03-05 20:30 | 282 | 263
2017-03-05 21:00 | 267 | 249
2017-03-05 21:30 | 278 | 261
2017-03-05 22:00 | 222 | 203
2017-03-05 22:30 | 178 | 158
2017-03-05 23:00 | 141 | 118
2017-03-05 23:30 | 128 | 105
2017-03-06 | 128 | 105
2017-03-06 00:30 | 131 | 101
2017-03-06 01:00 | 134 | 103
2017-03-06 01:30 | 122 | 90
2017-03-06 02:00 | 129 | 98
2017-03-06 02:30 | 133 | 107
2017-03-06 03:00 | 117 | 90
2017-03-06 03:30 | 136 | 111
2017-03-06 04:00 | 135 | 111
2017-03-06 04:30 | 171 | 150
2017-03-06 05:00 | 178 | 158
2017-03-06 05:30 | 195 | 173
2017-03-06 06:00 | 195 | 174
2017-03-06 06:30 | 210 | 189
2017-03-06 07:00 | 276 | 256
2017-03-06 07:30 | 295 | 273
2017-03-06 08:00 | 282 | 260
2017-03-06 08:30 | 282 | 263
2017-03-06 09:00 | 296 | 277
2017-03-06 09:30 | 277 | 258
2017-03-06 10:00 | 277 | 259
2017-03-06 10:30 | 270 | 251
2017-03-06 11:00 | 295 | 275
2017-03-06 11:30 | 312 | 293
2017-03-06 12:00 | 311 | 291
2017-03-06 12:30 | 308 | 288
2017-03-06 13:00 | 312 | 292
2017-03-06 13:30 | 309 | 289
2017-03-06 14:00 | 311 | 290
2017-03-06 14:30 | 304 | 284
2017-03-06 15:00 | 292 | 272
2017-03-06 15:30 | 294 | 273
2017-03-06 16:00 | 287 | 271
2017-03-06 16:30 | 294 | 279
2017-03-06 17:00 | 325 | 310
2017-03-06 17:30 | 305 | 290
2017-03-06 18:00 | 294 | 279
2017-03-06 18:30 | 295 | 280
2017-03-06 19:00 | 302 | 287
2017-03-06 19:30 | 275 | 261
2017-03-06 20:00 | 276 | 262
2017-03-06 20:30 | 258 | 244
2017-03-06 21:00 | 241 | 228
2017-03-06 21:30 | 245 | 232
2017-03-06 22:00 | 247 | 229
2017-03-06 22:30 | 194 | 174
2017-03-06 23:00 | 140 | 113
2017-03-06 23:30 | 128 | 100
2017-03-07 | 119 | 88
2017-03-07 00:30 | 112 | 81
2017-03-07 01:00 | 109 | 79
2017-03-07 01:30 | 113 | 84
2017-03-07 02:00 | 133 | 108
2017-03-07 02:30 | 145 | 121
2017-03-07 03:00 | 155 | 133
2017-03-07 03:30 | 172 | 151
2017-03-07 04:00 | 173 | 153
2017-03-07 04:30 | 181 | 161
2017-03-07 05:00 | 159 | 138
2017-03-07 05:30 | 154 | 132
2017-03-07 06:00 | 148 | 125
2017-03-07 06:30 | 187 | 165
2017-03-07 07:00 | 248 | 228
2017-03-07 07:30 | 278 | 257
2017-03-07 08:00 | 273 | 251
2017-03-07 08:30 | 262 | 244
2017-03-07 09:00 | 256 | 238
2017-03-07 09:30 | 263 | 246
2017-03-07 10:00 | 274 | 258
2017-03-07 10:30 | 277 | 261
2017-03-07 11:00 | 285 | 269
2017-03-07 11:30 | 293 | 277
2017-03-07 12:00 | 272 | 256
2017-03-07 12:30 | 248 | 231
2017-03-07 13:00 | 259 | 243
2017-03-07 13:30 | 258 | 241
2017-03-07 14:00 | 269 | 252
2017-03-07 14:30 | 272 | 256
2017-03-07 15:00 | 247 | 230
2017-03-07 15:30 | 238 | 222
2017-03-07 16:00 | 263 | 247
2017-03-07 16:30 | 278 | 262
2017-03-07 17:00 | 303 | 287
2017-03-07 17:30 | 289 | 274
2017-03-07 18:00 | 283 | 268
2017-03-07 18:30 | 287 | 271
2017-03-07 19:00 | 299 | 282
2017-03-07 19:30 | 291 | 275
2017-03-07 20:00 | 282 | 267
2017-03-07 20:30 | 254 | 239
2017-03-07 21:00 | 235 | 222
2017-03-07 21:30 | 217 | 202
2017-03-07 22:00 | 194 | 177
2017-03-07 22:30 | 157 | 140
2017-03-07 23:00 | 139 | 117
2017-03-07 23:30 | 145 | 124
2017-03-08 | 104 | 78
2017-03-08 00:30 | 106 | 72
2017-03-08 01:00 | 90 | 51
2017-03-08 01:30 | 82 | 26
2017-03-08 02:00 | 83 | 17
2017-03-08 02:30 | 84 | 31
2017-03-08 03:00 | 95 | 56
2017-03-08 03:30 | 93 | 54
2017-03-08 04:00 | 98 | 60
2017-03-08 04:30 | 95 | 56
2017-03-08 05:00 | 126 | 90
2017-03-08 05:30 | 155 | 130
2017-03-08 06:00 | 231 | 209
2017-03-08 06:30 | 284 | 262
2017-03-08 07:00 | 324 | 302
2017-03-08 07:30 | 325 | 308
2017-03-08 08:00 | 310 | 301
2017-03-08 08:30 | 307 | 297
2017-03-08 09:00 | 307 | 298
2017-03-08 09:30 | 290 | 282
2017-03-08 10:00 | 303 | 295
2017-03-08 10:30 | 299 | 292
2017-03-08 11:00 | 314 | 306
2017-03-08 11:30 | 332 | 324
2017-03-08 12:00 | 342 | 333
2017-03-08 12:30 | 326 | 318
2017-03-08 13:00 | 313 | 306
2017-03-08 13:30 | 307 | 300
2017-03-08 14:00 | 325 | 318
2017-03-08 14:30 | 337 | 329
2017-03-08 15:00 | 349 | 342
2017-03-08 15:30 | 365 | 357
2017-03-08 16:00 | 362 | 354
2017-03-08 16:30 | 358 | 350
2017-03-08 17:00 | 366 | 358
2017-03-08 17:30 | 367 | 360
2017-03-08 18:00 | 369 | 361
2017-03-08 18:30 | 367 | 358
2017-03-08 19:00 | 364 | 355
2017-03-08 19:30 | 346 | 337
2017-03-08 20:00 | 324 | 317
2017-03-08 20:30 | 324 | 317
2017-03-08 21:00 | 314 | 308
2017-03-08 21:30 | 320 | 313
2017-03-08 22:00 | 318 | 312
2017-03-08 22:30 | 278 | 262
2017-03-08 23:00 | 232 | 215
2017-03-08 23:30 | 202 | 185
2017-03-09 | 191 | 174
2017-03-09 00:30 | 155 | 136
2017-03-09 01:00 | 125 | 103
2017-03-09 01:30 | 135 | 114
2017-03-09 02:00 | 138 | 118
2017-03-09 02:30 | 153 | 134
2017-03-09 03:00 | 172 | 154
2017-03-09 03:30 | 171 | 152
2017-03-09 04:00 | 181 | 163
2017-03-09 04:30 | 199 | 182
2017-03-09 05:00 | 213 | 196
2017-03-09 05:30 | 224 | 208
2017-03-09 06:00 | 219 | 202
2017-03-09 06:30 | 214 | 195
2017-03-09 07:00 | 240 | 221
2017-03-09 07:30 | 273 | 254
2017-03-09 08:00 | 282 | 263
2017-03-09 08:30 | 278 | 259
2017-03-09 09:00 | 280 | 261
2017-03-09 09:30 | 276 | 257
2017-03-09 10:00 | 287 | 269
2017-03-09 10:30 | 275 | 257
2017-03-09 11:00 | 282 | 264
2017-03-09 11:30 | 292 | 274
2017-03-09 12:00 | 299 | 280
2017-03-09 12:30 | 329 | 310
2017-03-09 13:00 | 348 | 329
2017-03-09 13:30 | 360 | 343
2017-03-09 14:00 | 368 | 352
2017-03-09 14:30 | 364 | 348
2017-03-09 15:00 | 365 | 350
2017-03-09 15:30 | 360 | 345
2017-03-09 16:00 | 363 | 348
2017-03-09 16:30 | 386 | 371
2017-03-09 17:00 | 403 | 388
2017-03-09 17:30 | 395 | 379
2017-03-09 18:00 | 397 | 381
2017-03-09 18:30 | 392 | 376
2017-03-09 19:00 | 407 | 389
2017-03-09 19:30 | 379 | 362
2017-03-09 20:00 | 357 | 341
2017-03-09 20:30 | 365 | 349
2017-03-09 21:00 | 362 | 347
2017-03-09 21:30 | 366 | 351
2017-03-09 22:00 | 325 | 309
2017-03-09 22:30 | 281 | 263
2017-03-09 23:00 | 206 | 188
2017-03-09 23:30 | 200 | 181
2017-03-10 | 196 | 177
2017-03-10 00:30 | 167 | 146
2017-03-10 01:00 | 187 | 174
2017-03-10 01:30 | 156 | 144
2017-03-10 02:00 | 136 | 117
2017-03-10 02:30 | 135 | 113
2017-03-10 03:00 | 161 | 141
2017-03-10 03:30 | 162 | 142
2017-03-10 04:00 | 162 | 141
2017-03-10 04:30 | 159 | 138
2017-03-10 05:00 | 168 | 147
2017-03-10 05:30 | 173 | 153
2017-03-10 06:00 | 185 | 164
2017-03-10 06:30 | 211 | 192
2017-03-10 07:00 | 253 | 232
2017-03-10 07:30 | 308 | 288
2017-03-10 08:00 | 319 | 301
2017-03-10 08:30 | 318 | 299
2017-03-10 09:00 | 306 | 286
2017-03-10 09:30 | 287 | 272
2017-03-10 10:00 | 306 | 292
2017-03-10 10:30 | 301 | 287
2017-03-10 11:00 | 309 | 295
2017-03-10 11:30 | 327 | 311
2017-03-10 12:00 | 346 | 330
2017-03-10 12:30 | 338 | 322
2017-03-10 13:00 | 342 | 326
2017-03-10 13:30 | 344 | 328
2017-03-10 14:00 | 348 | 333
2017-03-10 14:30 | 353 | 337
2017-03-10 15:00 | 362 | 345
2017-03-10 15:30 | 359 | 342
2017-03-10 16:00 | 351 | 335
2017-03-10 16:30 | 352 | 336
2017-03-10 17:00 | 376 | 358
2017-03-10 17:30 | 371 | 355
2017-03-10 18:00 | 377 | 360
2017-03-10 18:30 | 374 | 357
2017-03-10 19:00 | 363 | 346
2017-03-10 19:30 | 355 | 339
2017-03-10 20:00 | 357 | 340
2017-03-10 20:30 | 370 | 354
2017-03-10 21:00 | 373 | 357
2017-03-10 21:30 | 379 | 363
2017-03-10 22:00 | 338 | 321
2017-03-10 22:30 | 269 | 252
2017-03-10 23:00 | 191 | 169
2017-03-10 23:30 | 185 | 162
2017-03-11 | 180 | 158
2017-03-11 00:30 | 163 | 139
2017-03-11 01:00 | 159 | 135
2017-03-11 01:30 | 140 | 115
2017-03-11 02:00 | 149 | 126
2017-03-11 02:30 | 159 | 136
2017-03-11 03:00 | 174 | 151
2017-03-11 03:30 | 175 | 153
2017-03-11 04:00 | 179 | 157
2017-03-11 04:30 | 179 | 157
2017-03-11 05:00 | 181 | 159
2017-03-11 05:30 | 169 | 146
2017-03-11 06:00 | 166 | 142
2017-03-11 06:30 | 175 | 153
2017-03-11 07:00 | 187 | 165
2017-03-11 07:30 | 209 | 189
2017-03-11 08:00 | 215 | 195
2017-03-11 08:30 | 244 | 222
2017-03-11 09:00 | 238 | 217
2017-03-11 09:30 | 241 | 223
2017-03-11 10:00 | 255 | 238
2017-03-11 10:30 | 259 | 242
2017-03-11 11:00 | 254 | 236
2017-03-11 11:30 | 280 | 262
2017-03-11 12:00 | 318 | 300
2017-03-11 12:30 | 322 | 304
2017-03-11 13:00 | 331 | 313
2017-03-11 13:30 | 341 | 324
2017-03-11 14:00 | 364 | 346
2017-03-11 14:30 | 374 | 357
2017-03-11 15:00 | 370 | 352
2017-03-11 15:30 | 371 | 353
2017-03-11 16:00 | 367 | 349
2017-03-11 16:30 | 375 | 356
2017-03-11 17:00 | 374 | 356
2017-03-11 17:30 | 369 | 351
2017-03-11 18:00 | 365 | 347
2017-03-11 18:30 | 368 | 350
2017-03-11 19:00 | 363 | 343
2017-03-11 19:30 | 318 | 299
2017-03-11 20:00 | 322 | 304
2017-03-11 20:30 | 333 | 315
2017-03-11 21:00 | 337 | 320
2017-03-11 21:30 | 348 | 331
2017-03-11 22:00 | 350 | 334
2017-03-11 22:30 | 339 | 323
2017-03-11 23:00 | 339 | 324
2017-03-11 23:30 | 313 | 299
2017-03-12 | 295 | 281
2017-03-12 00:30 | 248 | 231
2017-03-12 01:00 | 226 | 207
2017-03-12 01:30 | 233 | 215
2017-03-12 02:00 | 219 | 201
2017-03-12 02:30 | 206 | 187
2017-03-12 03:00 | 215 | 196
2017-03-12 03:30 | 222 | 204
2017-03-12 04:00 | 222 | 204
2017-03-12 04:30 | 223 | 205
2017-03-12 05:00 | 242 | 224
2017-03-12 05:30 | 252 | 234
2017-03-12 06:00 | 252 | 233
2017-03-12 06:30 | 250 | 231
2017-03-12 07:00 | 251 | 233
2017-03-12 07:30 | 275 | 259
2017-03-12 08:00 | 297 | 283
2017-03-12 08:30 | 321 | 306
2017-03-12 09:00 | 331 | 315
2017-03-12 09:30 | 299 | 284
2017-03-12 10:00 | 293 | 278
2017-03-12 10:30 | 289 | 274
2017-03-12 11:00 | 300 | 285
2017-03-12 11:30 | 323 | 307
2017-03-12 12:00 | 325 | 310
2017-03-12 12:30 | 321 | 305
2017-03-12 13:00 | 325 | 310
2017-03-12 13:30 | 343 | 328
2017-03-12 14:00 | 366 | 350
2017-03-12 14:30 | 369 | 354
2017-03-12 15:00 | 361 | 347
2017-03-12 15:30 | 366 | 351
2017-03-12 16:00 | 383 | 369
2017-03-12 16:30 | 383 | 368
2017-03-12 17:00 | 364 | 348
2017-03-12 17:30 | 368 | 353
2017-03-12 18:00 | 359 | 344
2017-03-12 18:30 | 334 | 319
2017-03-12 19:00 | 348 | 332
2017-03-12 19:30 | 336 | 320
2017-03-12 20:00 | 324 | 309
2017-03-12 20:30 | 340 | 326
2017-03-12 21:00 | 338 | 324
2017-03-12 21:30 | 348 | 334
2017-03-12 22:00 | 347 | 333
2017-03-12 22:30 | 326 | 312
2017-03-12 23:00 | 310 | 296
2017-03-12 23:30 | 313 | 298
2017-03-13 | 277 | 263
2017-03-13 00:30 | 253 | 239
2017-03-13 01:00 | 210 | 194
2017-03-13 01:30 | 191 | 177
2017-03-13 02:00 | 191 | 171
2017-03-13 02:30 | 207 | 187
2017-03-13 03:00 | 217 | 197
2017-03-13 03:30 | 215 | 195
2017-03-13 04:00 | 215 | 195
2017-03-13 04:30 | 245 | 227
2017-03-13 05:00 | 258 | 244
2017-03-13 05:30 | 276 | 261
2017-03-13 06:00 | 292 | 277
2017-03-13 06:30 | 357 | 341
2017-03-13 07:00 | 371 | 352
2017-03-13 07:30 | 391 | 371
2017-03-13 08:00 | 401 | 380
2017-03-13 08:30 | 402 | 383
2017-03-13 09:00 | 415 | 397
2017-03-13 09:30 | 421 | 403
2017-03-13 10:00 | 390 | 372
2017-03-13 10:30 | 392 | 375
2017-03-13 11:00 | 412 | 396
2017-03-13 11:30 | 421 | 413
2017-03-13 12:00 | 423 | 416
2017-03-13 12:30 | 397 | 390
2017-03-13 13:00 | 369 | 362
2017-03-13 13:30 | 387 | 381
2017-03-13 14:00 | 407 | 400
2017-03-13 14:30 | 403 | 396
2017-03-13 15:00 | 392 | 385
2017-03-13 15:30 | 386 | 378
2017-03-13 16:00 | 378 | 371
2017-03-13 16:30 | 385 | 378
2017-03-13 17:00 | 381 | 373
2017-03-13 17:30 | 383 | 375
2017-03-13 18:00 | 373 | 366
2017-03-13 18:30 | 365 | 358
2017-03-13 19:00 | 352 | 345
2017-03-13 19:30 | 350 | 343
2017-03-13 20:00 | 332 | 321
2017-03-13 20:30 | 329 | 312
2017-03-13 21:00 | 332 | 316
2017-03-13 21:30 | 345 | 328
2017-03-13 22:00 | 354 | 338
2017-03-13 22:30 | 346 | 329
2017-03-13 23:00 | 326 | 310
2017-03-13 23:30 | 325 | 309
2017-03-14 | 339 | 323
2017-03-14 00:30 | 322 | 306
2017-03-14 01:00 | 303 | 286
2017-03-14 01:30 | 290 | 271
2017-03-14 02:00 | 280 | 262
2017-03-14 02:30 | 303 | 285
2017-03-14 03:00 | 321 | 303
2017-03-14 03:30 | 356 | 338
2017-03-14 04:00 | 387 | 368
2017-03-14 04:30 | 392 | 374
2017-03-14 05:00 | 402 | 383
2017-03-14 05:30 | 414 | 394
2017-03-14 06:00 | 405 | 385
2017-03-14 06:30 | 417 | 396
2017-03-14 07:00 | 426 | 409
2017-03-14 07:30 | 433 | 416
2017-03-14 08:00 | 433 | 415
2017-03-14 08:30 | 422 | 413
2017-03-14 09:00 | 401 | 396
2017-03-14 09:30 | 369 | 364
2017-03-14 10:00 | 368 | 364
2017-03-14 10:30 | 363 | 359
2017-03-14 11:00 | 367 | 362
2017-03-14 11:30 | 391 | 386
2017-03-14 12:00 | 391 | 386
2017-03-14 12:30 | 372 | 367
2017-03-14 13:00 | 361 | 356
2017-03-14 13:30 | 358 | 353
2017-03-14 14:00 | 323 | 319
2017-03-14 14:30 | 272 | 269
2017-03-14 15:00 | 253 | 250
2017-03-14 15:30 | 253 | 244
2017-03-14 16:00 | 256 | 241
2017-03-14 16:30 | 264 | 250
2017-03-14 17:00 | 272 | 258
2017-03-14 17:30 | 282 | 270
2017-03-14 18:00 | 277 | 264
2017-03-14 18:30 | 286 | 273
2017-03-14 19:00 | 293 | 280
2017-03-14 19:30 | 292 | 279
2017-03-14 20:00 | 317 | 305
2017-03-14 20:30 | 348 | 336
2017-03-14 21:00 | 351 | 339
2017-03-14 21:30 | 310 | 298
2017-03-14 22:00 | 295 | 282
2017-03-14 22:30 | 292 | 276
2017-03-14 23:00 | 284 | 269
2017-03-14 23:30 | 294 | 279
2017-03-15 | 277 | 262
2017-03-15 00:30 | 210 | 192
2017-03-15 01:00 | 228 | 211
2017-03-15 01:30 | 218 | 202
2017-03-15 02:00 | 244 | 229
2017-03-15 02:30 | 250 | 235
2017-03-15 03:00 | 250 | 235
2017-03-15 03:30 | 249 | 233
2017-03-15 04:00 | 251 | 236
2017-03-15 04:30 | 274 | 259
2017-03-15 05:00 | 330 | 314
2017-03-15 05:30 | 342 | 326
2017-03-15 06:00 | 337 | 320
2017-03-15 06:30 | 346 | 330
2017-03-15 07:00 | 369 | 352
2017-03-15 07:30 | 384 | 370
2017-03-15 08:00 | 394 | 379
2017-03-15 08:30 | 398 | 383
2017-03-15 09:00 | 396 | 380
2017-03-15 09:30 | 412 | 396
2017-03-15 10:00 | 398 | 382
2017-03-15 10:30 | 385 | 368
2017-03-15 11:00 | 397 | 382
2017-03-15 11:30 | 422 | 406
2017-03-15 12:00 | 420 | 408
2017-03-15 12:30 | 431 | 424
2017-03-15 13:00 | 426 | 419
2017-03-15 13:30 | 434 | 426
2017-03-15 14:00 | 432 | 424
2017-03-15 14:30 | 425 | 418
2017-03-15 15:00 | 425 | 418
2017-03-15 15:30 | 422 | 415
2017-03-15 16:00 | 421 | 415
2017-03-15 16:30 | 429 | 422
2017-03-15 17:00 | 430 | 423
2017-03-15 17:30 | 417 | 411
2017-03-15 18:00 | 414 | 408
2017-03-15 18:30 | 416 | 409
2017-03-15 19:00 | 430 | 422
2017-03-15 19:30 | 410 | 403
2017-03-15 20:00 | 415 | 409
2017-03-15 20:30 | 443 | 435
2017-03-15 21:00 | 419 | 413
2017-03-15 21:30 | 431 | 424
2017-03-15 22:00 | 452 | 437
2017-03-15 22:30 | 428 | 412
2017-03-15 23:00 | 399 | 384
2017-03-15 23:30 | 399 | 385
2017-03-16 | 393 | 379
2017-03-16 00:30 | 317 | 301
2017-03-16 01:00 | 286 | 271
2017-03-16 01:30 | 281 | 265
2017-03-16 02:00 | 277 | 261
2017-03-16 02:30 | 330 | 314
2017-03-16 03:00 | 351 | 335
2017-03-16 03:30 | 369 | 353
2017-03-16 04:00 | 386 | 369
2017-03-16 04:30 | 364 | 348
2017-03-16 05:00 | 352 | 336
2017-03-16 05:30 | 361 | 344
2017-03-16 06:00 | 383 | 366
2017-03-16 06:30 | 386 | 368
2017-03-16 07:00 | 398 | 384
2017-03-16 07:30 | 440 | 431
2017-03-16 08:00 | 466 | 456
2017-03-16 08:30 | 491 | 483
2017-03-16 09:00 | 476 | 468
2017-03-16 09:30 | 442 | 435
2017-03-16 10:00 | 424 | 418
2017-03-16 10:30 | 389 | 381
2017-03-16 11:00 | 381 | 373
2017-03-16 11:30 | 386 | 377
2017-03-16 12:00 | 394 | 385
2017-03-16 12:30 | 419 | 411
2017-03-16 13:00 | 412 | 405
2017-03-16 13:30 | 405 | 399
2017-03-16 14:00 | 419 | 412
2017-03-16 14:30 | 406 | 400
2017-03-16 15:00 | 408 | 402
2017-03-16 15:30 | 425 | 418
2017-03-16 16:00 | 420 | 413
2017-03-16 16:30 | 420 | 413
2017-03-16 17:00 | 422 | 415
2017-03-16 17:30 | 403 | 396
2017-03-16 18:00 | 396 | 390
2017-03-16 18:30 | 392 | 386
2017-03-16 19:00 | 376 | 369
2017-03-16 19:30 | 359 | 354
2017-03-16 20:00 | 344 | 339
2017-03-16 20:30 | 345 | 337
2017-03-16 21:00 | 337 | 323
2017-03-16 21:30 | 348 | 334
2017-03-16 22:00 | 333 | 320
2017-03-16 22:30 | 305 | 292
2017-03-16 23:00 | 266 | 251
2017-03-16 23:30 | 279 | 264
2017-03-17 | 301 | 287
2017-03-17 00:30 | 272 | 257
2017-03-17 01:00 | 282 | 268
2017-03-17 01:30 | 286 | 273
2017-03-17 02:00 | 282 | 269
2017-03-17 02:30 | 296 | 282
2017-03-17 03:00 | 313 | 299
2017-03-17 03:30 | 319 | 306
2017-03-17 04:00 | 336 | 322
2017-03-17 04:30 | 347 | 333
2017-03-17 05:00 | 342 | 327
2017-03-17 05:30 | 346 | 332
2017-03-17 06:00 | 378 | 362
2017-03-17 06:30 | 404 | 388
2017-03-17 07:00 | 409 | 391
2017-03-17 07:30 | 414 | 397
2017-03-17 08:00 | 406 | 390
2017-03-17 08:30 | 385 | 370
2017-03-17 09:00 | 364 | 350
2017-03-17 09:30 | 342 | 328
2017-03-17 10:00 | 342 | 328
2017-03-17 10:30 | 342 | 328
2017-03-17 11:00 | 348 | 335
2017-03-17 11:30 | 345 | 332
2017-03-17 12:00 | 337 | 324
2017-03-17 12:30 | 339 | 326
2017-03-17 13:00 | 337 | 324
2017-03-17 13:30 | 335 | 322
2017-03-17 14:00 | 347 | 332
2017-03-17 14:30 | 345 | 331
2017-03-17 15:00 | 342 | 327
2017-03-17 15:30 | 341 | 327
2017-03-17 16:00 | 322 | 308
2017-03-17 16:30 | 317 | 302
2017-03-17 17:00 | 308 | 294
2017-03-17 17:30 | 286 | 273
2017-03-17 18:00 | 296 | 283
2017-03-17 18:30 | 304 | 291
2017-03-17 19:00 | 293 | 280
2017-03-17 19:30 | 280 | 267
2017-03-17 20:00 | 284 | 272
2017-03-17 20:30 | 293 | 281
2017-03-17 21:00 | 299 | 287
2017-03-17 21:30 | 308 | 297
2017-03-17 22:00 | 305 | 293
2017-03-17 22:30 | 290 | 277
2017-03-17 23:00 | 278 | 266
2017-03-17 23:30 | 256 | 243
2017-03-18 | 230 | 216
2017-03-18 00:30 | 202 | 187
2017-03-18 01:00 | 194 | 179
2017-03-18 01:30 | 203 | 189
2017-03-18 02:00 | 205 | 189
2017-03-18 02:30 | 214 | 198
2017-03-18 03:00 | 235 | 220
2017-03-18 03:30 | 239 | 224
2017-03-18 04:00 | 242 | 227
2017-03-18 04:30 | 256 | 242
2017-03-18 05:00 | 264 | 249
2017-03-18 05:30 | 264 | 248
2017-03-18 06:00 | 274 | 259
2017-03-18 06:30 | 289 | 274
2017-03-18 07:00 | 288 | 272
2017-03-18 07:30 | 287 | 270
2017-03-18 08:00 | 281 | 264
2017-03-18 08:30 | 285 | 268
2017-03-18 09:00 | 260 | 242
2017-03-18 09:30 | 274 | 257
2017-03-18 10:00 | 279 | 261
2017-03-18 10:30 | 266 | 249
2017-03-18 11:00 | 270 | 254
2017-03-18 11:30 | 269 | 253
2017-03-18 12:00 | 277 | 261
2017-03-18 12:30 | 296 | 280
2017-03-18 13:00 | 316 | 299
2017-03-18 13:30 | 323 | 307
2017-03-18 14:00 | 327 | 311
2017-03-18 14:30 | 326 | 309
2017-03-18 15:00 | 316 | 299
2017-03-18 15:30 | 309 | 293
2017-03-18 16:00 | 304 | 287
2017-03-18 16:30 | 309 | 292
2017-03-18 17:00 | 322 | 306
2017-03-18 17:30 | 316 | 300
2017-03-18 18:00 | 314 | 298
2017-03-18 18:30 | 326 | 310
2017-03-18 19:00 | 327 | 311
2017-03-18 19:30 | 332 | 316
2017-03-18 20:00 | 330 | 314
2017-03-18 20:30 | 337 | 322
2017-03-18 21:00 | 319 | 304
2017-03-18 21:30 | 329 | 314
2017-03-18 22:00 | 334 | 320
2017-03-18 22:30 | 318 | 304
2017-03-18 23:00 | 314 | 300
2017-03-18 23:30 | 312 | 298
2017-03-19 | 309 | 296
2017-03-19 00:30 | 294 | 282
2017-03-19 01:00 | 308 | 296
2017-03-19 01:30 | 334 | 322
2017-03-19 02:00 | 331 | 319
2017-03-19 02:30 | 332 | 320
2017-03-19 03:00 | 342 | 330
2017-03-19 03:30 | 343 | 331
2017-03-19 04:00 | 373 | 361
2017-03-19 04:30 | 365 | 353
2017-03-19 05:00 | 362 | 350
2017-03-19 05:30 | 367 | 354
2017-03-19 06:00 | 374 | 362
2017-03-19 06:30 | 393 | 380
2017-03-19 07:00 | 405 | 392
2017-03-19 07:30 | 410 | 397
2017-03-19 08:00 | 411 | 397
2017-03-19 08:30 | 431 | 415
2017-03-19 09:00 | 420 | 405
2017-03-19 09:30 | 394 | 379
2017-03-19 10:00 | 379 | 364
2017-03-19 10:30 | 361 | 346
2017-03-19 11:00 | 373 | 357
2017-03-19 11:30 | 383 | 367
2017-03-19 12:00 | 393 | 377
2017-03-19 12:30 | 385 | 370
2017-03-19 13:00 | 375 | 360
2017-03-19 13:30 | 371 | 356
2017-03-19 14:00 | 387 | 372
2017-03-19 14:30 | 390 | 374
2017-03-19 15:00 | 394 | 378
2017-03-19 15:30 | 419 | 403
2017-03-19 16:00 | 424 | 408
2017-03-19 16:30 | 411 | 399
2017-03-19 17:00 | 421 | 415
2017-03-19 17:30 | 414 | 407
2017-03-19 18:00 | 399 | 393
2017-03-19 18:30 | 390 | 384
2017-03-19 19:00 | 387 | 381
2017-03-19 19:30 | 378 | 372
2017-03-19 20:00 | 387 | 382
2017-03-19 20:30 | 393 | 388
2017-03-19 21:00 | 380 | 375
2017-03-19 21:30 | 390 | 380
2017-03-19 22:00 | 402 | 388
2017-03-19 22:30 | 392 | 379
2017-03-19 23:00 | 391 | 379
2017-03-19 23:30 | 406 | 393
2017-03-20 | 390 | 378
2017-03-20 00:30 | 385 | 373
2017-03-20 01:00 | 386 | 374
2017-03-20 01:30 | 380 | 368
2017-03-20 02:00 | 382 | 370
2017-03-20 02:30 | 398 | 386
2017-03-20 03:00 | 430 | 417
2017-03-20 03:30 | 431 | 418
2017-03-20 04:00 | 437 | 425
2017-03-20 04:30 | 468 | 454
2017-03-20 05:00 | 483 | 469
2017-03-20 05:30 | 481 | 465
2017-03-20 06:00 | 508 | 493
2017-03-20 06:30 | 541 | 524
2017-03-20 07:00 | 556 | 545
2017-03-20 07:30 | 567 | 558
2017-03-20 08:00 | 580 | 572
2017-03-20 08:30 | 603 | 593
2017-03-20 09:00 | 600 | 592
2017-03-20 09:30 | 575 | 570
2017-03-20 10:00 | 577 | 572
2017-03-20 10:30 | 567 | 561
2017-03-20 11:00 | 559 | 554
2017-03-20 11:30 | 577 | 572
2017-03-20 12:00 | 583 | 578
2017-03-20 12:30 | 570 | 565
2017-03-20 13:00 | 559 | 555
2017-03-20 13:30 | 545 | 540
2017-03-20 14:00 | 542 | 538
2017-03-20 14:30 | 543 | 538
2017-03-20 15:00 | 551 | 546
2017-03-20 15:30 | 558 | 553
2017-03-20 16:00 | 559 | 554
2017-03-20 16:30 | 549 | 545
2017-03-20 17:00 | 556 | 552
2017-03-20 17:30 | 555 | 550
2017-03-20 18:00 | 558 | 554
2017-03-20 18:30 | 551 | 547
2017-03-20 19:00 | 551 | 546
2017-03-20 19:30 | 546 | 542
2017-03-20 20:00 | 544 | 541
2017-03-20 20:30 | 537 | 534
2017-03-20 21:00 | 525 | 521
2017-03-20 21:30 | 536 | 526
2017-03-20 22:00 | 503 | 493
2017-03-20 22:30 | 474 | 461
2017-03-20 23:00 | 448 | 433
2017-03-20 23:30 | 444 | 428
2017-03-21 | 442 | 426
2017-03-21 00:30 | 408 | 392
2017-03-21 01:00 | 432 | 415
2017-03-21 01:30 | 444 | 426
2017-03-21 02:00 | 444 | 427
2017-03-21 02:30 | 409 | 392
2017-03-21 03:00 | 389 | 372
2017-03-21 03:30 | 376 | 359
2017-03-21 04:00 | 384 | 367
2017-03-21 04:30 | 413 | 396
2017-03-21 05:00 | 411 | 395
2017-03-21 05:30 | 374 | 358
2017-03-21 06:00 | 366 | 349
2017-03-21 06:30 | 397 | 379
2017-03-21 07:00 | 395 | 379
2017-03-21 07:30 | 423 | 408
2017-03-21 08:00 | 463 | 455
2017-03-21 08:30 | 466 | 460
2017-03-21 09:00 | 458 | 453
2017-03-21 09:30 | 434 | 429
2017-03-21 10:00 | 412 | 407
2017-03-21 10:30 | 395 | 391
2017-03-21 11:00 | 401 | 397
2017-03-21 11:30 | 414 | 410
2017-03-21 12:00 | 418 | 414
2017-03-21 12:30 | 421 | 416
2017-03-21 13:00 | 420 | 415
2017-03-21 13:30 | 422 | 417
2017-03-21 14:00 | 420 | 415
2017-03-21 14:30 | 408 | 404
2017-03-21 15:00 | 407 | 402
2017-03-21 15:30 | 416 | 411
2017-03-21 16:00 | 433 | 428
2017-03-21 16:30 | 384 | 381
2017-03-21 17:00 | 351 | 348
2017-03-21 17:30 | 351 | 348
2017-03-21 18:00 | 340 | 337
2017-03-21 18:30 | 334 | 331
2017-03-21 19:00 | 332 | 329
2017-03-21 19:30 | 328 | 325
2017-03-21 20:00 | 337 | 327
2017-03-21 20:30 | 333 | 322
2017-03-21 21:00 | 332 | 321
2017-03-21 21:30 | 308 | 297
2017-03-21 22:00 | 305 | 294
2017-03-21 22:30 | 295 | 283
2017-03-21 23:00 | 275 | 261
2017-03-21 23:30 | 281 | 268
2017-03-22 | 274 | 262
2017-03-22 00:30 | 270 | 258
2017-03-22 01:00 | 270 | 258
2017-03-22 01:30 | 271 | 259
2017-03-22 02:00 | 271 | 257
2017-03-22 02:30 | 268 | 254
2017-03-22 03:00 | 263 | 248
2017-03-22 03:30 | 271 | 257
2017-03-22 04:00 | 265 | 251
2017-03-22 04:30 | 256 | 241
2017-03-22 05:00 | 255 | 241
2017-03-22 05:30 | 256 | 241
2017-03-22 06:00 | 251 | 235
2017-03-22 06:30 | 270 | 253
2017-03-22 07:00 | 293 | 276
2017-03-22 07:30 | 347 | 328
2017-03-22 08:00 | 359 | 341
2017-03-22 08:30 | 359 | 342
2017-03-22 09:00 | 344 | 327
2017-03-22 09:30 | 344 | 336
2017-03-22 10:00 | 381 | 374
2017-03-22 10:30 | 392 | 386
2017-03-22 11:00 | 408 | 401
2017-03-22 11:30 | 424 | 419
2017-03-22 12:00 | 412 | 407
2017-03-22 12:30 | 410 | 405
2017-03-22 13:00 | 408 | 403
2017-03-22 13:30 | 407 | 403
2017-03-22 14:00 | 400 | 396
2017-03-22 14:30 | 401 | 396
2017-03-22 15:00 | 400 | 387
2017-03-22 15:30 | 382 | 370
2017-03-22 16:00 | 378 | 365
2017-03-22 16:30 | 392 | 379
2017-03-22 17:00 | 412 | 399
2017-03-22 17:30 | 435 | 420
2017-03-22 18:00 | 440 | 425
2017-03-22 18:30 | 423 | 409
2017-03-22 19:00 | 415 | 401
2017-03-22 19:30 | 413 | 399
2017-03-22 20:00 | 417 | 403
2017-03-22 20:30 | 428 | 415
2017-03-22 21:00 | 422 | 409
2017-03-22 21:30 | 418 | 405
2017-03-22 22:00 | 415 | 402
2017-03-22 22:30 | 357 | 345
2017-03-22 23:00 | 253 | 244
2017-03-22 23:30 | 223 | 214
2017-03-23 | 218 | 207
2017-03-23 00:30 | 200 | 186
2017-03-23 01:00 | 187 | 172
2017-03-23 01:30 | 192 | 175
2017-03-23 02:00 | 195 | 178
2017-03-23 02:30 | 198 | 182
2017-03-23 03:00 | 213 | 195
2017-03-23 03:30 | 210 | 193
2017-03-23 04:00 | 218 | 201
2017-03-23 04:30 | 222 | 205
2017-03-23 05:00 | 217 | 201
2017-03-23 05:30 | 217 | 200
2017-03-23 06:00 | 238 | 223
2017-03-23 06:30 | 270 | 257
2017-03-23 07:00 | 313 | 300
2017-03-23 07:30 | 363 | 347
2017-03-23 08:00 | 392 | 377
2017-03-23 08:30 | 396 | 382
2017-03-23 09:00 | 381 | 367
2017-03-23 09:30 | 385 | 371
2017-03-23 10:00 | 408 | 394
2017-03-23 10:30 | 405 | 398
2017-03-23 11:00 | 407 | 403
2017-03-23 11:30 | 422 | 417
2017-03-23 12:00 | 421 | 416
2017-03-23 12:30 | 424 | 419
2017-03-23 13:00 | 432 | 427
2017-03-23 13:30 | 426 | 421
2017-03-23 14:00 | 424 | 419
2017-03-23 14:30 | 413 | 408
2017-03-23 15:00 | 407 | 402
2017-03-23 15:30 | 405 | 401
2017-03-23 16:00 | 404 | 399
2017-03-23 16:30 | 407 | 402
2017-03-23 17:00 | 421 | 416
2017-03-23 17:30 | 427 | 422
2017-03-23 18:00 | 433 | 428
2017-03-23 18:30 | 427 | 422
2017-03-23 19:00 | 410 | 405
2017-03-23 19:30 | 406 | 401
2017-03-23 20:00 | 412 | 407
2017-03-23 20:30 | 401 | 397
2017-03-23 21:00 | 400 | 396
2017-03-23 21:30 | 410 | 405
2017-03-23 22:00 | 404 | 399
2017-03-23 22:30 | 334 | 323
2017-03-23 23:00 | 227 | 217
2017-03-23 23:30 | 212 | 203
2017-03-24 | 216 | 206
2017-03-24 00:30 | 213 | 201
2017-03-24 01:00 | 232 | 221
2017-03-24 01:30 | 228 | 216
2017-03-24 02:00 | 232 | 221
2017-03-24 02:30 | 221 | 209
2017-03-24 03:00 | 214 | 202
2017-03-24 03:30 | 218 | 205
2017-03-24 04:00 | 208 | 196
2017-03-24 04:30 | 203 | 192
2017-03-24 05:00 | 186 | 173
2017-03-24 05:30 | 204 | 191
2017-03-24 06:00 | 201 | 188
2017-03-24 06:30 | 246 | 233
2017-03-24 07:00 | 324 | 311
2017-03-24 07:30 | 362 | 350
2017-03-24 08:00 | 370 | 357
2017-03-24 08:30 | 385 | 370
2017-03-24 09:00 | 392 | 378
2017-03-24 09:30 | 387 | 372
2017-03-24 10:00 | 386 | 372
2017-03-24 10:30 | 405 | 394
2017-03-24 11:00 | 425 | 420
2017-03-24 11:30 | 422 | 416
2017-03-24 12:00 | 416 | 411
2017-03-24 12:30 | 425 | 419
2017-03-24 13:00 | 444 | 438
2017-03-24 13:30 | 418 | 412
2017-03-24 14:00 | 411 | 405
2017-03-24 14:30 | 414 | 409
2017-03-24 15:00 | 402 | 396
2017-03-24 15:30 | 406 | 400
2017-03-24 16:00 | 400 | 395
2017-03-24 16:30 | 406 | 400
2017-03-24 17:00 | 425 | 419
2017-03-24 17:30 | 419 | 413
2017-03-24 18:00 | 412 | 407
2017-03-24 18:30 | 414 | 408
2017-03-24 19:00 | 467 | 460
2017-03-24 19:30 | 508 | 492
2017-03-24 20:00 | 437 | 419
2017-03-24 20:30 | 422 | 406
2017-03-24 21:00 | 429 | 413
2017-03-24 21:30 | 395 | 380
2017-03-24 22:00 | 389 | 374
2017-03-24 22:30 | 311 | 299
2017-03-24 23:00 | 245 | 233
2017-03-24 23:30 | 230 | 218
2017-03-25 | 229 | 214
2017-03-25 00:30 | 222 | 207
2017-03-25 01:00 | 231 | 216
2017-03-25 01:30 | 229 | 215
2017-03-25 02:00 | 229 | 214
2017-03-25 02:30 | 241 | 227
2017-03-25 03:00 | 261 | 246
2017-03-25 03:30 | 258 | 243
2017-03-25 04:00 | 257 | 242
2017-03-25 04:30 | 258 | 243
2017-03-25 05:00 | 254 | 239
2017-03-25 05:30 | 259 | 244
2017-03-25 06:00 | 270 | 255
2017-03-25 06:30 | 262 | 248
2017-03-25 07:00 | 304 | 289
2017-03-25 07:30 | 323 | 308
2017-03-25 08:00 | 323 | 309
2017-03-25 08:30 | 323 | 309
2017-03-25 09:00 | 316 | 303
2017-03-25 09:30 | 296 | 283
2017-03-25 10:00 | 315 | 303
2017-03-25 10:30 | 325 | 312
2017-03-25 11:00 | 326 | 313
2017-03-25 11:30 | 372 | 358
2017-03-25 12:00 | 385 | 372
2017-03-25 12:30 | 375 | 362
2017-03-25 13:00 | 378 | 364
2017-03-25 13:30 | 371 | 357
2017-03-25 14:00 | 371 | 358
2017-03-25 14:30 | 367 | 353
2017-03-25 15:00 | 387 | 373
2017-03-25 15:30 | 406 | 391
2017-03-25 16:00 | 382 | 368
2017-03-25 16:30 | 379 | 365
2017-03-25 17:00 | 376 | 362
2017-03-25 17:30 | 365 | 351
2017-03-25 18:00 | 364 | 349
2017-03-25 18:30 | 367 | 352
2017-03-25 19:00 | 355 | 340
2017-03-25 19:30 | 323 | 308
2017-03-25 20:00 | 329 | 316
2017-03-25 20:30 | 340 | 327
2017-03-25 21:00 | 346 | 332
2017-03-25 21:30 | 357 | 345
2017-03-25 22:00 | 371 | 358
2017-03-25 22:30 | 336 | 324
2017-03-25 23:00 | 274 | 263
2017-03-25 23:30 | 271 | 259
2017-03-26 | 274 | 260
2017-03-26 00:30 | 278 | 263
2017-03-26 01:00 | 296 | 282
2017-03-26 01:30 | 315 | 302
2017-03-26 02:00 | 338 | 323
2017-03-26 02:30 | 396 | 381
2017-03-26 03:00 | 425 | 410
2017-03-26 03:30 | 420 | 404
2017-03-26 04:00 | 399 | 383
2017-03-26 04:30 | 405 | 390
2017-03-26 05:00 | 401 | 385
2017-03-26 05:30 | 406 | 390
2017-03-26 06:00 | 419 | 403
2017-03-26 06:30 | 392 | 376
2017-03-26 07:00 | 370 | 355
2017-03-26 07:30 | 393 | 378
2017-03-26 08:00 | 383 | 368
2017-03-26 08:30 | 389 | 374
2017-03-26 09:00 | 382 | 366
2017-03-26 09:30 | 352 | 339
2017-03-26 10:00 | 341 | 329
2017-03-26 10:30 | 349 | 337
2017-03-26 11:00 | 350 | 338
2017-03-26 11:30 | 361 | 349
2017-03-26 12:00 | 369 | 356
2017-03-26 12:30 | 376 | 363
2017-03-26 13:00 | 368 | 356
2017-03-26 13:30 | 365 | 352
2017-03-26 14:00 | 364 | 352
2017-03-26 14:30 | 363 | 350
2017-03-26 15:00 | 359 | 346
2017-03-26 15:30 | 352 | 340
2017-03-26 16:00 | 380 | 367
2017-03-26 16:30 | 391 | 378
2017-03-26 17:00 | 407 | 394
2017-03-26 17:30 | 410 | 396
2017-03-26 18:00 | 424 | 409
2017-03-26 18:30 | 425 | 410
2017-03-26 19:00 | 423 | 408
2017-03-26 19:30 | 410 | 396
2017-03-26 20:00 | 410 | 396
2017-03-26 20:30 | 415 | 401
2017-03-26 21:00 | 417 | 404
2017-03-26 21:30 | 422 | 408
2017-03-26 22:00 | 434 | 421
2017-03-26 22:30 | 387 | 374
2017-03-26 23:00 | 353 | 340
2017-03-26 23:30 | 352 | 338
2017-03-27 | 346 | 332
2017-03-27 00:30 | 360 | 347
2017-03-27 01:00 | 372 | 358
2017-03-27 01:30 | 378 | 364
2017-03-27 02:00 | 379 | 365
2017-03-27 02:30 | 389 | 376
2017-03-27 03:00 | 402 | 388
2017-03-27 03:30 | 428 | 414
2017-03-27 04:00 | 431 | 416
2017-03-27 04:30 | 434 | 418
2017-03-27 05:00 | 436 | 421
2017-03-27 05:30 | 420 | 405
2017-03-27 06:00 | 420 | 404
2017-03-27 06:30 | 421 | 405
2017-03-27 07:00 | 422 | 405
2017-03-27 07:30 | 474 | 457
2017-03-27 08:00 | 464 | 448
2017-03-27 08:30 | 459 | 443
2017-03-27 09:00 | 449 | 432
2017-03-27 09:30 | 436 | 420
2017-03-27 10:00 | 433 | 417
2017-03-27 10:30 | 433 | 417
2017-03-27 11:00 | 424 | 409
2017-03-27 11:30 | 445 | 430
2017-03-27 12:00 | 443 | 430
2017-03-27 12:30 | 451 | 439
2017-03-27 13:00 | 445 | 434
2017-03-27 13:30 | 436 | 425
2017-03-27 14:00 | 425 | 413
2017-03-27 14:30 | 434 | 422
2017-03-27 15:00 | 440 | 427
2017-03-27 15:30 | 432 | 420
2017-03-27 16:00 | 428 | 416
2017-03-27 16:30 | 460 | 448
2017-03-27 17:00 | 486 | 473
2017-03-27 17:30 | 469 | 457
2017-03-27 18:00 | 463 | 451
2017-03-27 18:30 | 469 | 455
2017-03-27 19:00 | 468 | 454
2017-03-27 19:30 | 482 | 469
2017-03-27 20:00 | 489 | 476
2017-03-27 20:30 | 474 | 461
2017-03-27 21:00 | 479 | 467
2017-03-27 21:30 | 483 | 471
2017-03-27 22:00 | 497 | 485
2017-03-27 22:30 | 452 | 443
2017-03-27 23:00 | 404 | 393
2017-03-27 23:30 | 410 | 399
2017-03-28 | 389 | 376
2017-03-28 00:30 | 380 | 366
2017-03-28 01:00 | 348 | 335
2017-03-28 01:30 | 343 | 331
2017-03-28 02:00 | 362 | 350
2017-03-28 02:30 | 393 | 380
2017-03-28 03:00 | 431 | 417
2017-03-28 03:30 | 458 | 444
2017-03-28 04:00 | 455 | 441
2017-03-28 04:30 | 451 | 436
2017-03-28 05:00 | 422 | 408
2017-03-28 05:30 | 428 | 413
2017-03-28 06:00 | 420 | 405
2017-03-28 06:30 | 429 | 416
2017-03-28 07:00 | 424 | 412
2017-03-28 07:30 | 441 | 428
2017-03-28 08:00 | 429 | 415
2017-03-28 08:30 | 439 | 426
2017-03-28 09:00 | 427 | 416
2017-03-28 09:30 | 424 | 414
2017-03-28 10:00 | 412 | 402
2017-03-28 10:30 | 410 | 398
2017-03-28 11:00 | 403 | 392
2017-03-28 11:30 | 419 | 407
2017-03-28 12:00 | 440 | 428
2017-03-28 12:30 | 491 | 485
2017-03-28 13:00 | 498 | 492
2017-03-28 13:30 | 498 | 492
2017-03-28 14:00 | 503 | 496
2017-03-28 14:30 | 515 | 508
2017-03-28 15:00 | 535 | 527
2017-03-28 15:30 | 539 | 531
2017-03-28 16:00 | 533 | 526
2017-03-28 16:30 | 542 | 534
2017-03-28 17:00 | 555 | 547
2017-03-28 17:30 | 554 | 546
2017-03-28 18:00 | 549 | 541
2017-03-28 18:30 | 540 | 532
2017-03-28 19:00 | 541 | 533
2017-03-28 19:30 | 541 | 533
2017-03-28 20:00 | 548 | 540
2017-03-28 20:30 | 539 | 531
2017-03-28 21:00 | 529 | 522
2017-03-28 21:30 | 517 | 511
2017-03-28 22:00 | 503 | 494
2017-03-28 22:30 | 451 | 438
2017-03-28 23:00 | 431 | 415
2017-03-28 23:30 | 433 | 416
2017-03-29 | 417 | 400
2017-03-29 00:30 | 411 | 395
2017-03-29 01:00 | 415 | 398
2017-03-29 01:30 | 415 | 399
2017-03-29 02:00 | 420 | 404
2017-03-29 02:30 | 443 | 427
2017-03-29 03:00 | 404 | 388
2017-03-29 03:30 | 417 | 400
2017-03-29 04:00 | 415 | 398
2017-03-29 04:30 | 387 | 370
2017-03-29 05:00 | 375 | 358
2017-03-29 05:30 | 382 | 364
2017-03-29 06:00 | 382 | 364
2017-03-29 06:30 | 387 | 372
2017-03-29 07:00 | 383 | 367
2017-03-29 07:30 | 370 | 355
2017-03-29 08:00 | 406 | 391
2017-03-29 08:30 | 414 | 401
2017-03-29 09:00 | 404 | 392
2017-03-29 09:30 | 406 | 394
2017-03-29 10:00 | 420 | 407
2017-03-29 10:30 | 446 | 433
2017-03-29 11:00 | 446 | 433
2017-03-29 11:30 | 445 | 432
2017-03-29 12:00 | 451 | 438
2017-03-29 12:30 | 466 | 452
2017-03-29 13:00 | 495 | 481
2017-03-29 13:30 | 504 | 489
2017-03-29 14:00 | 490 | 475
2017-03-29 14:30 | 466 | 452
2017-03-29 15:00 | 481 | 470
2017-03-29 15:30 | 487 | 474
2017-03-29 16:00 | 508 | 494
2017-03-29 16:30 | 531 | 517
2017-03-29 17:00 | 540 | 534
2017-03-29 17:30 | 515 | 511
2017-03-29 18:00 | 479 | 475
2017-03-29 18:30 | 464 | 460
2017-03-29 19:00 | 448 | 444
2017-03-29 19:30 | 423 | 418
2017-03-29 20:00 | 434 | 423
2017-03-29 20:30 | 438 | 427
2017-03-29 21:00 | 446 | 435
2017-03-29 21:30 | 452 | 442
2017-03-29 22:00 | 438 | 427
2017-03-29 22:30 | 375 | 363
2017-03-29 23:00 | 339 | 328
2017-03-29 23:30 | 327 | 316
2017-03-30 | 309 | 300
2017-03-30 00:30 | 324 | 315
2017-03-30 01:00 | 355 | 345
2017-03-30 01:30 | 374 | 365
2017-03-30 02:00 | 371 | 362
2017-03-30 02:30 | 369 | 360
2017-03-30 03:00 | 379 | 370
2017-03-30 03:30 | 396 | 386
2017-03-30 04:00 | 398 | 388
2017-03-30 04:30 | 401 | 391
2017-03-30 05:00 | 394 | 384
2017-03-30 05:30 | 409 | 399
2017-03-30 06:00 | 418 | 406
2017-03-30 06:30 | 440 | 428
2017-03-30 07:00 | 467 | 454
2017-03-30 07:30 | 481 | 467
2017-03-30 08:00 | 487 | 472
2017-03-30 08:30 | 484 | 468
2017-03-30 09:00 | 455 | 442
2017-03-30 09:30 | 406 | 396
2017-03-30 10:00 | 401 | 390
2017-03-30 10:30 | 381 | 369
2017-03-30 11:00 | 365 | 353
2017-03-30 11:30 | 331 | 318
2017-03-30 12:00 | 354 | 341
2017-03-30 12:30 | 371 | 358
2017-03-30 13:00 | 336 | 323
2017-03-30 13:30 | 329 | 317
2017-03-30 14:00 | 324 | 312
2017-03-30 14:30 | 309 | 298
2017-03-30 15:00 | 301 | 290
2017-03-30 15:30 | 297 | 286
2017-03-30 16:00 | 304 | 293
2017-03-30 16:30 | 290 | 279
2017-03-30 17:00 | 296 | 285
2017-03-30 17:30 | 263 | 253
2017-03-30 18:00 | 280 | 270
2017-03-30 18:30 | 269 | 259
2017-03-30 19:00 | 244 | 234
2017-03-30 19:30 | 234 | 224
2017-03-30 20:00 | 214 | 204
2017-03-30 20:30 | 216 | 207
2017-03-30 21:00 | 209 | 199
2017-03-30 21:30 | 220 | 211
2017-03-30 22:00 | 226 | 217
2017-03-30 22:30 | 208 | 199
2017-03-30 23:00 | 187 | 178
2017-03-30 23:30 | 193 | 182
2017-03-31 | 168 | 154
2017-03-31 00:30 | 164 | 149
2017-03-31 01:00 | 179 | 165
2017-03-31 01:30 | 186 | 173
2017-03-31 02:00 | 195 | 182
2017-03-31 02:30 | 202 | 189
2017-03-31 03:00 | 200 | 188
2017-03-31 03:30 | 209 | 197
2017-03-31 04:00 | 213 | 201
2017-03-31 04:30 | 237 | 225
2017-03-31 05:00 | 229 | 217
2017-03-31 05:30 | 222 | 210
2017-03-31 06:00 | 241 | 229
2017-03-31 06:30 | 242 | 231
2017-03-31 07:00 | 263 | 254
2017-03-31 07:30 | 260 | 251
2017-03-31 08:00 | 263 | 254
2017-03-31 08:30 | 259 | 249
2017-03-31 09:00 | 237 | 228
2017-03-31 09:30 | 215 | 206
2017-03-31 10:00 | 224 | 215
2017-03-31 10:30 | 200 | 191
2017-03-31 11:00 | 211 | 202
2017-03-31 11:30 | 224 | 214
2017-03-31 12:00 | 232 | 223
2017-03-31 12:30 | 231 | 222
2017-03-31 13:00 | 203 | 192
2017-03-31 13:30 | 193 | 182
2017-03-31 14:00 | 200 | 189
2017-03-31 14:30 | 200 | 188
2017-03-31 15:00 | 212 | 200
2017-03-31 15:30 | 199 | 186
2017-03-31 16:00 | 212 | 200
2017-03-31 16:30 | 194 | 181
2017-03-31 17:00 | 233 | 221
2017-03-31 17:30 | 238 | 225
2017-03-31 18:00 | 238 | 226
2017-03-31 18:30 | 252 | 241
2017-03-31 19:00 | 253 | 242
2017-03-31 19:30 | 259 | 248
2017-03-31 20:00 | 267 | 257
2017-03-31 20:30 | 269 | 259
2017-03-31 21:00 | 277 | 268
2017-03-31 21:30 | 264 | 254
2017-03-31 22:00 | 254 | 246
2017-03-31 22:30 | 243 | 235
2017-03-31 23:00 | 237 | 229
2017-03-31 23:30 | 250 | 242
2017-04-01 | 260 | 252
2017-04-01 00:30 | 242 | 234
2017-04-01 01:00 | 244 | 236
2017-04-01 01:30 | 242 | 234
2017-04-01 02:00 | 251 | 243
2017-04-01 02:30 | 263 | 254
2017-04-01 03:00 | 274 | 263
2017-04-01 03:30 | 283 | 271
2017-04-01 04:00 | 291 | 279
2017-04-01 04:30 | 300 | 288
2017-04-01 05:00 | 312 | 300
2017-04-01 05:30 | 315 | 303
2017-04-01 06:00 | 326 | 314
2017-04-01 06:30 | 359 | 347
2017-04-01 07:00 | 358 | 345
2017-04-01 07:30 | 374 | 361
2017-04-01 08:00 | 376 | 363
2017-04-01 08:30 | 378 | 364
2017-04-01 09:00 | 368 | 355
2017-04-01 09:30 | 354 | 341
2017-04-01 10:00 | 344 | 331
2017-04-01 10:30 | 327 | 314
2017-04-01 11:00 | 340 | 327
2017-04-01 11:30 | 340 | 327
2017-04-01 12:00 | 349 | 336
2017-04-01 12:30 | 365 | 351
2017-04-01 13:00 | 369 | 355
2017-04-01 13:30 | 366 | 352
2017-04-01 14:00 | 375 | 362
2017-04-01 14:30 | 380 | 367
2017-04-01 15:00 | 381 | 367
2017-04-01 15:30 | 378 | 365
2017-04-01 16:00 | 382 | 367
2017-04-01 16:30 | 383 | 368
2017-04-01 17:00 | 397 | 382
2017-04-01 17:30 | 390 | 376
2017-04-01 18:00 | 379 | 365
2017-04-01 18:30 | 390 | 376
2017-04-01 19:00 | 369 | 354
2017-04-01 19:30 | 352 | 338
2017-04-01 20:00 | 357 | 343
2017-04-01 20:30 | 362 | 349
2017-04-01 21:00 | 358 | 345
2017-04-01 21:30 | 354 | 341
2017-04-01 22:00 | 359 | 347
2017-04-01 22:30 | 357 | 345
2017-04-01 23:00 | 358 | 346
2017-04-01 23:30 | 364 | 353
2017-04-02 | 357 | 345
2017-04-02 00:30 | 357 | 346
2017-04-02 01:00 | 361 | 349
2017-04-02 01:30 | 355 | 344
2017-04-02 02:00 | 385 | 373
2017-04-02 02:30 | 399 | 387
2017-04-02 03:00 | 402 | 390
2017-04-02 03:30 | 405 | 393
2017-04-02 04:00 | 407 | 395
2017-04-02 04:30 | 410 | 398
2017-04-02 05:00 | 419 | 407
2017-04-02 05:30 | 432 | 420
2017-04-02 06:00 | 440 | 427
2017-04-02 06:30 | 433 | 420
2017-04-02 07:00 | 428 | 415
2017-04-02 07:30 | 416 | 402
2017-04-02 08:00 | 418 | 405
2017-04-02 08:30 | 415 | 400
2017-04-02 09:00 | 400 | 386
2017-04-02 09:30 | 379 | 366
2017-04-02 10:00 | 370 | 357
2017-04-02 10:30 | 349 | 336
2017-04-02 11:00 | 332 | 320
2017-04-02 11:30 | 283 | 271
2017-04-02 12:00 | 280 | 269
2017-04-02 12:30 | 277 | 266
2017-04-02 13:00 | 269 | 258
2017-04-02 13:30 | 269 | 258
2017-04-02 14:00 | 277 | 265
2017-04-02 14:30 | 290 | 279
2017-04-02 15:00 | 279 | 267
2017-04-02 15:30 | 255 | 243
2017-04-02 16:00 | 255 | 244
2017-04-02 16:30 | 274 | 262
2017-04-02 17:00 | 285 | 272
2017-04-02 17:30 | 275 | 262
2017-04-02 18:00 | 268 | 255
2017-04-02 18:30 | 259 | 245
2017-04-02 19:00 | 247 | 233
2017-04-02 19:30 | 242 | 229
2017-04-02 20:00 | 257 | 245
2017-04-02 20:30 | 288 | 276
2017-04-02 21:00 | 287 | 275
2017-04-02 21:30 | 295 | 283
2017-04-02 22:00 | 305 | 293
2017-04-02 22:30 | 325 | 314
2017-04-02 23:00 | 342 | 331
2017-04-02 23:30 | 342 | 331
2017-04-03 | 329 | 318
2017-04-03 00:30 | 347 | 336
2017-04-03 01:00 | 354 | 342
2017-04-03 01:30 | 337 | 326
2017-04-03 02:00 | 316 | 305
2017-04-03 02:30 | 368 | 357
2017-04-03 03:00 | 406 | 394
2017-04-03 03:30 | 417 | 405
2017-04-03 04:00 | 399 | 387
2017-04-03 04:30 | 384 | 373
2017-04-03 05:00 | 403 | 392
2017-04-03 05:30 | 432 | 420
2017-04-03 06:00 | 444 | 431
2017-04-03 06:30 | 439 | 426
2017-04-03 07:00 | 439 | 425
2017-04-03 07:30 | 471 | 459
2017-04-03 08:00 | 482 | 466
2017-04-03 08:30 | 500 | 482
2017-04-03 09:00 | 473 | 456
2017-04-03 09:30 | 450 | 433
2017-04-03 10:00 | 450 | 435
2017-04-03 10:30 | 452 | 436
2017-04-03 11:00 | 465 | 450
2017-04-03 11:30 | 468 | 452
2017-04-03 12:00 | 460 | 444
2017-04-03 12:30 | 455 | 439
2017-04-03 13:00 | 453 | 437
2017-04-03 13:30 | 448 | 432
2017-04-03 14:00 | 445 | 429
2017-04-03 14:30 | 442 | 425
2017-04-03 15:00 | 452 | 436
2017-04-03 15:30 | 451 | 434
2017-04-03 16:00 | 444 | 428
2017-04-03 16:30 | 450 | 433
2017-04-03 17:00 | 475 | 458
2017-04-03 17:30 | 483 | 466
2017-04-03 18:00 | 485 | 469
2017-04-03 18:30 | 498 | 482
2017-04-03 19:00 | 487 | 471
2017-04-03 19:30 | 483 | 468
2017-04-03 20:00 | 477 | 462
2017-04-03 20:30 | 485 | 471
2017-04-03 21:00 | 469 | 456
2017-04-03 21:30 | 414 | 401
2017-04-03 22:00 | 419 | 406
2017-04-03 22:30 | 414 | 402
2017-04-03 23:00 | 386 | 376
2017-04-03 23:30 | 386 | 375
2017-04-04 | 381 | 371
2017-04-04 00:30 | 364 | 351
2017-04-04 01:00 | 364 | 351
2017-04-04 01:30 | 347 | 335
2017-04-04 02:00 | 361 | 348
2017-04-04 02:30 | 382 | 369
2017-04-04 03:00 | 405 | 392
2017-04-04 03:30 | 402 | 389
2017-04-04 04:00 | 402 | 389
2017-04-04 04:30 | 409 | 396
2017-04-04 05:00 | 421 | 408
2017-04-04 05:30 | 436 | 423
2017-04-04 06:00 | 459 | 444
2017-04-04 06:30 | 489 | 473
2017-04-04 07:00 | 516 | 499
2017-04-04 07:30 | 522 | 512
2017-04-04 08:00 | 515 | 507
2017-04-04 08:30 | 479 | 473
2017-04-04 09:00 | 488 | 481
2017-04-04 09:30 | 471 | 464
2017-04-04 10:00 | 463 | 456
2017-04-04 10:30 | 457 | 451
2017-04-04 11:00 | 457 | 451
2017-04-04 11:30 | 467 | 461
2017-04-04 12:00 | 476 | 469
2017-04-04 12:30 | 488 | 482
2017-04-04 13:00 | 495 | 488
2017-04-04 13:30 | 509 | 501
2017-04-04 14:00 | 501 | 493
2017-04-04 14:30 | 503 | 495
2017-04-04 15:00 | 500 | 492
2017-04-04 15:30 | 493 | 485
2017-04-04 16:00 | 494 | 486
2017-04-04 16:30 | 493 | 485
2017-04-04 17:00 | 501 | 493
2017-04-04 17:30 | 507 | 498
2017-04-04 18:00 | 511 | 502
2017-04-04 18:30 | 507 | 498
2017-04-04 19:00 | 489 | 481
2017-04-04 19:30 | 449 | 442
2017-04-04 20:00 | 464 | 456
2017-04-04 20:30 | 473 | 466
2017-04-04 21:00 | 503 | 496
2017-04-04 21:30 | 497 | 490
2017-04-04 22:00 | 503 | 497
2017-04-04 22:30 | 484 | 478
2017-04-04 23:00 | 454 | 449
2017-04-04 23:30 | 446 | 441
2017-04-05 | 439 | 434
2017-04-05 00:30 | 420 | 413
2017-04-05 01:00 | 421 | 409
2017-04-05 01:30 | 426 | 414
2017-04-05 02:00 | 424 | 412
2017-04-05 02:30 | 426 | 414
2017-04-05 03:00 | 435 | 422
2017-04-05 03:30 | 408 | 396
2017-04-05 04:00 | 388 | 376
2017-04-05 04:30 | 386 | 372
2017-04-05 05:00 | 383 | 369
2017-04-05 05:30 | 391 | 377
2017-04-05 06:00 | 407 | 392
2017-04-05 06:30 | 440 | 424
2017-04-05 07:00 | 453 | 439
2017-04-05 07:30 | 463 | 450
2017-04-05 08:00 | 464 | 458
2017-04-05 08:30 | 465 | 459
2017-04-05 09:00 | 453 | 448
2017-04-05 09:30 | 438 | 434
2017-04-05 10:00 | 441 | 436
2017-04-05 10:30 | 453 | 448
2017-04-05 11:00 | 450 | 444
2017-04-05 11:30 | 442 | 437
2017-04-05 12:00 | 481 | 475
2017-04-05 12:30 | 479 | 473
2017-04-05 13:00 | 482 | 476
2017-04-05 13:30 | 504 | 497
2017-04-05 14:00 | 506 | 499
2017-04-05 14:30 | 486 | 479
2017-04-05 15:00 | 465 | 458
2017-04-05 15:30 | 440 | 434
2017-04-05 16:00 | 439 | 433
2017-04-05 16:30 | 445 | 439
2017-04-05 17:00 | 457 | 451
2017-04-05 17:30 | 442 | 436
2017-04-05 18:00 | 449 | 443
2017-04-05 18:30 | 474 | 467
2017-04-05 19:00 | 467 | 461
2017-04-05 19:30 | 454 | 447
2017-04-05 20:00 | 453 | 447
2017-04-05 20:30 | 470 | 464
2017-04-05 21:00 | 462 | 456
2017-04-05 21:30 | 453 | 448
2017-04-05 22:00 | 448 | 440
2017-04-05 22:30 | 421 | 408
2017-04-05 23:00 | 379 | 367
2017-04-05 23:30 | 329 | 318
2017-04-06 | 277 | 267
2017-04-06 00:30 | 270 | 259
2017-04-06 01:00 | 267 | 253
2017-04-06 01:30 | 260 | 247
2017-04-06 02:00 | 252 | 238
2017-04-06 02:30 | 283 | 269
2017-04-06 03:00 | 309 | 294
2017-04-06 03:30 | 311 | 297
2017-04-06 04:00 | 311 | 297
2017-04-06 04:30 | 284 | 270
2017-04-06 05:00 | 319 | 304
2017-04-06 05:30 | 364 | 349
2017-04-06 06:00 | 372 | 359
2017-04-06 06:30 | 387 | 374
2017-04-06 07:00 | 448 | 432
2017-04-06 07:30 | 461 | 446
2017-04-06 08:00 | 459 | 445
2017-04-06 08:30 | 444 | 432
2017-04-06 09:00 | 432 | 420
2017-04-06 09:30 | 423 | 412
2017-04-06 10:00 | 440 | 428
2017-04-06 10:30 | 433 | 421
2017-04-06 11:00 | 413 | 402
2017-04-06 11:30 | 389 | 377
2017-04-06 12:00 | 409 | 397
2017-04-06 12:30 | 391 | 379
2017-04-06 13:00 | 379 | 368
2017-04-06 13:30 | 382 | 369
2017-04-06 14:00 | 379 | 367
2017-04-06 14:30 | 373 | 361
2017-04-06 15:00 | 365 | 353
2017-04-06 15:30 | 371 | 359
2017-04-06 16:00 | 377 | 364
2017-04-06 16:30 | 423 | 411
2017-04-06 17:00 | 434 | 421
2017-04-06 17:30 | 434 | 421
2017-04-06 18:00 | 440 | 427
2017-04-06 18:30 | 431 | 417
2017-04-06 19:00 | 416 | 403
2017-04-06 19:30 | 415 | 402
2017-04-06 20:00 | 430 | 417
2017-04-06 20:30 | 434 | 421
2017-04-06 21:00 | 439 | 426
2017-04-06 21:30 | 423 | 411
2017-04-06 22:00 | 410 | 398
2017-04-06 22:30 | 404 | 393
2017-04-06 23:00 | 386 | 376
2017-04-06 23:30 | 371 | 361
2017-04-07 | 359 | 350
2017-04-07 00:30 | 357 | 348
2017-04-07 01:00 | 355 | 346
2017-04-07 01:30 | 304 | 296
2017-04-07 02:00 | 260 | 250
2017-04-07 02:30 | 256 | 243
2017-04-07 03:00 | 269 | 256
2017-04-07 03:30 | 262 | 245
2017-04-07 04:00 | 239 | 221
2017-04-07 04:30 | 235 | 216
2017-04-07 05:00 | 242 | 224
2017-04-07 05:30 | 284 | 267
2017-04-07 06:00 | 306 | 291
2017-04-07 06:30 | 340 | 327
2017-04-07 07:00 | 364 | 353
2017-04-07 07:30 | 408 | 398
2017-04-07 08:00 | 432 | 422
2017-04-07 08:30 | 422 | 412
2017-04-07 09:00 | 407 | 398
2017-04-07 09:30 | 384 | 375
2017-04-07 10:00 | 386 | 377
2017-04-07 10:30 | 384 | 375
2017-04-07 11:00 | 389 | 380
2017-04-07 11:30 | 391 | 382
2017-04-07 12:00 | 372 | 363
2017-04-07 12:30 | 366 | 358
2017-04-07 13:00 | 362 | 353
2017-04-07 13:30 | 347 | 339
2017-04-07 14:00 | 336 | 327
2017-04-07 14:30 | 322 | 313
2017-04-07 15:00 | 311 | 305
2017-04-07 15:30 | 306 | 301
2017-04-07 16:00 | 307 | 301
2017-04-07 16:30 | 332 | 326
2017-04-07 17:00 | 340 | 333
2017-04-07 17:30 | 316 | 309
2017-04-07 18:00 | 316 | 309
2017-04-07 18:30 | 313 | 306
2017-04-07 19:00 | 305 | 298
2017-04-07 19:30 | 297 | 291
2017-04-07 20:00 | 295 | 290
2017-04-07 20:30 | 303 | 297
2017-04-07 21:00 | 296 | 289
2017-04-07 21:30 | 304 | 297
2017-04-07 22:00 | 296 | 287
2017-04-07 22:30 | 266 | 258
2017-04-07 23:00 | 255 | 243
2017-04-07 23:30 | 251 | 241
2017-04-08 | 240 | 230
2017-04-08 00:30 | 206 | 195
2017-04-08 01:00 | 183 | 172
2017-04-08 01:30 | 180 | 168
2017-04-08 02:00 | 185 | 169
2017-04-08 02:30 | 186 | 169
2017-04-08 03:00 | 189 | 171
2017-04-08 03:30 | 177 | 159
2017-04-08 04:00 | 166 | 147
2017-04-08 04:30 | 163 | 143
2017-04-08 05:00 | 155 | 135
2017-04-08 05:30 | 154 | 134
2017-04-08 06:00 | 152 | 131
2017-04-08 06:30 | 155 | 134
2017-04-08 07:00 | 151 | 132
2017-04-08 07:30 | 182 | 168
2017-04-08 08:00 | 192 | 183
2017-04-08 08:30 | 206 | 197
2017-04-08 09:00 | 196 | 186
2017-04-08 09:30 | 172 | 161
2017-04-08 10:00 | 164 | 152
2017-04-08 10:30 | 160 | 147
2017-04-08 11:00 | 159 | 148
2017-04-08 11:30 | 155 | 145
2017-04-08 12:00 | 151 | 141
2017-04-08 12:30 | 141 | 130
2017-04-08 13:00 | 152 | 143
2017-04-08 13:30 | 169 | 159
2017-04-08 14:00 | 179 | 169
2017-04-08 14:30 | 185 | 175
2017-04-08 15:00 | 189 | 179
2017-04-08 15:30 | 191 | 181
2017-04-08 16:00 | 197 | 187
2017-04-08 16:30 | 204 | 193
2017-04-08 17:00 | 227 | 216
2017-04-08 17:30 | 244 | 235
2017-04-08 18:00 | 239 | 230
2017-04-08 18:30 | 239 | 230
2017-04-08 19:00 | 225 | 216
2017-04-08 19:30 | 221 | 213
2017-04-08 20:00 | 237 | 229
2017-04-08 20:30 | 234 | 226
2017-04-08 21:00 | 226 | 218
2017-04-08 21:30 | 230 | 219
2017-04-08 22:00 | 239 | 228
2017-04-08 22:30 | 189 | 178
2017-04-08 23:00 | 121 | 107
2017-04-08 23:30 | 113 | 99
2017-04-09 | 118 | 103
2017-04-09 00:30 | 124 | 106
2017-04-09 01:00 | 129 | 112
2017-04-09 01:30 | 127 | 109
2017-04-09 02:00 | 127 | 105
2017-04-09 02:30 | 142 | 122
2017-04-09 03:00 | 167 | 147
2017-04-09 03:30 | 172 | 153
2017-04-09 04:00 | 178 | 159
2017-04-09 04:30 | 168 | 150
2017-04-09 05:00 | 166 | 147
2017-04-09 05:30 | 178 | 159
2017-04-09 06:00 | 181 | 163
2017-04-09 06:30 | 178 | 159
2017-04-09 07:00 | 176 | 158
2017-04-09 07:30 | 188 | 172
2017-04-09 08:00 | 208 | 193
2017-04-09 08:30 | 220 | 204
2017-04-09 09:00 | 219 | 201
2017-04-09 09:30 | 196 | 177
2017-04-09 10:00 | 186 | 167
2017-04-09 10:30 | 175 | 157
2017-04-09 11:00 | 177 | 158
2017-04-09 11:30 | 174 | 154
2017-04-09 12:00 | 173 | 153
2017-04-09 12:30 | 165 | 145
2017-04-09 13:00 | 169 | 149
2017-04-09 13:30 | 188 | 170
2017-04-09 14:00 | 192 | 174
2017-04-09 14:30 | 171 | 151
2017-04-09 15:00 | 188 | 170
2017-04-09 15:30 | 185 | 167
2017-04-09 16:00 | 184 | 165
2017-04-09 16:30 | 190 | 172
2017-04-09 17:00 | 219 | 202
2017-04-09 17:30 | 236 | 221
2017-04-09 18:00 | 229 | 217
2017-04-09 18:30 | 215 | 202
2017-04-09 19:00 | 203 | 190
2017-04-09 19:30 | 203 | 190
2017-04-09 20:00 | 210 | 198
2017-04-09 20:30 | 216 | 205
2017-04-09 21:00 | 219 | 209
2017-04-09 21:30 | 226 | 216
2017-04-09 22:00 | 234 | 225
2017-04-09 22:30 | 170 | 161
2017-04-09 23:00 | 112 | 102
2017-04-09 23:30 | 115 | 106
2017-04-10 | 121 | 106
2017-04-10 00:30 | 125 | 106
2017-04-10 01:00 | 119 | 100
2017-04-10 01:30 | 123 | 104
2017-04-10 02:00 | 125 | 106
2017-04-10 02:30 | 132 | 115
2017-04-10 03:00 | 158 | 143
2017-04-10 03:30 | 163 | 147
2017-04-10 04:00 | 160 | 145
2017-04-10 04:30 | 169 | 154
2017-04-10 05:00 | 188 | 173
2017-04-10 05:30 | 184 | 169
2017-04-10 06:00 | 183 | 169
2017-04-10 06:30 | 197 | 187
2017-04-10 07:00 | 230 | 219
2017-04-10 07:30 | 239 | 227
2017-04-10 08:00 | 245 | 232
2017-04-10 08:30 | 264 | 251
2017-04-10 09:00 | 253 | 241
2017-04-10 09:30 | 242 | 229
2017-04-10 10:00 | 231 | 217
2017-04-10 10:30 | 218 | 204
2017-04-10 11:00 | 218 | 204
2017-04-10 11:30 | 222 | 209
2017-04-10 12:00 | 224 | 211
2017-04-10 12:30 | 217 | 203
2017-04-10 13:00 | 223 | 218
2017-04-10 13:30 | 259 | 248
2017-04-10 14:00 | 274 | 265
2017-04-10 14:30 | 253 | 242
2017-04-10 15:00 | 254 | 242
2017-04-10 15:30 | 249 | 236
2017-04-10 16:00 | 244 | 231
2017-04-10 16:30 | 244 | 231
2017-04-10 17:00 | 285 | 272
2017-04-10 17:30 | 301 | 288
2017-04-10 18:00 | 298 | 285
2017-04-10 18:30 | 310 | 297
2017-04-10 19:00 | 287 | 273
2017-04-10 19:30 | 272 | 260
2017-04-10 20:00 | 278 | 266
2017-04-10 20:30 | 276 | 265
2017-04-10 21:00 | 267 | 256
2017-04-10 21:30 | 275 | 265
2017-04-10 22:00 | 275 | 266
2017-04-10 22:30 | 231 | 222
2017-04-10 23:00 | 167 | 154
2017-04-10 23:30 | 165 | 152
2017-04-11 | 173 | 160
2017-04-11 00:30 | 175 | 162
2017-04-11 01:00 | 176 | 163
2017-04-11 01:30 | 176 | 164
2017-04-11 02:00 | 181 | 169
2017-04-11 02:30 | 194 | 182
2017-04-11 03:00 | 216 | 204
2017-04-11 03:30 | 215 | 202
2017-04-11 04:00 | 225 | 209
2017-04-11 04:30 | 221 | 204
2017-04-11 05:00 | 207 | 191
2017-04-11 05:30 | 171 | 154
2017-04-11 06:00 | 182 | 168
2017-04-11 06:30 | 225 | 213
2017-04-11 07:00 | 279 | 268
2017-04-11 07:30 | 281 | 269
2017-04-11 08:00 | 273 | 261
2017-04-11 08:30 | 273 | 261
2017-04-11 09:00 | 260 | 249
2017-04-11 09:30 | 247 | 236
2017-04-11 10:00 | 240 | 229
2017-04-11 10:30 | 213 | 202
2017-04-11 11:00 | 172 | 161
2017-04-11 11:30 | 137 | 126
2017-04-11 12:00 | 140 | 129
2017-04-11 12:30 | 138 | 126
2017-04-11 13:00 | 140 | 129
2017-04-11 13:30 | 138 | 127
2017-04-11 14:00 | 127 | 115
2017-04-11 14:30 | 138 | 127
2017-04-11 15:00 | 160 | 149
2017-04-11 15:30 | 145 | 133
2017-04-11 16:00 | 130 | 117
2017-04-11 16:30 | 150 | 138
2017-04-11 17:00 | 167 | 156
2017-04-11 17:30 | 154 | 143
2017-04-11 18:00 | 163 | 152
2017-04-11 18:30 | 163 | 150
2017-04-11 19:00 | 162 | 145
2017-04-11 19:30 | 177 | 162
2017-04-11 20:00 | 199 | 184
2017-04-11 20:30 | 212 | 198
2017-04-11 21:00 | 204 | 190
2017-04-11 21:30 | 213 | 199
2017-04-11 22:00 | 200 | 187
2017-04-11 22:30 | 158 | 144
2017-04-11 23:00 | 127 | 112
2017-04-11 23:30 | 137 | 124
2017-04-12 | 130 | 115
2017-04-12 00:30 | 103 | 84
2017-04-12 01:00 | 67 | 38
2017-04-12 01:30 | 58 | 39
2017-04-12 02:00 | 59 | 43
2017-04-12 02:30 | 75 | 55
2017-04-12 03:00 | 101 | 80
2017-04-12 03:30 | 104 | 84
2017-04-12 04:00 | 104 | 83
2017-04-12 04:30 | 115 | 95
2017-04-12 05:00 | 129 | 112
2017-04-12 05:30 | 130 | 112
2017-04-12 06:00 | 135 | 116
2017-04-12 06:30 | 151 | 130
2017-04-12 07:00 | 187 | 173
2017-04-12 07:30 | 204 | 196
2017-04-12 08:00 | 235 | 226
2017-04-12 08:30 | 254 | 245
2017-04-12 09:00 | 237 | 228
2017-04-12 09:30 | 215 | 207
2017-04-12 10:00 | 203 | 195
2017-04-12 10:30 | 209 | 201
2017-04-12 11:00 | 227 | 219
2017-04-12 11:30 | 239 | 231
2017-04-12 12:00 | 252 | 244
2017-04-12 12:30 | 261 | 252
2017-04-12 13:00 | 271 | 262
2017-04-12 13:30 | 273 | 264
2017-04-12 14:00 | 264 | 254
2017-04-12 14:30 | 267 | 256
2017-04-12 15:00 | 259 | 247
2017-04-12 15:30 | 248 | 237
2017-04-12 16:00 | 245 | 232
2017-04-12 16:30 | 258 | 245
2017-04-12 17:00 | 262 | 250
2017-04-12 17:30 | 281 | 269
2017-04-12 18:00 | 292 | 280
2017-04-12 18:30 | 264 | 252
2017-04-12 19:00 | 253 | 241
2017-04-12 19:30 | 257 | 245
2017-04-12 20:00 | 261 | 250
2017-04-12 20:30 | 251 | 240
2017-04-12 21:00 | 268 | 257
2017-04-12 21:30 | 288 | 273
2017-04-12 22:00 | 298 | 284
2017-04-12 22:30 | 234 | 220
2017-04-12 23:00 | 168 | 152
2017-04-12 23:30 | 171 | 156
2017-04-13 | 156 | 141
2017-04-13 00:30 | 164 | 148
2017-04-13 01:00 | 183 | 168
2017-04-13 01:30 | 190 | 172
2017-04-13 02:00 | 194 | 174
2017-04-13 02:30 | 196 | 176
2017-04-13 03:00 | 195 | 174
2017-04-13 03:30 | 191 | 171
2017-04-13 04:00 | 187 | 166
2017-04-13 04:30 | 181 | 159
2017-04-13 05:00 | 189 | 167
2017-04-13 05:30 | 199 | 177
2017-04-13 06:00 | 206 | 184
2017-04-13 06:30 | 227 | 206
2017-04-13 07:00 | 247 | 231
2017-04-13 07:30 | 280 | 264
2017-04-13 08:00 | 295 | 278
2017-04-13 08:30 | 293 | 277
2017-04-13 09:00 | 279 | 262
2017-04-13 09:30 | 261 | 245
2017-04-13 10:00 | 254 | 237
2017-04-13 10:30 | 257 | 240
2017-04-13 11:00 | 259 | 241
2017-04-13 11:30 | 277 | 260
2017-04-13 12:00 | 302 | 284
2017-04-13 12:30 | 336 | 317
2017-04-13 13:00 | 334 | 314
2017-04-13 13:30 | 334 | 314
2017-04-13 14:00 | 331 | 312
2017-04-13 14:30 | 329 | 309
2017-04-13 15:00 | 340 | 323
2017-04-13 15:30 | 339 | 324
2017-04-13 16:00 | 325 | 310
2017-04-13 16:30 | 320 | 305
2017-04-13 17:00 | 362 | 347
2017-04-13 17:30 | 385 | 369
2017-04-13 18:00 | 389 | 373
2017-04-13 18:30 | 377 | 360
2017-04-13 19:00 | 374 | 357
2017-04-13 19:30 | 379 | 363
2017-04-13 20:00 | 406 | 389
2017-04-13 20:30 | 395 | 379
2017-04-13 21:00 | 401 | 385
2017-04-13 21:30 | 401 | 386
2017-04-13 22:00 | 401 | 386
2017-04-13 22:30 | 332 | 319
2017-04-13 23:00 | 264 | 252
2017-04-13 23:30 | 256 | 243
2017-04-14 | 227 | 212
2017-04-14 00:30 | 196 | 180
2017-04-14 01:00 | 165 | 148
2017-04-14 01:30 | 172 | 155
2017-04-14 02:00 | 168 | 150
2017-04-14 02:30 | 190 | 173
2017-04-14 03:00 | 206 | 189
2017-04-14 03:30 | 203 | 186
2017-04-14 04:00 | 200 | 183
2017-04-14 04:30 | 193 | 177
2017-04-14 05:00 | 189 | 172
2017-04-14 05:30 | 190 | 173
2017-04-14 06:00 | 195 | 178
2017-04-14 06:30 | 221 | 205
2017-04-14 07:00 | 238 | 221
2017-04-14 07:30 | 271 | 255
2017-04-14 08:00 | 302 | 285
2017-04-14 08:30 | 307 | 290
2017-04-14 09:00 | 309 | 292
2017-04-14 09:30 | 304 | 287
2017-04-14 10:00 | 298 | 282
2017-04-14 10:30 | 287 | 271
2017-04-14 11:00 | 282 | 266
2017-04-14 11:30 | 282 | 265
2017-04-14 12:00 | 273 | 257
2017-04-14 12:30 | 259 | 242
2017-04-14 13:00 | 265 | 248
2017-04-14 13:30 | 286 | 269
2017-04-14 14:00 | 277 | 260
2017-04-14 14:30 | 282 | 265
2017-04-14 15:00 | 295 | 278
2017-04-14 15:30 | 286 | 268
2017-04-14 16:00 | 297 | 279
2017-04-14 16:30 | 330 | 310
2017-04-14 17:00 | 377 | 361
2017-04-14 17:30 | 373 | 357
2017-04-14 18:00 | 372 | 355
2017-04-14 18:30 | 351 | 334
2017-04-14 19:00 | 337 | 321
2017-04-14 19:30 | 331 | 316
2017-04-14 20:00 | 338 | 323
2017-04-14 20:30 | 340 | 325
2017-04-14 21:00 | 333 | 319
2017-04-14 21:30 | 332 | 317
2017-04-14 22:00 | 341 | 327
2017-04-14 22:30 | 294 | 281
2017-04-14 23:00 | 245 | 232
2017-04-14 23:30 | 237 | 224
2017-04-15 | 203 | 189
2017-04-15 00:30 | 190 | 171
2017-04-15 01:00 | 204 | 185
2017-04-15 01:30 | 191 | 173
2017-04-15 02:00 | 201 | 182
2017-04-15 02:30 | 211 | 192
2017-04-15 03:00 | 229 | 211
2017-04-15 03:30 | 227 | 208
2017-04-15 04:00 | 227 | 208
2017-04-15 04:30 | 229 | 210
2017-04-15 05:00 | 233 | 214
2017-04-15 05:30 | 235 | 217
2017-04-15 06:00 | 241 | 224
2017-04-15 06:30 | 258 | 239
2017-04-15 07:00 | 254 | 235
2017-04-15 07:30 | 267 | 249
2017-04-15 08:00 | 277 | 258
2017-04-15 08:30 | 276 | 256
2017-04-15 09:00 | 260 | 241
2017-04-15 09:30 | 249 | 230
2017-04-15 10:00 | 242 | 223
2017-04-15 10:30 | 259 | 240
2017-04-15 11:00 | 273 | 254
2017-04-15 11:30 | 257 | 238
2017-04-15 12:00 | 256 | 236
2017-04-15 12:30 | 250 | 231
2017-04-15 13:00 | 259 | 240
2017-04-15 13:30 | 275 | 256
2017-04-15 14:00 | 287 | 268
2017-04-15 14:30 | 299 | 280
2017-04-15 15:00 | 300 | 280
2017-04-15 15:30 | 302 | 283
2017-04-15 16:00 | 297 | 277
2017-04-15 16:30 | 294 | 273
2017-04-15 17:00 | 292 | 272
2017-04-15 17:30 | 305 | 285
2017-04-15 18:00 | 316 | 295
2017-04-15 18:30 | 299 | 277
2017-04-15 19:00 | 289 | 268
2017-04-15 19:30 | 299 | 278
2017-04-15 20:00 | 280 | 258
2017-04-15 20:30 | 276 | 255
2017-04-15 21:00 | 271 | 250
2017-04-15 21:30 | 278 | 260
2017-04-15 22:00 | 296 | 278
2017-04-15 22:30 | 278 | 260
2017-04-15 23:00 | 214 | 196
2017-04-15 23:30 | 216 | 198
2017-04-16 | 193 | 174
2017-04-16 00:30 | 180 | 159
2017-04-16 01:00 | 181 | 161
2017-04-16 01:30 | 190 | 170
2017-04-16 02:00 | 183 | 164
2017-04-16 02:30 | 193 | 174
2017-04-16 03:00 | 203 | 184
2017-04-16 03:30 | 195 | 176
2017-04-16 04:00 | 204 | 185
2017-04-16 04:30 | 202 | 183
2017-04-16 05:00 | 206 | 187
2017-04-16 05:30 | 214 | 195
2017-04-16 06:00 | 204 | 185
2017-04-16 06:30 | 205 | 186
2017-04-16 07:00 | 205 | 185
2017-04-16 07:30 | 252 | 233
2017-04-16 08:00 | 257 | 238
2017-04-16 08:30 | 250 | 231
2017-04-16 09:00 | 244 | 225
2017-04-16 09:30 | 229 | 209
2017-04-16 10:00 | 227 | 207
2017-04-16 10:30 | 219 | 200
2017-04-16 11:00 | 210 | 190
2017-04-16 11:30 | 207 | 187
2017-04-16 12:00 | 208 | 189
2017-04-16 12:30 | 202 | 182
2017-04-16 13:00 | 209 | 188
2017-04-16 13:30 | 209 | 189
2017-04-16 14:00 | 216 | 196
2017-04-16 14:30 | 238 | 219
2017-04-16 15:00 | 227 | 207
2017-04-16 15:30 | 242 | 222
2017-04-16 16:00 | 248 | 228
2017-04-16 16:30 | 249 | 229
2017-04-16 17:00 | 251 | 231
2017-04-16 17:30 | 282 | 261
2017-04-16 18:00 | 298 | 276
2017-04-16 18:30 | 288 | 266
2017-04-16 19:00 | 276 | 254
2017-04-16 19:30 | 271 | 249
2017-04-16 20:00 | 278 | 257
2017-04-16 20:30 | 284 | 264
2017-04-16 21:00 | 280 | 260
2017-04-16 21:30 | 288 | 268
2017-04-16 22:00 | 285 | 266
2017-04-16 22:30 | 248 | 228
2017-04-16 23:00 | 206 | 187
2017-04-16 23:30 | 203 | 184
2017-04-17 | 192 | 173
2017-04-17 00:30 | 179 | 159
2017-04-17 01:00 | 173 | 153
2017-04-17 01:30 | 179 | 160
2017-04-17 02:00 | 167 | 146
2017-04-17 02:30 | 184 | 162
2017-04-17 03:00 | 202 | 179
2017-04-17 03:30 | 205 | 182
2017-04-17 04:00 | 202 | 179
2017-04-17 04:30 | 207 | 184
2017-04-17 05:00 | 210 | 187
2017-04-17 05:30 | 209 | 187
2017-04-17 06:00 | 209 | 186
2017-04-17 06:30 | 216 | 193
2017-04-17 07:00 | 226 | 203
2017-04-17 07:30 | 252 | 230
2017-04-17 08:00 | 254 | 234
2017-04-17 08:30 | 253 | 233
2017-04-17 09:00 | 244 | 224
2017-04-17 09:30 | 227 | 207
2017-04-17 10:00 | 217 | 196
2017-04-17 10:30 | 214 | 194
2017-04-17 11:00 | 216 | 195
2017-04-17 11:30 | 217 | 197
2017-04-17 12:00 | 209 | 189
2017-04-17 12:30 | 203 | 183
2017-04-17 13:00 | 219 | 198
2017-04-17 13:30 | 241 | 222
2017-04-17 14:00 | 242 | 221
2017-04-17 14:30 | 247 | 227
2017-04-17 15:00 | 254 | 234
2017-04-17 15:30 | 254 | 233
2017-04-17 16:00 | 236 | 215
2017-04-17 16:30 | 229 | 207
2017-04-17 17:00 | 228 | 207
2017-04-17 17:30 | 238 | 216
2017-04-17 18:00 | 230 | 208
2017-04-17 18:30 | 239 | 215
2017-04-17 19:00 | 239 | 215
2017-04-17 19:30 | 246 | 223
2017-04-17 20:00 | 253 | 231
2017-04-17 20:30 | 254 | 232
2017-04-17 21:00 | 247 | 226
2017-04-17 21:30 | 250 | 229
2017-04-17 22:00 | 257 | 237
2017-04-17 22:30 | 215 | 195
2017-04-17 23:00 | 173 | 152
2017-04-17 23:30 | 173 | 152
2017-04-18 | 166 | 145
2017-04-18 00:30 | 162 | 139
2017-04-18 01:00 | 165 | 140
2017-04-18 01:30 | 161 | 135
2017-04-18 02:00 | 169 | 144
2017-04-18 02:30 | 174 | 149
2017-04-18 03:00 | 193 | 168
2017-04-18 03:30 | 188 | 165
2017-04-18 04:00 | 185 | 161
2017-04-18 04:30 | 183 | 158
2017-04-18 05:00 | 187 | 164
2017-04-18 05:30 | 194 | 171
2017-04-18 06:00 | 204 | 180
2017-04-18 06:30 | 225 | 202
2017-04-18 07:00 | 227 | 203
2017-04-18 07:30 | 262 | 237
2017-04-18 08:00 | 278 | 256
2017-04-18 08:30 | 291 | 269
2017-04-18 09:00 | 291 | 270
2017-04-18 09:30 | 277 | 262
2017-04-18 10:00 | 270 | 253
2017-04-18 10:30 | 269 | 253
2017-04-18 11:00 | 264 | 248
2017-04-18 11:30 | 261 | 244
2017-04-18 12:00 | 254 | 237
2017-04-18 12:30 | 244 | 227
2017-04-18 13:00 | 251 | 234
2017-04-18 13:30 | 261 | 244
2017-04-18 14:00 | 270 | 253
2017-04-18 14:30 | 280 | 263
2017-04-18 15:00 | 286 | 268
2017-04-18 15:30 | 284 | 266
2017-04-18 16:00 | 282 | 264
2017-04-18 16:30 | 276 | 258
2017-04-18 17:00 | 277 | 259
2017-04-18 17:30 | 283 | 265
2017-04-18 18:00 | 290 | 271
2017-04-18 18:30 | 271 | 251
2017-04-18 19:00 | 263 | 242
2017-04-18 19:30 | 264 | 244
2017-04-18 20:00 | 274 | 256
2017-04-18 20:30 | 267 | 249
2017-04-18 21:00 | 264 | 246
2017-04-18 21:30 | 268 | 251
2017-04-18 22:00 | 272 | 255
2017-04-18 22:30 | 196 | 175
2017-04-18 23:00 | 157 | 132
2017-04-18 23:30 | 155 | 131
2017-04-19 | 155 | 130
2017-04-19 00:30 | 153 | 127
2017-04-19 01:00 | 154 | 128
2017-04-19 01:30 | 158 | 134
2017-04-19 02:00 | 160 | 136
2017-04-19 02:30 | 168 | 144
2017-04-19 03:00 | 190 | 168
2017-04-19 03:30 | 190 | 168
2017-04-19 04:00 | 188 | 166
2017-04-19 04:30 | 197 | 175
2017-04-19 05:00 | 201 | 178
2017-04-19 05:30 | 211 | 189
2017-04-19 06:00 | 206 | 184
2017-04-19 06:30 | 220 | 197
2017-04-19 07:00 | 235 | 210
2017-04-19 07:30 | 261 | 237
2017-04-19 08:00 | 265 | 251
2017-04-19 08:30 | 259 | 247
2017-04-19 09:00 | 263 | 251
2017-04-19 09:30 | 247 | 236
2017-04-19 10:00 | 250 | 240
2017-04-19 10:30 | 267 | 256
2017-04-19 11:00 | 278 | 266
2017-04-19 11:30 | 272 | 260
2017-04-19 12:00 | 267 | 255
2017-04-19 12:30 | 260 | 248
2017-04-19 13:00 | 255 | 243
2017-04-19 13:30 | 272 | 260
2017-04-19 14:00 | 276 | 264
2017-04-19 14:30 | 294 | 282
2017-04-19 15:00 | 298 | 285
2017-04-19 15:30 | 295 | 282
2017-04-19 16:00 | 279 | 267
2017-04-19 16:30 | 276 | 263
2017-04-19 17:00 | 273 | 260
2017-04-19 17:30 | 299 | 286
2017-04-19 18:00 | 306 | 292
2017-04-19 18:30 | 292 | 278
2017-04-19 19:00 | 281 | 268
2017-04-19 19:30 | 267 | 255
2017-04-19 20:00 | 260 | 247
2017-04-19 20:30 | 266 | 253
2017-04-19 21:00 | 259 | 246
2017-04-19 21:30 | 227 | 215
2017-04-19 22:00 | 198 | 186
2017-04-19 22:30 | 151 | 139
2017-04-19 23:00 | 124 | 111
2017-04-19 23:30 | 120 | 106
2017-04-20 | 119 | 101
2017-04-20 00:30 | 120 | 101
2017-04-20 01:00 | 121 | 103
2017-04-20 01:30 | 120 | 101
2017-04-20 02:00 | 124 | 104
2017-04-20 02:30 | 138 | 119
2017-04-20 03:00 | 155 | 137
2017-04-20 03:30 | 159 | 142
2017-04-20 04:00 | 153 | 135
2017-04-20 04:30 | 159 | 142
2017-04-20 05:00 | 153 | 135
2017-04-20 05:30 | 153 | 136
2017-04-20 06:00 | 184 | 167
2017-04-20 06:30 | 200 | 183
2017-04-20 07:00 | 199 | 182
2017-04-20 07:30 | 225 | 207
2017-04-20 08:00 | 255 | 237
2017-04-20 08:30 | 256 | 239
2017-04-20 09:00 | 256 | 240
2017-04-20 09:30 | 249 | 233
2017-04-20 10:00 | 242 | 226
2017-04-20 10:30 | 223 | 206
2017-04-20 11:00 | 220 | 203
2017-04-20 11:30 | 230 | 212
2017-04-20 12:00 | 226 | 209
2017-04-20 12:30 | 216 | 198
2017-04-20 13:00 | 220 | 203
2017-04-20 13:30 | 252 | 235
2017-04-20 14:00 | 262 | 245
2017-04-20 14:30 | 263 | 246
2017-04-20 15:00 | 265 | 248
2017-04-20 15:30 | 258 | 241
2017-04-20 16:00 | 293 | 279
2017-04-20 16:30 | 293 | 279
2017-04-20 17:00 | 294 | 281
2017-04-20 17:30 | 321 | 307
2017-04-20 18:00 | 311 | 297
2017-04-20 18:30 | 297 | 282
2017-04-20 19:00 | 283 | 268
2017-04-20 19:30 | 284 | 269
2017-04-20 20:00 | 284 | 270
2017-04-20 20:30 | 284 | 270
2017-04-20 21:00 | 286 | 273
2017-04-20 21:30 | 274 | 262
2017-04-20 22:00 | 264 | 253
2017-04-20 22:30 | 219 | 209
2017-04-20 23:00 | 202 | 191
2017-04-20 23:30 | 193 | 182
2017-04-21 | 201 | 190
2017-04-21 00:30 | 208 | 194
2017-04-21 01:00 | 208 | 195
2017-04-21 01:30 | 213 | 200
2017-04-21 02:00 | 215 | 202
2017-04-21 02:30 | 224 | 210
2017-04-21 03:00 | 247 | 234
2017-04-21 03:30 | 256 | 242
2017-04-21 04:00 | 262 | 248
2017-04-21 04:30 | 261 | 247
2017-04-21 05:00 | 260 | 246
2017-04-21 05:30 | 258 | 244
2017-04-21 06:00 | 255 | 240
2017-04-21 06:30 | 251 | 236
2017-04-21 07:00 | 251 | 235
2017-04-21 07:30 | 271 | 254
2017-04-21 08:00 | 301 | 284
2017-04-21 08:30 | 310 | 292
2017-04-21 09:00 | 296 | 279
2017-04-21 09:30 | 273 | 256
2017-04-21 10:00 | 268 | 252
2017-04-21 10:30 | 259 | 243
2017-04-21 11:00 | 264 | 248
2017-04-21 11:30 | 254 | 238
2017-04-21 12:00 | 246 | 229
2017-04-21 12:30 | 265 | 249
2017-04-21 13:00 | 274 | 257
2017-04-21 13:30 | 284 | 267
2017-04-21 14:00 | 295 | 278
2017-04-21 14:30 | 290 | 273
2017-04-21 15:00 | 289 | 272
2017-04-21 15:30 | 315 | 299
2017-04-21 16:00 | 335 | 319
2017-04-21 16:30 | 323 | 307
2017-04-21 17:00 | 330 | 314
2017-04-21 17:30 | 343 | 327
2017-04-21 18:00 | 351 | 334
2017-04-21 18:30 | 341 | 324
2017-04-21 19:00 | 340 | 324
2017-04-21 19:30 | 342 | 326
2017-04-21 20:00 | 343 | 327
2017-04-21 20:30 | 327 | 312
2017-04-21 21:00 | 320 | 305
2017-04-21 21:30 | 319 | 304
2017-04-21 22:00 | 308 | 291
2017-04-21 22:30 | 265 | 248
2017-04-21 23:00 | 229 | 210
2017-04-21 23:30 | 232 | 214
2017-04-22 | 232 | 213
2017-04-22 00:30 | 222 | 202
2017-04-22 01:00 | 209 | 185
2017-04-22 01:30 | 214 | 189
2017-04-22 02:00 | 219 | 194
2017-04-22 02:30 | 228 | 203
2017-04-22 03:00 | 244 | 220
2017-04-22 03:30 | 248 | 223
2017-04-22 04:00 | 250 | 225
2017-04-22 04:30 | 251 | 227
2017-04-22 05:00 | 247 | 223
2017-04-22 05:30 | 253 | 228
2017-04-22 06:00 | 249 | 224
2017-04-22 06:30 | 234 | 209
2017-04-22 07:00 | 230 | 206
2017-04-22 07:30 | 233 | 209
2017-04-22 08:00 | 234 | 209
2017-04-22 08:30 | 246 | 222
2017-04-22 09:00 | 251 | 227
2017-04-22 09:30 | 238 | 219
2017-04-22 10:00 | 205 | 187
2017-04-22 10:30 | 202 | 184
2017-04-22 11:00 | 202 | 184
2017-04-22 11:30 | 194 | 176
2017-04-22 12:00 | 185 | 167
2017-04-22 12:30 | 194 | 176
2017-04-22 13:00 | 203 | 185
2017-04-22 13:30 | 225 | 208
2017-04-22 14:00 | 225 | 208
2017-04-22 14:30 | 224 | 207
2017-04-22 15:00 | 219 | 201
2017-04-22 15:30 | 195 | 177
2017-04-22 16:00 | 189 | 170
2017-04-22 16:30 | 181 | 162
2017-04-22 17:00 | 181 | 161
2017-04-22 17:30 | 191 | 172
2017-04-22 18:00 | 194 | 174
2017-04-22 18:30 | 185 | 165
2017-04-22 19:00 | 180 | 160
2017-04-22 19:30 | 176 | 156
2017-04-22 20:00 | 179 | 159
2017-04-22 20:30 | 180 | 161
2017-04-22 21:00 | 183 | 164
2017-04-22 21:30 | 189 | 172
2017-04-22 22:00 | 189 | 173
2017-04-22 22:30 | 177 | 154
2017-04-22 23:00 | 147 | 121
2017-04-22 23:30 | 138 | 111
2017-04-23 | 139 | 107
2017-04-23 00:30 | 137 | 104
2017-04-23 01:00 | 139 | 105
2017-04-23 01:30 | 138 | 105
2017-04-23 02:00 | 138 | 105
2017-04-23 02:30 | 147 | 115
2017-04-23 03:00 | 167 | 138
2017-04-23 03:30 | 172 | 143
2017-04-23 04:00 | 171 | 143
2017-04-23 04:30 | 169 | 139
2017-04-23 05:00 | 170 | 141
2017-04-23 05:30 | 172 | 144
2017-04-23 06:00 | 175 | 146
2017-04-23 06:30 | 178 | 149
2017-04-23 07:00 | 176 | 148
2017-04-23 07:30 | 189 | 161
2017-04-23 08:00 | 195 | 167
2017-04-23 08:30 | 200 | 173
2017-04-23 09:00 | 188 | 160
2017-04-23 09:30 | 161 | 130
2017-04-23 10:00 | 156 | 125
2017-04-23 10:30 | 155 | 122
2017-04-23 11:00 | 163 | 132
2017-04-23 11:30 | 156 | 124
2017-04-23 12:00 | 148 | 115
2017-04-23 12:30 | 161 | 130
2017-04-23 13:00 | 167 | 136
2017-04-23 13:30 | 182 | 152
2017-04-23 14:00 | 199 | 172
2017-04-23 14:30 | 208 | 183
2017-04-23 15:00 | 194 | 164
2017-04-23 15:30 | 185 | 154
2017-04-23 16:00 | 184 | 154
2017-04-23 16:30 | 182 | 151
2017-04-23 17:00 | 188 | 156
2017-04-23 17:30 | 207 | 176
2017-04-23 18:00 | 217 | 190
2017-04-23 18:30 | 200 | 172
2017-04-23 19:00 | 179 | 150
2017-04-23 19:30 | 168 | 138
2017-04-23 20:00 | 174 | 147
2017-04-23 20:30 | 189 | 164
2017-04-23 21:00 | 190 | 166
2017-04-23 21:30 | 208 | 185
2017-04-23 22:00 | 219 | 198
2017-04-23 22:30 | 197 | 176
2017-04-23 23:00 | 159 | 136
2017-04-23 23:30 | 170 | 148
2017-04-24 | 189 | 167
2017-04-24 00:30 | 197 | 175
2017-04-24 01:00 | 174 | 151
2017-04-24 01:30 | 162 | 137
2017-04-24 02:00 | 165 | 141
2017-04-24 02:30 | 182 | 160
2017-04-24 03:00 | 194 | 172
2017-04-24 03:30 | 172 | 148
2017-04-24 04:00 | 162 | 138
2017-04-24 04:30 | 172 | 148
2017-04-24 05:00 | 188 | 165
2017-04-24 05:30 | 184 | 161
2017-04-24 06:00 | 183 | 159
2017-04-24 06:30 | 180 | 154
2017-04-24 07:00 | 172 | 144
2017-04-24 07:30 | 198 | 171
2017-04-24 08:00 | 218 | 194
2017-04-24 08:30 | 218 | 199
2017-04-24 09:00 | 204 | 184
2017-04-24 09:30 | 204 | 184
2017-04-24 10:00 | 190 | 170
2017-04-24 10:30 | 187 | 167
2017-04-24 11:00 | 183 | 162
2017-04-24 11:30 | 187 | 167
2017-04-24 12:00 | 185 | 164
2017-04-24 12:30 | 180 | 160
2017-04-24 13:00 | 191 | 170
2017-04-24 13:30 | 208 | 188
2017-04-24 14:00 | 209 | 188
2017-04-24 14:30 | 213 | 192
2017-04-24 15:00 | 209 | 187
2017-04-24 15:30 | 209 | 188
2017-04-24 16:00 | 214 | 193
2017-04-24 16:30 | 211 | 190
2017-04-24 17:00 | 215 | 194
2017-04-24 17:30 | 216 | 195
2017-04-24 18:00 | 245 | 225
2017-04-24 18:30 | 230 | 208
2017-04-24 19:00 | 204 | 182
2017-04-24 19:30 | 188 | 166
2017-04-24 20:00 | 189 | 168
2017-04-24 20:30 | 204 | 185
2017-04-24 21:00 | 207 | 188
2017-04-24 21:30 | 210 | 192
2017-04-24 22:00 | 225 | 208
2017-04-24 22:30 | 163 | 140
2017-04-24 23:00 | 136 | 107
2017-04-24 23:30 | 135 | 106
2017-04-25 | 134 | 105
2017-04-25 00:30 | 139 | 112
2017-04-25 01:00 | 135 | 108
2017-04-25 01:30 | 143 | 116
2017-04-25 02:00 | 143 | 117
2017-04-25 02:30 | 153 | 127
2017-04-25 03:00 | 175 | 151
2017-04-25 03:30 | 175 | 151
2017-04-25 04:00 | 169 | 145
2017-04-25 04:30 | 175 | 152
2017-04-25 05:00 | 176 | 153
2017-04-25 05:30 | 176 | 153
2017-04-25 06:00 | 176 | 152
2017-04-25 06:30 | 176 | 153
2017-04-25 07:00 | 179 | 154
2017-04-25 07:30 | 189 | 165
2017-04-25 08:00 | 193 | 170
2017-04-25 08:30 | 193 | 170
2017-04-25 09:00 | 185 | 161
2017-04-25 09:30 | 174 | 151
2017-04-25 10:00 | 167 | 150
2017-04-25 10:30 | 170 | 152
2017-04-25 11:00 | 165 | 147
2017-04-25 11:30 | 160 | 142
2017-04-25 12:00 | 155 | 137
2017-04-25 12:30 | 163 | 146
2017-04-25 13:00 | 170 | 153
2017-04-25 13:30 | 178 | 161
2017-04-25 14:00 | 186 | 169
2017-04-25 14:30 | 194 | 177
2017-04-25 15:00 | 191 | 174
2017-04-25 15:30 | 193 | 175
2017-04-25 16:00 | 188 | 170
2017-04-25 16:30 | 179 | 161
2017-04-25 17:00 | 200 | 181
2017-04-25 17:30 | 208 | 189
2017-04-25 18:00 | 218 | 198
2017-04-25 18:30 | 204 | 183
2017-04-25 19:00 | 186 | 165
2017-04-25 19:30 | 173 | 152
2017-04-25 20:00 | 161 | 139
2017-04-25 20:30 | 168 | 147
2017-04-25 21:00 | 171 | 152
2017-04-25 21:30 | 179 | 160
2017-04-25 22:00 | 183 | 162
2017-04-25 22:30 | 164 | 142
2017-04-25 23:00 | 117 | 89
2017-04-25 23:30 | 112 | 83
2017-04-26 | 120 | 89
2017-04-26 00:30 | 126 | 89
2017-04-26 01:00 | 129 | 93
2017-04-26 01:30 | 137 | 95
2017-04-26 02:00 | 136 | 91
2017-04-26 02:30 | 154 | 111
2017-04-26 03:00 | 168 | 127
2017-04-26 03:30 | 177 | 138
2017-04-26 04:00 | 173 | 133
2017-04-26 04:30 | 178 | 138
2017-04-26 05:00 | 183 | 144
2017-04-26 05:30 | 181 | 141
2017-04-26 06:00 | 180 | 139
2017-04-26 06:30 | 179 | 148
2017-04-26 07:00 | 188 | 158
2017-04-26 07:30 | 218 | 189
2017-04-26 08:00 | 238 | 211
2017-04-26 08:30 | 253 | 227
2017-04-26 09:00 | 234 | 207
2017-04-26 09:30 | 218 | 191
2017-04-26 10:00 | 215 | 187
2017-04-26 10:30 | 230 | 202
2017-04-26 11:00 | 242 | 215
2017-04-26 11:30 | 245 | 220
2017-04-26 12:00 | 228 | 204
2017-04-26 12:30 | 235 | 211
2017-04-26 13:00 | 221 | 196
2017-04-26 13:30 | 234 | 208
2017-04-26 14:00 | 228 | 202
2017-04-26 14:30 | 254 | 227
2017-04-26 15:00 | 308 | 281
2017-04-26 15:30 | 323 | 296
2017-04-26 16:00 | 308 | 285
2017-04-26 16:30 | 336 | 314
2017-04-26 17:00 | 368 | 346
2017-04-26 17:30 | 406 | 385
2017-04-26 18:00 | 405 | 382
2017-04-26 18:30 | 407 | 384
2017-04-26 19:00 | 386 | 364
2017-04-26 19:30 | 354 | 333
2017-04-26 20:00 | 351 | 331
2017-04-26 20:30 | 372 | 352
2017-04-26 21:00 | 352 | 333
2017-04-26 21:30 | 357 | 339
2017-04-26 22:00 | 342 | 320
2017-04-26 22:30 | 252 | 226
2017-04-26 23:00 | 194 | 165
2017-04-26 23:30 | 200 | 173
2017-04-27 | 204 | 176
2017-04-27 00:30 | 213 | 179
2017-04-27 01:00 | 216 | 180
2017-04-27 01:30 | 219 | 183
2017-04-27 02:00 | 222 | 186
2017-04-27 02:30 | 241 | 207
2017-04-27 03:00 | 274 | 243
2017-04-27 03:30 | 268 | 235
2017-04-27 04:00 | 272 | 240
2017-04-27 04:30 | 280 | 249
2017-04-27 05:00 | 281 | 250
2017-04-27 05:30 | 282 | 251
2017-04-27 06:00 | 277 | 249
2017-04-27 06:30 | 284 | 255
2017-04-27 07:00 | 353 | 326
2017-04-27 07:30 | 357 | 335
2017-04-27 08:00 | 341 | 319
2017-04-27 08:30 | 322 | 299
2017-04-27 09:00 | 286 | 263
2017-04-27 09:30 | 277 | 255
2017-04-27 10:00 | 288 | 267
2017-04-27 10:30 | 281 | 260
2017-04-27 11:00 | 298 | 276
2017-04-27 11:30 | 299 | 277
2017-04-27 12:00 | 293 | 272
2017-04-27 12:30 | 276 | 255
2017-04-27 13:00 | 256 | 234
2017-04-27 13:30 | 272 | 250
2017-04-27 14:00 | 289 | 268
2017-04-27 14:30 | 287 | 266
2017-04-27 15:00 | 288 | 266
2017-04-27 15:30 | 285 | 263
2017-04-27 16:00 | 296 | 274
2017-04-27 16:30 | 316 | 294
2017-04-27 17:00 | 324 | 302
2017-04-27 17:30 | 350 | 329
2017-04-27 18:00 | 413 | 390
2017-04-27 18:30 | 436 | 412
2017-04-27 19:00 | 396 | 372
2017-04-27 19:30 | 370 | 347
2017-04-27 20:00 | 367 | 344
2017-04-27 20:30 | 359 | 338
2017-04-27 21:00 | 311 | 290
2017-04-27 21:30 | 274 | 253
2017-04-27 22:00 | 254 | 231
2017-04-27 22:30 | 213 | 184
2017-04-27 23:00 | 183 | 152
2017-04-27 23:30 | 180 | 148
2017-04-28 | 178 | 145
2017-04-28 00:30 | 168 | 134
2017-04-28 01:00 | 138 | 97
2017-04-28 01:30 | 141 | 101
2017-04-28 02:00 | 146 | 106
2017-04-28 02:30 | 161 | 124
2017-04-28 03:00 | 184 | 150
2017-04-28 03:30 | 196 | 164
2017-04-28 04:00 | 214 | 183
2017-04-28 04:30 | 225 | 196
2017-04-28 05:00 | 238 | 209
2017-04-28 05:30 | 231 | 202
2017-04-28 06:00 | 233 | 203
2017-04-28 06:30 | 236 | 205
2017-04-28 07:00 | 249 | 218
2017-04-28 07:30 | 315 | 289
2017-04-28 08:00 | 355 | 334
2017-04-28 08:30 | 336 | 315
2017-04-28 09:00 | 289 | 268
2017-04-28 09:30 | 271 | 249
2017-04-28 10:00 | 257 | 234
2017-04-28 10:30 | 270 | 248
2017-04-28 11:00 | 265 | 244
2017-04-28 11:30 | 245 | 223
2017-04-28 12:00 | 232 | 209
2017-04-28 12:30 | 228 | 207
2017-04-28 13:00 | 162 | 140
2017-04-28 13:30 | 173 | 151
2017-04-28 14:00 | 168 | 146
2017-04-28 14:30 | 187 | 166
2017-04-28 15:00 | 230 | 210
2017-04-28 15:30 | 245 | 224
2017-04-28 16:00 | 252 | 231
2017-04-28 16:30 | 234 | 213
2017-04-28 17:00 | 219 | 198
2017-04-28 17:30 | 233 | 212
2017-04-28 18:00 | 246 | 225
2017-04-28 18:30 | 235 | 213
2017-04-28 19:00 | 216 | 194
2017-04-28 19:30 | 203 | 181
2017-04-28 20:00 | 209 | 189
2017-04-28 20:30 | 204 | 184
2017-04-28 21:00 | 205 | 186
2017-04-28 21:30 | 192 | 172
2017-04-28 22:00 | 206 | 185
2017-04-28 22:30 | 214 | 193
2017-04-28 23:00 | 195 | 175
2017-04-28 23:30 | 192 | 171
2017-04-29 | 187 | 165
2017-04-29 00:30 | 174 | 150
2017-04-29 01:00 | 179 | 150
2017-04-29 01:30 | 180 | 152
2017-04-29 02:00 | 174 | 145
2017-04-29 02:30 | 184 | 156
2017-04-29 03:00 | 201 | 174
2017-04-29 03:30 | 195 | 168
2017-04-29 04:00 | 199 | 172
2017-04-29 04:30 | 191 | 163
2017-04-29 05:00 | 189 | 160
2017-04-29 05:30 | 188 | 159
2017-04-29 06:00 | 187 | 158
2017-04-29 06:30 | 202 | 177
2017-04-29 07:00 | 218 | 194
2017-04-29 07:30 | 210 | 186
2017-04-29 08:00 | 157 | 128
2017-04-29 08:30 | 169 | 141
2017-04-29 09:00 | 161 | 133
2017-04-29 09:30 | 139 | 117
2017-04-29 10:00 | 138 | 117
2017-04-29 10:30 | 141 | 120
2017-04-29 11:00 | 133 | 112
2017-04-29 11:30 | 133 | 111
2017-04-29 12:00 | 132 | 111
2017-04-29 12:30 | 138 | 117
2017-04-29 13:00 | 134 | 113
2017-04-29 13:30 | 136 | 115
2017-04-29 14:00 | 132 | 110
2017-04-29 14:30 | 151 | 131
2017-04-29 15:00 | 165 | 145
2017-04-29 15:30 | 158 | 138
2017-04-29 16:00 | 138 | 116
2017-04-29 16:30 | 128 | 105
2017-04-29 17:00 | 147 | 126
2017-04-29 17:30 | 167 | 147
2017-04-29 18:00 | 177 | 156
2017-04-29 18:30 | 164 | 144
2017-04-29 19:00 | 162 | 141
2017-04-29 19:30 | 168 | 148
2017-04-29 20:00 | 181 | 162
2017-04-29 20:30 | 156 | 136
2017-04-29 21:00 | 156 | 137
2017-04-29 21:30 | 161 | 143
2017-04-29 22:00 | 160 | 139
2017-04-29 22:30 | 147 | 124
2017-04-29 23:00 | 122 | 96
2017-04-29 23:30 | 127 | 103
2017-04-30 | 130 | 98
2017-04-30 00:30 | 124 | 88
2017-04-30 01:00 | 120 | 81
2017-04-30 01:30 | 117 | 78
2017-04-30 02:00 | 125 | 87
2017-04-30 02:30 | 127 | 90
2017-04-30 03:00 | 133 | 93
2017-04-30 03:30 | 132 | 90
2017-04-30 04:00 | 137 | 96
2017-04-30 04:30 | 126 | 82
2017-04-30 05:00 | 130 | 87
2017-04-30 05:30 | 131 | 87
2017-04-30 06:00 | 132 | 88
2017-04-30 06:30 | 125 | 87
2017-04-30 07:00 | 126 | 88
2017-04-30 07:30 | 130 | 91
2017-04-30 08:00 | 128 | 89
2017-04-30 08:30 | 134 | 97
2017-04-30 09:00 | 133 | 96
2017-04-30 09:30 | 141 | 103
2017-04-30 10:00 | 148 | 113
2017-04-30 10:30 | 141 | 104
2017-04-30 11:00 | 132 | 92
2017-04-30 11:30 | 130 | 88
2017-04-30 12:00 | 130 | 89
2017-04-30 12:30 | 128 | 87
2017-04-30 13:00 | 129 | 86
2017-04-30 13:30 | 130 | 87
2017-04-30 14:00 | 123 | 78
2017-04-30 14:30 | 126 | 84
2017-04-30 15:00 | 131 | 89
2017-04-30 15:30 | 134 | 95
2017-04-30 16:00 | 144 | 106
2017-04-30 16:30 | 149 | 111
2017-04-30 17:00 | 156 | 120
2017-04-30 17:30 | 173 | 138
2017-04-30 18:00 | 173 | 137
2017-04-30 18:30 | 164 | 126
2017-04-30 19:00 | 150 | 111
2017-04-30 19:30 | 153 | 114
2017-04-30 20:00 | 160 | 125
2017-04-30 20:30 | 163 | 129
2017-04-30 21:00 | 154 | 119
2017-04-30 21:30 | 155 | 120
2017-04-30 22:00 | 165 | 132
2017-04-30 22:30 | 150 | 116
2017-04-30 23:00 | 137 | 100
2017-04-30 23:30 | 137 | 100
2017-05-01 | 132 | 95
2017-05-01 00:30 | 120 | 80
2017-05-01 01:00 | 109 | 65
2017-05-01 01:30 | 102 | 51
2017-05-01 02:00 | 100 | 52
2017-05-01 02:30 | 92 | 44
2017-05-01 03:00 | 90 | 40
2017-05-01 03:30 | 91 | 43
2017-05-01 04:00 | 89 | 27
2017-05-01 04:30 | 95 | 48
2017-05-01 05:00 | 89 | 28
2017-05-01 05:30 | 89 | 33
2017-05-01 06:00 | 88 | 16
2017-05-01 06:30 | 90 | 41
2017-05-01 07:00 | 89 | 53
2017-05-01 07:30 | 84 | 49
2017-05-01 08:00 | 81 | 38
2017-05-01 08:30 | 85 | 46
2017-05-01 09:00 | 91 | 56
2017-05-01 09:30 | 95 | 63
2017-05-01 10:00 | 104 | 74
2017-05-01 10:30 | 84 | 53
2017-05-01 11:00 | 84 | 53
2017-05-01 11:30 | 76 | 42
2017-05-01 12:00 | 75 | 43
2017-05-01 12:30 | 81 | 50
2017-05-01 13:00 | 81 | 50
2017-05-01 13:30 | 81 | 50
2017-05-01 14:00 | 82 | 50
2017-05-01 14:30 | 76 | 41
2017-05-01 15:00 | 91 | 58
2017-05-01 15:30 | 103 | 70
2017-05-01 16:00 | 100 | 68
2017-05-01 16:30 | 107 | 74
2017-05-01 17:00 | 125 | 98
2017-05-01 17:30 | 134 | 113
2017-05-01 18:00 | 141 | 120
2017-05-01 18:30 | 141 | 119
2017-05-01 19:00 | 151 | 131
2017-05-01 19:30 | 138 | 118
2017-05-01 20:00 | 135 | 115
2017-05-01 20:30 | 139 | 121
2017-05-01 21:00 | 114 | 93
2017-05-01 21:30 | 135 | 117
2017-05-01 22:00 | 161 | 139
2017-05-01 22:30 | 134 | 106
2017-05-01 23:00 | 129 | 100
2017-05-01 23:30 | 131 | 103
2017-05-02 | 126 | 96
2017-05-02 00:30 | 93 | 57
2017-05-02 01:00 | 78 | 33
2017-05-02 01:30 | 77 | 32
2017-05-02 02:00 | 79 | 41
2017-05-02 02:30 | 87 | 43
2017-05-02 03:00 | 87 | 44
2017-05-02 03:30 | 103 | 64
2017-05-02 04:00 | 130 | 97
2017-05-02 04:30 | 133 | 101
2017-05-02 05:00 | 121 | 84
2017-05-02 05:30 | 134 | 99
2017-05-02 06:00 | 137 | 102
2017-05-02 06:30 | 160 | 134
2017-05-02 07:00 | 183 | 158
2017-05-02 07:30 | 204 | 179
2017-05-02 08:00 | 195 | 176
2017-05-02 08:30 | 164 | 143
2017-05-02 09:00 | 152 | 129
2017-05-02 09:30 | 169 | 148
2017-05-02 10:00 | 170 | 148
2017-05-02 10:30 | 174 | 152
2017-05-02 11:00 | 165 | 142
2017-05-02 11:30 | 176 | 154
2017-05-02 12:00 | 164 | 142
2017-05-02 12:30 | 144 | 120
2017-05-02 13:00 | 154 | 130
2017-05-02 13:30 | 175 | 153
2017-05-02 14:00 | 180 | 159
2017-05-02 14:30 | 177 | 154
2017-05-02 15:00 | 169 | 146
2017-05-02 15:30 | 171 | 148
2017-05-02 16:00 | 174 | 151
2017-05-02 16:30 | 182 | 159
2017-05-02 17:00 | 186 | 164
2017-05-02 17:30 | 215 | 193
2017-05-02 18:00 | 239 | 218
2017-05-02 18:30 | 214 | 192
2017-05-02 19:00 | 205 | 183
2017-05-02 19:30 | 172 | 150
2017-05-02 20:00 | 196 | 177
2017-05-02 20:30 | 196 | 178
2017-05-02 21:00 | 165 | 146
2017-05-02 21:30 | 158 | 138
2017-05-02 22:00 | 172 | 154
2017-05-02 22:30 | 152 | 132
2017-05-02 23:00 | 154 | 134
2017-05-02 23:30 | 154 | 135
2017-05-03 | 158 | 139
2017-05-03 00:30 | 137 | 114
2017-05-03 01:00 | 132 | 101
2017-05-03 01:30 | 129 | 98
2017-05-03 02:00 | 135 | 105
2017-05-03 02:30 | 130 | 100
2017-05-03 03:00 | 132 | 101
2017-05-03 03:30 | 132 | 102
2017-05-03 04:00 | 131 | 101
2017-05-03 04:30 | 125 | 92
2017-05-03 05:00 | 126 | 93
2017-05-03 05:30 | 132 | 100
2017-05-03 06:00 | 136 | 105
2017-05-03 06:30 | 163 | 136
2017-05-03 07:00 | 193 | 174
2017-05-03 07:30 | 189 | 176
2017-05-03 08:00 | 206 | 192
2017-05-03 08:30 | 191 | 177
2017-05-03 09:00 | 173 | 158
2017-05-03 09:30 | 187 | 173
2017-05-03 10:00 | 187 | 172
2017-05-03 10:30 | 172 | 157
2017-05-03 11:00 | 180 | 166
2017-05-03 11:30 | 172 | 158
2017-05-03 12:00 | 171 | 157
2017-05-03 12:30 | 173 | 158
2017-05-03 13:00 | 177 | 162
2017-05-03 13:30 | 189 | 175
2017-05-03 14:00 | 193 | 179
2017-05-03 14:30 | 218 | 204
2017-05-03 15:00 | 206 | 192
2017-05-03 15:30 | 219 | 206
2017-05-03 16:00 | 242 | 228
2017-05-03 16:30 | 251 | 237
2017-05-03 17:00 | 246 | 233
2017-05-03 17:30 | 247 | 233
2017-05-03 18:00 | 280 | 264
2017-05-03 18:30 | 265 | 250
2017-05-03 19:00 | 239 | 225
2017-05-03 19:30 | 234 | 219
2017-05-03 20:00 | 238 | 225
2017-05-03 20:30 | 234 | 220
2017-05-03 21:00 | 216 | 203
2017-05-03 21:30 | 205 | 192
2017-05-03 22:00 | 194 | 182
2017-05-03 22:30 | 196 | 184
2017-05-03 23:00 | 203 | 192
2017-05-03 23:30 | 205 | 195
2017-05-04 | 195 | 184
2017-05-04 00:30 | 175 | 164
2017-05-04 01:00 | 162 | 150
2017-05-04 01:30 | 151 | 135
2017-05-04 02:00 | 167 | 153
2017-05-04 02:30 | 146 | 131
2017-05-04 03:00 | 129 | 112
2017-05-04 03:30 | 125 | 109
2017-05-04 04:00 | 126 | 112
2017-05-04 04:30 | 119 | 104
2017-05-04 05:00 | 121 | 105
2017-05-04 05:30 | 133 | 118
2017-05-04 06:00 | 133 | 118
2017-05-04 06:30 | 172 | 160
2017-05-04 07:00 | 217 | 206
2017-05-04 07:30 | 227 | 218
2017-05-04 08:00 | 211 | 203
2017-05-04 08:30 | 194 | 186
2017-05-04 09:00 | 164 | 153
2017-05-04 09:30 | 160 | 149
2017-05-04 10:00 | 166 | 156
2017-05-04 10:30 | 188 | 177
2017-05-04 11:00 | 198 | 187
2017-05-04 11:30 | 202 | 191
2017-05-04 12:00 | 206 | 195
2017-05-04 12:30 | 218 | 206
2017-05-04 13:00 | 200 | 190
2017-05-04 13:30 | 193 | 182
2017-05-04 14:00 | 180 | 169
2017-05-04 14:30 | 187 | 176
2017-05-04 15:00 | 195 | 185
2017-05-04 15:30 | 193 | 183
2017-05-04 16:00 | 191 | 181
2017-05-04 16:30 | 199 | 188
2017-05-04 17:00 | 201 | 189
2017-05-04 17:30 | 208 | 197
2017-05-04 18:00 | 256 | 243
2017-05-04 18:30 | 268 | 255
2017-05-04 19:00 | 246 | 233
2017-05-04 19:30 | 205 | 193
2017-05-04 20:00 | 201 | 189
2017-05-04 20:30 | 211 | 199
2017-05-04 21:00 | 203 | 192
2017-05-04 21:30 | 200 | 190
2017-05-04 22:00 | 169 | 160
2017-05-04 22:30 | 168 | 159
2017-05-04 23:00 | 166 | 157
2017-05-04 23:30 | 169 | 155
2017-05-05 | 156 | 138
2017-05-05 00:30 | 125 | 103
2017-05-05 01:00 | 96 | 70
2017-05-05 01:30 | 95 | 69
2017-05-05 02:00 | 104 | 78
2017-05-05 02:30 | 94 | 65
2017-05-05 03:00 | 101 | 72
2017-05-05 03:30 | 96 | 67
2017-05-05 04:00 | 98 | 69
2017-05-05 04:30 | 111 | 84
2017-05-05 05:00 | 104 | 75
2017-05-05 05:30 | 118 | 91
2017-05-05 06:00 | 111 | 82
2017-05-05 06:30 | 144 | 121
2017-05-05 07:00 | 159 | 136
2017-05-05 07:30 | 176 | 154
2017-05-05 08:00 | 178 | 161
2017-05-05 08:30 | 146 | 129
2017-05-05 09:00 | 121 | 102
2017-05-05 09:30 | 117 | 98
2017-05-05 10:00 | 95 | 74
2017-05-05 10:30 | 87 | 65
2017-05-05 11:00 | 95 | 72
2017-05-05 11:30 | 104 | 82
2017-05-05 12:00 | 103 | 80
2017-05-05 12:30 | 123 | 104
2017-05-05 13:00 | 127 | 108
2017-05-05 13:30 | 140 | 122
2017-05-05 14:00 | 149 | 132
2017-05-05 14:30 | 162 | 146
2017-05-05 15:00 | 171 | 156
2017-05-05 15:30 | 161 | 145
2017-05-05 16:00 | 172 | 156
2017-05-05 16:30 | 179 | 162
2017-05-05 17:00 | 188 | 172
2017-05-05 17:30 | 212 | 197
2017-05-05 18:00 | 236 | 220
2017-05-05 18:30 | 226 | 211
2017-05-05 19:00 | 209 | 193
2017-05-05 19:30 | 208 | 193
2017-05-05 20:00 | 235 | 221
2017-05-05 20:30 | 220 | 206
2017-05-05 21:00 | 224 | 211
2017-05-05 21:30 | 217 | 202
2017-05-05 22:00 | 224 | 209
2017-05-05 22:30 | 183 | 169
2017-05-05 23:00 | 151 | 136
2017-05-05 23:30 | 140 | 126
2017-05-06 | 126 | 106
2017-05-06 00:30 | 109 | 81
2017-05-06 01:00 | 111 | 83
2017-05-06 01:30 | 105 | 76
2017-05-06 02:00 | 109 | 79
2017-05-06 02:30 | 107 | 77
2017-05-06 03:00 | 122 | 98
2017-05-06 03:30 | 124 | 101
2017-05-06 04:00 | 141 | 120
2017-05-06 04:30 | 151 | 131
2017-05-06 05:00 | 151 | 132
2017-05-06 05:30 | 150 | 131
2017-05-06 06:00 | 124 | 106
2017-05-06 06:30 | 153 | 138
2017-05-06 07:00 | 150 | 134
2017-05-06 07:30 | 160 | 144
2017-05-06 08:00 | 160 | 144
2017-05-06 08:30 | 152 | 135
2017-05-06 09:00 | 154 | 137
2017-05-06 09:30 | 135 | 118
2017-05-06 10:00 | 134 | 117
2017-05-06 10:30 | 123 | 104
2017-05-06 11:00 | 120 | 101
2017-05-06 11:30 | 138 | 120
2017-05-06 12:00 | 126 | 107
2017-05-06 12:30 | 122 | 103
2017-05-06 13:00 | 142 | 124
2017-05-06 13:30 | 148 | 132
2017-05-06 14:00 | 154 | 137
2017-05-06 14:30 | 162 | 146
2017-05-06 15:00 | 146 | 129
2017-05-06 15:30 | 153 | 136
2017-05-06 16:00 | 145 | 127
2017-05-06 16:30 | 161 | 144
2017-05-06 17:00 | 155 | 137
2017-05-06 17:30 | 179 | 162
2017-05-06 18:00 | 211 | 193
2017-05-06 18:30 | 198 | 181
2017-05-06 19:00 | 187 | 169
2017-05-06 19:30 | 168 | 151
2017-05-06 20:00 | 175 | 159
2017-05-06 20:30 | 173 | 158
2017-05-06 21:00 | 160 | 145
2017-05-06 21:30 | 185 | 172
2017-05-06 22:00 | 172 | 160
2017-05-06 22:30 | 158 | 146
2017-05-06 23:00 | 144 | 131
2017-05-06 23:30 | 150 | 138
2017-05-07 | 133 | 120
2017-05-07 00:30 | 128 | 110
2017-05-07 01:00 | 132 | 111
2017-05-07 01:30 | 133 | 111
2017-05-07 02:00 | 151 | 129
2017-05-07 02:30 | 167 | 147
2017-05-07 03:00 | 187 | 167
2017-05-07 03:30 | 183 | 163
2017-05-07 04:00 | 153 | 130
2017-05-07 04:30 | 161 | 139
2017-05-07 05:00 | 164 | 141
2017-05-07 05:30 | 156 | 133
2017-05-07 06:00 | 168 | 146
2017-05-07 06:30 | 177 | 156
2017-05-07 07:00 | 168 | 148
2017-05-07 07:30 | 176 | 157
2017-05-07 08:00 | 184 | 164
2017-05-07 08:30 | 190 | 170
2017-05-07 09:00 | 182 | 162
2017-05-07 09:30 | 163 | 142
2017-05-07 10:00 | 158 | 138
2017-05-07 10:30 | 150 | 128
2017-05-07 11:00 | 143 | 120
2017-05-07 11:30 | 139 | 116
2017-05-07 12:00 | 155 | 132
2017-05-07 12:30 | 175 | 153
2017-05-07 13:00 | 176 | 154
2017-05-07 13:30 | 175 | 152
2017-05-07 14:00 | 177 | 155
2017-05-07 14:30 | 161 | 137
2017-05-07 15:00 | 153 | 128
2017-05-07 15:30 | 165 | 141
2017-05-07 16:00 | 173 | 150
2017-05-07 16:30 | 174 | 150
2017-05-07 17:00 | 167 | 142
2017-05-07 17:30 | 163 | 137
2017-05-07 18:00 | 175 | 150
2017-05-07 18:30 | 198 | 175
2017-05-07 19:00 | 175 | 152
2017-05-07 19:30 | 156 | 131
2017-05-07 20:00 | 153 | 128
2017-05-07 20:30 | 156 | 131
2017-05-07 21:00 | 148 | 124
2017-05-07 21:30 | 151 | 128
2017-05-07 22:00 | 162 | 141
2017-05-07 22:30 | 152 | 132
2017-05-07 23:00 | 133 | 111
2017-05-07 23:30 | 136 | 115
2017-05-08 | 131 | 110
2017-05-08 00:30 | 121 | 96
2017-05-08 01:00 | 131 | 107
2017-05-08 01:30 | 139 | 115
2017-05-08 02:00 | 140 | 117
2017-05-08 02:30 | 142 | 119
2017-05-08 03:00 | 143 | 119
2017-05-08 03:30 | 164 | 143
2017-05-08 04:00 | 164 | 144
2017-05-08 04:30 | 150 | 127
2017-05-08 05:00 | 148 | 126
2017-05-08 05:30 | 157 | 135
2017-05-08 06:00 | 165 | 143
2017-05-08 06:30 | 194 | 173
2017-05-08 07:00 | 217 | 200
2017-05-08 07:30 | 244 | 228
2017-05-08 08:00 | 261 | 248
2017-05-08 08:30 | 241 | 229
2017-05-08 09:00 | 228 | 216
2017-05-08 09:30 | 211 | 199
2017-05-08 10:00 | 215 | 203
2017-05-08 10:30 | 184 | 171
2017-05-08 11:00 | 184 | 171
2017-05-08 11:30 | 194 | 181
2017-05-08 12:00 | 204 | 191
2017-05-08 12:30 | 203 | 191
2017-05-08 13:00 | 190 | 177
2017-05-08 13:30 | 188 | 174
2017-05-08 14:00 | 199 | 186
2017-05-08 14:30 | 217 | 204
2017-05-08 15:00 | 224 | 211
2017-05-08 15:30 | 212 | 199
2017-05-08 16:00 | 205 | 191
2017-05-08 16:30 | 202 | 189
2017-05-08 17:00 | 223 | 210
2017-05-08 17:30 | 270 | 256
2017-05-08 18:00 | 279 | 265
2017-05-08 18:30 | 267 | 253
2017-05-08 19:00 | 265 | 251
2017-05-08 19:30 | 236 | 224
2017-05-08 20:00 | 239 | 227
2017-05-08 20:30 | 239 | 227
2017-05-08 21:00 | 216 | 205
2017-05-08 21:30 | 224 | 213
2017-05-08 22:00 | 218 | 207
2017-05-08 22:30 | 197 | 187
2017-05-08 23:00 | 168 | 158
2017-05-08 23:30 | 162 | 147
2017-05-09 | 144 | 127
2017-05-09 00:30 | 133 | 115
2017-05-09 01:00 | 136 | 119
2017-05-09 01:30 | 140 | 123
2017-05-09 02:00 | 147 | 130
2017-05-09 02:30 | 146 | 129
2017-05-09 03:00 | 153 | 137
2017-05-09 03:30 | 160 | 144
2017-05-09 04:00 | 154 | 138
2017-05-09 04:30 | 150 | 134
2017-05-09 05:00 | 161 | 145
2017-05-09 05:30 | 175 | 160
2017-05-09 06:00 | 180 | 165
2017-05-09 06:30 | 198 | 183
2017-05-09 07:00 | 241 | 226
2017-05-09 07:30 | 262 | 246
2017-05-09 08:00 | 287 | 270
2017-05-09 08:30 | 286 | 269
2017-05-09 09:00 | 243 | 227
2017-05-09 09:30 | 208 | 195
2017-05-09 10:00 | 207 | 195
2017-05-09 10:30 | 207 | 195
2017-05-09 11:00 | 178 | 165
2017-05-09 11:30 | 173 | 161
2017-05-09 12:00 | 165 | 152
2017-05-09 12:30 | 155 | 142
2017-05-09 13:00 | 166 | 154
2017-05-09 13:30 | 184 | 173
2017-05-09 14:00 | 186 | 174
2017-05-09 14:30 | 196 | 185
2017-05-09 15:00 | 205 | 194
2017-05-09 15:30 | 202 | 191
2017-05-09 16:00 | 222 | 210
2017-05-09 16:30 | 221 | 209
2017-05-09 17:00 | 223 | 211
2017-05-09 17:30 | 272 | 259
2017-05-09 18:00 | 318 | 305
2017-05-09 18:30 | 292 | 279
2017-05-09 19:00 | 273 | 261
2017-05-09 19:30 | 249 | 236
2017-05-09 20:00 | 261 | 250
2017-05-09 20:30 | 260 | 249
2017-05-09 21:00 | 247 | 237
2017-05-09 21:30 | 232 | 223
2017-05-09 22:00 | 218 | 206
2017-05-09 22:30 | 198 | 185
2017-05-09 23:00 | 174 | 162
2017-05-09 23:30 | 134 | 119
2017-05-10 | 117 | 97
2017-05-10 00:30 | 111 | 87
2017-05-10 01:00 | 133 | 113
2017-05-10 01:30 | 144 | 125
2017-05-10 02:00 | 140 | 121
2017-05-10 02:30 | 151 | 133
2017-05-10 03:00 | 160 | 142
2017-05-10 03:30 | 158 | 139
2017-05-10 04:00 | 165 | 147
2017-05-10 04:30 | 164 | 146
2017-05-10 05:00 | 169 | 151
2017-05-10 05:30 | 179 | 161
2017-05-10 06:00 | 189 | 171
2017-05-10 06:30 | 232 | 216
2017-05-10 07:00 | 265 | 248
2017-05-10 07:30 | 275 | 256
2017-05-10 08:00 | 291 | 274
2017-05-10 08:30 | 288 | 273
2017-05-10 09:00 | 260 | 245
2017-05-10 09:30 | 248 | 234
2017-05-10 10:00 | 248 | 234
2017-05-10 10:30 | 244 | 229
2017-05-10 11:00 | 243 | 228
2017-05-10 11:30 | 248 | 233
2017-05-10 12:00 | 251 | 237
2017-05-10 12:30 | 244 | 231
2017-05-10 13:00 | 253 | 238
2017-05-10 13:30 | 255 | 241
2017-05-10 14:00 | 263 | 249
2017-05-10 14:30 | 284 | 269
2017-05-10 15:00 | 280 | 266
2017-05-10 15:30 | 279 | 265
2017-05-10 16:00 | 287 | 273
2017-05-10 16:30 | 291 | 277
2017-05-10 17:00 | 321 | 306
2017-05-10 17:30 | 381 | 364
2017-05-10 18:00 | 411 | 396
2017-05-10 18:30 | 387 | 372
2017-05-10 19:00 | 379 | 365
2017-05-10 19:30 | 360 | 348
2017-05-10 20:00 | 357 | 346
2017-05-10 20:30 | 358 | 347
2017-05-10 21:00 | 337 | 326
2017-05-10 21:30 | 337 | 327
2017-05-10 22:00 | 326 | 317
2017-05-10 22:30 | 270 | 261
2017-05-10 23:00 | 213 | 202
2017-05-10 23:30 | 197 | 186
2017-05-11 | 169 | 157
2017-05-11 00:30 | 159 | 146
2017-05-11 01:00 | 162 | 149
2017-05-11 01:30 | 183 | 162
2017-05-11 02:00 | 180 | 165
2017-05-11 02:30 | 176 | 159
2017-05-11 03:00 | 183 | 167
2017-05-11 03:30 | 196 | 180
2017-05-11 04:00 | 196 | 180
2017-05-11 04:30 | 189 | 173
2017-05-11 05:00 | 194 | 178
2017-05-11 05:30 | 199 | 183
2017-05-11 06:00 | 203 | 187
2017-05-11 06:30 | 229 | 213
2017-05-11 07:00 | 242 | 226
2017-05-11 07:30 | 262 | 245
2017-05-11 08:00 | 266 | 252
2017-05-11 08:30 | 267 | 252
2017-05-11 09:00 | 247 | 233
2017-05-11 09:30 | 239 | 225
2017-05-11 10:00 | 232 | 218
2017-05-11 10:30 | 255 | 241
2017-05-11 11:00 | 267 | 253
2017-05-11 11:30 | 254 | 241
2017-05-11 12:00 | 249 | 235
2017-05-11 12:30 | 243 | 229
2017-05-11 13:00 | 255 | 242
2017-05-11 13:30 | 251 | 237
2017-05-11 14:00 | 292 | 278
2017-05-11 14:30 | 312 | 297
2017-05-11 15:00 | 311 | 296
2017-05-11 15:30 | 309 | 294
2017-05-11 16:00 | 295 | 280
2017-05-11 16:30 | 315 | 300
2017-05-11 17:00 | 301 | 288
2017-05-11 17:30 | 336 | 323
2017-05-11 18:00 | 379 | 373
2017-05-11 18:30 | 358 | 354
2017-05-11 19:00 | 349 | 346
2017-05-11 19:30 | 338 | 335
2017-05-11 20:00 | 320 | 309
2017-05-11 20:30 | 326 | 315
2017-05-11 21:00 | 318 | 307
2017-05-11 21:30 | 339 | 329
2017-05-11 22:00 | 341 | 331
2017-05-11 22:30 | 266 | 257
2017-05-11 23:00 | 208 | 199
2017-05-11 23:30 | 194 | 186
2017-05-12 | 166 | 155
2017-05-12 00:30 | 148 | 135
2017-05-12 01:00 | 131 | 118
2017-05-12 01:30 | 132 | 118
2017-05-12 02:00 | 139 | 126
2017-05-12 02:30 | 138 | 125
2017-05-12 03:00 | 145 | 126
2017-05-12 03:30 | 209 | 193
2017-05-12 04:00 | 255 | 240
2017-05-12 04:30 | 272 | 256
2017-05-12 05:00 | 254 | 238
2017-05-12 05:30 | 205 | 189
2017-05-12 06:00 | 157 | 138
2017-05-12 06:30 | 194 | 176
2017-05-12 07:00 | 221 | 203
2017-05-12 07:30 | 235 | 216
2017-05-12 08:00 | 257 | 237
2017-05-12 08:30 | 247 | 227
2017-05-12 09:00 | 226 | 206
2017-05-12 09:30 | 222 | 202
2017-05-12 10:00 | 200 | 185
2017-05-12 10:30 | 178 | 163
2017-05-12 11:00 | 156 | 140
2017-05-12 11:30 | 168 | 152
2017-05-12 12:00 | 194 | 179
2017-05-12 12:30 | 201 | 186
2017-05-12 13:00 | 209 | 195
2017-05-12 13:30 | 216 | 202
2017-05-12 14:00 | 210 | 195
2017-05-12 14:30 | 219 | 204
2017-05-12 15:00 | 212 | 197
2017-05-12 15:30 | 220 | 206
2017-05-12 16:00 | 221 | 207
2017-05-12 16:30 | 210 | 196
2017-05-12 17:00 | 209 | 194
2017-05-12 17:30 | 274 | 259
2017-05-12 18:00 | 303 | 288
2017-05-12 18:30 | 282 | 267
2017-05-12 19:00 | 266 | 251
2017-05-12 19:30 | 249 | 234
2017-05-12 20:00 | 241 | 227
2017-05-12 20:30 | 231 | 217
2017-05-12 21:00 | 222 | 208
2017-05-12 21:30 | 234 | 221
2017-05-12 22:00 | 239 | 226
2017-05-12 22:30 | 193 | 181
2017-05-12 23:00 | 147 | 135
2017-05-12 23:30 | 129 | 116
2017-05-13 | 108 | 90
2017-05-13 00:30 | 116 | 93
2017-05-13 01:00 | 100 | 66
2017-05-13 01:30 | 121 | 73
2017-05-13 02:00 | 140 | 91
2017-05-13 02:30 | 152 | 107
2017-05-13 03:00 | 135 | 85
2017-05-13 03:30 | 168 | 125
2017-05-13 04:00 | 180 | 139
2017-05-13 04:30 | 187 | 148
2017-05-13 05:00 | 179 | 139
2017-05-13 05:30 | 161 | 116
2017-05-13 06:00 | 166 | 123
2017-05-13 06:30 | 189 | 151
2017-05-13 07:00 | 207 | 174
2017-05-13 07:30 | 203 | 173
2017-05-13 08:00 | 210 | 181
2017-05-13 08:30 | 212 | 185
2017-05-13 09:00 | 210 | 183
2017-05-13 09:30 | 229 | 205
2017-05-13 10:00 | 209 | 186
2017-05-13 10:30 | 200 | 177
2017-05-13 11:00 | 191 | 168
2017-05-13 11:30 | 195 | 171
2017-05-13 12:00 | 173 | 148
2017-05-13 12:30 | 185 | 160
2017-05-13 13:00 | 194 | 170
2017-05-13 13:30 | 195 | 171
2017-05-13 14:00 | 202 | 178
2017-05-13 14:30 | 218 | 195
2017-05-13 15:00 | 230 | 206
2017-05-13 15:30 | 232 | 209
2017-05-13 16:00 | 244 | 221
2017-05-13 16:30 | 232 | 209
2017-05-13 17:00 | 274 | 254
2017-05-13 17:30 | 300 | 280
2017-05-13 18:00 | 307 | 286
2017-05-13 18:30 | 277 | 256
2017-05-13 19:00 | 255 | 235
2017-05-13 19:30 | 248 | 227
2017-05-13 20:00 | 249 | 229
2017-05-13 20:30 | 244 | 225
2017-05-13 21:00 | 246 | 226
2017-05-13 21:30 | 246 | 228
2017-05-13 22:00 | 249 | 231
2017-05-13 22:30 | 210 | 191
2017-05-13 23:00 | 200 | 182
2017-05-13 23:30 | 194 | 176
2017-05-14 | 167 | 145
2017-05-14 00:30 | 162 | 139
2017-05-14 01:00 | 162 | 132
2017-05-14 01:30 | 162 | 127
2017-05-14 02:00 | 161 | 124
2017-05-14 02:30 | 155 | 117
2017-05-14 03:00 | 159 | 123
2017-05-14 03:30 | 155 | 117
2017-05-14 04:00 | 174 | 140
2017-05-14 04:30 | 175 | 141
2017-05-14 05:00 | 174 | 141
2017-05-14 05:30 | 172 | 138
2017-05-14 06:00 | 164 | 134
2017-05-14 06:30 | 176 | 149
2017-05-14 07:00 | 193 | 168
2017-05-14 07:30 | 215 | 191
2017-05-14 08:00 | 211 | 186
2017-05-14 08:30 | 219 | 195
2017-05-14 09:00 | 220 | 198
2017-05-14 09:30 | 211 | 191
2017-05-14 10:00 | 211 | 190
2017-05-14 10:30 | 196 | 175
2017-05-14 11:00 | 185 | 164
2017-05-14 11:30 | 190 | 169
2017-05-14 12:00 | 188 | 167
2017-05-14 12:30 | 187 | 166
2017-05-14 13:00 | 196 | 175
2017-05-14 13:30 | 191 | 170
2017-05-14 14:00 | 196 | 174
2017-05-14 14:30 | 219 | 198
2017-05-14 15:00 | 207 | 186
2017-05-14 15:30 | 196 | 174
2017-05-14 16:00 | 200 | 178
2017-05-14 16:30 | 197 | 174
2017-05-14 17:00 | 202 | 180
2017-05-14 17:30 | 225 | 207
2017-05-14 18:00 | 246 | 228
2017-05-14 18:30 | 203 | 184
2017-05-14 19:00 | 201 | 183
2017-05-14 19:30 | 207 | 190
2017-05-14 20:00 | 223 | 207
2017-05-14 20:30 | 227 | 212
2017-05-14 21:00 | 221 | 205
2017-05-14 21:30 | 204 | 189
2017-05-14 22:00 | 224 | 208
2017-05-14 22:30 | 193 | 174
2017-05-14 23:00 | 187 | 168
2017-05-14 23:30 | 168 | 147
2017-05-15 | 132 | 107
2017-05-15 00:30 | 128 | 102
2017-05-15 01:00 | 125 | 99
2017-05-15 01:30 | 127 | 102
2017-05-15 02:00 | 135 | 111
2017-05-15 02:30 | 133 | 108
2017-05-15 03:00 | 130 | 105
2017-05-15 03:30 | 131 | 106
2017-05-15 04:00 | 151 | 128
2017-05-15 04:30 | 161 | 139
2017-05-15 05:00 | 167 | 145
2017-05-15 05:30 | 173 | 151
2017-05-15 06:00 | 165 | 143
2017-05-15 06:30 | 198 | 178
2017-05-15 07:00 | 272 | 252
2017-05-15 07:30 | 256 | 236
2017-05-15 08:00 | 248 | 229
2017-05-15 08:30 | 237 | 218
2017-05-15 09:00 | 231 | 212
2017-05-15 09:30 | 215 | 196
2017-05-15 10:00 | 206 | 186
2017-05-15 10:30 | 195 | 174
2017-05-15 11:00 | 205 | 185
2017-05-15 11:30 | 206 | 186
2017-05-15 12:00 | 200 | 180
2017-05-15 12:30 | 195 | 174
2017-05-15 13:00 | 197 | 177
2017-05-15 13:30 | 202 | 182
2017-05-15 14:00 | 194 | 173
2017-05-15 14:30 | 214 | 194
2017-05-15 15:00 | 201 | 181
2017-05-15 15:30 | 208 | 188
2017-05-15 16:00 | 207 | 187
2017-05-15 16:30 | 228 | 209
2017-05-15 17:00 | 245 | 226
2017-05-15 17:30 | 278 | 260
2017-05-15 18:00 | 326 | 307
2017-05-15 18:30 | 316 | 296
2017-05-15 19:00 | 281 | 262
2017-05-15 19:30 | 225 | 205
2017-05-15 20:00 | 218 | 199
2017-05-15 20:30 | 247 | 230
2017-05-15 21:00 | 238 | 222
2017-05-15 21:30 | 249 | 233
2017-05-15 22:00 | 233 | 217
2017-05-15 22:30 | 218 | 202
2017-05-15 23:00 | 183 | 167
2017-05-15 23:30 | 162 | 144
2017-05-16 | 141 | 120
2017-05-16 00:30 | 137 | 110
2017-05-16 01:00 | 142 | 116
2017-05-16 01:30 | 159 | 136
2017-05-16 02:00 | 157 | 132
2017-05-16 02:30 | 150 | 125
2017-05-16 03:00 | 147 | 121
2017-05-16 03:30 | 147 | 121
2017-05-16 04:00 | 141 | 114
2017-05-16 04:30 | 163 | 139
2017-05-16 05:00 | 181 | 159
2017-05-16 05:30 | 185 | 162
2017-05-16 06:00 | 168 | 152
2017-05-16 06:30 | 238 | 225
2017-05-16 07:00 | 303 | 291
2017-05-16 07:30 | 305 | 292
2017-05-16 08:00 | 304 | 291
2017-05-16 08:30 | 252 | 240
2017-05-16 09:00 | 242 | 229
2017-05-16 09:30 | 274 | 261
2017-05-16 10:00 | 250 | 238
2017-05-16 10:30 | 226 | 213
2017-05-16 11:00 | 221 | 209
2017-05-16 11:30 | 201 | 188
2017-05-16 12:00 | 198 | 186
2017-05-16 12:30 | 215 | 203
2017-05-16 13:00 | 214 | 204
2017-05-16 13:30 | 208 | 198
2017-05-16 14:00 | 218 | 208
2017-05-16 14:30 | 239 | 228
2017-05-16 15:00 | 232 | 221
2017-05-16 15:30 | 224 | 213
2017-05-16 16:00 | 235 | 224
2017-05-16 16:30 | 238 | 227
2017-05-16 17:00 | 229 | 219
2017-05-16 17:30 | 270 | 258
2017-05-16 18:00 | 302 | 289
2017-05-16 18:30 | 269 | 257
2017-05-16 19:00 | 258 | 248
2017-05-16 19:30 | 247 | 237
2017-05-16 20:00 | 222 | 213
2017-05-16 20:30 | 241 | 233
2017-05-16 21:00 | 236 | 229
2017-05-16 21:30 | 236 | 228
2017-05-16 22:00 | 218 | 210
2017-05-16 22:30 | 203 | 196
2017-05-16 23:00 | 172 | 166
2017-05-16 23:30 | 158 | 150
2017-05-17 | 110 | 96
2017-05-17 00:30 | 110 | 92
2017-05-17 01:00 | 106 | 85
2017-05-17 01:30 | 114 | 96
2017-05-17 02:00 | 112 | 94
2017-05-17 02:30 | 101 | 80
2017-05-17 03:00 | 104 | 83
2017-05-17 03:30 | 116 | 97
2017-05-17 04:00 | 133 | 116
2017-05-17 04:30 | 155 | 140
2017-05-17 05:00 | 148 | 132
2017-05-17 05:30 | 185 | 170
2017-05-17 06:00 | 211 | 196
2017-05-17 06:30 | 259 | 245
2017-05-17 07:00 | 272 | 257
2017-05-17 07:30 | 278 | 266
2017-05-17 08:00 | 279 | 267
2017-05-17 08:30 | 283 | 271
2017-05-17 09:00 | 269 | 257
2017-05-17 09:30 | 256 | 243
2017-05-17 10:00 | 307 | 293
2017-05-17 10:30 | 294 | 284
2017-05-17 11:00 | 227 | 217
2017-05-17 11:30 | 221 | 211
2017-05-17 12:00 | 244 | 234
2017-05-17 12:30 | 286 | 276
2017-05-17 13:00 | 295 | 285
2017-05-17 13:30 | 283 | 272
2017-05-17 14:00 | 318 | 307
2017-05-17 14:30 | 326 | 315
2017-05-17 15:00 | 341 | 329
2017-05-17 15:30 | 336 | 325
2017-05-17 16:00 | 311 | 301
2017-05-17 16:30 | 294 | 283
2017-05-17 17:00 | 293 | 282
2017-05-17 17:30 | 303 | 291
2017-05-17 18:00 | 342 | 330
2017-05-17 18:30 | 322 | 310
2017-05-17 19:00 | 305 | 292
2017-05-17 19:30 | 286 | 275
2017-05-17 20:00 | 274 | 263
2017-05-17 20:30 | 275 | 264
2017-05-17 21:00 | 261 | 251
2017-05-17 21:30 | 256 | 246
2017-05-17 22:00 | 266 | 257
2017-05-17 22:30 | 239 | 230
2017-05-17 23:00 | 211 | 202
2017-05-17 23:30 | 193 | 185
2017-05-18 | 150 | 136
2017-05-18 00:30 | 136 | 121
2017-05-18 01:00 | 145 | 130
2017-05-18 01:30 | 142 | 127
2017-05-18 02:00 | 145 | 131
2017-05-18 02:30 | 146 | 132
2017-05-18 03:00 | 153 | 138
2017-05-18 03:30 | 147 | 132
2017-05-18 04:00 | 158 | 144
2017-05-18 04:30 | 177 | 164
2017-05-18 05:00 | 191 | 177
2017-05-18 05:30 | 197 | 184
2017-05-18 06:00 | 213 | 199
2017-05-18 06:30 | 274 | 260
2017-05-18 07:00 | 273 | 258
2017-05-18 07:30 | 269 | 257
2017-05-18 08:00 | 263 | 253
2017-05-18 08:30 | 253 | 243
2017-05-18 09:00 | 241 | 231
2017-05-18 09:30 | 249 | 239
2017-05-18 10:00 | 273 | 263
2017-05-18 10:30 | 289 | 279
2017-05-18 11:00 | 283 | 273
2017-05-18 11:30 | 270 | 260
2017-05-18 12:00 | 260 | 250
2017-05-18 12:30 | 231 | 222
2017-05-18 13:00 | 229 | 219
2017-05-18 13:30 | 230 | 219
2017-05-18 14:00 | 252 | 242
2017-05-18 14:30 | 268 | 259
2017-05-18 15:00 | 262 | 253
2017-05-18 15:30 | 255 | 246
2017-05-18 16:00 | 248 | 240
2017-05-18 16:30 | 255 | 246
2017-05-18 17:00 | 278 | 269
2017-05-18 17:30 | 320 | 310
2017-05-18 18:00 | 341 | 330
2017-05-18 18:30 | 329 | 319
2017-05-18 19:00 | 315 | 306
2017-05-18 19:30 | 294 | 285
2017-05-18 20:00 | 295 | 286
2017-05-18 20:30 | 278 | 269
2017-05-18 21:00 | 250 | 241
2017-05-18 21:30 | 252 | 243
2017-05-18 22:00 | 265 | 256
2017-05-18 22:30 | 235 | 226
2017-05-18 23:00 | 217 | 208
2017-05-18 23:30 | 217 | 206
2017-05-19 | 168 | 155
2017-05-19 00:30 | 139 | 124
2017-05-19 01:00 | 147 | 127
2017-05-19 01:30 | 153 | 134
2017-05-19 02:00 | 146 | 128
2017-05-19 02:30 | 141 | 122
2017-05-19 03:00 | 133 | 113
2017-05-19 03:30 | 147 | 128
2017-05-19 04:00 | 171 | 154
2017-05-19 04:30 | 156 | 138
2017-05-19 05:00 | 169 | 151
2017-05-19 05:30 | 174 | 156
2017-05-19 06:00 | 184 | 166
2017-05-19 06:30 | 251 | 235
2017-05-19 07:00 | 298 | 281
2017-05-19 07:30 | 287 | 269
2017-05-19 08:00 | 308 | 289
2017-05-19 08:30 | 306 | 287
2017-05-19 09:00 | 296 | 276
2017-05-19 09:30 | 316 | 297
2017-05-19 10:00 | 299 | 279
2017-05-19 10:30 | 283 | 263
2017-05-19 11:00 | 269 | 249
2017-05-19 11:30 | 278 | 259
2017-05-19 12:00 | 299 | 279
2017-05-19 12:30 | 305 | 286
2017-05-19 13:00 | 286 | 266
2017-05-19 13:30 | 277 | 257
2017-05-19 14:00 | 236 | 217
2017-05-19 14:30 | 274 | 256
2017-05-19 15:00 | 272 | 254
2017-05-19 15:30 | 249 | 232
2017-05-19 16:00 | 251 | 233
2017-05-19 16:30 | 246 | 228
2017-05-19 17:00 | 251 | 233
2017-05-19 17:30 | 259 | 241
2017-05-19 18:00 | 258 | 240
2017-05-19 18:30 | 249 | 231
2017-05-19 19:00 | 237 | 219
2017-05-19 19:30 | 218 | 200
2017-05-19 20:00 | 229 | 213
2017-05-19 20:30 | 224 | 208
2017-05-19 21:00 | 238 | 222
2017-05-19 21:30 | 215 | 199
2017-05-19 22:00 | 192 | 175
2017-05-19 22:30 | 159 | 141
2017-05-19 23:00 | 131 | 110
2017-05-19 23:30 | 134 | 115
2017-05-20 | 133 | 113
2017-05-20 00:30 | 117 | 95
2017-05-20 01:00 | 109 | 85
2017-05-20 01:30 | 105 | 79
2017-05-20 02:00 | 83 | 56
2017-05-20 02:30 | 74 | 35
2017-05-20 03:00 | 74 | 24
2017-05-20 03:30 | 76 | 30
2017-05-20 04:00 | 76 | 17
2017-05-20 04:30 | 84 | 49
2017-05-20 05:00 | 94 | 60
2017-05-20 05:30 | 95 | 62
2017-05-20 06:00 | 98 | 63
2017-05-20 06:30 | 123 | 93
2017-05-20 07:00 | 137 | 112
2017-05-20 07:30 | 152 | 139
2017-05-20 08:00 | 166 | 153
2017-05-20 08:30 | 166 | 151
2017-05-20 09:00 | 168 | 155
2017-05-20 09:30 | 176 | 163
2017-05-20 10:00 | 172 | 159
2017-05-20 10:30 | 154 | 140
2017-05-20 11:00 | 143 | 129
2017-05-20 11:30 | 120 | 104
2017-05-20 12:00 | 116 | 100
2017-05-20 12:30 | 129 | 115
2017-05-20 13:00 | 142 | 129
2017-05-20 13:30 | 145 | 133
2017-05-20 14:00 | 145 | 132
2017-05-20 14:30 | 141 | 128
2017-05-20 15:00 | 143 | 130
2017-05-20 15:30 | 151 | 138
2017-05-20 16:00 | 141 | 128
2017-05-20 16:30 | 177 | 164
2017-05-20 17:00 | 203 | 190
2017-05-20 17:30 | 224 | 211
2017-05-20 18:00 | 227 | 214
2017-05-20 18:30 | 203 | 190
2017-05-20 19:00 | 199 | 186
2017-05-20 19:30 | 155 | 141
2017-05-20 20:00 | 165 | 152
2017-05-20 20:30 | 172 | 160
2017-05-20 21:00 | 156 | 143
2017-05-20 21:30 | 154 | 141
2017-05-20 22:00 | 148 | 134
2017-05-20 22:30 | 108 | 91
2017-05-20 23:00 | 72 | 56
2017-05-20 23:30 | 96 | 79
2017-05-21 | 76 | 59
2017-05-21 00:30 | 65 | 39
2017-05-21 01:00 | 68 | 47
2017-05-21 01:30 | 64 | 42
2017-05-21 02:00 | 80 | 57
2017-05-21 02:30 | 85 | 62
2017-05-21 03:00 | 97 | 76
2017-05-21 03:30 | 87 | 70
2017-05-21 04:00 | 94 | 76
2017-05-21 04:30 | 125 | 112
2017-05-21 05:00 | 158 | 146
2017-05-21 05:30 | 178 | 167
2017-05-21 06:00 | 200 | 189
2017-05-21 06:30 | 225 | 214
2017-05-21 07:00 | 216 | 205
2017-05-21 07:30 | 213 | 202
2017-05-21 08:00 | 241 | 229
2017-05-21 08:30 | 254 | 243
2017-05-21 09:00 | 246 | 235
2017-05-21 09:30 | 265 | 254
2017-05-21 10:00 | 271 | 260
2017-05-21 10:30 | 254 | 244
2017-05-21 11:00 | 237 | 226
2017-05-21 11:30 | 203 | 191
2017-05-21 12:00 | 151 | 138
2017-05-21 12:30 | 146 | 134
2017-05-21 13:00 | 143 | 129
2017-05-21 13:30 | 165 | 153
2017-05-21 14:00 | 176 | 164
2017-05-21 14:30 | 211 | 199
2017-05-21 15:00 | 210 | 198
2017-05-21 15:30 | 206 | 193
2017-05-21 16:00 | 212 | 200
2017-05-21 16:30 | 268 | 255
2017-05-21 17:00 | 283 | 273
2017-05-21 17:30 | 295 | 285
2017-05-21 18:00 | 315 | 304
2017-05-21 18:30 | 311 | 300
2017-05-21 19:00 | 291 | 282
2017-05-21 19:30 | 258 | 249
2017-05-21 20:00 | 239 | 230
2017-05-21 20:30 | 239 | 230
2017-05-21 21:00 | 226 | 218
2017-05-21 21:30 | 215 | 207
2017-05-21 22:00 | 231 | 223
2017-05-21 22:30 | 224 | 216
2017-05-21 23:00 | 223 | 216
2017-05-21 23:30 | 211 | 200
2017-05-22 | 183 | 171
2017-05-22 00:30 | 165 | 151
2017-05-22 01:00 | 146 | 132
2017-05-22 01:30 | 157 | 144
2017-05-22 02:00 | 180 | 168
2017-05-22 02:30 | 175 | 163
2017-05-22 03:00 | 176 | 164
2017-05-22 03:30 | 176 | 163
2017-05-22 04:00 | 160 | 148
2017-05-22 04:30 | 152 | 139
2017-05-22 05:00 | 158 | 145
2017-05-22 05:30 | 169 | 156
2017-05-22 06:00 | 207 | 194
2017-05-22 06:30 | 271 | 258
2017-05-22 07:00 | 318 | 305
2017-05-22 07:30 | 344 | 332
2017-05-22 08:00 | 342 | 331
2017-05-22 08:30 | 322 | 310
2017-05-22 09:00 | 283 | 272
2017-05-22 09:30 | 277 | 266
2017-05-22 10:00 | 250 | 239
2017-05-22 10:30 | 220 | 210
2017-05-22 11:00 | 218 | 207
2017-05-22 11:30 | 221 | 210
2017-05-22 12:00 | 237 | 226
2017-05-22 12:30 | 239 | 229
2017-05-22 13:00 | 239 | 228
2017-05-22 13:30 | 236 | 225
2017-05-22 14:00 | 238 | 228
2017-05-22 14:30 | 269 | 258
2017-05-22 15:00 | 272 | 261
2017-05-22 15:30 | 260 | 249
2017-05-22 16:00 | 275 | 263
2017-05-22 16:30 | 286 | 274
2017-05-22 17:00 | 291 | 279
2017-05-22 17:30 | 330 | 319
2017-05-22 18:00 | 332 | 320
2017-05-22 18:30 | 301 | 289
2017-05-22 19:00 | 294 | 282
2017-05-22 19:30 | 273 | 262
2017-05-22 20:00 | 270 | 259
2017-05-22 20:30 | 281 | 271
2017-05-22 21:00 | 275 | 264
2017-05-22 21:30 | 266 | 256
2017-05-22 22:00 | 260 | 250
2017-05-22 22:30 | 251 | 239
2017-05-22 23:00 | 236 | 220
2017-05-22 23:30 | 212 | 196
2017-05-23 | 194 | 178
2017-05-23 00:30 | 204 | 187
2017-05-23 01:00 | 194 | 177
2017-05-23 01:30 | 196 | 180
2017-05-23 02:00 | 191 | 176
2017-05-23 02:30 | 172 | 154
2017-05-23 03:00 | 186 | 169
2017-05-23 03:30 | 194 | 178
2017-05-23 04:00 | 205 | 189
2017-05-23 04:30 | 205 | 189
2017-05-23 05:00 | 210 | 194
2017-05-23 05:30 | 213 | 196
2017-05-23 06:00 | 229 | 213
2017-05-23 06:30 | 294 | 280
2017-05-23 07:00 | 340 | 337
2017-05-23 07:30 | 317 | 315
2017-05-23 08:00 | 305 | 303
2017-05-23 08:30 | 275 | 271
2017-05-23 09:00 | 239 | 227
2017-05-23 09:30 | 257 | 245
2017-05-23 10:00 | 272 | 260
2017-05-23 10:30 | 256 | 244
2017-05-23 11:00 | 245 | 234
2017-05-23 11:30 | 253 | 242
2017-05-23 12:00 | 247 | 236
2017-05-23 12:30 | 245 | 233
2017-05-23 13:00 | 235 | 224
2017-05-23 13:30 | 249 | 237
2017-05-23 14:00 | 259 | 247
2017-05-23 14:30 | 279 | 267
2017-05-23 15:00 | 317 | 307
2017-05-23 15:30 | 293 | 284
2017-05-23 16:00 | 263 | 255
2017-05-23 16:30 | 276 | 268
2017-05-23 17:00 | 287 | 278
2017-05-23 17:30 | 318 | 309
2017-05-23 18:00 | 330 | 320
2017-05-23 18:30 | 304 | 296
2017-05-23 19:00 | 296 | 288
2017-05-23 19:30 | 279 | 272
2017-05-23 20:00 | 296 | 289
2017-05-23 20:30 | 300 | 293
2017-05-23 21:00 | 319 | 310
2017-05-23 21:30 | 314 | 301
2017-05-23 22:00 | 308 | 295
2017-05-23 22:30 | 259 | 245
2017-05-23 23:00 | 241 | 227
2017-05-23 23:30 | 233 | 219
2017-05-24 | 222 | 208
2017-05-24 00:30 | 192 | 176
2017-05-24 01:00 | 186 | 167
2017-05-24 01:30 | 192 | 174
2017-05-24 02:00 | 195 | 176
2017-05-24 02:30 | 193 | 175
2017-05-24 03:00 | 199 | 181
2017-05-24 03:30 | 207 | 189
2017-05-24 04:00 | 213 | 195
2017-05-24 04:30 | 220 | 202
2017-05-24 05:00 | 229 | 211
2017-05-24 05:30 | 222 | 206
2017-05-24 06:00 | 226 | 215
2017-05-24 06:30 | 240 | 229
2017-05-24 07:00 | 283 | 272
2017-05-24 07:30 | 287 | 279
2017-05-24 08:00 | 320 | 310
2017-05-24 08:30 | 306 | 296
2017-05-24 09:00 | 263 | 254
2017-05-24 09:30 | 255 | 246
2017-05-24 10:00 | 252 | 243
2017-05-24 10:30 | 246 | 236
2017-05-24 11:00 | 251 | 242
2017-05-24 11:30 | 261 | 252
2017-05-24 12:00 | 249 | 239
2017-05-24 12:30 | 231 | 222
2017-05-24 13:00 | 233 | 223
2017-05-24 13:30 | 233 | 224
2017-05-24 14:00 | 257 | 248
2017-05-24 14:30 | 275 | 265
2017-05-24 15:00 | 263 | 254
2017-05-24 15:30 | 251 | 242
2017-05-24 16:00 | 242 | 233
2017-05-24 16:30 | 237 | 228
2017-05-24 17:00 | 232 | 224
2017-05-24 17:30 | 259 | 250
2017-05-24 18:00 | 289 | 279
2017-05-24 18:30 | 263 | 254
2017-05-24 19:00 | 264 | 255
2017-05-24 19:30 | 241 | 233
2017-05-24 20:00 | 249 | 242
2017-05-24 20:30 | 243 | 236
2017-05-24 21:00 | 260 | 252
2017-05-24 21:30 | 253 | 246
2017-05-24 22:00 | 246 | 239
2017-05-24 22:30 | 279 | 269
2017-05-24 23:00 | 305 | 295
2017-05-24 23:30 | 254 | 243
2017-05-25 | 184 | 173
2017-05-25 00:30 | 153 | 141
2017-05-25 01:00 | 141 | 124
2017-05-25 01:30 | 154 | 136
2017-05-25 02:00 | 155 | 136
2017-05-25 02:30 | 144 | 125
2017-05-25 03:00 | 143 | 124
2017-05-25 03:30 | 165 | 148
2017-05-25 04:00 | 176 | 159
2017-05-25 04:30 | 161 | 143
2017-05-25 05:00 | 170 | 152
2017-05-25 05:30 | 177 | 159
2017-05-25 06:00 | 182 | 164
2017-05-25 06:30 | 248 | 229
2017-05-25 07:00 | 293 | 276
2017-05-25 07:30 | 275 | 257
2017-05-25 08:00 | 287 | 268
2017-05-25 08:30 | 263 | 244
2017-05-25 09:00 | 254 | 235
2017-05-25 09:30 | 250 | 230
2017-05-25 10:00 | 234 | 214
2017-05-25 10:30 | 212 | 191
2017-05-25 11:00 | 199 | 179
2017-05-25 11:30 | 211 | 190
2017-05-25 12:00 | 210 | 189
2017-05-25 12:30 | 211 | 190
2017-05-25 13:00 | 206 | 185
2017-05-25 13:30 | 230 | 208
2017-05-25 14:00 | 245 | 225
2017-05-25 14:30 | 273 | 252
2017-05-25 15:00 | 266 | 244
2017-05-25 15:30 | 253 | 232
2017-05-25 16:00 | 252 | 230
2017-05-25 16:30 | 237 | 215
2017-05-25 17:00 | 235 | 212
2017-05-25 17:30 | 265 | 244
2017-05-25 18:00 | 290 | 267
2017-05-25 18:30 | 288 | 266
2017-05-25 19:00 | 278 | 256
2017-05-25 19:30 | 265 | 243
2017-05-25 20:00 | 257 | 236
2017-05-25 20:30 | 258 | 237
2017-05-25 21:00 | 254 | 235
2017-05-25 21:30 | 258 | 239
2017-05-25 22:00 | 260 | 241
2017-05-25 22:30 | 247 | 230
2017-05-25 23:00 | 215 | 196
2017-05-25 23:30 | 213 | 190
2017-05-26 | 183 | 158
2017-05-26 00:30 | 169 | 143
2017-05-26 01:00 | 173 | 148
2017-05-26 01:30 | 184 | 160
2017-05-26 02:00 | 170 | 145
2017-05-26 02:30 | 156 | 129
2017-05-26 03:00 | 153 | 127
2017-05-26 03:30 | 166 | 140
2017-05-26 04:00 | 189 | 165
2017-05-26 04:30 | 183 | 158
2017-05-26 05:00 | 184 | 159
2017-05-26 05:30 | 195 | 171
2017-05-26 06:00 | 211 | 187
2017-05-26 06:30 | 272 | 252
2017-05-26 07:00 | 325 | 306
2017-05-26 07:30 | 330 | 311
2017-05-26 08:00 | 331 | 311
2017-05-26 08:30 | 305 | 285
2017-05-26 09:00 | 263 | 242
2017-05-26 09:30 | 254 | 233
2017-05-26 10:00 | 248 | 227
2017-05-26 10:30 | 223 | 203
2017-05-26 11:00 | 206 | 183
2017-05-26 11:30 | 203 | 181
2017-05-26 12:00 | 197 | 175
2017-05-26 12:30 | 194 | 173
2017-05-26 13:00 | 188 | 165
2017-05-26 13:30 | 198 | 176
2017-05-26 14:00 | 214 | 192
2017-05-26 14:30 | 228 | 206
2017-05-26 15:00 | 234 | 212
2017-05-26 15:30 | 236 | 215
2017-05-26 16:00 | 229 | 208
2017-05-26 16:30 | 226 | 204
2017-05-26 17:00 | 241 | 219
2017-05-26 17:30 | 279 | 259
2017-05-26 18:00 | 308 | 287
2017-05-26 18:30 | 288 | 268
2017-05-26 19:00 | 280 | 260
2017-05-26 19:30 | 240 | 220
2017-05-26 20:00 | 224 | 204
2017-05-26 20:30 | 217 | 197
2017-05-26 21:00 | 222 | 202
2017-05-26 21:30 | 229 | 211
2017-05-26 22:00 | 233 | 215
2017-05-26 22:30 | 219 | 200
2017-05-26 23:00 | 198 | 180
2017-05-26 23:30 | 193 | 174
2017-05-27 | 160 | 140
2017-05-27 00:30 | 167 | 147
2017-05-27 01:00 | 160 | 139
2017-05-27 01:30 | 161 | 141
2017-05-27 02:00 | 148 | 124
2017-05-27 02:30 | 146 | 116
2017-05-27 03:00 | 147 | 118
2017-05-27 03:30 | 143 | 113
2017-05-27 04:00 | 167 | 140
2017-05-27 04:30 | 193 | 168
2017-05-27 05:00 | 199 | 174
2017-05-27 05:30 | 204 | 180
2017-05-27 06:00 | 202 | 177
2017-05-27 06:30 | 206 | 181
2017-05-27 07:00 | 224 | 204
2017-05-27 07:30 | 230 | 211
2017-05-27 08:00 | 235 | 216
2017-05-27 08:30 | 241 | 221
2017-05-27 09:00 | 242 | 222
2017-05-27 09:30 | 247 | 227
2017-05-27 10:00 | 217 | 197
2017-05-27 10:30 | 189 | 168
2017-05-27 11:00 | 174 | 152
2017-05-27 11:30 | 182 | 160
2017-05-27 12:00 | 173 | 152
2017-05-27 12:30 | 163 | 142
2017-05-27 13:00 | 160 | 138
2017-05-27 13:30 | 151 | 128
2017-05-27 14:00 | 175 | 153
2017-05-27 14:30 | 196 | 176
2017-05-27 15:00 | 209 | 189
2017-05-27 15:30 | 212 | 192
2017-05-27 16:00 | 217 | 197
2017-05-27 16:30 | 230 | 210
2017-05-27 17:00 | 240 | 219
2017-05-27 17:30 | 227 | 206
2017-05-27 18:00 | 236 | 214
2017-05-27 18:30 | 240 | 219
2017-05-27 19:00 | 214 | 193
2017-05-27 19:30 | 236 | 215
2017-05-27 20:00 | 220 | 198
2017-05-27 20:30 | 221 | 200
2017-05-27 21:00 | 229 | 207
2017-05-27 21:30 | 236 | 215
2017-05-27 22:00 | 226 | 205
2017-05-27 22:30 | 255 | 236
2017-05-27 23:00 | 252 | 233
2017-05-27 23:30 | 249 | 231
2017-05-28 | 225 | 207
2017-05-28 00:30 | 194 | 175
2017-05-28 01:00 | 189 | 170
2017-05-28 01:30 | 181 | 162
2017-05-28 02:00 | 195 | 176
2017-05-28 02:30 | 205 | 186
2017-05-28 03:00 | 212 | 194
2017-05-28 03:30 | 215 | 197
2017-05-28 04:00 | 231 | 212
2017-05-28 04:30 | 230 | 211
2017-05-28 05:00 | 230 | 211
2017-05-28 05:30 | 238 | 219
2017-05-28 06:00 | 240 | 220
2017-05-28 06:30 | 232 | 212
2017-05-28 07:00 | 218 | 197
2017-05-28 07:30 | 222 | 201
2017-05-28 08:00 | 217 | 195
2017-05-28 08:30 | 237 | 216
2017-05-28 09:00 | 246 | 224
2017-05-28 09:30 | 228 | 206
2017-05-28 10:00 | 209 | 186
2017-05-28 10:30 | 173 | 150
2017-05-28 11:00 | 177 | 154
2017-05-28 11:30 | 163 | 138
2017-05-28 12:00 | 169 | 144
2017-05-28 12:30 | 163 | 137
2017-05-28 13:00 | 155 | 129
2017-05-28 13:30 | 158 | 132
2017-05-28 14:00 | 167 | 142
2017-05-28 14:30 | 207 | 184
2017-05-28 15:00 | 230 | 209
2017-05-28 15:30 | 236 | 213
2017-05-28 16:00 | 220 | 197
2017-05-28 16:30 | 215 | 191
2017-05-28 17:00 | 218 | 193
2017-05-28 17:30 | 215 | 189
2017-05-28 18:00 | 220 | 192
2017-05-28 18:30 | 195 | 165
2017-05-28 19:00 | 176 | 145
2017-05-28 19:30 | 182 | 152
2017-05-28 20:00 | 192 | 166
2017-05-28 20:30 | 200 | 174
2017-05-28 21:00 | 203 | 178
2017-05-28 21:30 | 217 | 194
2017-05-28 22:00 | 221 | 198
2017-05-28 22:30 | 250 | 228
2017-05-28 23:00 | 253 | 232
2017-05-28 23:30 | 248 | 226
2017-05-29 | 213 | 193
2017-05-29 00:30 | 202 | 180
2017-05-29 01:00 | 204 | 184
2017-05-29 01:30 | 199 | 178
2017-05-29 02:00 | 190 | 168
2017-05-29 02:30 | 199 | 178
2017-05-29 03:00 | 194 | 174
2017-05-29 03:30 | 206 | 186
2017-05-29 04:00 | 228 | 208
2017-05-29 04:30 | 229 | 209
2017-05-29 05:00 | 240 | 220
2017-05-29 05:30 | 238 | 218
2017-05-29 06:00 | 236 | 215
2017-05-29 06:30 | 290 | 271
2017-05-29 07:00 | 311 | 292
2017-05-29 07:30 | 319 | 300
2017-05-29 08:00 | 330 | 312
2017-05-29 08:30 | 329 | 313
2017-05-29 09:00 | 307 | 291
2017-05-29 09:30 | 304 | 289
2017-05-29 10:00 | 280 | 265
2017-05-29 10:30 | 253 | 237
2017-05-29 11:00 | 250 | 235
2017-05-29 11:30 | 245 | 229
2017-05-29 12:00 | 247 | 232
2017-05-29 12:30 | 249 | 234
2017-05-29 13:00 | 250 | 234
2017-05-29 13:30 | 275 | 259
2017-05-29 14:00 | 267 | 250
2017-05-29 14:30 | 295 | 278
2017-05-29 15:00 | 290 | 274
2017-05-29 15:30 | 287 | 270
2017-05-29 16:00 | 303 | 287
2017-05-29 16:30 | 304 | 287
2017-05-29 17:00 | 325 | 308
2017-05-29 17:30 | 355 | 338
2017-05-29 18:00 | 336 | 318
2017-05-29 18:30 | 328 | 310
2017-05-29 19:00 | 295 | 278
2017-05-29 19:30 | 281 | 265
2017-05-29 20:00 | 289 | 274
2017-05-29 20:30 | 292 | 277
2017-05-29 21:00 | 299 | 285
2017-05-29 21:30 | 300 | 286
2017-05-29 22:00 | 278 | 265
2017-05-29 22:30 | 278 | 265
2017-05-29 23:00 | 284 | 269
2017-05-29 23:30 | 259 | 243
2017-05-30 | 217 | 201
2017-05-30 00:30 | 226 | 210
2017-05-30 01:00 | 221 | 204
2017-05-30 01:30 | 207 | 190
2017-05-30 02:00 | 194 | 177
2017-05-30 02:30 | 198 | 182
2017-05-30 03:00 | 200 | 184
2017-05-30 03:30 | 201 | 185
2017-05-30 04:00 | 240 | 223
2017-05-30 04:30 | 233 | 216
2017-05-30 05:00 | 252 | 235
2017-05-30 05:30 | 286 | 269
2017-05-30 06:00 | 296 | 279
2017-05-30 06:30 | 325 | 308
2017-05-30 07:00 | 365 | 351
2017-05-30 07:30 | 379 | 367
2017-05-30 08:00 | 381 | 370
2017-05-30 08:30 | 361 | 351
2017-05-30 09:00 | 320 | 310
2017-05-30 09:30 | 335 | 325
2017-05-30 10:00 | 322 | 312
2017-05-30 10:30 | 284 | 275
2017-05-30 11:00 | 276 | 268
2017-05-30 11:30 | 275 | 266
2017-05-30 12:00 | 257 | 249
2017-05-30 12:30 | 253 | 244
2017-05-30 13:00 | 245 | 237
2017-05-30 13:30 | 224 | 217
2017-05-30 14:00 | 233 | 226
2017-05-30 14:30 | 253 | 245
2017-05-30 15:00 | 264 | 255
2017-05-30 15:30 | 263 | 254
2017-05-30 16:00 | 276 | 267
2017-05-30 16:30 | 264 | 256
2017-05-30 17:00 | 312 | 303
2017-05-30 17:30 | 321 | 311
2017-05-30 18:00 | 331 | 321
2017-05-30 18:30 | 309 | 299
2017-05-30 19:00 | 286 | 276
2017-05-30 19:30 | 271 | 262
2017-05-30 20:00 | 270 | 261
2017-05-30 20:30 | 307 | 298
2017-05-30 21:00 | 280 | 272
2017-05-30 21:30 | 271 | 263
2017-05-30 22:00 | 245 | 234
2017-05-30 22:30 | 222 | 211
2017-05-30 23:00 | 209 | 199
2017-05-30 23:30 | 177 | 168
2017-05-31 | 163 | 154
2017-05-31 00:30 | 150 | 140
2017-05-31 01:00 | 154 | 143
2017-05-31 01:30 | 157 | 146
2017-05-31 02:00 | 154 | 143
2017-05-31 02:30 | 168 | 156
2017-05-31 03:00 | 161 | 149
2017-05-31 03:30 | 175 | 163
2017-05-31 04:00 | 187 | 175
2017-05-31 04:30 | 199 | 187
2017-05-31 05:00 | 206 | 194
2017-05-31 05:30 | 237 | 226
2017-05-31 06:00 | 236 | 224
2017-05-31 06:30 | 290 | 277
2017-05-31 07:00 | 319 | 310
2017-05-31 07:30 | 310 | 301
2017-05-31 08:00 | 297 | 288
2017-05-31 08:30 | 262 | 253
2017-05-31 09:00 | 231 | 222
2017-05-31 09:30 | 225 | 216
2017-05-31 10:00 | 207 | 199
2017-05-31 10:30 | 180 | 172
2017-05-31 11:00 | 190 | 183
2017-05-31 11:30 | 189 | 181
2017-05-31 12:00 | 177 | 170
2017-05-31 12:30 | 162 | 154
2017-05-31 13:00 | 160 | 148
2017-05-31 13:30 | 178 | 163
2017-05-31 14:00 | 189 | 175
2017-05-31 14:30 | 234 | 220
2017-05-31 15:00 | 264 | 253
2017-05-31 15:30 | 253 | 243
2017-05-31 16:00 | 267 | 257
2017-05-31 16:30 | 286 | 276
2017-05-31 17:00 | 318 | 306
2017-05-31 17:30 | 372 | 361
2017-05-31 18:00 | 378 | 365
2017-05-31 18:30 | 362 | 350
2017-05-31 19:00 | 342 | 330
2017-05-31 19:30 | 345 | 334
2017-05-31 20:00 | 351 | 340
2017-05-31 20:30 | 385 | 374
2017-05-31 21:00 | 364 | 354
2017-05-31 21:30 | 357 | 346
2017-05-31 22:00 | 345 | 331
2017-05-31 22:30 | 326 | 316
2017-05-31 23:00 | 297 | 287
2017-05-31 23:30 | 274 | 265
2017-06-01 | 268 | 258
2017-06-01 00:30 | 241 | 232
2017-06-01 01:00 | 224 | 216
2017-06-01 01:30 | 224 | 215
2017-06-01 02:00 | 217 | 208
2017-06-01 02:30 | 220 | 211
2017-06-01 03:00 | 219 | 210
2017-06-01 03:30 | 204 | 195
2017-06-01 04:00 | 199 | 190
2017-06-01 04:30 | 212 | 199
2017-06-01 05:00 | 233 | 220
2017-06-01 05:30 | 247 | 236
2017-06-01 06:00 | 261 | 250
2017-06-01 06:30 | 293 | 282
2017-06-01 07:00 | 350 | 342
2017-06-01 07:30 | 372 | 363
2017-06-01 08:00 | 385 | 375
2017-06-01 08:30 | 365 | 355
2017-06-01 09:00 | 306 | 296
2017-06-01 09:30 | 300 | 290
2017-06-01 10:00 | 265 | 257
2017-06-01 10:30 | 246 | 237
2017-06-01 11:00 | 242 | 234
2017-06-01 11:30 | 243 | 235
2017-06-01 12:00 | 226 | 219
2017-06-01 12:30 | 214 | 207
2017-06-01 13:00 | 226 | 219
2017-06-01 13:30 | 226 | 218
2017-06-01 14:00 | 235 | 227
2017-06-01 14:30 | 255 | 247
2017-06-01 15:00 | 274 | 266
2017-06-01 15:30 | 284 | 275
2017-06-01 16:00 | 296 | 286
2017-06-01 16:30 | 320 | 310
2017-06-01 17:00 | 360 | 350
2017-06-01 17:30 | 357 | 346
2017-06-01 18:00 | 373 | 361
2017-06-01 18:30 | 359 | 347
2017-06-01 19:00 | 335 | 325
2017-06-01 19:30 | 331 | 321
2017-06-01 20:00 | 339 | 329
2017-06-01 20:30 | 358 | 348
2017-06-01 21:00 | 365 | 355
2017-06-01 21:30 | 340 | 330
2017-06-01 22:00 | 315 | 306
2017-06-01 22:30 | 310 | 302
2017-06-01 23:00 | 293 | 285
2017-06-01 23:30 | 285 | 277
2017-06-02 | 261 | 253
2017-06-02 00:30 | 238 | 228
2017-06-02 01:00 | 232 | 222
2017-06-02 01:30 | 223 | 213
2017-06-02 02:00 | 205 | 195
2017-06-02 02:30 | 210 | 195
2017-06-02 03:00 | 199 | 184
2017-06-02 03:30 | 222 | 206
2017-06-02 04:00 | 243 | 228
2017-06-02 04:30 | 247 | 231
2017-06-02 05:00 | 240 | 224
2017-06-02 05:30 | 272 | 256
2017-06-02 06:00 | 278 | 262
2017-06-02 06:30 | 277 | 265
2017-06-02 07:00 | 312 | 303
2017-06-02 07:30 | 343 | 333
2017-06-02 08:00 | 377 | 365
2017-06-02 08:30 | 358 | 347
2017-06-02 09:00 | 338 | 328
2017-06-02 09:30 | 335 | 325
2017-06-02 10:00 | 322 | 312
2017-06-02 10:30 | 303 | 294
2017-06-02 11:00 | 282 | 273
2017-06-02 11:30 | 274 | 266
2017-06-02 12:00 | 267 | 259
2017-06-02 12:30 | 265 | 256
2017-06-02 13:00 | 267 | 258
2017-06-02 13:30 | 265 | 257
2017-06-02 14:00 | 281 | 273
2017-06-02 14:30 | 304 | 294
2017-06-02 15:00 | 302 | 292
2017-06-02 15:30 | 292 | 282
2017-06-02 16:00 | 310 | 301
2017-06-02 16:30 | 359 | 348
2017-06-02 17:00 | 397 | 385
2017-06-02 17:30 | 392 | 379
2017-06-02 18:00 | 366 | 353
2017-06-02 18:30 | 348 | 336
2017-06-02 19:00 | 347 | 334
2017-06-02 19:30 | 346 | 334
2017-06-02 20:00 | 354 | 342
2017-06-02 20:30 | 375 | 364
2017-06-02 21:00 | 357 | 346
2017-06-02 21:30 | 349 | 339
2017-06-02 22:00 | 340 | 329
2017-06-02 22:30 | 369 | 359
2017-06-02 23:00 | 347 | 337
2017-06-02 23:30 | 320 | 311
2017-06-03 | 278 | 270
2017-06-03 00:30 | 254 | 245
2017-06-03 01:00 | 237 | 228
2017-06-03 01:30 | 233 | 220
2017-06-03 02:00 | 215 | 202
2017-06-03 02:30 | 196 | 182
2017-06-03 03:00 | 198 | 184
2017-06-03 03:30 | 198 | 183
2017-06-03 04:00 | 215 | 201
2017-06-03 04:30 | 227 | 213
2017-06-03 05:00 | 232 | 218
2017-06-03 05:30 | 254 | 241
2017-06-03 06:00 | 269 | 259
2017-06-03 06:30 | 279 | 269
2017-06-03 07:00 | 266 | 256
2017-06-03 07:30 | 256 | 246
2017-06-03 08:00 | 261 | 251
2017-06-03 08:30 | 277 | 267
2017-06-03 09:00 | 255 | 245
2017-06-03 09:30 | 271 | 261
2017-06-03 10:00 | 242 | 231
2017-06-03 10:30 | 204 | 194
2017-06-03 11:00 | 190 | 181
2017-06-03 11:30 | 189 | 179
2017-06-03 12:00 | 183 | 174
2017-06-03 12:30 | 175 | 165
2017-06-03 13:00 | 167 | 158
2017-06-03 13:30 | 171 | 162
2017-06-03 14:00 | 170 | 160
2017-06-03 14:30 | 190 | 180
2017-06-03 15:00 | 218 | 209
2017-06-03 15:30 | 237 | 227
2017-06-03 16:00 | 244 | 234
2017-06-03 16:30 | 244 | 233
2017-06-03 17:00 | 280 | 268
2017-06-03 17:30 | 309 | 296
2017-06-03 18:00 | 317 | 304
2017-06-03 18:30 | 315 | 303
2017-06-03 19:00 | 296 | 284
2017-06-03 19:30 | 266 | 255
2017-06-03 20:00 | 263 | 252
2017-06-03 20:30 | 282 | 272
2017-06-03 21:00 | 262 | 252
2017-06-03 21:30 | 260 | 250
2017-06-03 22:00 | 268 | 258
2017-06-03 22:30 | 312 | 303
2017-06-03 23:00 | 308 | 298
2017-06-03 23:30 | 292 | 283
2017-06-04 | 248 | 240
2017-06-04 00:30 | 200 | 193
2017-06-04 01:00 | 196 | 184
2017-06-04 01:30 | 199 | 187
2017-06-04 02:00 | 181 | 169
2017-06-04 02:30 | 183 | 171
2017-06-04 03:00 | 173 | 161
2017-06-04 03:30 | 176 | 164
2017-06-04 04:00 | 180 | 168
2017-06-04 04:30 | 175 | 164
2017-06-04 05:00 | 203 | 192
2017-06-04 05:30 | 196 | 185
2017-06-04 06:00 | 211 | 199
2017-06-04 06:30 | 224 | 213
2017-06-04 07:00 | 236 | 225
2017-06-04 07:30 | 236 | 223
2017-06-04 08:00 | 238 | 225
2017-06-04 08:30 | 241 | 228
2017-06-04 09:00 | 228 | 214
2017-06-04 09:30 | 225 | 212
2017-06-04 10:00 | 225 | 212
2017-06-04 10:30 | 208 | 195
2017-06-04 11:00 | 181 | 168
2017-06-04 11:30 | 169 | 155
2017-06-04 12:00 | 173 | 158
2017-06-04 12:30 | 182 | 168
2017-06-04 13:00 | 178 | 163
2017-06-04 13:30 | 180 | 166
2017-06-04 14:00 | 202 | 188
2017-06-04 14:30 | 214 | 200
2017-06-04 15:00 | 217 | 202
2017-06-04 15:30 | 219 | 204
2017-06-04 16:00 | 233 | 218
2017-06-04 16:30 | 230 | 214
2017-06-04 17:00 | 226 | 210
2017-06-04 17:30 | 257 | 243
2017-06-04 18:00 | 271 | 260
2017-06-04 18:30 | 253 | 244
2017-06-04 19:00 | 252 | 243
2017-06-04 19:30 | 234 | 227
2017-06-04 20:00 | 246 | 239
2017-06-04 20:30 | 269 | 262
2017-06-04 21:00 | 248 | 241
2017-06-04 21:30 | 257 | 251
2017-06-04 22:00 | 239 | 233
2017-06-04 22:30 | 255 | 249
2017-06-04 23:00 | 244 | 238
2017-06-04 23:30 | 212 | 206
2017-06-05 | 177 | 169
2017-06-05 00:30 | 145 | 135
2017-06-05 01:00 | 143 | 129
2017-06-05 01:30 | 140 | 126
2017-06-05 02:00 | 163 | 149
2017-06-05 02:30 | 153 | 138
2017-06-05 03:00 | 159 | 144
2017-06-05 03:30 | 167 | 153
2017-06-05 04:00 | 177 | 163
2017-06-05 04:30 | 193 | 179
2017-06-05 05:00 | 199 | 185
2017-06-05 05:30 | 222 | 208
2017-06-05 06:00 | 235 | 221
2017-06-05 06:30 | 266 | 255
2017-06-05 07:00 | 314 | 304
2017-06-05 07:30 | 334 | 322
2017-06-05 08:00 | 355 | 343
2017-06-05 08:30 | 345 | 333
2017-06-05 09:00 | 315 | 305
2017-06-05 09:30 | 271 | 261
2017-06-05 10:00 | 240 | 231
2017-06-05 10:30 | 217 | 207
2017-06-05 11:00 | 198 | 189
2017-06-05 11:30 | 192 | 183
2017-06-05 12:00 | 186 | 176
2017-06-05 12:30 | 188 | 178
2017-06-05 13:00 | 196 | 187
2017-06-05 13:30 | 196 | 186
2017-06-05 14:00 | 197 | 188
2017-06-05 14:30 | 205 | 195
2017-06-05 15:00 | 211 | 201
2017-06-05 15:30 | 196 | 186
2017-06-05 16:00 | 207 | 198
2017-06-05 16:30 | 239 | 229
2017-06-05 17:00 | 271 | 261
2017-06-05 17:30 | 308 | 297
2017-06-05 18:00 | 312 | 300
2017-06-05 18:30 | 292 | 281
2017-06-05 19:00 | 281 | 270
2017-06-05 19:30 | 271 | 261
2017-06-05 20:00 | 281 | 271
2017-06-05 20:30 | 280 | 270
2017-06-05 21:00 | 271 | 262
2017-06-05 21:30 | 252 | 243
2017-06-05 22:00 | 238 | 231
2017-06-05 22:30 | 231 | 223
2017-06-05 23:00 | 210 | 200
2017-06-05 23:30 | 184 | 173
2017-06-06 | 179 | 168
2017-06-06 00:30 | 175 | 164
2017-06-06 01:00 | 154 | 142
2017-06-06 01:30 | 158 | 146
2017-06-06 02:00 | 156 | 144
2017-06-06 02:30 | 161 | 147
2017-06-06 03:00 | 159 | 146
2017-06-06 03:30 | 153 | 139
2017-06-06 04:00 | 172 | 159
2017-06-06 04:30 | 190 | 177
2017-06-06 05:00 | 197 | 183
2017-06-06 05:30 | 208 | 194
2017-06-06 06:00 | 210 | 200
2017-06-06 06:30 | 235 | 225
2017-06-06 07:00 | 308 | 297
2017-06-06 07:30 | 307 | 296
2017-06-06 08:00 | 316 | 304
2017-06-06 08:30 | 300 | 289
2017-06-06 09:00 | 251 | 240
2017-06-06 09:30 | 248 | 237
2017-06-06 10:00 | 223 | 212
2017-06-06 10:30 | 196 | 185
2017-06-06 11:00 | 207 | 196
2017-06-06 11:30 | 216 | 205
2017-06-06 12:00 | 214 | 203
2017-06-06 12:30 | 219 | 208
2017-06-06 13:00 | 225 | 214
2017-06-06 13:30 | 221 | 209
2017-06-06 14:00 | 221 | 210
2017-06-06 14:30 | 220 | 209
2017-06-06 15:00 | 240 | 229
2017-06-06 15:30 | 297 | 286
2017-06-06 16:00 | 323 | 312
2017-06-06 16:30 | 326 | 314
2017-06-06 17:00 | 366 | 354
2017-06-06 17:30 | 402 | 387
2017-06-06 18:00 | 431 | 414
2017-06-06 18:30 | 423 | 406
2017-06-06 19:00 | 417 | 400
2017-06-06 19:30 | 402 | 387
2017-06-06 20:00 | 400 | 386
2017-06-06 20:30 | 407 | 393
2017-06-06 21:00 | 372 | 359
2017-06-06 21:30 | 370 | 357
2017-06-06 22:00 | 315 | 303
2017-06-06 22:30 | 263 | 252
2017-06-06 23:00 | 239 | 228
2017-06-06 23:30 | 232 | 222
2017-06-07 | 193 | 184
2017-06-07 00:30 | 179 | 168
2017-06-07 01:00 | 181 | 168
2017-06-07 01:30 | 184 | 171
2017-06-07 02:00 | 176 | 164
2017-06-07 02:30 | 165 | 152
2017-06-07 03:00 | 168 | 155
2017-06-07 03:30 | 180 | 168
2017-06-07 04:00 | 165 | 152
2017-06-07 04:30 | 153 | 140
2017-06-07 05:00 | 164 | 151
2017-06-07 05:30 | 191 | 180
2017-06-07 06:00 | 189 | 177
2017-06-07 06:30 | 237 | 225
2017-06-07 07:00 | 319 | 307
2017-06-07 07:30 | 331 | 321
2017-06-07 08:00 | 349 | 339
2017-06-07 08:30 | 327 | 317
2017-06-07 09:00 | 318 | 308
2017-06-07 09:30 | 338 | 329
2017-06-07 10:00 | 312 | 303
2017-06-07 10:30 | 308 | 299
2017-06-07 11:00 | 307 | 298
2017-06-07 11:30 | 293 | 285
2017-06-07 12:00 | 288 | 279
2017-06-07 12:30 | 252 | 243
2017-06-07 13:00 | 256 | 248
2017-06-07 13:30 | 259 | 250
2017-06-07 14:00 | 261 | 253
2017-06-07 14:30 | 271 | 262
2017-06-07 15:00 | 269 | 260
2017-06-07 15:30 | 265 | 255
2017-06-07 16:00 | 289 | 280
2017-06-07 16:30 | 294 | 284
2017-06-07 17:00 | 319 | 309
2017-06-07 17:30 | 327 | 315
2017-06-07 18:00 | 339 | 326
2017-06-07 18:30 | 342 | 329
2017-06-07 19:00 | 334 | 322
2017-06-07 19:30 | 294 | 283
2017-06-07 20:00 | 294 | 283
2017-06-07 20:30 | 337 | 326
2017-06-07 21:00 | 319 | 309
2017-06-07 21:30 | 304 | 294
2017-06-07 22:00 | 291 | 282
2017-06-07 22:30 | 307 | 298
2017-06-07 23:00 | 264 | 257
2017-06-07 23:30 | 254 | 247
2017-06-08 | 224 | 217
2017-06-08 00:30 | 192 | 181
2017-06-08 01:00 | 192 | 181
2017-06-08 01:30 | 197 | 186
2017-06-08 02:00 | 206 | 194
2017-06-08 02:30 | 192 | 179
2017-06-08 03:00 | 192 | 179
2017-06-08 03:30 | 205 | 192
2017-06-08 04:00 | 213 | 200
2017-06-08 04:30 | 213 | 200
2017-06-08 05:00 | 222 | 209
2017-06-08 05:30 | 219 | 206
2017-06-08 06:00 | 233 | 219
2017-06-08 06:30 | 287 | 273
2017-06-08 07:00 | 342 | 330
2017-06-08 07:30 | 343 | 330
2017-06-08 08:00 | 353 | 340
2017-06-08 08:30 | 349 | 336
2017-06-08 09:00 | 346 | 334
2017-06-08 09:30 | 338 | 326
2017-06-08 10:00 | 318 | 307
2017-06-08 10:30 | 282 | 272
2017-06-08 11:00 | 276 | 266
2017-06-08 11:30 | 267 | 257
2017-06-08 12:00 | 284 | 273
2017-06-08 12:30 | 284 | 274
2017-06-08 13:00 | 243 | 232
2017-06-08 13:30 | 237 | 227
2017-06-08 14:00 | 228 | 217
2017-06-08 14:30 | 248 | 234
2017-06-08 15:00 | 264 | 250
2017-06-08 15:30 | 275 | 260
2017-06-08 16:00 | 247 | 232
2017-06-08 16:30 | 263 | 248
2017-06-08 17:00 | 283 | 267
2017-06-08 17:30 | 283 | 266
2017-06-08 18:00 | 298 | 280
2017-06-08 18:30 | 313 | 295
2017-06-08 19:00 | 306 | 288
2017-06-08 19:30 | 279 | 261
2017-06-08 20:00 | 295 | 278
2017-06-08 20:30 | 309 | 293
2017-06-08 21:00 | 286 | 271
2017-06-08 21:30 | 267 | 252
2017-06-08 22:00 | 252 | 238
2017-06-08 22:30 | 258 | 245
2017-06-08 23:00 | 240 | 227
2017-06-08 23:30 | 215 | 201
2017-06-09 | 190 | 173
2017-06-09 00:30 | 177 | 157
2017-06-09 01:00 | 175 | 155
2017-06-09 01:30 | 177 | 156
2017-06-09 02:00 | 186 | 166
2017-06-09 02:30 | 184 | 164
2017-06-09 03:00 | 184 | 163
2017-06-09 03:30 | 189 | 168
2017-06-09 04:00 | 216 | 197
2017-06-09 04:30 | 212 | 193
2017-06-09 05:00 | 213 | 193
2017-06-09 05:30 | 217 | 197
2017-06-09 06:00 | 214 | 193
2017-06-09 06:30 | 247 | 226
2017-06-09 07:00 | 264 | 242
2017-06-09 07:30 | 279 | 257
2017-06-09 08:00 | 300 | 281
2017-06-09 08:30 | 302 | 283
2017-06-09 09:00 | 257 | 237
2017-06-09 09:30 | 210 | 189
2017-06-09 10:00 | 230 | 212
2017-06-09 10:30 | 246 | 232
2017-06-09 11:00 | 240 | 225
2017-06-09 11:30 | 241 | 227
2017-06-09 12:00 | 241 | 226
2017-06-09 12:30 | 232 | 217
2017-06-09 13:00 | 235 | 221
2017-06-09 13:30 | 236 | 221
2017-06-09 14:00 | 276 | 260
2017-06-09 14:30 | 287 | 271
2017-06-09 15:00 | 286 | 270
2017-06-09 15:30 | 282 | 267
2017-06-09 16:00 | 301 | 286
2017-06-09 16:30 | 290 | 274
2017-06-09 17:00 | 309 | 293
2017-06-09 17:30 | 319 | 303
2017-06-09 18:00 | 320 | 303
2017-06-09 18:30 | 308 | 292
2017-06-09 19:00 | 282 | 266
2017-06-09 19:30 | 275 | 260
2017-06-09 20:00 | 289 | 274
2017-06-09 20:30 | 309 | 294
2017-06-09 21:00 | 304 | 289
2017-06-09 21:30 | 313 | 298
2017-06-09 22:00 | 306 | 292
2017-06-09 22:30 | 290 | 276
2017-06-09 23:00 | 267 | 253
2017-06-09 23:30 | 254 | 240
2017-06-10 | 201 | 184
2017-06-10 00:30 | 183 | 164
2017-06-10 01:00 | 154 | 134
2017-06-10 01:30 | 147 | 126
2017-06-10 02:00 | 151 | 131
2017-06-10 02:30 | 148 | 125
2017-06-10 03:00 | 157 | 133
2017-06-10 03:30 | 168 | 144
2017-06-10 04:00 | 185 | 163
2017-06-10 04:30 | 199 | 177
2017-06-10 05:00 | 206 | 185
2017-06-10 05:30 | 207 | 185
2017-06-10 06:00 | 194 | 171
2017-06-10 06:30 | 216 | 194
2017-06-10 07:00 | 223 | 202
2017-06-10 07:30 | 221 | 199
2017-06-10 08:00 | 235 | 213
2017-06-10 08:30 | 252 | 232
2017-06-10 09:00 | 276 | 257
2017-06-10 09:30 | 287 | 272
2017-06-10 10:00 | 268 | 254
2017-06-10 10:30 | 249 | 235
2017-06-10 11:00 | 251 | 237
2017-06-10 11:30 | 303 | 290
2017-06-10 12:00 | 323 | 309
2017-06-10 12:30 | 346 | 331
2017-06-10 13:00 | 346 | 331
2017-06-10 13:30 | 346 | 332
2017-06-10 14:00 | 345 | 331
2017-06-10 14:30 | 346 | 330
2017-06-10 15:00 | 373 | 357
2017-06-10 15:30 | 378 | 363
2017-06-10 16:00 | 356 | 341
2017-06-10 16:30 | 346 | 331
2017-06-10 17:00 | 346 | 330
2017-06-10 17:30 | 301 | 286
2017-06-10 18:00 | 309 | 293
2017-06-10 18:30 | 298 | 282
2017-06-10 19:00 | 272 | 256
2017-06-10 19:30 | 280 | 265
2017-06-10 20:00 | 248 | 233
2017-06-10 20:30 | 249 | 235
2017-06-10 21:00 | 247 | 233
2017-06-10 21:30 | 244 | 229
2017-06-10 22:00 | 205 | 191
2017-06-10 22:30 | 205 | 189
2017-06-10 23:00 | 209 | 193
2017-06-10 23:30 | 200 | 184
2017-06-11 | 159 | 136
2017-06-11 00:30 | 164 | 141
2017-06-11 01:00 | 150 | 126
2017-06-11 01:30 | 137 | 112
2017-06-11 02:00 | 135 | 109
2017-06-11 02:30 | 104 | 72
2017-06-11 03:00 | 107 | 76
2017-06-11 03:30 | 101 | 68
2017-06-11 04:00 | 107 | 75
2017-06-11 04:30 | 105 | 73
2017-06-11 05:00 | 109 | 78
2017-06-11 05:30 | 112 | 82
2017-06-11 06:00 | 109 | 77
2017-06-11 06:30 | 118 | 88
2017-06-11 07:00 | 121 | 92
2017-06-11 07:30 | 139 | 113
2017-06-11 08:00 | 157 | 133
2017-06-11 08:30 | 164 | 140
2017-06-11 09:00 | 184 | 162
2017-06-11 09:30 | 223 | 206
2017-06-11 10:00 | 216 | 199
2017-06-11 10:30 | 190 | 172
2017-06-11 11:00 | 184 | 166
2017-06-11 11:30 | 168 | 150
2017-06-11 12:00 | 158 | 138
2017-06-11 12:30 | 172 | 153
2017-06-11 13:00 | 173 | 154
2017-06-11 13:30 | 171 | 152
2017-06-11 14:00 | 177 | 158
2017-06-11 14:30 | 167 | 146
2017-06-11 15:00 | 162 | 141
2017-06-11 15:30 | 162 | 141
2017-06-11 16:00 | 162 | 140
2017-06-11 16:30 | 171 | 150
2017-06-11 17:00 | 175 | 153
2017-06-11 17:30 | 201 | 179
2017-06-11 18:00 | 249 | 229
2017-06-11 18:30 | 236 | 214
2017-06-11 19:00 | 226 | 205
2017-06-11 19:30 | 218 | 197
2017-06-11 20:00 | 210 | 189
2017-06-11 20:30 | 213 | 193
2017-06-11 21:00 | 190 | 171
2017-06-11 21:30 | 165 | 144
2017-06-11 22:00 | 146 | 122
2017-06-11 22:30 | 125 | 100
2017-06-11 23:00 | 130 | 106
2017-06-11 23:30 | 124 | 100
2017-06-12 | 95 | 68
2017-06-12 00:30 | 97 | 70
2017-06-12 01:00 | 104 | 73
2017-06-12 01:30 | 124 | 96
2017-06-12 02:00 | 145 | 120
2017-06-12 02:30 | 156 | 132
2017-06-12 03:00 | 185 | 163
2017-06-12 03:30 | 196 | 174
2017-06-12 04:00 | 195 | 173
2017-06-12 04:30 | 195 | 173
2017-06-12 05:00 | 202 | 179
2017-06-12 05:30 | 197 | 174
2017-06-12 06:00 | 193 | 170
2017-06-12 06:30 | 212 | 189
2017-06-12 07:00 | 223 | 205
2017-06-12 07:30 | 248 | 232
2017-06-12 08:00 | 262 | 250
2017-06-12 08:30 | 308 | 298
2017-06-12 09:00 | 385 | 376
2017-06-12 09:30 | 384 | 374
2017-06-12 10:00 | 344 | 333
2017-06-12 10:30 | 298 | 286
2017-06-12 11:00 | 273 | 265
2017-06-12 11:30 | 258 | 250
2017-06-12 12:00 | 250 | 242
2017-06-12 12:30 | 245 | 237
2017-06-12 13:00 | 250 | 241
2017-06-12 13:30 | 258 | 249
2017-06-12 14:00 | 267 | 259
2017-06-12 14:30 | 283 | 274
2017-06-12 15:00 | 281 | 272
2017-06-12 15:30 | 266 | 258
2017-06-12 16:00 | 266 | 257
2017-06-12 16:30 | 273 | 264
2017-06-12 17:00 | 312 | 302
2017-06-12 17:30 | 369 | 359
2017-06-12 18:00 | 376 | 365
2017-06-12 18:30 | 356 | 344
2017-06-12 19:00 | 336 | 326
2017-06-12 19:30 | 293 | 283
2017-06-12 20:00 | 282 | 273
2017-06-12 20:30 | 286 | 277
2017-06-12 21:00 | 255 | 247
2017-06-12 21:30 | 279 | 267
2017-06-12 22:00 | 279 | 267
2017-06-12 22:30 | 272 | 259
2017-06-12 23:00 | 287 | 273
2017-06-12 23:30 | 261 | 248
2017-06-13 | 205 | 190
2017-06-13 00:30 | 168 | 148
2017-06-13 01:00 | 178 | 158
2017-06-13 01:30 | 179 | 159
2017-06-13 02:00 | 177 | 156
2017-06-13 02:30 | 170 | 150
2017-06-13 03:00 | 173 | 153
2017-06-13 03:30 | 190 | 171
2017-06-13 04:00 | 208 | 188
2017-06-13 04:30 | 231 | 212
2017-06-13 05:00 | 245 | 226
2017-06-13 05:30 | 243 | 225
2017-06-13 06:00 | 244 | 225
2017-06-13 06:30 | 287 | 268
2017-06-13 07:00 | 313 | 293
2017-06-13 07:30 | 333 | 316
2017-06-13 08:00 | 416 | 397
2017-06-13 08:30 | 444 | 429
2017-06-13 09:00 | 408 | 401
2017-06-13 09:30 | 401 | 394
2017-06-13 10:00 | 380 | 375
2017-06-13 10:30 | 341 | 337
2017-06-13 11:00 | 340 | 335
2017-06-13 11:30 | 340 | 336
2017-06-13 12:00 | 314 | 310
2017-06-13 12:30 | 314 | 310
2017-06-13 13:00 | 334 | 329
2017-06-13 13:30 | 318 | 314
2017-06-13 14:00 | 330 | 326
2017-06-13 14:30 | 334 | 330
2017-06-13 15:00 | 314 | 310
2017-06-13 15:30 | 322 | 318
2017-06-13 16:00 | 349 | 344
2017-06-13 16:30 | 344 | 339
2017-06-13 17:00 | 320 | 315
2017-06-13 17:30 | 365 | 359
2017-06-13 18:00 | 416 | 409
2017-06-13 18:30 | 401 | 394
2017-06-13 19:00 | 388 | 381
2017-06-13 19:30 | 354 | 348
2017-06-13 20:00 | 346 | 341
2017-06-13 20:30 | 372 | 367
2017-06-13 21:00 | 346 | 342
2017-06-13 21:30 | 313 | 309
2017-06-13 22:00 | 313 | 301
2017-06-13 22:30 | 289 | 274
2017-06-13 23:00 | 285 | 269
2017-06-13 23:30 | 255 | 238
2017-06-14 | 199 | 182
2017-06-14 00:30 | 204 | 186
2017-06-14 01:00 | 198 | 180
2017-06-14 01:30 | 196 | 178
2017-06-14 02:00 | 191 | 172
2017-06-14 02:30 | 191 | 173
2017-06-14 03:00 | 191 | 174
2017-06-14 03:30 | 192 | 175
2017-06-14 04:00 | 218 | 200
2017-06-14 04:30 | 225 | 207
2017-06-14 05:00 | 226 | 208
2017-06-14 05:30 | 231 | 212
2017-06-14 06:00 | 232 | 213
2017-06-14 06:30 | 271 | 252
2017-06-14 07:00 | 302 | 282
2017-06-14 07:30 | 300 | 280
2017-06-14 08:00 | 287 | 266
2017-06-14 08:30 | 268 | 246
2017-06-14 09:00 | 280 | 260
2017-06-14 09:30 | 279 | 263
2017-06-14 10:00 | 280 | 265
2017-06-14 10:30 | 261 | 246
2017-06-14 11:00 | 250 | 236
2017-06-14 11:30 | 268 | 254
2017-06-14 12:00 | 285 | 270
2017-06-14 12:30 | 273 | 259
2017-06-14 13:00 | 273 | 258
2017-06-14 13:30 | 274 | 259
2017-06-14 14:00 | 284 | 269
2017-06-14 14:30 | 302 | 287
2017-06-14 15:00 | 326 | 311
2017-06-14 15:30 | 336 | 320
2017-06-14 16:00 | 329 | 313
2017-06-14 16:30 | 320 | 304
2017-06-14 17:00 | 325 | 310
2017-06-14 17:30 | 344 | 328
2017-06-14 18:00 | 358 | 341
2017-06-14 18:30 | 335 | 318
2017-06-14 19:00 | 329 | 313
2017-06-14 19:30 | 281 | 265
2017-06-14 20:00 | 288 | 273
2017-06-14 20:30 | 319 | 304
2017-06-14 21:00 | 302 | 288
2017-06-14 21:30 | 308 | 294
2017-06-14 22:00 | 283 | 269
2017-06-14 22:30 | 271 | 257
2017-06-14 23:00 | 264 | 249
2017-06-14 23:30 | 265 | 250
2017-06-15 | 237 | 223
2017-06-15 00:30 | 201 | 181
2017-06-15 01:00 | 179 | 157
2017-06-15 01:30 | 174 | 152
2017-06-15 02:00 | 179 | 158
2017-06-15 02:30 | 185 | 163
2017-06-15 03:00 | 174 | 151
2017-06-15 03:30 | 179 | 157
2017-06-15 04:00 | 194 | 172
2017-06-15 04:30 | 199 | 177
2017-06-15 05:00 | 207 | 186
2017-06-15 05:30 | 221 | 199
2017-06-15 06:00 | 249 | 229
2017-06-15 06:30 | 322 | 301
2017-06-15 07:00 | 344 | 328
2017-06-15 07:30 | 360 | 348
2017-06-15 08:00 | 384 | 371
2017-06-15 08:30 | 357 | 345
2017-06-15 09:00 | 338 | 326
2017-06-15 09:30 | 331 | 320
2017-06-15 10:00 | 307 | 296
2017-06-15 10:30 | 289 | 279
2017-06-15 11:00 | 282 | 271
2017-06-15 11:30 | 294 | 283
2017-06-15 12:00 | 273 | 261
2017-06-15 12:30 | 257 | 246
2017-06-15 13:00 | 258 | 247
2017-06-15 13:30 | 251 | 240
2017-06-15 14:00 | 251 | 241
2017-06-15 14:30 | 271 | 260
2017-06-15 15:00 | 279 | 267
2017-06-15 15:30 | 286 | 276
2017-06-15 16:00 | 297 | 286
2017-06-15 16:30 | 290 | 279
2017-06-15 17:00 | 314 | 302
2017-06-15 17:30 | 360 | 347
2017-06-15 18:00 | 364 | 351
2017-06-15 18:30 | 331 | 319
2017-06-15 19:00 | 314 | 302
2017-06-15 19:30 | 267 | 256
2017-06-15 20:00 | 273 | 262
2017-06-15 20:30 | 309 | 298
2017-06-15 21:00 | 300 | 290
2017-06-15 21:30 | 281 | 271
2017-06-15 22:00 | 267 | 258
2017-06-15 22:30 | 216 | 209
2017-06-15 23:00 | 206 | 199
2017-06-15 23:30 | 196 | 188
2017-06-16 | 166 | 156
2017-06-16 00:30 | 130 | 119
2017-06-16 01:00 | 133 | 116
2017-06-16 01:30 | 131 | 113
2017-06-16 02:00 | 130 | 112
2017-06-16 02:30 | 131 | 114
2017-06-16 03:00 | 136 | 120
2017-06-16 03:30 | 140 | 124
2017-06-16 04:00 | 146 | 130
2017-06-16 04:30 | 127 | 110
2017-06-16 05:00 | 128 | 112
2017-06-16 05:30 | 123 | 110
2017-06-16 06:00 | 128 | 114
2017-06-16 06:30 | 191 | 179
2017-06-16 07:00 | 248 | 238
2017-06-16 07:30 | 272 | 262
2017-06-16 08:00 | 337 | 326
2017-06-16 08:30 | 315 | 305
2017-06-16 09:00 | 252 | 243
2017-06-16 09:30 | 238 | 228
2017-06-16 10:00 | 238 | 229
2017-06-16 10:30 | 225 | 217
2017-06-16 11:00 | 219 | 210
2017-06-16 11:30 | 223 | 214
2017-06-16 12:00 | 218 | 209
2017-06-16 12:30 | 214 | 206
2017-06-16 13:00 | 214 | 206
2017-06-16 13:30 | 195 | 186
2017-06-16 14:00 | 210 | 201
2017-06-16 14:30 | 250 | 241
2017-06-16 15:00 | 252 | 243
2017-06-16 15:30 | 261 | 252
2017-06-16 16:00 | 254 | 245
2017-06-16 16:30 | 279 | 270
2017-06-16 17:00 | 282 | 272
2017-06-16 17:30 | 287 | 277
2017-06-16 18:00 | 295 | 284
2017-06-16 18:30 | 282 | 272
2017-06-16 19:00 | 267 | 257
2017-06-16 19:30 | 247 | 237
2017-06-16 20:00 | 257 | 248
2017-06-16 20:30 | 265 | 255
2017-06-16 21:00 | 238 | 229
2017-06-16 21:30 | 251 | 243
2017-06-16 22:00 | 247 | 239
2017-06-16 22:30 | 226 | 219
2017-06-16 23:00 | 207 | 201
2017-06-16 23:30 | 203 | 195
2017-06-17 | 164 | 153
2017-06-17 00:30 | 135 | 121
2017-06-17 01:00 | 129 | 115
2017-06-17 01:30 | 134 | 119
2017-06-17 02:00 | 133 | 118
2017-06-17 02:30 | 130 | 115
2017-06-17 03:00 | 132 | 117
2017-06-17 03:30 | 161 | 147
2017-06-17 04:00 | 175 | 162
2017-06-17 04:30 | 172 | 158
2017-06-17 05:00 | 179 | 165
2017-06-17 05:30 | 190 | 177
2017-06-17 06:00 | 194 | 180
2017-06-17 06:30 | 222 | 209
2017-06-17 07:00 | 248 | 235
2017-06-17 07:30 | 273 | 259
2017-06-17 08:00 | 287 | 276
2017-06-17 08:30 | 287 | 275
2017-06-17 09:00 | 284 | 272
2017-06-17 09:30 | 293 | 281
2017-06-17 10:00 | 284 | 273
2017-06-17 10:30 | 269 | 258
2017-06-17 11:00 | 254 | 244
2017-06-17 11:30 | 254 | 243
2017-06-17 12:00 | 251 | 239
2017-06-17 12:30 | 244 | 233
2017-06-17 13:00 | 233 | 223
2017-06-17 13:30 | 201 | 190
2017-06-17 14:00 | 201 | 190
2017-06-17 14:30 | 234 | 223
2017-06-17 15:00 | 235 | 224
2017-06-17 15:30 | 251 | 239
2017-06-17 16:00 | 258 | 247
2017-06-17 16:30 | 260 | 248
2017-06-17 17:00 | 272 | 260
2017-06-17 17:30 | 261 | 248
2017-06-17 18:00 | 249 | 236
2017-06-17 18:30 | 235 | 222
2017-06-17 19:00 | 210 | 197
2017-06-17 19:30 | 205 | 192
2017-06-17 20:00 | 211 | 199
2017-06-17 20:30 | 218 | 206
2017-06-17 21:00 | 216 | 205
2017-06-17 21:30 | 203 | 193
2017-06-17 22:00 | 207 | 195
2017-06-17 22:30 | 218 | 206
2017-06-17 23:00 | 218 | 206
2017-06-17 23:30 | 214 | 198
2017-06-18 | 163 | 145
2017-06-18 00:30 | 143 | 122
2017-06-18 01:00 | 150 | 130
2017-06-18 01:30 | 145 | 125
2017-06-18 02:00 | 160 | 141
2017-06-18 02:30 | 165 | 147
2017-06-18 03:00 | 161 | 142
2017-06-18 03:30 | 160 | 140
2017-06-18 04:00 | 175 | 156
2017-06-18 04:30 | 196 | 178
2017-06-18 05:00 | 189 | 171
2017-06-18 05:30 | 175 | 156
2017-06-18 06:00 | 171 | 152
2017-06-18 06:30 | 173 | 154
2017-06-18 07:00 | 173 | 153
2017-06-18 07:30 | 211 | 193
2017-06-18 08:00 | 217 | 199
2017-06-18 08:30 | 223 | 208
2017-06-18 09:00 | 219 | 205
2017-06-18 09:30 | 217 | 202
2017-06-18 10:00 | 211 | 196
2017-06-18 10:30 | 185 | 171
2017-06-18 11:00 | 180 | 164
2017-06-18 11:30 | 189 | 174
2017-06-18 12:00 | 177 | 161
2017-06-18 12:30 | 170 | 154
2017-06-18 13:00 | 181 | 165
2017-06-18 13:30 | 185 | 169
2017-06-18 14:00 | 193 | 177
2017-06-18 14:30 | 220 | 204
2017-06-18 15:00 | 228 | 212
2017-06-18 15:30 | 217 | 200
2017-06-18 16:00 | 215 | 198
2017-06-18 16:30 | 220 | 203
2017-06-18 17:00 | 248 | 241
2017-06-18 17:30 | 264 | 259
2017-06-18 18:00 | 292 | 287
2017-06-18 18:30 | 310 | 304
2017-06-18 19:00 | 260 | 255
2017-06-18 19:30 | 234 | 220
2017-06-18 20:00 | 228 | 210
2017-06-18 20:30 | 218 | 200
2017-06-18 21:00 | 226 | 209
2017-06-18 21:30 | 229 | 213
2017-06-18 22:00 | 220 | 204
2017-06-18 22:30 | 218 | 203
2017-06-18 23:00 | 222 | 208
2017-06-18 23:30 | 212 | 198
2017-06-19 | 170 | 154
2017-06-19 00:30 | 184 | 169
2017-06-19 01:00 | 197 | 182
2017-06-19 01:30 | 203 | 188
2017-06-19 02:00 | 201 | 187
2017-06-19 02:30 | 205 | 190
2017-06-19 03:00 | 181 | 165
2017-06-19 03:30 | 186 | 170
2017-06-19 04:00 | 206 | 190
2017-06-19 04:30 | 208 | 193
2017-06-19 05:00 | 227 | 212
2017-06-19 05:30 | 244 | 229
2017-06-19 06:00 | 233 | 221
2017-06-19 06:30 | 251 | 241
2017-06-19 07:00 | 283 | 274
2017-06-19 07:30 | 315 | 304
2017-06-19 08:00 | 335 | 333
2017-06-19 08:30 | 362 | 359
2017-06-19 09:00 | 323 | 321
2017-06-19 09:30 | 314 | 312
2017-06-19 10:00 | 290 | 286
2017-06-19 10:30 | 265 | 256
2017-06-19 11:00 | 264 | 257
2017-06-19 11:30 | 269 | 261
2017-06-19 12:00 | 282 | 274
2017-06-19 12:30 | 286 | 278
2017-06-19 13:00 | 273 | 265
2017-06-19 13:30 | 293 | 284
2017-06-19 14:00 | 300 | 290
2017-06-19 14:30 | 328 | 318
2017-06-19 15:00 | 316 | 306
2017-06-19 15:30 | 317 | 307
2017-06-19 16:00 | 347 | 336
2017-06-19 16:30 | 360 | 348
2017-06-19 17:00 | 363 | 351
2017-06-19 17:30 | 371 | 358
2017-06-19 18:00 | 361 | 348
2017-06-19 18:30 | 320 | 308
2017-06-19 19:00 | 309 | 297
2017-06-19 19:30 | 305 | 294
2017-06-19 20:00 | 305 | 295
2017-06-19 20:30 | 320 | 309
2017-06-19 21:00 | 294 | 284
2017-06-19 21:30 | 290 | 280
2017-06-19 22:00 | 259 | 251
2017-06-19 22:30 | 266 | 258
2017-06-19 23:00 | 248 | 240
2017-06-19 23:30 | 223 | 217
2017-06-20 | 196 | 188
2017-06-20 00:30 | 188 | 180
2017-06-20 01:00 | 184 | 175
2017-06-20 01:30 | 185 | 176
2017-06-20 02:00 | 196 | 187
2017-06-20 02:30 | 187 | 178
2017-06-20 03:00 | 191 | 182
2017-06-20 03:30 | 181 | 171
2017-06-20 04:00 | 204 | 193
2017-06-20 04:30 | 209 | 198
2017-06-20 05:00 | 209 | 197
2017-06-20 05:30 | 210 | 199
2017-06-20 06:00 | 221 | 209
2017-06-20 06:30 | 230 | 217
2017-06-20 07:00 | 261 | 248
2017-06-20 07:30 | 324 | 310
2017-06-20 08:00 | 336 | 322
2017-06-20 08:30 | 343 | 330
2017-06-20 09:00 | 336 | 324
2017-06-20 09:30 | 335 | 323
2017-06-20 10:00 | 308 | 296
2017-06-20 10:30 | 318 | 307
2017-06-20 11:00 | 326 | 314
2017-06-20 11:30 | 301 | 290
2017-06-20 12:00 | 292 | 280
2017-06-20 12:30 | 275 | 264
2017-06-20 13:00 | 265 | 254
2017-06-20 13:30 | 271 | 260
2017-06-20 14:00 | 288 | 277
2017-06-20 14:30 | 318 | 306
2017-06-20 15:00 | 326 | 313
2017-06-20 15:30 | 342 | 329
2017-06-20 16:00 | 356 | 343
2017-06-20 16:30 | 355 | 343
2017-06-20 17:00 | 379 | 366
2017-06-20 17:30 | 396 | 384
2017-06-20 18:00 | 410 | 396
2017-06-20 18:30 | 411 | 398
2017-06-20 19:00 | 392 | 380
2017-06-20 19:30 | 380 | 368
2017-06-20 20:00 | 362 | 351
2017-06-20 20:30 | 349 | 338
2017-06-20 21:00 | 333 | 323
2017-06-20 21:30 | 309 | 299
2017-06-20 22:00 | 307 | 298
2017-06-20 22:30 | 287 | 278
2017-06-20 23:00 | 262 | 254
2017-06-20 23:30 | 223 | 216
2017-06-21 | 197 | 185
2017-06-21 00:30 | 187 | 174
2017-06-21 01:00 | 198 | 185
2017-06-21 01:30 | 196 | 182
2017-06-21 02:00 | 193 | 180
2017-06-21 02:30 | 194 | 181
2017-06-21 03:00 | 189 | 175
2017-06-21 03:30 | 198 | 185
2017-06-21 04:00 | 203 | 190
2017-06-21 04:30 | 215 | 203
2017-06-21 05:00 | 227 | 215
2017-06-21 05:30 | 207 | 195
2017-06-21 06:00 | 209 | 196
2017-06-21 06:30 | 254 | 240
2017-06-21 07:00 | 304 | 290
2017-06-21 07:30 | 315 | 300
2017-06-21 08:00 | 307 | 296
2017-06-21 08:30 | 287 | 277
2017-06-21 09:00 | 285 | 275
2017-06-21 09:30 | 273 | 263
2017-06-21 10:00 | 263 | 253
2017-06-21 10:30 | 257 | 248
2017-06-21 11:00 | 270 | 260
2017-06-21 11:30 | 265 | 256
2017-06-21 12:00 | 249 | 240
2017-06-21 12:30 | 230 | 222
2017-06-21 13:00 | 243 | 234
2017-06-21 13:30 | 238 | 230
2017-06-21 14:00 | 253 | 245
2017-06-21 14:30 | 271 | 262
2017-06-21 15:00 | 275 | 265
2017-06-21 15:30 | 283 | 273
2017-06-21 16:00 | 280 | 270
2017-06-21 16:30 | 283 | 273
2017-06-21 17:00 | 306 | 295
2017-06-21 17:30 | 310 | 298
2017-06-21 18:00 | 291 | 279
2017-06-21 18:30 | 275 | 263
2017-06-21 19:00 | 280 | 269
2017-06-21 19:30 | 274 | 263
2017-06-21 20:00 | 269 | 259
2017-06-21 20:30 | 272 | 262
2017-06-21 21:00 | 238 | 228
2017-06-21 21:30 | 247 | 237
2017-06-21 22:00 | 227 | 219
2017-06-21 22:30 | 224 | 216
2017-06-21 23:00 | 219 | 211
2017-06-21 23:30 | 202 | 195
2017-06-22 | 195 | 185
2017-06-22 00:30 | 206 | 197
2017-06-22 01:00 | 223 | 214
2017-06-22 01:30 | 206 | 196
2017-06-22 02:00 | 200 | 191
2017-06-22 02:30 | 191 | 181
2017-06-22 03:00 | 209 | 199
2017-06-22 03:30 | 208 | 197
2017-06-22 04:00 | 211 | 200
2017-06-22 04:30 | 202 | 191
2017-06-22 05:00 | 198 | 187
2017-06-22 05:30 | 173 | 161
2017-06-22 06:00 | 149 | 137
2017-06-22 06:30 | 201 | 190
2017-06-22 07:00 | 235 | 222
2017-06-22 07:30 | 260 | 246
2017-06-22 08:00 | 313 | 298
2017-06-22 08:30 | 295 | 280
2017-06-22 09:00 | 277 | 263
2017-06-22 09:30 | 276 | 263
2017-06-22 10:00 | 265 | 256
2017-06-22 10:30 | 240 | 230
2017-06-22 11:00 | 247 | 238
2017-06-22 11:30 | 237 | 228
2017-06-22 12:00 | 228 | 219
2017-06-22 12:30 | 204 | 195
2017-06-22 13:00 | 197 | 189
2017-06-22 13:30 | 207 | 199
2017-06-22 14:00 | 216 | 208
2017-06-22 14:30 | 232 | 224
2017-06-22 15:00 | 249 | 241
2017-06-22 15:30 | 247 | 238
2017-06-22 16:00 | 260 | 251
2017-06-22 16:30 | 255 | 245
2017-06-22 17:00 | 251 | 242
2017-06-22 17:30 | 257 | 246
2017-06-22 18:00 | 296 | 285
2017-06-22 18:30 | 296 | 285
2017-06-22 19:00 | 294 | 283
2017-06-22 19:30 | 269 | 259
2017-06-22 20:00 | 266 | 256
2017-06-22 20:30 | 253 | 244
2017-06-22 21:00 | 257 | 248
2017-06-22 21:30 | 263 | 251
2017-06-22 22:00 | 237 | 224
2017-06-22 22:30 | 220 | 208
2017-06-22 23:00 | 199 | 184
2017-06-22 23:30 | 210 | 196
2017-06-23 | 176 | 161
2017-06-23 00:30 | 181 | 166
2017-06-23 01:00 | 178 | 163
2017-06-23 01:30 | 166 | 151
2017-06-23 02:00 | 150 | 135
2017-06-23 02:30 | 148 | 132
2017-06-23 03:00 | 145 | 129
2017-06-23 03:30 | 168 | 153
2017-06-23 04:00 | 187 | 172
2017-06-23 04:30 | 186 | 171
2017-06-23 05:00 | 201 | 187
2017-06-23 05:30 | 196 | 181
2017-06-23 06:00 | 197 | 182
2017-06-23 06:30 | 223 | 207
2017-06-23 07:00 | 253 | 237
2017-06-23 07:30 | 299 | 283
2017-06-23 08:00 | 324 | 311
2017-06-23 08:30 | 311 | 298
2017-06-23 09:00 | 287 | 275
2017-06-23 09:30 | 286 | 273
2017-06-23 10:00 | 261 | 249
2017-06-23 10:30 | 240 | 228
2017-06-23 11:00 | 233 | 221
2017-06-23 11:30 | 243 | 231
2017-06-23 12:00 | 232 | 221
2017-06-23 12:30 | 213 | 201
2017-06-23 13:00 | 203 | 191
2017-06-23 13:30 | 205 | 193
2017-06-23 14:00 | 217 | 205
2017-06-23 14:30 | 239 | 227
2017-06-23 15:00 | 254 | 242
2017-06-23 15:30 | 274 | 261
2017-06-23 16:00 | 275 | 262
2017-06-23 16:30 | 275 | 262
2017-06-23 17:00 | 312 | 299
2017-06-23 17:30 | 318 | 304
2017-06-23 18:00 | 307 | 293
2017-06-23 18:30 | 287 | 273
2017-06-23 19:00 | 290 | 276
2017-06-23 19:30 | 282 | 269
2017-06-23 20:00 | 288 | 276
2017-06-23 20:30 | 307 | 293
2017-06-23 21:00 | 284 | 272
2017-06-23 21:30 | 277 | 265
2017-06-23 22:00 | 240 | 229
2017-06-23 22:30 | 241 | 231
2017-06-23 23:00 | 224 | 214
2017-06-23 23:30 | 214 | 204
2017-06-24 | 186 | 178
2017-06-24 00:30 | 169 | 157
2017-06-24 01:00 | 170 | 156
2017-06-24 01:30 | 157 | 136
2017-06-24 02:00 | 145 | 121
2017-06-24 02:30 | 132 | 103
2017-06-24 03:00 | 131 | 102
2017-06-24 03:30 | 145 | 117
2017-06-24 04:00 | 175 | 150
2017-06-24 04:30 | 178 | 153
2017-06-24 05:00 | 185 | 161
2017-06-24 05:30 | 185 | 160
2017-06-24 06:00 | 192 | 168
2017-06-24 06:30 | 207 | 183
2017-06-24 07:00 | 216 | 192
2017-06-24 07:30 | 240 | 217
2017-06-24 08:00 | 275 | 252
2017-06-24 08:30 | 283 | 260
2017-06-24 09:00 | 271 | 248
2017-06-24 09:30 | 268 | 245
2017-06-24 10:00 | 237 | 212
2017-06-24 10:30 | 228 | 202
2017-06-24 11:00 | 208 | 181
2017-06-24 11:30 | 182 | 154
2017-06-24 12:00 | 168 | 137
2017-06-24 12:30 | 150 | 118
2017-06-24 13:00 | 156 | 125
2017-06-24 13:30 | 157 | 126
2017-06-24 14:00 | 169 | 139
2017-06-24 14:30 | 188 | 161
2017-06-24 15:00 | 192 | 164
2017-06-24 15:30 | 195 | 167
2017-06-24 16:00 | 197 | 169
2017-06-24 16:30 | 223 | 195
2017-06-24 17:00 | 246 | 219
2017-06-24 17:30 | 267 | 240
2017-06-24 18:00 | 280 | 253
2017-06-24 18:30 | 271 | 244
2017-06-24 19:00 | 268 | 241
2017-06-24 19:30 | 249 | 222
2017-06-24 20:00 | 221 | 193
2017-06-24 20:30 | 229 | 202
2017-06-24 21:00 | 233 | 207
2017-06-24 21:30 | 235 | 209
2017-06-24 22:00 | 229 | 203
2017-06-24 22:30 | 234 | 209
2017-06-24 23:00 | 239 | 216
2017-06-24 23:30 | 221 | 197
2017-06-25 | 191 | 164
2017-06-25 00:30 | 191 | 164
2017-06-25 01:00 | 185 | 158
2017-06-25 01:30 | 154 | 124
2017-06-25 02:00 | 129 | 93
2017-06-25 02:30 | 131 | 95
2017-06-25 03:00 | 127 | 91
2017-06-25 03:30 | 132 | 99
2017-06-25 04:00 | 151 | 121
2017-06-25 04:30 | 147 | 116
2017-06-25 05:00 | 131 | 95
2017-06-25 05:30 | 136 | 101
2017-06-25 06:00 | 140 | 106
2017-06-25 06:30 | 154 | 123
2017-06-25 07:00 | 165 | 135
2017-06-25 07:30 | 166 | 139
2017-06-25 08:00 | 178 | 153
2017-06-25 08:30 | 205 | 182
2017-06-25 09:00 | 196 | 173
2017-06-25 09:30 | 180 | 158
2017-06-25 10:00 | 159 | 142
2017-06-25 10:30 | 146 | 129
2017-06-25 11:00 | 142 | 124
2017-06-25 11:30 | 149 | 131
2017-06-25 12:00 | 143 | 125
2017-06-25 12:30 | 123 | 101
2017-06-25 13:00 | 114 | 90
2017-06-25 13:30 | 136 | 115
2017-06-25 14:00 | 139 | 119
2017-06-25 14:30 | 163 | 144
2017-06-25 15:00 | 184 | 166
2017-06-25 15:30 | 173 | 153
2017-06-25 16:00 | 173 | 154
2017-06-25 16:30 | 173 | 153
2017-06-25 17:00 | 197 | 178
2017-06-25 17:30 | 206 | 186
2017-06-25 18:00 | 238 | 218
2017-06-25 18:30 | 226 | 205
2017-06-25 19:00 | 207 | 187
2017-06-25 19:30 | 196 | 176
2017-06-25 20:00 | 185 | 166
2017-06-25 20:30 | 187 | 168
2017-06-25 21:00 | 168 | 149
2017-06-25 21:30 | 178 | 160
2017-06-25 22:00 | 169 | 151
2017-06-25 22:30 | 180 | 163
2017-06-25 23:00 | 197 | 182
2017-06-25 23:30 | 190 | 175
2017-06-26 | 155 | 138
2017-06-26 00:30 | 152 | 134
2017-06-26 01:00 | 162 | 141
2017-06-26 01:30 | 155 | 131
2017-06-26 02:00 | 140 | 114
2017-06-26 02:30 | 138 | 111
2017-06-26 03:00 | 132 | 104
2017-06-26 03:30 | 141 | 114
2017-06-26 04:00 | 160 | 135
2017-06-26 04:30 | 164 | 140
2017-06-26 05:00 | 170 | 146
2017-06-26 05:30 | 164 | 139
2017-06-26 06:00 | 160 | 135
2017-06-26 06:30 | 211 | 192
2017-06-26 07:00 | 257 | 243
2017-06-26 07:30 | 283 | 269
2017-06-26 08:00 | 286 | 274
2017-06-26 08:30 | 271 | 258
2017-06-26 09:00 | 268 | 255
2017-06-26 09:30 | 265 | 252
2017-06-26 10:00 | 240 | 228
2017-06-26 10:30 | 224 | 212
2017-06-26 11:00 | 230 | 217
2017-06-26 11:30 | 295 | 287
2017-06-26 12:00 | 338 | 332
2017-06-26 12:30 | 298 | 294
2017-06-26 13:00 | 189 | 181
2017-06-26 13:30 | 178 | 170
2017-06-26 14:00 | 184 | 176
2017-06-26 14:30 | 203 | 195
2017-06-26 15:00 | 210 | 201
2017-06-26 15:30 | 212 | 203
2017-06-26 16:00 | 208 | 199
2017-06-26 16:30 | 214 | 205
2017-06-26 17:00 | 235 | 225
2017-06-26 17:30 | 255 | 245
2017-06-26 18:00 | 277 | 266
2017-06-26 18:30 | 260 | 249
2017-06-26 19:00 | 239 | 229
2017-06-26 19:30 | 222 | 212
2017-06-26 20:00 | 213 | 204
2017-06-26 20:30 | 234 | 225
2017-06-26 21:00 | 236 | 227
2017-06-26 21:30 | 248 | 238
2017-06-26 22:00 | 229 | 214
2017-06-26 22:30 | 254 | 241
2017-06-26 23:00 | 250 | 237
2017-06-26 23:30 | 242 | 231
2017-06-27 | 225 | 212
2017-06-27 00:30 | 224 | 212
2017-06-27 01:00 | 220 | 208
2017-06-27 01:30 | 214 | 200
2017-06-27 02:00 | 207 | 193
2017-06-27 02:30 | 204 | 185
2017-06-27 03:00 | 184 | 165
2017-06-27 03:30 | 192 | 173
2017-06-27 04:00 | 202 | 183
2017-06-27 04:30 | 203 | 184
2017-06-27 05:00 | 217 | 199
2017-06-27 05:30 | 230 | 215
2017-06-27 06:00 | 225 | 209
2017-06-27 06:30 | 272 | 257
2017-06-27 07:00 | 330 | 316
2017-06-27 07:30 | 322 | 312
2017-06-27 08:00 | 340 | 329
2017-06-27 08:30 | 370 | 359
2017-06-27 09:00 | 369 | 358
2017-06-27 09:30 | 363 | 352
2017-06-27 10:00 | 329 | 318
2017-06-27 10:30 | 307 | 296
2017-06-27 11:00 | 292 | 282
2017-06-27 11:30 | 290 | 281
2017-06-27 12:00 | 257 | 249
2017-06-27 12:30 | 224 | 216
2017-06-27 13:00 | 225 | 217
2017-06-27 13:30 | 220 | 212
2017-06-27 14:00 | 231 | 223
2017-06-27 14:30 | 279 | 270
2017-06-27 15:00 | 285 | 275
2017-06-27 15:30 | 292 | 283
2017-06-27 16:00 | 291 | 281
2017-06-27 16:30 | 279 | 269
2017-06-27 17:00 | 295 | 285
2017-06-27 17:30 | 290 | 280
2017-06-27 18:00 | 319 | 308
2017-06-27 18:30 | 297 | 286
2017-06-27 19:00 | 284 | 274
2017-06-27 19:30 | 266 | 256
2017-06-27 20:00 | 247 | 237
2017-06-27 20:30 | 237 | 228
2017-06-27 21:00 | 241 | 232
2017-06-27 21:30 | 259 | 249
2017-06-27 22:00 | 238 | 227
2017-06-27 22:30 | 248 | 236
2017-06-27 23:00 | 259 | 248
2017-06-27 23:30 | 228 | 218
2017-06-28 | 185 | 175
2017-06-28 00:30 | 195 | 185
2017-06-28 01:00 | 193 | 183
2017-06-28 01:30 | 207 | 197
2017-06-28 02:00 | 202 | 194
2017-06-28 02:30 | 188 | 179
2017-06-28 03:00 | 172 | 164
2017-06-28 03:30 | 184 | 176
2017-06-28 04:00 | 193 | 184
2017-06-28 04:30 | 193 | 184
2017-06-28 05:00 | 199 | 191
2017-06-28 05:30 | 221 | 212
2017-06-28 06:00 | 215 | 206
2017-06-28 06:30 | 257 | 247
2017-06-28 07:00 | 312 | 301
2017-06-28 07:30 | 348 | 336
2017-06-28 08:00 | 358 | 346
2017-06-28 08:30 | 374 | 361
2017-06-28 09:00 | 331 | 318
2017-06-28 09:30 | 324 | 311
2017-06-28 10:00 | 289 | 277
2017-06-28 10:30 | 275 | 263
2017-06-28 11:00 | 268 | 256
2017-06-28 11:30 | 271 | 260
2017-06-28 12:00 | 270 | 259
2017-06-28 12:30 | 263 | 251
2017-06-28 13:00 | 271 | 260
2017-06-28 13:30 | 269 | 258
2017-06-28 14:00 | 283 | 271
2017-06-28 14:30 | 284 | 273
2017-06-28 15:00 | 284 | 272
2017-06-28 15:30 | 275 | 264
2017-06-28 16:00 | 268 | 257
2017-06-28 16:30 | 283 | 272
2017-06-28 17:00 | 320 | 308
2017-06-28 17:30 | 356 | 343
2017-06-28 18:00 | 393 | 379
2017-06-28 18:30 | 372 | 359
2017-06-28 19:00 | 347 | 334
2017-06-28 19:30 | 333 | 321
2017-06-28 20:00 | 305 | 293
2017-06-28 20:30 | 275 | 264
2017-06-28 21:00 | 257 | 246
2017-06-28 21:30 | 253 | 242
2017-06-28 22:00 | 228 | 217
2017-06-28 22:30 | 229 | 218
2017-06-28 23:00 | 245 | 234
2017-06-28 23:30 | 235 | 225
2017-06-29 | 218 | 209
2017-06-29 00:30 | 202 | 192
2017-06-29 01:00 | 181 | 172
2017-06-29 01:30 | 165 | 156
2017-06-29 02:00 | 154 | 146
2017-06-29 02:30 | 149 | 142
2017-06-29 03:00 | 128 | 120
2017-06-29 03:30 | 131 | 121
2017-06-29 04:00 | 134 | 123
2017-06-29 04:30 | 160 | 150
2017-06-29 05:00 | 170 | 161
2017-06-29 05:30 | 189 | 180
2017-06-29 06:00 | 204 | 195
2017-06-29 06:30 | 221 | 210
2017-06-29 07:00 | 244 | 233
2017-06-29 07:30 | 270 | 259
2017-06-29 08:00 | 298 | 287
2017-06-29 08:30 | 297 | 286
2017-06-29 09:00 | 280 | 268
2017-06-29 09:30 | 278 | 266
2017-06-29 10:00 | 250 | 239
2017-06-29 10:30 | 244 | 234
2017-06-29 11:00 | 236 | 226
2017-06-29 11:30 | 207 | 196
2017-06-29 12:00 | 206 | 195
2017-06-29 12:30 | 204 | 193
2017-06-29 13:00 | 193 | 183
2017-06-29 13:30 | 198 | 187
2017-06-29 14:00 | 199 | 189
2017-06-29 14:30 | 229 | 219
2017-06-29 15:00 | 229 | 219
2017-06-29 15:30 | 232 | 222
2017-06-29 16:00 | 228 | 216
2017-06-29 16:30 | 236 | 224
2017-06-29 17:00 | 261 | 250
2017-06-29 17:30 | 305 | 294
2017-06-29 18:00 | 331 | 318
2017-06-29 18:30 | 324 | 312
2017-06-29 19:00 | 293 | 281
2017-06-29 19:30 | 267 | 257
2017-06-29 20:00 | 235 | 224
2017-06-29 20:30 | 202 | 191
2017-06-29 21:00 | 210 | 200
2017-06-29 21:30 | 214 | 203
2017-06-29 22:00 | 203 | 192
2017-06-29 22:30 | 194 | 184
2017-06-29 23:00 | 195 | 185
2017-06-29 23:30 | 176 | 166
2017-06-30 | 166 | 156
2017-06-30 00:30 | 164 | 154
2017-06-30 01:00 | 163 | 153
2017-06-30 01:30 | 152 | 143
2017-06-30 02:00 | 135 | 127
2017-06-30 02:30 | 139 | 129
2017-06-30 03:00 | 128 | 116
2017-06-30 03:30 | 126 | 114
2017-06-30 04:00 | 145 | 133
2017-06-30 04:30 | 151 | 139
2017-06-30 05:00 | 167 | 156
2017-06-30 05:30 | 178 | 167
2017-06-30 06:00 | 184 | 172
2017-06-30 06:30 | 217 | 205
2017-06-30 07:00 | 236 | 223
2017-06-30 07:30 | 258 | 245
2017-06-30 08:00 | 300 | 287
2017-06-30 08:30 | 307 | 294
2017-06-30 09:00 | 263 | 251
2017-06-30 09:30 | 239 | 227
2017-06-30 10:00 | 224 | 213
2017-06-30 10:30 | 207 | 196
2017-06-30 11:00 | 203 | 193
2017-06-30 11:30 | 198 | 188
2017-06-30 12:00 | 196 | 187
2017-06-30 12:30 | 186 | 177
2017-06-30 13:00 | 193 | 184
2017-06-30 13:30 | 200 | 191
2017-06-30 14:00 | 219 | 210
2017-06-30 14:30 | 237 | 228
2017-06-30 15:00 | 253 | 244
2017-06-30 15:30 | 273 | 264
2017-06-30 16:00 | 295 | 285
2017-06-30 16:30 | 326 | 315
2017-06-30 17:00 | 352 | 341
2017-06-30 17:30 | 361 | 350
2017-06-30 18:00 | 405 | 393
2017-06-30 18:30 | 408 | 395
2017-06-30 19:00 | 392 | 379
2017-06-30 19:30 | 343 | 332
2017-06-30 20:00 | 295 | 284
2017-06-30 20:30 | 321 | 311
2017-06-30 21:00 | 296 | 285
2017-06-30 21:30 | 322 | 312
2017-06-30 22:00 | 308 | 297
2017-06-30 22:30 | 306 | 296
2017-06-30 23:00 | 310 | 299
2017-06-30 23:30 | 287 | 278
2017-07-01 | 272 | 263
2017-07-01 00:30 | 237 | 228
2017-07-01 01:00 | 212 | 204
2017-07-01 01:30 | 213 | 205
2017-07-01 02:00 | 214 | 206
2017-07-01 02:30 | 190 | 179
2017-07-01 03:00 | 193 | 182
2017-07-01 03:30 | 221 | 206
2017-07-01 04:00 | 232 | 217
2017-07-01 04:30 | 225 | 209
2017-07-01 05:00 | 226 | 213
2017-07-01 05:30 | 212 | 198
2017-07-01 06:00 | 232 | 218
2017-07-01 06:30 | 281 | 267
2017-07-01 07:00 | 319 | 308
2017-07-01 07:30 | 330 | 321
2017-07-01 08:00 | 339 | 330
2017-07-01 08:30 | 338 | 329
2017-07-01 09:00 | 344 | 335
2017-07-01 09:30 | 340 | 330
2017-07-01 10:00 | 323 | 314
2017-07-01 10:30 | 300 | 291
2017-07-01 11:00 | 274 | 263
2017-07-01 11:30 | 259 | 248
2017-07-01 12:00 | 262 | 251
2017-07-01 12:30 | 252 | 242
2017-07-01 13:00 | 249 | 238
2017-07-01 13:30 | 253 | 242
2017-07-01 14:00 | 261 | 250
2017-07-01 14:30 | 284 | 273
2017-07-01 15:00 | 289 | 280
2017-07-01 15:30 | 291 | 283
2017-07-01 16:00 | 295 | 287
2017-07-01 16:30 | 325 | 316
2017-07-01 17:00 | 380 | 370
2017-07-01 17:30 | 401 | 394
2017-07-01 18:00 | 438 | 435
2017-07-01 18:30 | 429 | 425
2017-07-01 19:00 | 404 | 401
2017-07-01 19:30 | 338 | 337
2017-07-01 20:00 | 334 | 333
2017-07-01 20:30 | 395 | 393
2017-07-01 21:00 | 365 | 363
2017-07-01 21:30 | 376 | 374
2017-07-01 22:00 | 377 | 375
2017-07-01 22:30 | 361 | 359
2017-07-01 23:00 | 315 | 314
2017-07-01 23:30 | 300 | 297
2017-07-02 | 254 | 247
2017-07-02 00:30 | 234 | 223
2017-07-02 01:00 | 227 | 217
2017-07-02 01:30 | 203 | 193
2017-07-02 02:00 | 186 | 175
2017-07-02 02:30 | 194 | 182
2017-07-02 03:00 | 194 | 182
2017-07-02 03:30 | 208 | 196
2017-07-02 04:00 | 241 | 229
2017-07-02 04:30 | 277 | 265
2017-07-02 05:00 | 300 | 288
2017-07-02 05:30 | 297 | 287
2017-07-02 06:00 | 288 | 278
2017-07-02 06:30 | 337 | 327
2017-07-02 07:00 | 357 | 350
2017-07-02 07:30 | 361 | 355
2017-07-02 08:00 | 370 | 364
2017-07-02 08:30 | 410 | 404
2017-07-02 09:00 | 383 | 377
2017-07-02 09:30 | 335 | 329
2017-07-02 10:00 | 317 | 312
2017-07-02 10:30 | 288 | 283
2017-07-02 11:00 | 288 | 283
2017-07-02 11:30 | 297 | 291
2017-07-02 12:00 | 272 | 266
2017-07-02 12:30 | 266 | 259
2017-07-02 13:00 | 259 | 252
2017-07-02 13:30 | 262 | 256
2017-07-02 14:00 | 276 | 268
2017-07-02 14:30 | 281 | 274
2017-07-02 15:00 | 284 | 276
2017-07-02 15:30 | 310 | 303
2017-07-02 16:00 | 327 | 319
2017-07-02 16:30 | 334 | 326
2017-07-02 17:00 | 337 | 330
2017-07-02 17:30 | 364 | 357
2017-07-02 18:00 | 430 | 422
2017-07-02 18:30 | 420 | 412
2017-07-02 19:00 | 417 | 409
2017-07-02 19:30 | 366 | 360
2017-07-02 20:00 | 351 | 345
2017-07-02 20:30 | 398 | 391
2017-07-02 21:00 | 444 | 437
2017-07-02 21:30 | 396 | 390
2017-07-02 22:00 | 342 | 336
2017-07-02 22:30 | 318 | 312
2017-07-02 23:00 | 308 | 302
2017-07-02 23:30 | 273 | 269
2017-07-03 | 237 | 231
2017-07-03 00:30 | 222 | 213
2017-07-03 01:00 | 221 | 213
2017-07-03 01:30 | 227 | 219
2017-07-03 02:00 | 235 | 228
2017-07-03 02:30 | 246 | 238
2017-07-03 03:00 | 249 | 242
2017-07-03 03:30 | 249 | 241
2017-07-03 04:00 | 268 | 260
2017-07-03 04:30 | 302 | 293
2017-07-03 05:00 | 331 | 320
2017-07-03 05:30 | 343 | 331
2017-07-03 06:00 | 333 | 321
2017-07-03 06:30 | 371 | 359
2017-07-03 07:00 | 413 | 404
2017-07-03 07:30 | 451 | 441
2017-07-03 08:00 | 501 | 489
2017-07-03 08:30 | 519 | 506
2017-07-03 09:00 | 494 | 482
2017-07-03 09:30 | 457 | 446
2017-07-03 10:00 | 426 | 416
2017-07-03 10:30 | 425 | 415
2017-07-03 11:00 | 403 | 393
2017-07-03 11:30 | 391 | 381
2017-07-03 12:00 | 368 | 359
2017-07-03 12:30 | 375 | 366
2017-07-03 13:00 | 393 | 384
2017-07-03 13:30 | 496 | 487
2017-07-03 14:00 | 594 | 583
2017-07-03 14:30 | 557 | 546
2017-07-03 15:00 | 540 | 529
2017-07-03 15:30 | 559 | 549
2017-07-03 16:00 | 585 | 575
2017-07-03 16:30 | 579 | 569
2017-07-03 17:00 | 596 | 585
2017-07-03 17:30 | 562 | 550
2017-07-03 18:00 | 593 | 581
2017-07-03 18:30 | 486 | 475
2017-07-03 19:00 | 400 | 389
2017-07-03 19:30 | 357 | 347
2017-07-03 20:00 | 380 | 370
2017-07-03 20:30 | 422 | 412
2017-07-03 21:00 | 401 | 392
2017-07-03 21:30 | 370 | 361
2017-07-03 22:00 | 358 | 349
2017-07-03 22:30 | 338 | 329
2017-07-03 23:00 | 298 | 289
2017-07-03 23:30 | 251 | 242
2017-07-04 | 205 | 195
2017-07-04 00:30 | 213 | 203
2017-07-04 01:00 | 186 | 176
2017-07-04 01:30 | 179 | 168
2017-07-04 02:00 | 190 | 179
2017-07-04 02:30 | 178 | 167
2017-07-04 03:00 | 173 | 161
2017-07-04 03:30 | 164 | 152
2017-07-04 04:00 | 198 | 186
2017-07-04 04:30 | 204 | 192
2017-07-04 05:00 | 245 | 233
2017-07-04 05:30 | 256 | 245
2017-07-04 06:00 | 251 | 240
2017-07-04 06:30 | 308 | 297
2017-07-04 07:00 | 340 | 327
2017-07-04 07:30 | 367 | 356
2017-07-04 08:00 | 399 | 388
2017-07-04 08:30 | 409 | 397
2017-07-04 09:00 | 381 | 370
2017-07-04 09:30 | 364 | 353
2017-07-04 10:00 | 355 | 344
2017-07-04 10:30 | 318 | 308
2017-07-04 11:00 | 327 | 317
2017-07-04 11:30 | 328 | 318
2017-07-04 12:00 | 336 | 327
2017-07-04 12:30 | 336 | 326
2017-07-04 13:00 | 329 | 319
2017-07-04 13:30 | 339 | 331
2017-07-04 14:00 | 348 | 339
2017-07-04 14:30 | 390 | 380
2017-07-04 15:00 | 397 | 386
2017-07-04 15:30 | 403 | 392
2017-07-04 16:00 | 398 | 387
2017-07-04 16:30 | 427 | 415
2017-07-04 17:00 | 436 | 424
2017-07-04 17:30 | 465 | 452
2017-07-04 18:00 | 536 | 520
2017-07-04 18:30 | 514 | 499
2017-07-04 19:00 | 460 | 447
2017-07-04 19:30 | 429 | 416
2017-07-04 20:00 | 436 | 424
2017-07-04 20:30 | 416 | 404
2017-07-04 21:00 | 405 | 394
2017-07-04 21:30 | 407 | 395
2017-07-04 22:00 | 399 | 388
2017-07-04 22:30 | 368 | 357
2017-07-04 23:00 | 339 | 328
2017-07-04 23:30 | 304 | 294
2017-07-05 | 259 | 251
2017-07-05 00:30 | 283 | 275
2017-07-05 01:00 | 297 | 287
2017-07-05 01:30 | 270 | 259
2017-07-05 02:00 | 245 | 234
2017-07-05 02:30 | 247 | 237
2017-07-05 03:00 | 266 | 255
2017-07-05 03:30 | 265 | 253
2017-07-05 04:00 | 306 | 294
2017-07-05 04:30 | 282 | 270
2017-07-05 05:00 | 276 | 264
2017-07-05 05:30 | 289 | 276
2017-07-05 06:00 | 291 | 279
2017-07-05 06:30 | 344 | 330
2017-07-05 07:00 | 404 | 390
2017-07-05 07:30 | 410 | 398
2017-07-05 08:00 | 423 | 410
2017-07-05 08:30 | 424 | 410
2017-07-05 09:00 | 468 | 456
2017-07-05 09:30 | 464 | 458
2017-07-05 10:00 | 465 | 458
2017-07-05 10:30 | 446 | 440
2017-07-05 11:00 | 442 | 435
2017-07-05 11:30 | 415 | 410
2017-07-05 12:00 | 404 | 397
2017-07-05 12:30 | 405 | 398
2017-07-05 13:00 | 405 | 398
2017-07-05 13:30 | 408 | 401
2017-07-05 14:00 | 411 | 405
2017-07-05 14:30 | 432 | 425
2017-07-05 15:00 | 449 | 441
2017-07-05 15:30 | 438 | 431
2017-07-05 16:00 | 414 | 408
2017-07-05 16:30 | 404 | 397
2017-07-05 17:00 | 396 | 389
2017-07-05 17:30 | 447 | 439
2017-07-05 18:00 | 415 | 408
2017-07-05 18:30 | 384 | 377
2017-07-05 19:00 | 381 | 374
2017-07-05 19:30 | 384 | 374
2017-07-05 20:00 | 395 | 385
2017-07-05 20:30 | 400 | 391
2017-07-05 21:00 | 378 | 368
2017-07-05 21:30 | 357 | 348
2017-07-05 22:00 | 341 | 331
2017-07-05 22:30 | 288 | 280
2017-07-05 23:00 | 273 | 265
2017-07-05 23:30 | 263 | 256
2017-07-06 | 251 | 243
2017-07-06 00:30 | 220 | 210
2017-07-06 01:00 | 188 | 178
2017-07-06 01:30 | 171 | 161
2017-07-06 02:00 | 173 | 160
2017-07-06 02:30 | 180 | 167
2017-07-06 03:00 | 181 | 168
2017-07-06 03:30 | 181 | 167
2017-07-06 04:00 | 183 | 169
2017-07-06 04:30 | 201 | 188
2017-07-06 05:00 | 197 | 185
2017-07-06 05:30 | 212 | 200
2017-07-06 06:00 | 242 | 230
2017-07-06 06:30 | 299 | 287
2017-07-06 07:00 | 328 | 316
2017-07-06 07:30 | 339 | 326
2017-07-06 08:00 | 334 | 320
2017-07-06 08:30 | 332 | 320
2017-07-06 09:00 | 324 | 313
2017-07-06 09:30 | 319 | 308
2017-07-06 10:00 | 300 | 290
2017-07-06 10:30 | 286 | 276
2017-07-06 11:00 | 278 | 268
2017-07-06 11:30 | 282 | 272
2017-07-06 12:00 | 288 | 278
2017-07-06 12:30 | 286 | 276
2017-07-06 13:00 | 285 | 275
2017-07-06 13:30 | 292 | 283
2017-07-06 14:00 | 297 | 287
2017-07-06 14:30 | 331 | 321
2017-07-06 15:00 | 322 | 313
2017-07-06 15:30 | 323 | 314
2017-07-06 16:00 | 324 | 316
2017-07-06 16:30 | 335 | 326
2017-07-06 17:00 | 345 | 336
2017-07-06 17:30 | 366 | 356
2017-07-06 18:00 | 357 | 348
2017-07-06 18:30 | 314 | 306
2017-07-06 19:00 | 344 | 335
2017-07-06 19:30 | 372 | 363
2017-07-06 20:00 | 377 | 368
2017-07-06 20:30 | 406 | 396
2017-07-06 21:00 | 405 | 396
2017-07-06 21:30 | 398 | 387
2017-07-06 22:00 | 379 | 367
2017-07-06 22:30 | 358 | 346
2017-07-06 23:00 | 294 | 283
2017-07-06 23:30 | 259 | 248
2017-07-07 | 216 | 205
2017-07-07 00:30 | 214 | 203
2017-07-07 01:00 | 210 | 199
2017-07-07 01:30 | 235 | 225
2017-07-07 02:00 | 250 | 235
2017-07-07 02:30 | 222 | 207
2017-07-07 03:00 | 236 | 221
2017-07-07 03:30 | 234 | 219
2017-07-07 04:00 | 234 | 220
2017-07-07 04:30 | 251 | 236
2017-07-07 05:00 | 268 | 254
2017-07-07 05:30 | 276 | 265
2017-07-07 06:00 | 278 | 267
2017-07-07 06:30 | 317 | 305
2017-07-07 07:00 | 369 | 356
2017-07-07 07:30 | 389 | 375
2017-07-07 08:00 | 465 | 453
2017-07-07 08:30 | 477 | 471
2017-07-07 09:00 | 465 | 462
2017-07-07 09:30 | 479 | 476
2017-07-07 10:00 | 447 | 445
2017-07-07 10:30 | 405 | 403
2017-07-07 11:00 | 399 | 397
2017-07-07 11:30 | 389 | 387
2017-07-07 12:00 | 377 | 375
2017-07-07 12:30 | 375 | 373
2017-07-07 13:00 | 365 | 355
2017-07-07 13:30 | 379 | 369
2017-07-07 14:00 | 383 | 372
2017-07-07 14:30 | 421 | 410
2017-07-07 15:00 | 413 | 402
2017-07-07 15:30 | 414 | 404
2017-07-07 16:00 | 421 | 410
2017-07-07 16:30 | 429 | 418
2017-07-07 17:00 | 456 | 444
2017-07-07 17:30 | 466 | 454
2017-07-07 18:00 | 469 | 456
2017-07-07 18:30 | 457 | 445
2017-07-07 19:00 | 435 | 422
2017-07-07 19:30 | 427 | 416
2017-07-07 20:00 | 431 | 420
2017-07-07 20:30 | 450 | 439
2017-07-07 21:00 | 445 | 435
2017-07-07 21:30 | 429 | 419
2017-07-07 22:00 | 422 | 412
2017-07-07 22:30 | 420 | 410
2017-07-07 23:00 | 425 | 415
2017-07-07 23:30 | 406 | 396
2017-07-08 | 392 | 379
2017-07-08 00:30 | 381 | 367
2017-07-08 01:00 | 331 | 318
2017-07-08 01:30 | 269 | 255
2017-07-08 02:00 | 257 | 244
2017-07-08 02:30 | 261 | 249
2017-07-08 03:00 | 261 | 248
2017-07-08 03:30 | 255 | 242
2017-07-08 04:00 | 220 | 207
2017-07-08 04:30 | 218 | 205
2017-07-08 05:00 | 240 | 227
2017-07-08 05:30 | 243 | 229
2017-07-08 06:00 | 263 | 250
2017-07-08 06:30 | 283 | 269
2017-07-08 07:00 | 326 | 312
2017-07-08 07:30 | 375 | 360
2017-07-08 08:00 | 378 | 363
2017-07-08 08:30 | 387 | 373
2017-07-08 09:00 | 388 | 373
2017-07-08 09:30 | 374 | 360
2017-07-08 10:00 | 347 | 333
2017-07-08 10:30 | 338 | 324
2017-07-08 11:00 | 291 | 278
2017-07-08 11:30 | 267 | 253
2017-07-08 12:00 | 263 | 249
2017-07-08 12:30 | 266 | 253
2017-07-08 13:00 | 261 | 247
2017-07-08 13:30 | 267 | 253
2017-07-08 14:00 | 280 | 266
2017-07-08 14:30 | 306 | 291
2017-07-08 15:00 | 302 | 287
2017-07-08 15:30 | 302 | 287
2017-07-08 16:00 | 290 | 275
2017-07-08 16:30 | 346 | 331
2017-07-08 17:00 | 380 | 364
2017-07-08 17:30 | 416 | 399
2017-07-08 18:00 | 416 | 400
2017-07-08 18:30 | 403 | 387
2017-07-08 19:00 | 395 | 379
2017-07-08 19:30 | 403 | 387
2017-07-08 20:00 | 395 | 380
2017-07-08 20:30 | 381 | 367
2017-07-08 21:00 | 393 | 379
2017-07-08 21:30 | 396 | 381
2017-07-08 22:00 | 396 | 381
2017-07-08 22:30 | 401 | 386
2017-07-08 23:00 | 374 | 360
2017-07-08 23:30 | 377 | 363
2017-07-09 | 360 | 346
2017-07-09 00:30 | 330 | 317
2017-07-09 01:00 | 328 | 315
2017-07-09 01:30 | 314 | 302
2017-07-09 02:00 | 294 | 281
2017-07-09 02:30 | 297 | 284
2017-07-09 03:00 | 299 | 286
2017-07-09 03:30 | 284 | 271
2017-07-09 04:00 | 278 | 265
2017-07-09 04:30 | 294 | 281
2017-07-09 05:00 | 313 | 301
2017-07-09 05:30 | 320 | 307
2017-07-09 06:00 | 347 | 334
2017-07-09 06:30 | 375 | 362
2017-07-09 07:00 | 390 | 377
2017-07-09 07:30 | 406 | 392
2017-07-09 08:00 | 400 | 386
2017-07-09 08:30 | 399 | 385
2017-07-09 09:00 | 406 | 391
2017-07-09 09:30 | 395 | 380
2017-07-09 10:00 | 369 | 355
2017-07-09 10:30 | 351 | 337
2017-07-09 11:00 | 336 | 323
2017-07-09 11:30 | 312 | 298
2017-07-09 12:00 | 300 | 286
2017-07-09 12:30 | 308 | 294
2017-07-09 13:00 | 306 | 291
2017-07-09 13:30 | 296 | 282
2017-07-09 14:00 | 320 | 305
2017-07-09 14:30 | 341 | 325
2017-07-09 15:00 | 364 | 349
2017-07-09 15:30 | 385 | 369
2017-07-09 16:00 | 385 | 369
2017-07-09 16:30 | 385 | 369
2017-07-09 17:00 | 403 | 386
2017-07-09 17:30 | 453 | 438
2017-07-09 18:00 | 454 | 445
2017-07-09 18:30 | 443 | 434
2017-07-09 19:00 | 434 | 426
2017-07-09 19:30 | 419 | 412
2017-07-09 20:00 | 429 | 422
2017-07-09 20:30 | 451 | 444
2017-07-09 21:00 | 428 | 421
2017-07-09 21:30 | 417 | 410
2017-07-09 22:00 | 424 | 415
2017-07-09 22:30 | 409 | 393
2017-07-09 23:00 | 375 | 360
2017-07-09 23:30 | 361 | 345
2017-07-10 | 321 | 306
2017-07-10 00:30 | 293 | 279
2017-07-10 01:00 | 276 | 262
2017-07-10 01:30 | 264 | 251
2017-07-10 02:00 | 230 | 216
2017-07-10 02:30 | 202 | 187
2017-07-10 03:00 | 194 | 179
2017-07-10 03:30 | 199 | 184
2017-07-10 04:00 | 194 | 180
2017-07-10 04:30 | 234 | 220
2017-07-10 05:00 | 259 | 244
2017-07-10 05:30 | 285 | 271
2017-07-10 06:00 | 316 | 301
2017-07-10 06:30 | 390 | 373
2017-07-10 07:00 | 421 | 403
2017-07-10 07:30 | 444 | 426
2017-07-10 08:00 | 467 | 452
2017-07-10 08:30 | 457 | 441
2017-07-10 09:00 | 436 | 421
2017-07-10 09:30 | 430 | 415
2017-07-10 10:00 | 392 | 378
2017-07-10 10:30 | 374 | 361
2017-07-10 11:00 | 361 | 348
2017-07-10 11:30 | 368 | 355
2017-07-10 12:00 | 370 | 357
2017-07-10 12:30 | 367 | 354
2017-07-10 13:00 | 368 | 356
2017-07-10 13:30 | 367 | 355
2017-07-10 14:00 | 364 | 352
2017-07-10 14:30 | 393 | 380
2017-07-10 15:00 | 404 | 391
2017-07-10 15:30 | 385 | 372
2017-07-10 16:00 | 400 | 387
2017-07-10 16:30 | 413 | 399
2017-07-10 17:00 | 462 | 447
2017-07-10 17:30 | 459 | 444
2017-07-10 18:00 | 469 | 453
2017-07-10 18:30 | 462 | 446
2017-07-10 19:00 | 436 | 421
2017-07-10 19:30 | 394 | 380
2017-07-10 20:00 | 400 | 387
2017-07-10 20:30 | 402 | 389
2017-07-10 21:00 | 409 | 396
2017-07-10 21:30 | 414 | 402
2017-07-10 22:00 | 416 | 403
2017-07-10 22:30 | 406 | 393
2017-07-10 23:00 | 330 | 319
2017-07-10 23:30 | 319 | 308
2017-07-11 | 299 | 288
2017-07-11 00:30 | 308 | 296
2017-07-11 01:00 | 310 | 299
2017-07-11 01:30 | 278 | 268
2017-07-11 02:00 | 260 | 249
2017-07-11 02:30 | 248 | 237
2017-07-11 03:00 | 242 | 231
2017-07-11 03:30 | 220 | 208
2017-07-11 04:00 | 221 | 206
2017-07-11 04:30 | 207 | 191
2017-07-11 05:00 | 220 | 205
2017-07-11 05:30 | 234 | 217
2017-07-11 06:00 | 271 | 254
2017-07-11 06:30 | 316 | 299
2017-07-11 07:00 | 359 | 343
2017-07-11 07:30 | 399 | 380
2017-07-11 08:00 | 421 | 401
2017-07-11 08:30 | 416 | 396
2017-07-11 09:00 | 398 | 377
2017-07-11 09:30 | 379 | 358
2017-07-11 10:00 | 373 | 354
2017-07-11 10:30 | 353 | 333
2017-07-11 11:00 | 369 | 350
2017-07-11 11:30 | 351 | 332
2017-07-11 12:00 | 351 | 332
2017-07-11 12:30 | 349 | 330
2017-07-11 13:00 | 350 | 331
2017-07-11 13:30 | 350 | 331
2017-07-11 14:00 | 375 | 358
2017-07-11 14:30 | 399 | 381
2017-07-11 15:00 | 410 | 398
2017-07-11 15:30 | 398 | 391
2017-07-11 16:00 | 399 | 393
2017-07-11 16:30 | 419 | 414
2017-07-11 17:00 | 435 | 430
2017-07-11 17:30 | 453 | 448
2017-07-11 18:00 | 516 | 509
2017-07-11 18:30 | 524 | 518
2017-07-11 19:00 | 464 | 458
2017-07-11 19:30 | 419 | 412
2017-07-11 20:00 | 423 | 416
2017-07-11 20:30 | 419 | 413
2017-07-11 21:00 | 413 | 406
2017-07-11 21:30 | 401 | 387
2017-07-11 22:00 | 400 | 383
2017-07-11 22:30 | 369 | 353
2017-07-11 23:00 | 311 | 296
2017-07-11 23:30 | 300 | 285
2017-07-12 | 280 | 265
2017-07-12 00:30 | 283 | 268
2017-07-12 01:00 | 281 | 266
2017-07-12 01:30 | 247 | 233
2017-07-12 02:00 | 245 | 232
2017-07-12 02:30 | 247 | 229
2017-07-12 03:00 | 232 | 214
2017-07-12 03:30 | 239 | 221
2017-07-12 04:00 | 229 | 211
2017-07-12 04:30 | 248 | 230
2017-07-12 05:00 | 276 | 258
2017-07-12 05:30 | 302 | 283
2017-07-12 06:00 | 314 | 295
2017-07-12 06:30 | 387 | 368
2017-07-12 07:00 | 412 | 403
2017-07-12 07:30 | 446 | 436
2017-07-12 08:00 | 448 | 440
2017-07-12 08:30 | 426 | 419
2017-07-12 09:00 | 377 | 372
2017-07-12 09:30 | 390 | 385
2017-07-12 10:00 | 380 | 376
2017-07-12 10:30 | 357 | 354
2017-07-12 11:00 | 327 | 324
2017-07-12 11:30 | 312 | 309
2017-07-12 12:00 | 317 | 313
2017-07-12 12:30 | 328 | 325
2017-07-12 13:00 | 331 | 327
2017-07-12 13:30 | 331 | 328
2017-07-12 14:00 | 347 | 343
2017-07-12 14:30 | 368 | 363
2017-07-12 15:00 | 373 | 368
2017-07-12 15:30 | 388 | 384
2017-07-12 16:00 | 386 | 381
2017-07-12 16:30 | 392 | 387
2017-07-12 17:00 | 411 | 406
2017-07-12 17:30 | 425 | 419
2017-07-12 18:00 | 433 | 427
2017-07-12 18:30 | 402 | 396
2017-07-12 19:00 | 401 | 396
2017-07-12 19:30 | 404 | 399
2017-07-12 20:00 | 398 | 393
2017-07-12 20:30 | 411 | 406
2017-07-12 21:00 | 407 | 403
2017-07-12 21:30 | 391 | 387
2017-07-12 22:00 | 384 | 378
2017-07-12 22:30 | 364 | 350
2017-07-12 23:00 | 357 | 343
2017-07-12 23:30 | 346 | 332
2017-07-13 | 322 | 308
2017-07-13 00:30 | 290 | 276
2017-07-13 01:00 | 258 | 245
2017-07-13 01:30 | 237 | 224
2017-07-13 02:00 | 221 | 208
2017-07-13 02:30 | 212 | 200
2017-07-13 03:00 | 209 | 197
2017-07-13 03:30 | 243 | 230
2017-07-13 04:00 | 212 | 200
2017-07-13 04:30 | 220 | 207
2017-07-13 05:00 | 247 | 234
2017-07-13 05:30 | 265 | 253
2017-07-13 06:00 | 271 | 258
2017-07-13 06:30 | 321 | 307
2017-07-13 07:00 | 339 | 323
2017-07-13 07:30 | 354 | 337
2017-07-13 08:00 | 367 | 349
2017-07-13 08:30 | 347 | 331
2017-07-13 09:00 | 244 | 235
2017-07-13 09:30 | 266 | 257
2017-07-13 10:00 | 251 | 242
2017-07-13 10:30 | 225 | 216
2017-07-13 11:00 | 209 | 199
2017-07-13 11:30 | 189 | 180
2017-07-13 12:00 | 181 | 171
2017-07-13 12:30 | 192 | 183
2017-07-13 13:00 | 203 | 194
2017-07-13 13:30 | 228 | 220
2017-07-13 14:00 | 237 | 229
2017-07-13 14:30 | 231 | 229
2017-07-13 15:00 | 222 | 219
2017-07-13 15:30 | 234 | 232
2017-07-13 16:00 | 247 | 245
2017-07-13 16:30 | 248 | 245
2017-07-13 17:00 | 350 | 344
2017-07-13 17:30 | 383 | 377
2017-07-13 18:00 | 382 | 375
2017-07-13 18:30 | 366 | 359
2017-07-13 19:00 | 367 | 361
2017-07-13 19:30 | 350 | 343
2017-07-13 20:00 | 385 | 378
2017-07-13 20:30 | 388 | 382
2017-07-13 21:00 | 366 | 361
2017-07-13 21:30 | 363 | 357
2017-07-13 22:00 | 357 | 351
2017-07-13 22:30 | 320 | 314
2017-07-13 23:00 | 296 | 292
2017-07-13 23:30 | 292 | 284
2017-07-14 | 271 | 255
2017-07-14 00:30 | 217 | 200
2017-07-14 01:00 | 227 | 211
2017-07-14 01:30 | 222 | 207
2017-07-14 02:00 | 244 | 230
2017-07-14 02:30 | 217 | 203
2017-07-14 03:00 | 211 | 196
2017-07-14 03:30 | 202 | 187
2017-07-14 04:00 | 214 | 196
2017-07-14 04:30 | 230 | 212
2017-07-14 05:00 | 222 | 204
2017-07-14 05:30 | 285 | 268
2017-07-14 06:00 | 305 | 287
2017-07-14 06:30 | 330 | 311
2017-07-14 07:00 | 376 | 357
2017-07-14 07:30 | 427 | 406
2017-07-14 08:00 | 433 | 411
2017-07-14 08:30 | 438 | 417
2017-07-14 09:00 | 429 | 410
2017-07-14 09:30 | 419 | 400
2017-07-14 10:00 | 391 | 374
2017-07-14 10:30 | 378 | 360
2017-07-14 11:00 | 379 | 362
2017-07-14 11:30 | 372 | 354
2017-07-14 12:00 | 355 | 338
2017-07-14 12:30 | 350 | 334
2017-07-14 13:00 | 362 | 345
2017-07-14 13:30 | 378 | 362
2017-07-14 14:00 | 383 | 366
2017-07-14 14:30 | 377 | 360
2017-07-14 15:00 | 376 | 359
2017-07-14 15:30 | 392 | 376
2017-07-14 16:00 | 398 | 381
2017-07-14 16:30 | 391 | 374
2017-07-14 17:00 | 392 | 374
2017-07-14 17:30 | 414 | 396
2017-07-14 18:00 | 412 | 393
2017-07-14 18:30 | 406 | 388
2017-07-14 19:00 | 398 | 380
2017-07-14 19:30 | 403 | 385
2017-07-14 20:00 | 409 | 391
2017-07-14 20:30 | 409 | 392
2017-07-14 21:00 | 383 | 367
2017-07-14 21:30 | 412 | 395
2017-07-14 22:00 | 432 | 414
2017-07-14 22:30 | 392 | 375
2017-07-14 23:00 | 379 | 363
2017-07-14 23:30 | 391 | 375
2017-07-15 | 371 | 356
2017-07-15 00:30 | 319 | 304
2017-07-15 01:00 | 295 | 281
2017-07-15 01:30 | 308 | 291
2017-07-15 02:00 | 300 | 283
2017-07-15 02:30 | 293 | 277
2017-07-15 03:00 | 289 | 272
2017-07-15 03:30 | 279 | 263
2017-07-15 04:00 | 287 | 271
2017-07-15 04:30 | 296 | 280
2017-07-15 05:00 | 313 | 296
2017-07-15 05:30 | 330 | 313
2017-07-15 06:00 | 332 | 315
2017-07-15 06:30 | 373 | 356
2017-07-15 07:00 | 376 | 359
2017-07-15 07:30 | 387 | 369
2017-07-15 08:00 | 410 | 390
2017-07-15 08:30 | 406 | 386
2017-07-15 09:00 | 406 | 386
2017-07-15 09:30 | 405 | 385
2017-07-15 10:00 | 404 | 384
2017-07-15 10:30 | 399 | 379
2017-07-15 11:00 | 364 | 344
2017-07-15 11:30 | 327 | 308
2017-07-15 12:00 | 324 | 306
2017-07-15 12:30 | 326 | 307
2017-07-15 13:00 | 323 | 304
2017-07-15 13:30 | 325 | 306
2017-07-15 14:00 | 318 | 299
2017-07-15 14:30 | 331 | 312
2017-07-15 15:00 | 335 | 316
2017-07-15 15:30 | 343 | 324
2017-07-15 16:00 | 364 | 344
2017-07-15 16:30 | 402 | 382
2017-07-15 17:00 | 426 | 406
2017-07-15 17:30 | 459 | 439
2017-07-15 18:00 | 452 | 431
2017-07-15 18:30 | 438 | 417
2017-07-15 19:00 | 441 | 420
2017-07-15 19:30 | 457 | 436
2017-07-15 20:00 | 443 | 423
2017-07-15 20:30 | 468 | 448
2017-07-15 21:00 | 461 | 442
2017-07-15 21:30 | 438 | 421
2017-07-15 22:00 | 416 | 400
2017-07-15 22:30 | 392 | 377
2017-07-15 23:00 | 367 | 353
2017-07-15 23:30 | 354 | 336
2017-07-16 | 343 | 325
2017-07-16 00:30 | 358 | 341
2017-07-16 01:00 | 339 | 322
2017-07-16 01:30 | 317 | 301
2017-07-16 02:00 | 352 | 336
2017-07-16 02:30 | 325 | 309
2017-07-16 03:00 | 290 | 274
2017-07-16 03:30 | 267 | 251
2017-07-16 04:00 | 269 | 253
2017-07-16 04:30 | 289 | 274
2017-07-16 05:00 | 282 | 267
2017-07-16 05:30 | 278 | 262
2017-07-16 06:00 | 279 | 263
2017-07-16 06:30 | 285 | 268
2017-07-16 07:00 | 270 | 254
2017-07-16 07:30 | 303 | 286
2017-07-16 08:00 | 334 | 318
2017-07-16 08:30 | 388 | 370
2017-07-16 09:00 | 418 | 399
2017-07-16 09:30 | 407 | 388
2017-07-16 10:00 | 413 | 394
2017-07-16 10:30 | 393 | 375
2017-07-16 11:00 | 370 | 352
2017-07-16 11:30 | 361 | 343
2017-07-16 12:00 | 344 | 326
2017-07-16 12:30 | 340 | 323
2017-07-16 13:00 | 349 | 332
2017-07-16 13:30 | 359 | 342
2017-07-16 14:00 | 357 | 340
2017-07-16 14:30 | 361 | 344
2017-07-16 15:00 | 356 | 339
2017-07-16 15:30 | 365 | 348
2017-07-16 16:00 | 392 | 374
2017-07-16 16:30 | 403 | 383
2017-07-16 17:00 | 431 | 411
2017-07-16 17:30 | 487 | 466
2017-07-16 18:00 | 479 | 458
2017-07-16 18:30 | 460 | 439
2017-07-16 19:00 | 451 | 430
2017-07-16 19:30 | 477 | 458
2017-07-16 20:00 | 481 | 463
2017-07-16 20:30 | 492 | 473
2017-07-16 21:00 | 482 | 464
2017-07-16 21:30 | 468 | 451
2017-07-16 22:00 | 469 | 451
2017-07-16 22:30 | 467 | 449
2017-07-16 23:00 | 455 | 437
2017-07-16 23:30 | 430 | 413
2017-07-17 | 397 | 382
2017-07-17 00:30 | 357 | 342
2017-07-17 01:00 | 312 | 298
2017-07-17 01:30 | 277 | 264
2017-07-17 02:00 | 272 | 259
2017-07-17 02:30 | 274 | 260
2017-07-17 03:00 | 267 | 253
2017-07-17 03:30 | 256 | 242
2017-07-17 04:00 | 244 | 231
2017-07-17 04:30 | 231 | 216
2017-07-17 05:00 | 281 | 267
2017-07-17 05:30 | 344 | 329
2017-07-17 06:00 | 385 | 370
2017-07-17 06:30 | 418 | 405
2017-07-17 07:00 | 462 | 448
2017-07-17 07:30 | 478 | 464
2017-07-17 08:00 | 492 | 477
2017-07-17 08:30 | 503 | 488
2017-07-17 09:00 | 507 | 491
2017-07-17 09:30 | 502 | 486
2017-07-17 10:00 | 492 | 477
2017-07-17 10:30 | 476 | 461
2017-07-17 11:00 | 474 | 459
2017-07-17 11:30 | 452 | 437
2017-07-17 12:00 | 440 | 427
2017-07-17 12:30 | 416 | 404
2017-07-17 13:00 | 399 | 387
2017-07-17 13:30 | 402 | 390
2017-07-17 14:00 | 393 | 381
2017-07-17 14:30 | 400 | 387
2017-07-17 15:00 | 386 | 374
2017-07-17 15:30 | 417 | 404
2017-07-17 16:00 | 416 | 404
2017-07-17 16:30 | 404 | 391
2017-07-17 17:00 | 428 | 415
2017-07-17 17:30 | 442 | 429
2017-07-17 18:00 | 441 | 427
2017-07-17 18:30 | 434 | 419
2017-07-17 19:00 | 418 | 404
2017-07-17 19:30 | 423 | 410
2017-07-17 20:00 | 409 | 396
2017-07-17 20:30 | 408 | 396
2017-07-17 21:00 | 400 | 387
2017-07-17 21:30 | 386 | 374
2017-07-17 22:00 | 388 | 376
2017-07-17 22:30 | 394 | 381
2017-07-17 23:00 | 364 | 349
2017-07-17 23:30 | 359 | 345
2017-07-18 | 325 | 311
2017-07-18 00:30 | 329 | 315
2017-07-18 01:00 | 336 | 324
2017-07-18 01:30 | 317 | 306
2017-07-18 02:00 | 282 | 272
2017-07-18 02:30 | 257 | 243
2017-07-18 03:00 | 284 | 270
2017-07-18 03:30 | 277 | 263
2017-07-18 04:00 | 271 | 258
2017-07-18 04:30 | 294 | 280
2017-07-18 05:00 | 321 | 307
2017-07-18 05:30 | 363 | 350
2017-07-18 06:00 | 361 | 350
2017-07-18 06:30 | 423 | 411
2017-07-18 07:00 | 461 | 448
2017-07-18 07:30 | 461 | 448
2017-07-18 08:00 | 450 | 437
2017-07-18 08:30 | 442 | 428
2017-07-18 09:00 | 424 | 411
2017-07-18 09:30 | 301 | 293
2017-07-18 10:00 | 283 | 275
2017-07-18 10:30 | 277 | 269
2017-07-18 11:00 | 270 | 263
2017-07-18 11:30 | 263 | 256
2017-07-18 12:00 | 258 | 251
2017-07-18 12:30 | 250 | 243
2017-07-18 13:00 | 245 | 237
2017-07-18 13:30 | 240 | 234
2017-07-18 14:00 | 226 | 219
2017-07-18 14:30 | 332 | 322
2017-07-18 15:00 | 347 | 336
2017-07-18 15:30 | 362 | 352
2017-07-18 16:00 | 383 | 372
2017-07-18 16:30 | 380 | 369
2017-07-18 17:00 | 397 | 385
2017-07-18 17:30 | 405 | 393
2017-07-18 18:00 | 424 | 411
2017-07-18 18:30 | 399 | 387
2017-07-18 19:00 | 386 | 374
2017-07-18 19:30 | 370 | 358
2017-07-18 20:00 | 373 | 362
2017-07-18 20:30 | 372 | 361
2017-07-18 21:00 | 357 | 346
2017-07-18 21:30 | 357 | 345
2017-07-18 22:00 | 365 | 354
2017-07-18 22:30 | 358 | 348
2017-07-18 23:00 | 333 | 323
2017-07-18 23:30 | 337 | 327
2017-07-19 | 336 | 326
2017-07-19 00:30 | 343 | 333
2017-07-19 01:00 | 327 | 315
2017-07-19 01:30 | 320 | 308
2017-07-19 02:00 | 301 | 289
2017-07-19 02:30 | 296 | 284
2017-07-19 03:00 | 284 | 272
2017-07-19 03:30 | 246 | 234
2017-07-19 04:00 | 235 | 220
2017-07-19 04:30 | 237 | 221
2017-07-19 05:00 | 246 | 230
2017-07-19 05:30 | 320 | 305
2017-07-19 06:00 | 351 | 337
2017-07-19 06:30 | 403 | 388
2017-07-19 07:00 | 449 | 432
2017-07-19 07:30 | 427 | 410
2017-07-19 08:00 | 445 | 429
2017-07-19 08:30 | 447 | 431
2017-07-19 09:00 | 437 | 421
2017-07-19 09:30 | 420 | 404
2017-07-19 10:00 | 427 | 412
2017-07-19 10:30 | 427 | 412
2017-07-19 11:00 | 421 | 406
2017-07-19 11:30 | 407 | 401
2017-07-19 12:00 | 396 | 391
2017-07-19 12:30 | 380 | 371
2017-07-19 13:00 | 379 | 366
2017-07-19 13:30 | 393 | 379
2017-07-19 14:00 | 374 | 361
2017-07-19 14:30 | 366 | 353
2017-07-19 15:00 | 368 | 354
2017-07-19 15:30 | 380 | 366
2017-07-19 16:00 | 394 | 379
2017-07-19 16:30 | 405 | 389
2017-07-19 17:00 | 405 | 389
2017-07-19 17:30 | 417 | 409
2017-07-19 18:00 | 427 | 423
2017-07-19 18:30 | 432 | 428
2017-07-19 19:00 | 423 | 419
2017-07-19 19:30 | 423 | 419
2017-07-19 20:00 | 422 | 418
2017-07-19 20:30 | 423 | 419
2017-07-19 21:00 | 385 | 382
2017-07-19 21:30 | 380 | 377
2017-07-19 22:00 | 382 | 379
2017-07-19 22:30 | 374 | 371
2017-07-19 23:00 | 347 | 342
2017-07-19 23:30 | 337 | 326
2017-07-20 | 310 | 299
2017-07-20 00:30 | 324 | 314
2017-07-20 01:00 | 314 | 305
2017-07-20 01:30 | 266 | 259
2017-07-20 02:00 | 280 | 273
2017-07-20 02:30 | 268 | 258
2017-07-20 03:00 | 279 | 268
2017-07-20 03:30 | 291 | 280
2017-07-20 04:00 | 295 | 284
2017-07-20 04:30 | 277 | 267
2017-07-20 05:00 | 290 | 279
2017-07-20 05:30 | 324 | 313
2017-07-20 06:00 | 338 | 326
2017-07-20 06:30 | 429 | 418
2017-07-20 07:00 | 490 | 477
2017-07-20 07:30 | 495 | 482
2017-07-20 08:00 | 489 | 476
2017-07-20 08:30 | 489 | 478
2017-07-20 09:00 | 484 | 474
2017-07-20 09:30 | 481 | 472
2017-07-20 10:00 | 466 | 457
2017-07-20 10:30 | 478 | 469
2017-07-20 11:00 | 479 | 470
2017-07-20 11:30 | 462 | 454
2017-07-20 12:00 | 455 | 447
2017-07-20 12:30 | 444 | 437
2017-07-20 13:00 | 457 | 449
2017-07-20 13:30 | 478 | 471
2017-07-20 14:00 | 436 | 429
2017-07-20 14:30 | 450 | 443
2017-07-20 15:00 | 474 | 466
2017-07-20 15:30 | 498 | 488
2017-07-20 16:00 | 558 | 550
2017-07-20 16:30 | 532 | 529
2017-07-20 17:00 | 534 | 530
2017-07-20 17:30 | 533 | 529
2017-07-20 18:00 | 534 | 530
2017-07-20 18:30 | 518 | 514
2017-07-20 19:00 | 514 | 510
2017-07-20 19:30 | 515 | 511
2017-07-20 20:00 | 530 | 526
2017-07-20 20:30 | 521 | 517
2017-07-20 21:00 | 510 | 507
2017-07-20 21:30 | 507 | 504
2017-07-20 22:00 | 502 | 499
2017-07-20 22:30 | 490 | 487
2017-07-20 23:00 | 438 | 433
2017-07-20 23:30 | 429 | 421
2017-07-21 | 429 | 421
2017-07-21 00:30 | 420 | 412
2017-07-21 01:00 | 421 | 414
2017-07-21 01:30 | 340 | 334
2017-07-21 02:00 | 291 | 283
2017-07-21 02:30 | 289 | 277
2017-07-21 03:00 | 289 | 278
2017-07-21 03:30 | 308 | 296
2017-07-21 04:00 | 313 | 301
2017-07-21 04:30 | 304 | 292
2017-07-21 05:00 | 297 | 285
2017-07-21 05:30 | 308 | 296
2017-07-21 06:00 | 362 | 349
2017-07-21 06:30 | 456 | 444
2017-07-21 07:00 | 502 | 488
2017-07-21 07:30 | 503 | 498
2017-07-21 08:00 | 510 | 504
2017-07-21 08:30 | 513 | 507
2017-07-21 09:00 | 496 | 490
2017-07-21 09:30 | 501 | 496
2017-07-21 10:00 | 462 | 458
2017-07-21 10:30 | 446 | 443
2017-07-21 11:00 | 455 | 452
2017-07-21 11:30 | 440 | 436
2017-07-21 12:00 | 407 | 404
2017-07-21 12:30 | 378 | 375
2017-07-21 13:00 | 379 | 370
2017-07-21 13:30 | 398 | 388
2017-07-21 14:00 | 428 | 418
2017-07-21 14:30 | 437 | 427
2017-07-21 15:00 | 416 | 405
2017-07-21 15:30 | 391 | 381
2017-07-21 16:00 | 397 | 386
2017-07-21 16:30 | 423 | 411
2017-07-21 17:00 | 415 | 404
2017-07-21 17:30 | 438 | 425
2017-07-21 18:00 | 440 | 427
2017-07-21 18:30 | 416 | 403
2017-07-21 19:00 | 430 | 417
2017-07-21 19:30 | 421 | 408
2017-07-21 20:00 | 448 | 436
2017-07-21 20:30 | 473 | 460
2017-07-21 21:00 | 461 | 449
2017-07-21 21:30 | 464 | 451
2017-07-21 22:00 | 470 | 458
2017-07-21 22:30 | 463 | 452
2017-07-21 23:00 | 450 | 438
2017-07-21 23:30 | 415 | 404
2017-07-22 | 366 | 356
2017-07-22 00:30 | 348 | 340
2017-07-22 01:00 | 329 | 321
2017-07-22 01:30 | 281 | 274
2017-07-22 02:00 | 234 | 227
2017-07-22 02:30 | 214 | 206
2017-07-22 03:00 | 235 | 224
2017-07-22 03:30 | 254 | 243
2017-07-22 04:00 | 258 | 247
2017-07-22 04:30 | 256 | 245
2017-07-22 05:00 | 249 | 239
2017-07-22 05:30 | 258 | 247
2017-07-22 06:00 | 269 | 258
2017-07-22 06:30 | 296 | 285
2017-07-22 07:00 | 333 | 322
2017-07-22 07:30 | 364 | 351
2017-07-22 08:00 | 384 | 371
2017-07-22 08:30 | 378 | 365
2017-07-22 09:00 | 353 | 340
2017-07-22 09:30 | 343 | 331
2017-07-22 10:00 | 312 | 300
2017-07-22 10:30 | 351 | 338
2017-07-22 11:00 | 346 | 334
2017-07-22 11:30 | 337 | 325
2017-07-22 12:00 | 333 | 321
2017-07-22 12:30 | 318 | 306
2017-07-22 13:00 | 305 | 293
2017-07-22 13:30 | 303 | 292
2017-07-22 14:00 | 318 | 306
2017-07-22 14:30 | 309 | 298
2017-07-22 15:00 | 318 | 306
2017-07-22 15:30 | 331 | 319
2017-07-22 16:00 | 348 | 336
2017-07-22 16:30 | 352 | 340
2017-07-22 17:00 | 366 | 352
2017-07-22 17:30 | 364 | 350
2017-07-22 18:00 | 387 | 373
2017-07-22 18:30 | 374 | 360
2017-07-22 19:00 | 387 | 373
2017-07-22 19:30 | 383 | 369
2017-07-22 20:00 | 376 | 363
2017-07-22 20:30 | 388 | 375
2017-07-22 21:00 | 364 | 351
2017-07-22 21:30 | 354 | 341
2017-07-22 22:00 | 364 | 351
2017-07-22 22:30 | 397 | 384
2017-07-22 23:00 | 415 | 401
2017-07-22 23:30 | 388 | 375
2017-07-23 | 375 | 362
2017-07-23 00:30 | 328 | 316
2017-07-23 01:00 | 331 | 319
2017-07-23 01:30 | 318 | 306
2017-07-23 02:00 | 303 | 291
2017-07-23 02:30 | 293 | 282
2017-07-23 03:00 | 284 | 272
2017-07-23 03:30 | 274 | 261
2017-07-23 04:00 | 274 | 261
2017-07-23 04:30 | 266 | 254
2017-07-23 05:00 | 272 | 259
2017-07-23 05:30 | 307 | 294
2017-07-23 06:00 | 305 | 292
2017-07-23 06:30 | 358 | 344
2017-07-23 07:00 | 393 | 378
2017-07-23 07:30 | 400 | 385
2017-07-23 08:00 | 390 | 375
2017-07-23 08:30 | 402 | 386
2017-07-23 09:00 | 399 | 383
2017-07-23 09:30 | 375 | 359
2017-07-23 10:00 | 371 | 355
2017-07-23 10:30 | 355 | 339
2017-07-23 11:00 | 322 | 307
2017-07-23 11:30 | 287 | 272
2017-07-23 12:00 | 261 | 246
2017-07-23 12:30 | 249 | 233
2017-07-23 13:00 | 245 | 229
2017-07-23 13:30 | 244 | 228
2017-07-23 14:00 | 253 | 238
2017-07-23 14:30 | 267 | 251
2017-07-23 15:00 | 305 | 290
2017-07-23 15:30 | 299 | 283
2017-07-23 16:00 | 330 | 315
2017-07-23 16:30 | 353 | 337
2017-07-23 17:00 | 356 | 340
2017-07-23 17:30 | 351 | 334
2017-07-23 18:00 | 337 | 321
2017-07-23 18:30 | 330 | 315
2017-07-23 19:00 | 332 | 317
2017-07-23 19:30 | 327 | 313
2017-07-23 20:00 | 314 | 300
2017-07-23 20:30 | 327 | 313
2017-07-23 21:00 | 329 | 316
2017-07-23 21:30 | 321 | 308
2017-07-23 22:00 | 332 | 319
2017-07-23 22:30 | 331 | 318
2017-07-23 23:00 | 321 | 308
2017-07-23 23:30 | 319 | 307
2017-07-24 | 295 | 283
2017-07-24 00:30 | 274 | 262
2017-07-24 01:00 | 241 | 230
2017-07-24 01:30 | 224 | 211
2017-07-24 02:00 | 241 | 227
2017-07-24 02:30 | 239 | 224
2017-07-24 03:00 | 247 | 231
2017-07-24 03:30 | 262 | 247
2017-07-24 04:00 | 269 | 253
2017-07-24 04:30 | 266 | 251
2017-07-24 05:00 | 265 | 250
2017-07-24 05:30 | 297 | 284
2017-07-24 06:00 | 310 | 297
2017-07-24 06:30 | 382 | 368
2017-07-24 07:00 | 429 | 414
2017-07-24 07:30 | 401 | 385
2017-07-24 08:00 | 417 | 401
2017-07-24 08:30 | 382 | 366
2017-07-24 09:00 | 388 | 372
2017-07-24 09:30 | 382 | 367
2017-07-24 10:00 | 370 | 355
2017-07-24 10:30 | 348 | 333
2017-07-24 11:00 | 328 | 314
2017-07-24 11:30 | 308 | 294
2017-07-24 12:00 | 323 | 309
2017-07-24 12:30 | 329 | 314
2017-07-24 13:00 | 337 | 322
2017-07-24 13:30 | 330 | 315
2017-07-24 14:00 | 330 | 315
2017-07-24 14:30 | 338 | 323
2017-07-24 15:00 | 332 | 317
2017-07-24 15:30 | 342 | 327
2017-07-24 16:00 | 345 | 329
2017-07-24 16:30 | 359 | 344
2017-07-24 17:00 | 381 | 365
2017-07-24 17:30 | 396 | 380
2017-07-24 18:00 | 398 | 381
2017-07-24 18:30 | 359 | 342
2017-07-24 19:00 | 348 | 331
2017-07-24 19:30 | 357 | 341
2017-07-24 20:00 | 358 | 343
2017-07-24 20:30 | 365 | 350
2017-07-24 21:00 | 349 | 334
2017-07-24 21:30 | 351 | 336
2017-07-24 22:00 | 359 | 344
2017-07-24 22:30 | 365 | 351
2017-07-24 23:00 | 341 | 327
2017-07-24 23:30 | 349 | 336
2017-07-25 | 333 | 321
2017-07-25 00:30 | 322 | 310
2017-07-25 01:00 | 313 | 300
2017-07-25 01:30 | 253 | 241
2017-07-25 02:00 | 238 | 220
2017-07-25 02:30 | 197 | 179
2017-07-25 03:00 | 196 | 177
2017-07-25 03:30 | 189 | 169
2017-07-25 04:00 | 182 | 162
2017-07-25 04:30 | 214 | 194
2017-07-25 05:00 | 235 | 216
2017-07-25 05:30 | 264 | 246
2017-07-25 06:00 | 302 | 289
2017-07-25 06:30 | 396 | 381
2017-07-25 07:00 | 452 | 437
2017-07-25 07:30 | 415 | 403
2017-07-25 08:00 | 406 | 393
2017-07-25 08:30 | 393 | 380
2017-07-25 09:00 | 397 | 384
2017-07-25 09:30 | 379 | 367
2017-07-25 10:00 | 351 | 339
2017-07-25 10:30 | 349 | 339
2017-07-25 11:00 | 335 | 325
2017-07-25 11:30 | 333 | 323
2017-07-25 12:00 | 316 | 307
2017-07-25 12:30 | 312 | 302
2017-07-25 13:00 | 320 | 310
2017-07-25 13:30 | 329 | 318
2017-07-25 14:00 | 329 | 319
2017-07-25 14:30 | 329 | 318
2017-07-25 15:00 | 334 | 324
2017-07-25 15:30 | 339 | 329
2017-07-25 16:00 | 348 | 337
2017-07-25 16:30 | 353 | 342
2017-07-25 17:00 | 375 | 364
2017-07-25 17:30 | 400 | 388
2017-07-25 18:00 | 412 | 399
2017-07-25 18:30 | 396 | 382
2017-07-25 19:00 | 381 | 368
2017-07-25 19:30 | 387 | 374
2017-07-25 20:00 | 410 | 397
2017-07-25 20:30 | 411 | 399
2017-07-25 21:00 | 391 | 379
2017-07-25 21:30 | 407 | 395
2017-07-25 22:00 | 404 | 393
2017-07-25 22:30 | 369 | 358
2017-07-25 23:00 | 314 | 305
2017-07-25 23:30 | 321 | 312
2017-07-26 | 307 | 298
2017-07-26 00:30 | 314 | 306
2017-07-26 01:00 | 302 | 294
2017-07-26 01:30 | 258 | 249
2017-07-26 02:00 | 237 | 226
2017-07-26 02:30 | 244 | 233
2017-07-26 03:00 | 258 | 246
2017-07-26 03:30 | 268 | 257
2017-07-26 04:00 | 205 | 193
2017-07-26 04:30 | 195 | 183
2017-07-26 05:00 | 216 | 203
2017-07-26 05:30 | 275 | 262
2017-07-26 06:00 | 300 | 287
2017-07-26 06:30 | 370 | 355
2017-07-26 07:00 | 443 | 429
2017-07-26 07:30 | 447 | 432
2017-07-26 08:00 | 415 | 399
2017-07-26 08:30 | 401 | 385
2017-07-26 09:00 | 384 | 370
2017-07-26 09:30 | 360 | 348
2017-07-26 10:00 | 355 | 343
2017-07-26 10:30 | 359 | 347
2017-07-26 11:00 | 363 | 351
2017-07-26 11:30 | 357 | 344
2017-07-26 12:00 | 337 | 325
2017-07-26 12:30 | 313 | 302
2017-07-26 13:00 | 306 | 296
2017-07-26 13:30 | 291 | 281
2017-07-26 14:00 | 295 | 285
2017-07-26 14:30 | 315 | 304
2017-07-26 15:00 | 314 | 304
2017-07-26 15:30 | 314 | 304
2017-07-26 16:00 | 342 | 331
2017-07-26 16:30 | 358 | 347
2017-07-26 17:00 | 407 | 394
2017-07-26 17:30 | 434 | 420
2017-07-26 18:00 | 433 | 418
2017-07-26 18:30 | 407 | 393
2017-07-26 19:00 | 398 | 384
2017-07-26 19:30 | 400 | 386
2017-07-26 20:00 | 394 | 380
2017-07-26 20:30 | 430 | 416
2017-07-26 21:00 | 425 | 412
2017-07-26 21:30 | 433 | 420
2017-07-26 22:00 | 400 | 388
2017-07-26 22:30 | 388 | 376
2017-07-26 23:00 | 384 | 372
2017-07-26 23:30 | 400 | 389
2017-07-27 | 348 | 336
2017-07-27 00:30 | 326 | 315
2017-07-27 01:00 | 300 | 290
2017-07-27 01:30 | 263 | 251
2017-07-27 02:00 | 239 | 225
2017-07-27 02:30 | 226 | 212
2017-07-27 03:00 | 220 | 206
2017-07-27 03:30 | 217 | 203
2017-07-27 04:00 | 218 | 205
2017-07-27 04:30 | 243 | 229
2017-07-27 05:00 | 265 | 251
2017-07-27 05:30 | 306 | 292
2017-07-27 06:00 | 336 | 321
2017-07-27 06:30 | 406 | 393
2017-07-27 07:00 | 462 | 448
2017-07-27 07:30 | 490 | 474
2017-07-27 08:00 | 489 | 472
2017-07-27 08:30 | 466 | 451
2017-07-27 09:00 | 433 | 421
2017-07-27 09:30 | 410 | 398
2017-07-27 10:00 | 369 | 359
2017-07-27 10:30 | 345 | 336
2017-07-27 11:00 | 342 | 333
2017-07-27 11:30 | 326 | 317
2017-07-27 12:00 | 323 | 315
2017-07-27 12:30 | 341 | 333
2017-07-27 13:00 | 344 | 335
2017-07-27 13:30 | 358 | 349
2017-07-27 14:00 | 379 | 369
2017-07-27 14:30 | 366 | 357
2017-07-27 15:00 | 361 | 352
2017-07-27 15:30 | 359 | 350
2017-07-27 16:00 | 365 | 355
2017-07-27 16:30 | 375 | 365
2017-07-27 17:00 | 390 | 380
2017-07-27 17:30 | 407 | 396
2017-07-27 18:00 | 389 | 377
2017-07-27 18:30 | 360 | 349
2017-07-27 19:00 | 364 | 353
2017-07-27 19:30 | 368 | 357
2017-07-27 20:00 | 384 | 374
2017-07-27 20:30 | 397 | 386
2017-07-27 21:00 | 382 | 372
2017-07-27 21:30 | 382 | 370
2017-07-27 22:00 | 360 | 348
2017-07-27 22:30 | 345 | 333
2017-07-27 23:00 | 329 | 316
2017-07-27 23:30 | 320 | 308
2017-07-28 | 275 | 262
2017-07-28 00:30 | 244 | 229
2017-07-28 01:00 | 236 | 221
2017-07-28 01:30 | 226 | 212
2017-07-28 02:00 | 228 | 213
2017-07-28 02:30 | 211 | 195
2017-07-28 03:00 | 208 | 191
2017-07-28 03:30 | 184 | 166
2017-07-28 04:00 | 209 | 193
2017-07-28 04:30 | 218 | 202
2017-07-28 05:00 | 254 | 238
2017-07-28 05:30 | 294 | 280
2017-07-28 06:00 | 327 | 313
2017-07-28 06:30 | 356 | 341
2017-07-28 07:00 | 413 | 399
2017-07-28 07:30 | 411 | 397
2017-07-28 08:00 | 394 | 379
2017-07-28 08:30 | 391 | 377
2017-07-28 09:00 | 364 | 350
2017-07-28 09:30 | 357 | 343
2017-07-28 10:00 | 357 | 343
2017-07-28 10:30 | 348 | 335
2017-07-28 11:00 | 326 | 313
2017-07-28 11:30 | 313 | 301
2017-07-28 12:00 | 312 | 300
2017-07-28 12:30 | 320 | 308
2017-07-28 13:00 | 326 | 314
2017-07-28 13:30 | 338 | 326
2017-07-28 14:00 | 343 | 331
2017-07-28 14:30 | 349 | 338
2017-07-28 15:00 | 329 | 318
2017-07-28 15:30 | 324 | 314
2017-07-28 16:00 | 326 | 315
2017-07-28 16:30 | 306 | 295
2017-07-28 17:00 | 312 | 302
2017-07-28 17:30 | 311 | 301
2017-07-28 18:00 | 305 | 295
2017-07-28 18:30 | 316 | 305
2017-07-28 19:00 | 312 | 301
2017-07-28 19:30 | 311 | 301
2017-07-28 20:00 | 309 | 299
2017-07-28 20:30 | 319 | 310
2017-07-28 21:00 | 310 | 301
2017-07-28 21:30 | 309 | 300
2017-07-28 22:00 | 330 | 317
2017-07-28 22:30 | 311 | 299
2017-07-28 23:00 | 282 | 270
2017-07-28 23:30 | 230 | 217
2017-07-29 | 220 | 207
2017-07-29 00:30 | 206 | 193
2017-07-29 01:00 | 213 | 201
2017-07-29 01:30 | 238 | 223
2017-07-29 02:00 | 233 | 218
2017-07-29 02:30 | 226 | 210
2017-07-29 03:00 | 224 | 209
2017-07-29 03:30 | 247 | 231
2017-07-29 04:00 | 233 | 218
2017-07-29 04:30 | 222 | 206
2017-07-29 05:00 | 230 | 213
2017-07-29 05:30 | 255 | 239
2017-07-29 06:00 | 292 | 276
2017-07-29 06:30 | 330 | 318
2017-07-29 07:00 | 358 | 346
2017-07-29 07:30 | 365 | 353
2017-07-29 08:00 | 378 | 365
2017-07-29 08:30 | 398 | 385
2017-07-29 09:00 | 402 | 389
2017-07-29 09:30 | 380 | 366
2017-07-29 10:00 | 366 | 351
2017-07-29 10:30 | 353 | 339
2017-07-29 11:00 | 338 | 326
2017-07-29 11:30 | 318 | 307
2017-07-29 12:00 | 290 | 279
2017-07-29 12:30 | 287 | 277
2017-07-29 13:00 | 277 | 267
2017-07-29 13:30 | 279 | 269
2017-07-29 14:00 | 290 | 280
2017-07-29 14:30 | 308 | 297
2017-07-29 15:00 | 340 | 329
2017-07-29 15:30 | 346 | 335
2017-07-29 16:00 | 350 | 338
2017-07-29 16:30 | 351 | 338
2017-07-29 17:00 | 349 | 335
2017-07-29 17:30 | 347 | 333
2017-07-29 18:00 | 377 | 363
2017-07-29 18:30 | 344 | 331
2017-07-29 19:00 | 345 | 331
2017-07-29 19:30 | 347 | 333
2017-07-29 20:00 | 346 | 333
2017-07-29 20:30 | 363 | 351
2017-07-29 21:00 | 358 | 346
2017-07-29 21:30 | 357 | 345
2017-07-29 22:00 | 359 | 347
2017-07-29 22:30 | 363 | 351
2017-07-29 23:00 | 351 | 340
2017-07-29 23:30 | 353 | 342
2017-07-30 | 357 | 346
2017-07-30 00:30 | 351 | 339
2017-07-30 01:00 | 332 | 320
2017-07-30 01:30 | 273 | 262
2017-07-30 02:00 | 257 | 246
2017-07-30 02:30 | 257 | 244
2017-07-30 03:00 | 222 | 207
2017-07-30 03:30 | 193 | 178
2017-07-30 04:00 | 194 | 175
2017-07-30 04:30 | 198 | 179
2017-07-30 05:00 | 206 | 186
2017-07-30 05:30 | 227 | 208
2017-07-30 06:00 | 253 | 236
2017-07-30 06:30 | 294 | 279
2017-07-30 07:00 | 352 | 339
2017-07-30 07:30 | 378 | 365
2017-07-30 08:00 | 380 | 366
2017-07-30 08:30 | 378 | 364
2017-07-30 09:00 | 386 | 371
2017-07-30 09:30 | 381 | 368
2017-07-30 10:00 | 367 | 354
2017-07-30 10:30 | 355 | 342
2017-07-30 11:00 | 326 | 313
2017-07-30 11:30 | 306 | 294
2017-07-30 12:00 | 279 | 267
2017-07-30 12:30 | 271 | 259
2017-07-30 13:00 | 259 | 248
2017-07-30 13:30 | 255 | 243
2017-07-30 14:00 | 270 | 257
2017-07-30 14:30 | 297 | 285
2017-07-30 15:00 | 301 | 289
2017-07-30 15:30 | 305 | 292
2017-07-30 16:00 | 342 | 328
2017-07-30 16:30 | 343 | 329
2017-07-30 17:00 | 354 | 339
2017-07-30 17:30 | 336 | 321
2017-07-30 18:00 | 332 | 318
2017-07-30 18:30 | 322 | 308
2017-07-30 19:00 | 317 | 303
2017-07-30 19:30 | 327 | 313
2017-07-30 20:00 | 338 | 325
2017-07-30 20:30 | 350 | 336
2017-07-30 21:00 | 335 | 322
2017-07-30 21:30 | 320 | 307
2017-07-30 22:00 | 323 | 312
2017-07-30 22:30 | 311 | 299
2017-07-30 23:00 | 321 | 309
2017-07-30 23:30 | 320 | 309
2017-07-31 | 295 | 284
2017-07-31 00:30 | 265 | 252
2017-07-31 01:00 | 248 | 234
2017-07-31 01:30 | 244 | 231
2017-07-31 02:00 | 247 | 234
2017-07-31 02:30 | 236 | 222
2017-07-31 03:00 | 233 | 220
2017-07-31 03:30 | 252 | 238
2017-07-31 04:00 | 260 | 247
2017-07-31 04:30 | 255 | 241
2017-07-31 05:00 | 249 | 235
2017-07-31 05:30 | 274 | 260
2017-07-31 06:00 | 294 | 279
2017-07-31 06:30 | 342 | 330
2017-07-31 07:00 | 386 | 375
2017-07-31 07:30 | 374 | 362
2017-07-31 08:00 | 381 | 369
2017-07-31 08:30 | 392 | 380
2017-07-31 09:00 | 384 | 372
2017-07-31 09:30 | 383 | 371
2017-07-31 10:00 | 356 | 344
2017-07-31 10:30 | 367 | 356
2017-07-31 11:00 | 359 | 348
2017-07-31 11:30 | 357 | 346
2017-07-31 12:00 | 348 | 337
2017-07-31 12:30 | 339 | 328
2017-07-31 13:00 | 352 | 340
2017-07-31 13:30 | 357 | 345
2017-07-31 14:00 | 383 | 371
2017-07-31 14:30 | 398 | 386
2017-07-31 15:00 | 402 | 390
2017-07-31 15:30 | 413 | 400
2017-07-31 16:00 | 424 | 410
2017-07-31 16:30 | 434 | 419
2017-07-31 17:00 | 424 | 410
2017-07-31 17:30 | 450 | 435
2017-07-31 18:00 | 480 | 464
2017-07-31 18:30 | 482 | 466
2017-07-31 19:00 | 462 | 447
2017-07-31 19:30 | 446 | 431
2017-07-31 20:00 | 442 | 427
2017-07-31 20:30 | 433 | 419
2017-07-31 21:00 | 421 | 408
2017-07-31 21:30 | 415 | 402
2017-07-31 22:00 | 431 | 418
2017-07-31 22:30 | 451 | 437
2017-07-31 23:00 | 467 | 453
2017-07-31 23:30 | 439 | 426
2017-08-01 | 378 | 366
2017-08-01 00:30 | 334 | 321
2017-08-01 01:00 | 323 | 310
2017-08-01 01:30 | 295 | 281
2017-08-01 02:00 | 288 | 274
2017-08-01 02:30 | 277 | 264
2017-08-01 03:00 | 277 | 264
2017-08-01 03:30 | 289 | 276
2017-08-01 04:00 | 302 | 289
2017-08-01 04:30 | 302 | 288
2017-08-01 05:00 | 324 | 310
2017-08-01 05:30 | 333 | 319
2017-08-01 06:00 | 360 | 346
2017-08-01 06:30 | 449 | 436
2017-08-01 07:00 | 516 | 502
2017-08-01 07:30 | 525 | 510
2017-08-01 08:00 | 520 | 510
2017-08-01 08:30 | 491 | 485
2017-08-01 09:00 | 482 | 477
2017-08-01 09:30 | 423 | 417
2017-08-01 10:00 | 412 | 399
2017-08-01 10:30 | 408 | 396
2017-08-01 11:00 | 405 | 393
2017-08-01 11:30 | 400 | 387
2017-08-01 12:00 | 388 | 375
2017-08-01 12:30 | 404 | 391
2017-08-01 13:00 | 412 | 399
2017-08-01 13:30 | 407 | 393
2017-08-01 14:00 | 424 | 410
2017-08-01 14:30 | 425 | 412
2017-08-01 15:00 | 431 | 416
2017-08-01 15:30 | 448 | 433
2017-08-01 16:00 | 452 | 438
2017-08-01 16:30 | 465 | 451
2017-08-01 17:00 | 484 | 469
2017-08-01 17:30 | 488 | 473
2017-08-01 18:00 | 509 | 494
2017-08-01 18:30 | 511 | 495
2017-08-01 19:00 | 516 | 500
2017-08-01 19:30 | 482 | 467
2017-08-01 20:00 | 495 | 481
2017-08-01 20:30 | 503 | 488
2017-08-01 21:00 | 496 | 483
2017-08-01 21:30 | 509 | 496
2017-08-01 22:00 | 520 | 506
2017-08-01 22:30 | 513 | 500
2017-08-01 23:00 | 484 | 471
2017-08-01 23:30 | 463 | 451
2017-08-02 | 405 | 393
2017-08-02 00:30 | 373 | 359
2017-08-02 01:00 | 330 | 317
2017-08-02 01:30 | 289 | 277
2017-08-02 02:00 | 268 | 256
2017-08-02 02:30 | 244 | 233
2017-08-02 03:00 | 245 | 234
2017-08-02 03:30 | 215 | 203
2017-08-02 04:00 | 192 | 180
2017-08-02 04:30 | 211 | 198
2017-08-02 05:00 | 240 | 227
2017-08-02 05:30 | 293 | 280
2017-08-02 06:00 | 341 | 328
2017-08-02 06:30 | 411 | 396
2017-08-02 07:00 | 455 | 438
2017-08-02 07:30 | 433 | 415
2017-08-02 08:00 | 424 | 406
2017-08-02 08:30 | 402 | 385
2017-08-02 09:00 | 392 | 376
2017-08-02 09:30 | 371 | 357
2017-08-02 10:00 | 359 | 346
2017-08-02 10:30 | 348 | 335
2017-08-02 11:00 | 310 | 297
2017-08-02 11:30 | 283 | 270
2017-08-02 12:00 | 269 | 256
2017-08-02 12:30 | 265 | 252
2017-08-02 13:00 | 276 | 263
2017-08-02 13:30 | 272 | 259
2017-08-02 14:00 | 275 | 262
2017-08-02 14:30 | 288 | 275
2017-08-02 15:00 | 309 | 296
2017-08-02 15:30 | 321 | 307
2017-08-02 16:00 | 333 | 319
2017-08-02 16:30 | 357 | 343
2017-08-02 17:00 | 362 | 347
2017-08-02 17:30 | 393 | 378
2017-08-02 18:00 | 425 | 409
2017-08-02 18:30 | 406 | 389
2017-08-02 19:00 | 411 | 394
2017-08-02 19:30 | 423 | 407
2017-08-02 20:00 | 429 | 413
2017-08-02 20:30 | 434 | 419
2017-08-02 21:00 | 425 | 411
2017-08-02 21:30 | 423 | 409
2017-08-02 22:00 | 409 | 396
2017-08-02 22:30 | 388 | 376
2017-08-02 23:00 | 356 | 344
2017-08-02 23:30 | 350 | 339
2017-08-03 | 317 | 306
2017-08-03 00:30 | 267 | 256
2017-08-03 01:00 | 254 | 242
2017-08-03 01:30 | 226 | 214
2017-08-03 02:00 | 218 | 204
2017-08-03 02:30 | 209 | 193
2017-08-03 03:00 | 208 | 193
2017-08-03 03:30 | 212 | 198
2017-08-03 04:00 | 213 | 199
2017-08-03 04:30 | 216 | 202
2017-08-03 05:00 | 262 | 249
2017-08-03 05:30 | 286 | 272
2017-08-03 06:00 | 317 | 303
2017-08-03 06:30 | 367 | 355
2017-08-03 07:00 | 386 | 374
2017-08-03 07:30 | 409 | 396
2017-08-03 08:00 | 431 | 418
2017-08-03 08:30 | 448 | 434
2017-08-03 09:00 | 445 | 431
2017-08-03 09:30 | 436 | 421
2017-08-03 10:00 | 435 | 421
2017-08-03 10:30 | 429 | 416
2017-08-03 11:00 | 420 | 407
2017-08-03 11:30 | 414 | 400
2017-08-03 12:00 | 393 | 380
2017-08-03 12:30 | 351 | 340
2017-08-03 13:00 | 320 | 308
2017-08-03 13:30 | 315 | 303
2017-08-03 14:00 | 313 | 301
2017-08-03 14:30 | 322 | 309
2017-08-03 15:00 | 313 | 301
2017-08-03 15:30 | 324 | 311
2017-08-03 16:00 | 350 | 337
2017-08-03 16:30 | 363 | 350
2017-08-03 17:00 | 389 | 375
2017-08-03 17:30 | 412 | 397
2017-08-03 18:00 | 432 | 416
2017-08-03 18:30 | 399 | 383
2017-08-03 19:00 | 395 | 380
2017-08-03 19:30 | 375 | 361
2017-08-03 20:00 | 370 | 356
2017-08-03 20:30 | 372 | 357
2017-08-03 21:00 | 358 | 344
2017-08-03 21:30 | 352 | 339
2017-08-03 22:00 | 347 | 335
2017-08-03 22:30 | 355 | 343
2017-08-03 23:00 | 284 | 273
2017-08-03 23:30 | 217 | 206
2017-08-04 | 191 | 180
2017-08-04 00:30 | 188 | 175
2017-08-04 01:00 | 180 | 167
2017-08-04 01:30 | 146 | 131
2017-08-04 02:00 | 128 | 111
2017-08-04 02:30 | 114 | 95
2017-08-04 03:00 | 108 | 88
2017-08-04 03:30 | 122 | 99
2017-08-04 04:00 | 125 | 103
2017-08-04 04:30 | 128 | 107
2017-08-04 05:00 | 155 | 136
2017-08-04 05:30 | 193 | 176
2017-08-04 06:00 | 219 | 204
2017-08-04 06:30 | 282 | 270
2017-08-04 07:00 | 334 | 321
2017-08-04 07:30 | 331 | 319
2017-08-04 08:00 | 335 | 322
2017-08-04 08:30 | 334 | 321
2017-08-04 09:00 | 297 | 285
2017-08-04 09:30 | 278 | 266
2017-08-04 10:00 | 263 | 251
2017-08-04 10:30 | 230 | 218
2017-08-04 11:00 | 219 | 207
2017-08-04 11:30 | 181 | 169
2017-08-04 12:00 | 177 | 165
2017-08-04 12:30 | 178 | 166
2017-08-04 13:00 | 175 | 163
2017-08-04 13:30 | 174 | 163
2017-08-04 14:00 | 190 | 179
2017-08-04 14:30 | 206 | 195
2017-08-04 15:00 | 210 | 199
2017-08-04 15:30 | 253 | 241
2017-08-04 16:00 | 302 | 290
2017-08-04 16:30 | 328 | 316
2017-08-04 17:00 | 366 | 353
2017-08-04 17:30 | 385 | 372
2017-08-04 18:00 | 401 | 387
2017-08-04 18:30 | 372 | 361
2017-08-04 19:00 | 376 | 365
2017-08-04 19:30 | 372 | 361
2017-08-04 20:00 | 370 | 359
2017-08-04 20:30 | 354 | 343
2017-08-04 21:00 | 342 | 333
2017-08-04 21:30 | 322 | 312
2017-08-04 22:00 | 319 | 306
2017-08-04 22:30 | 296 | 284
2017-08-04 23:00 | 260 | 248
2017-08-04 23:30 | 271 | 259
2017-08-05 | 239 | 227
2017-08-05 00:30 | 199 | 186
2017-08-05 01:00 | 177 | 159
2017-08-05 01:30 | 157 | 138
2017-08-05 02:00 | 153 | 134
2017-08-05 02:30 | 114 | 89
2017-08-05 03:00 | 84 | 57
2017-08-05 03:30 | 84 | 58
2017-08-05 04:00 | 81 | 56
2017-08-05 04:30 | 108 | 83
2017-08-05 05:00 | 87 | 60
2017-08-05 05:30 | 143 | 123
2017-08-05 06:00 | 204 | 187
2017-08-05 06:30 | 250 | 233
2017-08-05 07:00 | 293 | 277
2017-08-05 07:30 | 313 | 298
2017-08-05 08:00 | 291 | 275
2017-08-05 08:30 | 294 | 278
2017-08-05 09:00 | 288 | 273
2017-08-05 09:30 | 299 | 283
2017-08-05 10:00 | 286 | 270
2017-08-05 10:30 | 264 | 248
2017-08-05 11:00 | 236 | 221
2017-08-05 11:30 | 229 | 213
2017-08-05 12:00 | 222 | 206
2017-08-05 12:30 | 202 | 185
2017-08-05 13:00 | 202 | 185
2017-08-05 13:30 | 197 | 181
2017-08-05 14:00 | 175 | 158
2017-08-05 14:30 | 210 | 194
2017-08-05 15:00 | 156 | 138
2017-08-05 15:30 | 152 | 133
2017-08-05 16:00 | 203 | 186
2017-08-05 16:30 | 233 | 217
2017-08-05 17:00 | 265 | 249
2017-08-05 17:30 | 316 | 299
2017-08-05 18:00 | 341 | 323
2017-08-05 18:30 | 353 | 336
2017-08-05 19:00 | 354 | 337
2017-08-05 19:30 | 307 | 290
2017-08-05 20:00 | 317 | 301
2017-08-05 20:30 | 322 | 306
2017-08-05 21:00 | 307 | 292
2017-08-05 21:30 | 322 | 306
2017-08-05 22:00 | 313 | 299
2017-08-05 22:30 | 308 | 294
2017-08-05 23:00 | 310 | 296
2017-08-05 23:30 | 313 | 299
2017-08-06 | 246 | 233
2017-08-06 00:30 | 186 | 172
2017-08-06 01:00 | 158 | 143
2017-08-06 01:30 | 121 | 103
2017-08-06 02:00 | 98 | 75
2017-08-06 02:30 | 71 | 42
2017-08-06 03:00 | 68 | 34
2017-08-06 03:30 | 66 | 33
2017-08-06 04:00 | 72 | 37
2017-08-06 04:30 | 70 | 41
2017-08-06 05:00 | 91 | 64
2017-08-06 05:30 | 122 | 99
2017-08-06 06:00 | 140 | 119
2017-08-06 06:30 | 176 | 158
2017-08-06 07:00 | 211 | 194
2017-08-06 07:30 | 257 | 241
2017-08-06 08:00 | 278 | 265
2017-08-06 08:30 | 273 | 260
2017-08-06 09:00 | 264 | 251
2017-08-06 09:30 | 232 | 220
2017-08-06 10:00 | 214 | 201
2017-08-06 10:30 | 183 | 169
2017-08-06 11:00 | 128 | 112
2017-08-06 11:30 | 89 | 66
2017-08-06 12:00 | 72 | 52
2017-08-06 12:30 | 61 | 40
2017-08-06 13:00 | 57 | 30
2017-08-06 13:30 | 55 | 15
2017-08-06 14:00 | 54 | 20
2017-08-06 14:30 | 59 | 36
2017-08-06 15:00 | 88 | 67
2017-08-06 15:30 | 146 | 130
2017-08-06 16:00 | 199 | 185
2017-08-06 16:30 | 236 | 222
2017-08-06 17:00 | 252 | 239
2017-08-06 17:30 | 300 | 285
2017-08-06 18:00 | 270 | 255
2017-08-06 18:30 | 252 | 237
2017-08-06 19:00 | 256 | 241
2017-08-06 19:30 | 275 | 261
2017-08-06 20:00 | 278 | 264
2017-08-06 20:30 | 285 | 272
2017-08-06 21:00 | 281 | 268
2017-08-06 21:30 | 270 | 258
2017-08-06 22:00 | 263 | 251
2017-08-06 22:30 | 240 | 229
2017-08-06 23:00 | 216 | 205
2017-08-06 23:30 | 225 | 214
2017-08-07 | 222 | 209
2017-08-07 00:30 | 213 | 197
2017-08-07 01:00 | 184 | 167
2017-08-07 01:30 | 155 | 136
2017-08-07 02:00 | 113 | 88
2017-08-07 02:30 | 86 | 58
2017-08-07 03:00 | 75 | 45
2017-08-07 03:30 | 67 | 31
2017-08-07 04:00 | 77 | 46
2017-08-07 04:30 | 100 | 72
2017-08-07 05:00 | 145 | 124
2017-08-07 05:30 | 182 | 163
2017-08-07 06:00 | 195 | 181
2017-08-07 06:30 | 269 | 256
2017-08-07 07:00 | 356 | 345
2017-08-07 07:30 | 376 | 367
2017-08-07 08:00 | 384 | 374
2017-08-07 08:30 | 379 | 368
2017-08-07 09:00 | 367 | 357
2017-08-07 09:30 | 323 | 313
2017-08-07 10:00 | 295 | 286
2017-08-07 10:30 | 303 | 293
2017-08-07 11:00 | 305 | 295
2017-08-07 11:30 | 301 | 291
2017-08-07 12:00 | 289 | 280
2017-08-07 12:30 | 278 | 268
2017-08-07 13:00 | 269 | 261
2017-08-07 13:30 | 271 | 261
2017-08-07 14:00 | 272 | 263
2017-08-07 14:30 | 292 | 282
2017-08-07 15:00 | 293 | 284
2017-08-07 15:30 | 290 | 280
2017-08-07 16:00 | 296 | 287
2017-08-07 16:30 | 300 | 290
2017-08-07 17:00 | 288 | 277
2017-08-07 17:30 | 303 | 292
2017-08-07 18:00 | 343 | 329
2017-08-07 18:30 | 346 | 332
2017-08-07 19:00 | 330 | 316
2017-08-07 19:30 | 323 | 310
2017-08-07 20:00 | 331 | 318
2017-08-07 20:30 | 331 | 319
2017-08-07 21:00 | 319 | 309
2017-08-07 21:30 | 322 | 311
2017-08-07 22:00 | 319 | 307
2017-08-07 22:30 | 271 | 262
2017-08-07 23:00 | 237 | 228
2017-08-07 23:30 | 242 | 233
2017-08-08 | 233 | 224
2017-08-08 00:30 | 214 | 206
2017-08-08 01:00 | 192 | 182
2017-08-08 01:30 | 153 | 140
2017-08-08 02:00 | 138 | 123
2017-08-08 02:30 | 136 | 122
2017-08-08 03:00 | 128 | 114
2017-08-08 03:30 | 110 | 94
2017-08-08 04:00 | 108 | 93
2017-08-08 04:30 | 140 | 127
2017-08-08 05:00 | 180 | 167
2017-08-08 05:30 | 224 | 212
2017-08-08 06:00 | 274 | 260
2017-08-08 06:30 | 316 | 301
2017-08-08 07:00 | 385 | 367
2017-08-08 07:30 | 373 | 353
2017-08-08 08:00 | 381 | 363
2017-08-08 08:30 | 355 | 339
2017-08-08 09:00 | 341 | 327
2017-08-08 09:30 | 324 | 310
2017-08-08 10:00 | 312 | 299
2017-08-08 10:30 | 298 | 285
2017-08-08 11:00 | 279 | 267
2017-08-08 11:30 | 250 | 240
2017-08-08 12:00 | 246 | 235
2017-08-08 12:30 | 255 | 244
2017-08-08 13:00 | 245 | 235
2017-08-08 13:30 | 242 | 232
2017-08-08 14:00 | 244 | 234
2017-08-08 14:30 | 263 | 253
2017-08-08 15:00 | 281 | 269
2017-08-08 15:30 | 310 | 298
2017-08-08 16:00 | 322 | 309
2017-08-08 16:30 | 305 | 293
2017-08-08 17:00 | 306 | 293
2017-08-08 17:30 | 335 | 321
2017-08-08 18:00 | 342 | 326
2017-08-08 18:30 | 346 | 330
2017-08-08 19:00 | 328 | 312
2017-08-08 19:30 | 324 | 309
2017-08-08 20:00 | 340 | 326
2017-08-08 20:30 | 350 | 336
2017-08-08 21:00 | 346 | 332
2017-08-08 21:30 | 323 | 310
2017-08-08 22:00 | 312 | 300
2017-08-08 22:30 | 289 | 278
2017-08-08 23:00 | 254 | 245
2017-08-08 23:30 | 258 | 249
2017-08-09 | 243 | 235
2017-08-09 00:30 | 251 | 241
2017-08-09 01:00 | 230 | 222
2017-08-09 01:30 | 196 | 188
2017-08-09 02:00 | 188 | 179
2017-08-09 02:30 | 186 | 177
2017-08-09 03:00 | 165 | 157
2017-08-09 03:30 | 151 | 143
2017-08-09 04:00 | 164 | 156
2017-08-09 04:30 | 196 | 188
2017-08-09 05:00 | 215 | 207
2017-08-09 05:30 | 264 | 254
2017-08-09 06:00 | 311 | 301
2017-08-09 06:30 | 336 | 326
2017-08-09 07:00 | 353 | 341
2017-08-09 07:30 | 350 | 338
2017-08-09 08:00 | 345 | 333
2017-08-09 08:30 | 333 | 322
2017-08-09 09:00 | 318 | 308
2017-08-09 09:30 | 306 | 297
2017-08-09 10:00 | 291 | 282
2017-08-09 10:30 | 267 | 259
2017-08-09 11:00 | 241 | 236
2017-08-09 11:30 | 243 | 238
2017-08-09 12:00 | 233 | 228
2017-08-09 12:30 | 229 | 224
2017-08-09 13:00 | 231 | 226
2017-08-09 13:30 | 238 | 233
2017-08-09 14:00 | 241 | 235
2017-08-09 14:30 | 210 | 206
2017-08-09 15:00 | 195 | 191
2017-08-09 15:30 | 209 | 205
2017-08-09 16:00 | 241 | 235
2017-08-09 16:30 | 230 | 225
2017-08-09 17:00 | 221 | 216
2017-08-09 17:30 | 233 | 227
2017-08-09 18:00 | 261 | 253
2017-08-09 18:30 | 248 | 240
2017-08-09 19:00 | 242 | 235
2017-08-09 19:30 | 240 | 233
2017-08-09 20:00 | 249 | 242
2017-08-09 20:30 | 262 | 256
2017-08-09 21:00 | 294 | 286
2017-08-09 21:30 | 315 | 307
2017-08-09 22:00 | 332 | 323
2017-08-09 22:30 | 330 | 319
2017-08-09 23:00 | 309 | 299
2017-08-09 23:30 | 309 | 300
2017-08-10 | 268 | 260
2017-08-10 00:30 | 236 | 228
2017-08-10 01:00 | 224 | 217
2017-08-10 01:30 | 223 | 214
2017-08-10 02:00 | 219 | 210
2017-08-10 02:30 | 253 | 243
2017-08-10 03:00 | 272 | 261
2017-08-10 03:30 | 260 | 250
2017-08-10 04:00 | 262 | 252
2017-08-10 04:30 | 254 | 243
2017-08-10 05:00 | 278 | 268
2017-08-10 05:30 | 307 | 295
2017-08-10 06:00 | 292 | 279
2017-08-10 06:30 | 325 | 313
2017-08-10 07:00 | 365 | 353
2017-08-10 07:30 | 360 | 348
2017-08-10 08:00 | 363 | 352
2017-08-10 08:30 | 351 | 341
2017-08-10 09:00 | 338 | 329
2017-08-10 09:30 | 305 | 297
2017-08-10 10:00 | 300 | 292
2017-08-10 10:30 | 288 | 280
2017-08-10 11:00 | 276 | 268
2017-08-10 11:30 | 259 | 252
2017-08-10 12:00 | 249 | 243
2017-08-10 12:30 | 233 | 228
2017-08-10 13:00 | 205 | 199
2017-08-10 13:30 | 187 | 182
2017-08-10 14:00 | 169 | 164
2017-08-10 14:30 | 211 | 204
2017-08-10 15:00 | 235 | 229
2017-08-10 15:30 | 244 | 238
2017-08-10 16:00 | 282 | 275
2017-08-10 16:30 | 276 | 269
2017-08-10 17:00 | 285 | 278
2017-08-10 17:30 | 308 | 300
2017-08-10 18:00 | 323 | 313
2017-08-10 18:30 | 308 | 298
2017-08-10 19:00 | 303 | 294
2017-08-10 19:30 | 299 | 290
2017-08-10 20:00 | 321 | 312
2017-08-10 20:30 | 331 | 322
2017-08-10 21:00 | 314 | 306
2017-08-10 21:30 | 307 | 299
2017-08-10 22:00 | 320 | 311
2017-08-10 22:30 | 270 | 263
2017-08-10 23:00 | 254 | 248
2017-08-10 23:30 | 255 | 249
2017-08-11 | 237 | 231
2017-08-11 00:30 | 233 | 225
2017-08-11 01:00 | 240 | 232
2017-08-11 01:30 | 217 | 209
2017-08-11 02:00 | 199 | 191
2017-08-11 02:30 | 221 | 209
2017-08-11 03:00 | 248 | 236
2017-08-11 03:30 | 230 | 218
2017-08-11 04:00 | 221 | 209
2017-08-11 04:30 | 195 | 182
2017-08-11 05:00 | 183 | 171
2017-08-11 05:30 | 225 | 212
2017-08-11 06:00 | 258 | 244
2017-08-11 06:30 | 309 | 294
2017-08-11 07:00 | 355 | 341
2017-08-11 07:30 | 377 | 360
2017-08-11 08:00 | 372 | 356
2017-08-11 08:30 | 356 | 340
2017-08-11 09:00 | 359 | 343
2017-08-11 09:30 | 307 | 293
2017-08-11 10:00 | 283 | 271
2017-08-11 10:30 | 267 | 254
2017-08-11 11:00 | 246 | 234
2017-08-11 11:30 | 230 | 219
2017-08-11 12:00 | 216 | 205
2017-08-11 12:30 | 212 | 201
2017-08-11 13:00 | 211 | 200
2017-08-11 13:30 | 251 | 239
2017-08-11 14:00 | 251 | 239
2017-08-11 14:30 | 273 | 261
2017-08-11 15:00 | 275 | 263
2017-08-11 15:30 | 284 | 271
2017-08-11 16:00 | 299 | 286
2017-08-11 16:30 | 291 | 278
2017-08-11 17:00 | 309 | 295
2017-08-11 17:30 | 319 | 305
2017-08-11 18:00 | 327 | 312
2017-08-11 18:30 | 328 | 313
2017-08-11 19:00 | 312 | 298
2017-08-11 19:30 | 307 | 293
2017-08-11 20:00 | 315 | 301
2017-08-11 20:30 | 329 | 315
2017-08-11 21:00 | 320 | 307
2017-08-11 21:30 | 311 | 298
2017-08-11 22:00 | 309 | 297
2017-08-11 22:30 | 265 | 255
2017-08-11 23:00 | 216 | 206
2017-08-11 23:30 | 213 | 204
2017-08-12 | 208 | 199
2017-08-12 00:30 | 190 | 179
2017-08-12 01:00 | 185 | 173
2017-08-12 01:30 | 195 | 182
2017-08-12 02:00 | 162 | 149
2017-08-12 02:30 | 133 | 117
2017-08-12 03:00 | 111 | 88
2017-08-12 03:30 | 98 | 75
2017-08-12 04:00 | 89 | 65
2017-08-12 04:30 | 96 | 71
2017-08-12 05:00 | 108 | 84
2017-08-12 05:30 | 136 | 116
2017-08-12 06:00 | 168 | 151
2017-08-12 06:30 | 229 | 216
2017-08-12 07:00 | 256 | 244
2017-08-12 07:30 | 270 | 256
2017-08-12 08:00 | 291 | 277
2017-08-12 08:30 | 298 | 284
2017-08-12 09:00 | 311 | 297
2017-08-12 09:30 | 307 | 294
2017-08-12 10:00 | 285 | 275
2017-08-12 10:30 | 277 | 266
2017-08-12 11:00 | 273 | 263
2017-08-12 11:30 | 261 | 252
2017-08-12 12:00 | 232 | 222
2017-08-12 12:30 | 214 | 205
2017-08-12 13:00 | 209 | 199
2017-08-12 13:30 | 201 | 192
2017-08-12 14:00 | 179 | 167
2017-08-12 14:30 | 182 | 168
2017-08-12 15:00 | 213 | 199
2017-08-12 15:30 | 233 | 219
2017-08-12 16:00 | 272 | 258
2017-08-12 16:30 | 274 | 259
2017-08-12 17:00 | 298 | 285
2017-08-12 17:30 | 314 | 302
2017-08-12 18:00 | 340 | 327
2017-08-12 18:30 | 335 | 321
2017-08-12 19:00 | 326 | 313
2017-08-12 19:30 | 319 | 307
2017-08-12 20:00 | 314 | 301
2017-08-12 20:30 | 325 | 313
2017-08-12 21:00 | 280 | 269
2017-08-12 21:30 | 286 | 276
2017-08-12 22:00 | 283 | 270
2017-08-12 22:30 | 288 | 275
2017-08-12 23:00 | 280 | 267
2017-08-12 23:30 | 268 | 254
2017-08-13 | 255 | 242
2017-08-13 00:30 | 252 | 238
2017-08-13 01:00 | 252 | 239
2017-08-13 01:30 | 225 | 212
2017-08-13 02:00 | 215 | 199
2017-08-13 02:30 | 212 | 194
2017-08-13 03:00 | 210 | 193
2017-08-13 03:30 | 206 | 188
2017-08-13 04:00 | 202 | 184
2017-08-13 04:30 | 203 | 185
2017-08-13 05:00 | 209 | 191
2017-08-13 05:30 | 221 | 204
2017-08-13 06:00 | 236 | 220
2017-08-13 06:30 | 239 | 222
2017-08-13 07:00 | 257 | 240
2017-08-13 07:30 | 183 | 163
2017-08-13 08:00 | 170 | 150
2017-08-13 08:30 | 185 | 166
2017-08-13 09:00 | 180 | 161
2017-08-13 09:30 | 161 | 139
2017-08-13 10:00 | 123 | 96
2017-08-13 10:30 | 115 | 87
2017-08-13 11:00 | 103 | 73
2017-08-13 11:30 | 88 | 60
2017-08-13 12:00 | 90 | 61
2017-08-13 12:30 | 168 | 147
2017-08-13 13:00 | 200 | 181
2017-08-13 13:30 | 189 | 169
2017-08-13 14:00 | 179 | 159
2017-08-13 14:30 | 182 | 161
2017-08-13 15:00 | 188 | 167
2017-08-13 15:30 | 224 | 204
2017-08-13 16:00 | 256 | 236
2017-08-13 16:30 | 279 | 259
2017-08-13 17:00 | 292 | 272
2017-08-13 17:30 | 299 | 282
2017-08-13 18:00 | 302 | 284
2017-08-13 18:30 | 289 | 271
2017-08-13 19:00 | 282 | 264
2017-08-13 19:30 | 279 | 261
2017-08-13 20:00 | 292 | 275
2017-08-13 20:30 | 287 | 271
2017-08-13 21:00 | 289 | 274
2017-08-13 21:30 | 293 | 278
2017-08-13 22:00 | 288 | 273
2017-08-13 22:30 | 252 | 238
2017-08-13 23:00 | 242 | 225
2017-08-13 23:30 | 259 | 242
2017-08-14 | 257 | 240
2017-08-14 00:30 | 244 | 227
2017-08-14 01:00 | 225 | 207
2017-08-14 01:30 | 198 | 179
2017-08-14 02:00 | 191 | 172
2017-08-14 02:30 | 187 | 167
2017-08-14 03:00 | 177 | 157
2017-08-14 03:30 | 169 | 148
2017-08-14 04:00 | 175 | 154
2017-08-14 04:30 | 189 | 169
2017-08-14 05:00 | 210 | 191
2017-08-14 05:30 | 239 | 221
2017-08-14 06:00 | 264 | 246
2017-08-14 06:30 | 302 | 284
2017-08-14 07:00 | 331 | 312
2017-08-14 07:30 | 333 | 317
2017-08-14 08:00 | 298 | 282
2017-08-14 08:30 | 301 | 283
2017-08-14 09:00 | 293 | 275
2017-08-14 09:30 | 264 | 247
2017-08-14 10:00 | 267 | 250
2017-08-14 10:30 | 255 | 238
2017-08-14 11:00 | 258 | 241
2017-08-14 11:30 | 239 | 223
2017-08-14 12:00 | 240 | 224
2017-08-14 12:30 | 245 | 230
2017-08-14 13:00 | 264 | 249
2017-08-14 13:30 | 262 | 246
2017-08-14 14:00 | 253 | 237
2017-08-14 14:30 | 264 | 248
2017-08-14 15:00 | 287 | 270
2017-08-14 15:30 | 286 | 270
2017-08-14 16:00 | 287 | 270
2017-08-14 16:30 | 310 | 292
2017-08-14 17:00 | 295 | 278
2017-08-14 17:30 | 281 | 263
2017-08-14 18:00 | 300 | 280
2017-08-14 18:30 | 294 | 276
2017-08-14 19:00 | 269 | 252
2017-08-14 19:30 | 261 | 245
2017-08-14 20:00 | 271 | 256
2017-08-14 20:30 | 280 | 266
2017-08-14 21:00 | 278 | 264
2017-08-14 21:30 | 265 | 251
2017-08-14 22:00 | 266 | 253
2017-08-14 22:30 | 272 | 260
2017-08-14 23:00 | 279 | 266
2017-08-14 23:30 | 288 | 274
2017-08-15 | 260 | 247
2017-08-15 00:30 | 233 | 218
2017-08-15 01:00 | 227 | 211
2017-08-15 01:30 | 235 | 219
2017-08-15 02:00 | 217 | 200
2017-08-15 02:30 | 190 | 172
2017-08-15 03:00 | 162 | 144
2017-08-15 03:30 | 144 | 125
2017-08-15 04:00 | 152 | 134
2017-08-15 04:30 | 146 | 127
2017-08-15 05:00 | 186 | 170
2017-08-15 05:30 | 219 | 202
2017-08-15 06:00 | 257 | 241
2017-08-15 06:30 | 313 | 297
2017-08-15 07:00 | 340 | 323
2017-08-15 07:30 | 325 | 307
2017-08-15 08:00 | 339 | 320
2017-08-15 08:30 | 337 | 318
2017-08-15 09:00 | 320 | 303
2017-08-15 09:30 | 275 | 261
2017-08-15 10:00 | 280 | 267
2017-08-15 10:30 | 289 | 276
2017-08-15 11:00 | 282 | 268
2017-08-15 11:30 | 271 | 258
2017-08-15 12:00 | 271 | 257
2017-08-15 12:30 | 269 | 256
2017-08-15 13:00 | 265 | 252
2017-08-15 13:30 | 263 | 250
2017-08-15 14:00 | 257 | 244
2017-08-15 14:30 | 239 | 226
2017-08-15 15:00 | 247 | 234
2017-08-15 15:30 | 273 | 261
2017-08-15 16:00 | 302 | 288
2017-08-15 16:30 | 297 | 283
2017-08-15 17:00 | 298 | 283
2017-08-15 17:30 | 296 | 281
2017-08-15 18:00 | 286 | 271
2017-08-15 18:30 | 273 | 257
2017-08-15 19:00 | 262 | 250
2017-08-15 19:30 | 261 | 249
2017-08-15 20:00 | 280 | 269
2017-08-15 20:30 | 268 | 257
2017-08-15 21:00 | 269 | 259
2017-08-15 21:30 | 276 | 265
2017-08-15 22:00 | 271 | 260
2017-08-15 22:30 | 293 | 281
2017-08-15 23:00 | 281 | 269
2017-08-15 23:30 | 279 | 267
2017-08-16 | 261 | 249
2017-08-16 00:30 | 253 | 241
2017-08-16 01:00 | 237 | 226
2017-08-16 01:30 | 225 | 215
2017-08-16 02:00 | 208 | 197
2017-08-16 02:30 | 125 | 109
2017-08-16 03:00 | 85 | 60
2017-08-16 03:30 | 65 | 41
2017-08-16 04:00 | 63 | 35
2017-08-16 04:30 | 60 | 21
2017-08-16 05:00 | 64 | 36
2017-08-16 05:30 | 114 | 91
2017-08-16 06:00 | 135 | 116
2017-08-16 06:30 | 187 | 172
2017-08-16 07:00 | 251 | 236
2017-08-16 07:30 | 259 | 244
2017-08-16 08:00 | 247 | 231
2017-08-16 08:30 | 251 | 235
2017-08-16 09:00 | 251 | 235
2017-08-16 09:30 | 256 | 241
2017-08-16 10:00 | 235 | 223
2017-08-16 10:30 | 192 | 179
2017-08-16 11:00 | 184 | 172
2017-08-16 11:30 | 191 | 178
2017-08-16 12:00 | 176 | 164
2017-08-16 12:30 | 144 | 131
2017-08-16 13:00 | 166 | 153
2017-08-16 13:30 | 191 | 178
2017-08-16 14:00 | 198 | 186
2017-08-16 14:30 | 186 | 173
2017-08-16 15:00 | 194 | 182
2017-08-16 15:30 | 202 | 189
2017-08-16 16:00 | 237 | 223
2017-08-16 16:30 | 236 | 222
2017-08-16 17:00 | 218 | 203
2017-08-16 17:30 | 192 | 179
2017-08-16 18:00 | 193 | 178
2017-08-16 18:30 | 186 | 170
2017-08-16 19:00 | 179 | 164
2017-08-16 19:30 | 172 | 158
2017-08-16 20:00 | 181 | 168
2017-08-16 20:30 | 189 | 176
2017-08-16 21:00 | 183 | 171
2017-08-16 21:30 | 177 | 165
2017-08-16 22:00 | 172 | 161
2017-08-16 22:30 | 170 | 159
2017-08-16 23:00 | 143 | 133
2017-08-16 23:30 | 141 | 130
2017-08-17 | 150 | 139
2017-08-17 00:30 | 132 | 119
2017-08-17 01:00 | 130 | 116
2017-08-17 01:30 | 121 | 106
2017-08-17 02:00 | 113 | 91
2017-08-17 02:30 | 77 | 57
2017-08-17 03:00 | 65 | 48
2017-08-17 03:30 | 54 | 30
2017-08-17 04:00 | 55 | 32
2017-08-17 04:30 | 53 | 28
2017-08-17 05:00 | 62 | 42
2017-08-17 05:30 | 106 | 87
2017-08-17 06:00 | 165 | 153
2017-08-17 06:30 | 235 | 225
2017-08-17 07:00 | 257 | 246
2017-08-17 07:30 | 263 | 251
2017-08-17 08:00 | 272 | 260
2017-08-17 08:30 | 291 | 280
2017-08-17 09:00 | 286 | 274
2017-08-17 09:30 | 276 | 264
2017-08-17 10:00 | 287 | 275
2017-08-17 10:30 | 282 | 270
2017-08-17 11:00 | 279 | 268
2017-08-17 11:30 | 258 | 247
2017-08-17 12:00 | 249 | 239
2017-08-17 12:30 | 249 | 238
2017-08-17 13:00 | 254 | 243
2017-08-17 13:30 | 252 | 241
2017-08-17 14:00 | 236 | 226
2017-08-17 14:30 | 233 | 223
2017-08-17 15:00 | 237 | 226
2017-08-17 15:30 | 243 | 232
2017-08-17 16:00 | 273 | 261
2017-08-17 16:30 | 266 | 254
2017-08-17 17:00 | 303 | 291
2017-08-17 17:30 | 303 | 289
2017-08-17 18:00 | 316 | 301
2017-08-17 18:30 | 285 | 270
2017-08-17 19:00 | 260 | 246
2017-08-17 19:30 | 260 | 247
2017-08-17 20:00 | 273 | 261
2017-08-17 20:30 | 282 | 270
2017-08-17 21:00 | 276 | 265
2017-08-17 21:30 | 284 | 272
2017-08-17 22:00 | 291 | 279
2017-08-17 22:30 | 214 | 204
2017-08-17 23:00 | 184 | 174
2017-08-17 23:30 | 188 | 178
2017-08-18 | 182 | 172
2017-08-18 00:30 | 171 | 161
2017-08-18 01:00 | 171 | 158
2017-08-18 01:30 | 167 | 154
2017-08-18 02:00 | 141 | 125
2017-08-18 02:30 | 119 | 98
2017-08-18 03:00 | 113 | 92
2017-08-18 03:30 | 124 | 103
2017-08-18 04:00 | 93 | 73
2017-08-18 04:30 | 104 | 87
2017-08-18 05:00 | 131 | 117
2017-08-18 05:30 | 181 | 168
2017-08-18 06:00 | 206 | 196
2017-08-18 06:30 | 240 | 231
2017-08-18 07:00 | 227 | 217
2017-08-18 07:30 | 282 | 269
2017-08-18 08:00 | 292 | 279
2017-08-18 08:30 | 275 | 262
2017-08-18 09:00 | 270 | 258
2017-08-18 09:30 | 275 | 263
2017-08-18 10:00 | 251 | 240
2017-08-18 10:30 | 257 | 246
2017-08-18 11:00 | 253 | 242
2017-08-18 11:30 | 229 | 219
2017-08-18 12:00 | 243 | 232
2017-08-18 12:30 | 225 | 214
2017-08-18 13:00 | 238 | 227
2017-08-18 13:30 | 258 | 247
2017-08-18 14:00 | 254 | 244
2017-08-18 14:30 | 271 | 260
2017-08-18 15:00 | 285 | 274
2017-08-18 15:30 | 280 | 269
2017-08-18 16:00 | 313 | 301
2017-08-18 16:30 | 332 | 320
2017-08-18 17:00 | 332 | 319
2017-08-18 17:30 | 287 | 275
2017-08-18 18:00 | 348 | 335
2017-08-18 18:30 | 348 | 335
2017-08-18 19:00 | 363 | 349
2017-08-18 19:30 | 356 | 343
2017-08-18 20:00 | 362 | 350
2017-08-18 20:30 | 353 | 340
2017-08-18 21:00 | 332 | 321
2017-08-18 21:30 | 347 | 335
2017-08-18 22:00 | 350 | 339
2017-08-18 22:30 | 336 | 325
2017-08-18 23:00 | 282 | 272
2017-08-18 23:30 | 273 | 263
2017-08-19 | 253 | 242
2017-08-19 00:30 | 234 | 219
2017-08-19 01:00 | 232 | 218
2017-08-19 01:30 | 212 | 197
2017-08-19 02:00 | 210 | 194
2017-08-19 02:30 | 198 | 180
2017-08-19 03:00 | 178 | 158
2017-08-19 03:30 | 176 | 157
2017-08-19 04:00 | 176 | 157
2017-08-19 04:30 | 169 | 149
2017-08-19 05:00 | 184 | 165
2017-08-19 05:30 | 210 | 192
2017-08-19 06:00 | 254 | 239
2017-08-19 06:30 | 265 | 250
2017-08-19 07:00 | 278 | 264
2017-08-19 07:30 | 298 | 286
2017-08-19 08:00 | 308 | 296
2017-08-19 08:30 | 293 | 282
2017-08-19 09:00 | 271 | 260
2017-08-19 09:30 | 244 | 233
2017-08-19 10:00 | 219 | 208
2017-08-19 10:30 | 198 | 188
2017-08-19 11:00 | 163 | 152
2017-08-19 11:30 | 137 | 125
2017-08-19 12:00 | 110 | 96
2017-08-19 12:30 | 97 | 80
2017-08-19 13:00 | 93 | 73
2017-08-19 13:30 | 92 | 71
2017-08-19 14:00 | 111 | 93
2017-08-19 14:30 | 137 | 122
2017-08-19 15:00 | 148 | 133
2017-08-19 15:30 | 166 | 151
2017-08-19 16:00 | 220 | 207
2017-08-19 16:30 | 275 | 262
2017-08-19 17:00 | 327 | 313
2017-08-19 17:30 | 333 | 320
2017-08-19 18:00 | 354 | 341
2017-08-19 18:30 | 353 | 340
2017-08-19 19:00 | 335 | 322
2017-08-19 19:30 | 317 | 305
2017-08-19 20:00 | 326 | 315
2017-08-19 20:30 | 336 | 325
2017-08-19 21:00 | 336 | 325
2017-08-19 21:30 | 345 | 334
2017-08-19 22:00 | 345 | 333
2017-08-19 22:30 | 315 | 302
2017-08-19 23:00 | 324 | 312
2017-08-19 23:30 | 335 | 323
2017-08-20 | 292 | 279
2017-08-20 00:30 | 264 | 248
2017-08-20 01:00 | 231 | 215
2017-08-20 01:30 | 219 | 203
2017-08-20 02:00 | 197 | 180
2017-08-20 02:30 | 183 | 165
2017-08-20 03:00 | 185 | 168
2017-08-20 03:30 | 179 | 162
2017-08-20 04:00 | 177 | 159
2017-08-20 04:30 | 189 | 172
2017-08-20 05:00 | 197 | 179
2017-08-20 05:30 | 200 | 182
2017-08-20 06:00 | 225 | 208
2017-08-20 06:30 | 243 | 227
2017-08-20 07:00 | 267 | 251
2017-08-20 07:30 | 242 | 225
2017-08-20 08:00 | 201 | 183
2017-08-20 08:30 | 187 | 168
2017-08-20 09:00 | 165 | 146
2017-08-20 09:30 | 150 | 135
2017-08-20 10:00 | 122 | 105
2017-08-20 10:30 | 103 | 82
2017-08-20 11:00 | 77 | 59
2017-08-20 11:30 | 53 | 30
2017-08-20 12:00 | 47 | 13
2017-08-20 12:30 | 50 | 8
2017-08-20 13:00 | 48 | 4
2017-08-20 13:30 | 49 | 11
2017-08-20 14:00 | 52 | 13
2017-08-20 14:30 | 54 | 24
2017-08-20 15:00 | 70 | 49
2017-08-20 15:30 | 112 | 92
2017-08-20 16:00 | 142 | 125
2017-08-20 16:30 | 208 | 193
2017-08-20 17:00 | 281 | 267
2017-08-20 17:30 | 307 | 292
2017-08-20 18:00 | 328 | 312
2017-08-20 18:30 | 333 | 316
2017-08-20 19:00 | 320 | 304
2017-08-20 19:30 | 308 | 293
2017-08-20 20:00 | 315 | 301
2017-08-20 20:30 | 340 | 326
2017-08-20 21:00 | 327 | 312
2017-08-20 21:30 | 303 | 289
2017-08-20 22:00 | 307 | 294
2017-08-20 22:30 | 277 | 263
2017-08-20 23:00 | 270 | 256
2017-08-20 23:30 | 286 | 273
2017-08-21 | 242 | 227
2017-08-21 00:30 | 238 | 221
2017-08-21 01:00 | 238 | 221
2017-08-21 01:30 | 224 | 206
2017-08-21 02:00 | 202 | 184
2017-08-21 02:30 | 190 | 172
2017-08-21 03:00 | 177 | 159
2017-08-21 03:30 | 179 | 160
2017-08-21 04:00 | 205 | 187
2017-08-21 04:30 | 186 | 168
2017-08-21 05:00 | 211 | 193
2017-08-21 05:30 | 234 | 217
2017-08-21 06:00 | 259 | 242
2017-08-21 06:30 | 320 | 303
2017-08-21 07:00 | 366 | 356
2017-08-21 07:30 | 353 | 349
2017-08-21 08:00 | 352 | 348
2017-08-21 08:30 | 333 | 329
2017-08-21 09:00 | 322 | 318
2017-08-21 09:30 | 330 | 326
2017-08-21 10:00 | 310 | 306
2017-08-21 10:30 | 302 | 288
2017-08-21 11:00 | 297 | 283
2017-08-21 11:30 | 295 | 280
2017-08-21 12:00 | 287 | 272
2017-08-21 12:30 | 278 | 263
2017-08-21 13:00 | 290 | 275
2017-08-21 13:30 | 313 | 298
2017-08-21 14:00 | 312 | 298
2017-08-21 14:30 | 312 | 297
2017-08-21 15:00 | 300 | 285
2017-08-21 15:30 | 313 | 298
2017-08-21 16:00 | 341 | 325
2017-08-21 16:30 | 365 | 349
2017-08-21 17:00 | 356 | 340
2017-08-21 17:30 | 345 | 331
2017-08-21 18:00 | 355 | 342
2017-08-21 18:30 | 346 | 331
2017-08-21 19:00 | 346 | 331
2017-08-21 19:30 | 329 | 314
2017-08-21 20:00 | 331 | 318
2017-08-21 20:30 | 334 | 321
2017-08-21 21:00 | 305 | 292
2017-08-21 21:30 | 291 | 279
2017-08-21 22:00 | 298 | 285
2017-08-21 22:30 | 296 | 284
2017-08-21 23:00 | 272 | 260
2017-08-21 23:30 | 266 | 252
2017-08-22 | 250 | 237
2017-08-22 00:30 | 222 | 207
2017-08-22 01:00 | 204 | 187
2017-08-22 01:30 | 211 | 194
2017-08-22 02:00 | 211 | 194
2017-08-22 02:30 | 205 | 188
2017-08-22 03:00 | 203 | 184
2017-08-22 03:30 | 195 | 173
2017-08-22 04:00 | 198 | 176
2017-08-22 04:30 | 198 | 178
2017-08-22 05:00 | 232 | 213
2017-08-22 05:30 | 268 | 253
2017-08-22 06:00 | 280 | 266
2017-08-22 06:30 | 326 | 311
2017-08-22 07:00 | 357 | 341
2017-08-22 07:30 | 340 | 324
2017-08-22 08:00 | 351 | 335
2017-08-22 08:30 | 335 | 320
2017-08-22 09:00 | 294 | 282
2017-08-22 09:30 | 302 | 289
2017-08-22 10:00 | 290 | 278
2017-08-22 10:30 | 297 | 284
2017-08-22 11:00 | 284 | 272
2017-08-22 11:30 | 287 | 276
2017-08-22 12:00 | 280 | 269
2017-08-22 12:30 | 271 | 260
2017-08-22 13:00 | 266 | 255
2017-08-22 13:30 | 274 | 263
2017-08-22 14:00 | 262 | 252
2017-08-22 14:30 | 274 | 262
2017-08-22 15:00 | 277 | 266
2017-08-22 15:30 | 291 | 280
2017-08-22 16:00 | 298 | 287
2017-08-22 16:30 | 312 | 300
2017-08-22 17:00 | 320 | 308
2017-08-22 17:30 | 311 | 299
2017-08-22 18:00 | 319 | 306
2017-08-22 18:30 | 305 | 291
2017-08-22 19:00 | 300 | 286
2017-08-22 19:30 | 293 | 280
2017-08-22 20:00 | 305 | 293
2017-08-22 20:30 | 322 | 310
2017-08-22 21:00 | 302 | 291
2017-08-22 21:30 | 292 | 281
2017-08-22 22:00 | 287 | 273
2017-08-22 22:30 | 250 | 238
2017-08-22 23:00 | 255 | 243
2017-08-22 23:30 | 246 | 232
2017-08-23 | 232 | 217
2017-08-23 00:30 | 194 | 179
2017-08-23 01:00 | 192 | 177
2017-08-23 01:30 | 183 | 168
2017-08-23 02:00 | 165 | 149
2017-08-23 02:30 | 135 | 117
2017-08-23 03:00 | 142 | 125
2017-08-23 03:30 | 153 | 136
2017-08-23 04:00 | 155 | 139
2017-08-23 04:30 | 171 | 155
2017-08-23 05:00 | 187 | 171
2017-08-23 05:30 | 212 | 196
2017-08-23 06:00 | 237 | 221
2017-08-23 06:30 | 316 | 300
2017-08-23 07:00 | 327 | 311
2017-08-23 07:30 | 315 | 299
2017-08-23 08:00 | 327 | 314
2017-08-23 08:30 | 323 | 310
2017-08-23 09:00 | 317 | 304
2017-08-23 09:30 | 319 | 306
2017-08-23 10:00 | 311 | 299
2017-08-23 10:30 | 291 | 280
2017-08-23 11:00 | 290 | 278
2017-08-23 11:30 | 254 | 243
2017-08-23 12:00 | 250 | 239
2017-08-23 12:30 | 235 | 225
2017-08-23 13:00 | 241 | 230
2017-08-23 13:30 | 225 | 214
2017-08-23 14:00 | 244 | 233
2017-08-23 14:30 | 267 | 256
2017-08-23 15:00 | 284 | 271
2017-08-23 15:30 | 304 | 292
2017-08-23 16:00 | 314 | 300
2017-08-23 16:30 | 294 | 281
2017-08-23 17:00 | 289 | 276
2017-08-23 17:30 | 278 | 266
2017-08-23 18:00 | 285 | 272
2017-08-23 18:30 | 282 | 268
2017-08-23 19:00 | 267 | 253
2017-08-23 19:30 | 249 | 237
2017-08-23 20:00 | 263 | 251
2017-08-23 20:30 | 278 | 266
2017-08-23 21:00 | 284 | 272
2017-08-23 21:30 | 302 | 290
2017-08-23 22:00 | 298 | 285
2017-08-23 22:30 | 254 | 240
2017-08-23 23:00 | 227 | 214
2017-08-23 23:30 | 228 | 215
2017-08-24 | 203 | 190
2017-08-24 00:30 | 179 | 164
2017-08-24 01:00 | 187 | 171
2017-08-24 01:30 | 211 | 195
2017-08-24 02:00 | 215 | 200
2017-08-24 02:30 | 191 | 175
2017-08-24 03:00 | 187 | 171
2017-08-24 03:30 | 168 | 152
2017-08-24 04:00 | 166 | 149
2017-08-24 04:30 | 166 | 148
2017-08-24 05:00 | 193 | 175
2017-08-24 05:30 | 218 | 201
2017-08-24 06:00 | 233 | 216
2017-08-24 06:30 | 298 | 283
2017-08-24 07:00 | 347 | 331
2017-08-24 07:30 | 312 | 296
2017-08-24 08:00 | 322 | 304
2017-08-24 08:30 | 327 | 309
2017-08-24 09:00 | 329 | 312
2017-08-24 09:30 | 331 | 318
2017-08-24 10:00 | 319 | 308
2017-08-24 10:30 | 300 | 289
2017-08-24 11:00 | 285 | 274
2017-08-24 11:30 | 278 | 267
2017-08-24 12:00 | 275 | 263
2017-08-24 12:30 | 273 | 262
2017-08-24 13:00 | 273 | 262
2017-08-24 13:30 | 286 | 275
2017-08-24 14:00 | 287 | 276
2017-08-24 14:30 | 270 | 258
2017-08-24 15:00 | 282 | 270
2017-08-24 15:30 | 299 | 287
2017-08-24 16:00 | 294 | 282
2017-08-24 16:30 | 281 | 268
2017-08-24 17:00 | 300 | 288
2017-08-24 17:30 | 293 | 280
2017-08-24 18:00 | 293 | 279
2017-08-24 18:30 | 268 | 254
2017-08-24 19:00 | 259 | 246
2017-08-24 19:30 | 250 | 237
2017-08-24 20:00 | 262 | 250
2017-08-24 20:30 | 278 | 267
2017-08-24 21:00 | 274 | 263
2017-08-24 21:30 | 277 | 266
2017-08-24 22:00 | 289 | 276
2017-08-24 22:30 | 260 | 247
2017-08-24 23:00 | 261 | 247
2017-08-24 23:30 | 282 | 268
2017-08-25 | 263 | 251
2017-08-25 00:30 | 226 | 214
2017-08-25 01:00 | 217 | 205
2017-08-25 01:30 | 199 | 186
2017-08-25 02:00 | 180 | 163
2017-08-25 02:30 | 173 | 156
2017-08-25 03:00 | 173 | 157
2017-08-25 03:30 | 170 | 153
2017-08-25 04:00 | 172 | 156
2017-08-25 04:30 | 203 | 186
2017-08-25 05:00 | 211 | 199
2017-08-25 05:30 | 253 | 241
2017-08-25 06:00 | 269 | 256
2017-08-25 06:30 | 300 | 286
2017-08-25 07:00 | 314 | 299
2017-08-25 07:30 | 303 | 288
2017-08-25 08:00 | 310 | 295
2017-08-25 08:30 | 316 | 301
2017-08-25 09:00 | 304 | 291
2017-08-25 09:30 | 307 | 295
2017-08-25 10:00 | 286 | 274
2017-08-25 10:30 | 301 | 290
2017-08-25 11:00 | 296 | 285
2017-08-25 11:30 | 298 | 286
2017-08-25 12:00 | 307 | 296
2017-08-25 12:30 | 300 | 289
2017-08-25 13:00 | 282 | 272
2017-08-25 13:30 | 283 | 273
2017-08-25 14:00 | 288 | 277
2017-08-25 14:30 | 300 | 289
2017-08-25 15:00 | 337 | 326
2017-08-25 15:30 | 337 | 325
2017-08-25 16:00 | 340 | 329
2017-08-25 16:30 | 310 | 298
2017-08-25 17:00 | 289 | 278
2017-08-25 17:30 | 311 | 301
2017-08-25 18:00 | 327 | 316
2017-08-25 18:30 | 318 | 307
2017-08-25 19:00 | 279 | 269
2017-08-25 19:30 | 261 | 251
2017-08-25 20:00 | 264 | 253
2017-08-25 20:30 | 260 | 250
2017-08-25 21:00 | 247 | 237
2017-08-25 21:30 | 243 | 233
2017-08-25 22:00 | 242 | 229
2017-08-25 22:30 | 278 | 265
2017-08-25 23:00 | 260 | 248
2017-08-25 23:30 | 299 | 286
2017-08-26 | 305 | 292
2017-08-26 00:30 | 286 | 273
2017-08-26 01:00 | 242 | 229
2017-08-26 01:30 | 230 | 218
2017-08-26 02:00 | 204 | 191
2017-08-26 02:30 | 208 | 193
2017-08-26 03:00 | 209 | 192
2017-08-26 03:30 | 205 | 188
2017-08-26 04:00 | 217 | 200
2017-08-26 04:30 | 209 | 192
2017-08-26 05:00 | 212 | 194
2017-08-26 05:30 | 228 | 211
2017-08-26 06:00 | 241 | 224
2017-08-26 06:30 | 281 | 265
2017-08-26 07:00 | 308 | 291
2017-08-26 07:30 | 312 | 295
2017-08-26 08:00 | 316 | 298
2017-08-26 08:30 | 319 | 303
2017-08-26 09:00 | 313 | 299
2017-08-26 09:30 | 327 | 313
2017-08-26 10:00 | 301 | 287
2017-08-26 10:30 | 280 | 266
2017-08-26 11:00 | 254 | 241
2017-08-26 11:30 | 244 | 231
2017-08-26 12:00 | 241 | 228
2017-08-26 12:30 | 240 | 227
2017-08-26 13:00 | 245 | 231
2017-08-26 13:30 | 250 | 237
2017-08-26 14:00 | 263 | 250
2017-08-26 14:30 | 272 | 258
2017-08-26 15:00 | 273 | 260
2017-08-26 15:30 | 303 | 289
2017-08-26 16:00 | 341 | 327
2017-08-26 16:30 | 334 | 319
2017-08-26 17:00 | 324 | 309
2017-08-26 17:30 | 334 | 319
2017-08-26 18:00 | 326 | 310
2017-08-26 18:30 | 324 | 308
2017-08-26 19:00 | 314 | 299
2017-08-26 19:30 | 318 | 303
2017-08-26 20:00 | 350 | 336
2017-08-26 20:30 | 371 | 357
2017-08-26 21:00 | 379 | 364
2017-08-26 21:30 | 388 | 373
2017-08-26 22:00 | 378 | 363
2017-08-26 22:30 | 345 | 331
2017-08-26 23:00 | 314 | 300
2017-08-26 23:30 | 309 | 296
2017-08-27 | 279 | 267
2017-08-27 00:30 | 276 | 262
2017-08-27 01:00 | 287 | 271
2017-08-27 01:30 | 276 | 261
2017-08-27 02:00 | 274 | 259
2017-08-27 02:30 | 247 | 232
2017-08-27 03:00 | 236 | 219
2017-08-27 03:30 | 266 | 243
2017-08-27 04:00 | 266 | 243
2017-08-27 04:30 | 258 | 234
2017-08-27 05:00 | 249 | 225
2017-08-27 05:30 | 263 | 240
2017-08-27 06:00 | 279 | 256
2017-08-27 06:30 | 318 | 295
2017-08-27 07:00 | 330 | 310
2017-08-27 07:30 | 321 | 304
2017-08-27 08:00 | 317 | 301
2017-08-27 08:30 | 334 | 317
2017-08-27 09:00 | 321 | 304
2017-08-27 09:30 | 312 | 295
2017-08-27 10:00 | 303 | 286
2017-08-27 10:30 | 293 | 276
2017-08-27 11:00 | 286 | 269
2017-08-27 11:30 | 300 | 285
2017-08-27 12:00 | 306 | 291
2017-08-27 12:30 | 295 | 280
2017-08-27 13:00 | 272 | 258
2017-08-27 13:30 | 300 | 286
2017-08-27 14:00 | 306 | 292
2017-08-27 14:30 | 306 | 292
2017-08-27 15:00 | 325 | 311
2017-08-27 15:30 | 338 | 323
2017-08-27 16:00 | 339 | 324
2017-08-27 16:30 | 342 | 327
2017-08-27 17:00 | 368 | 352
2017-08-27 17:30 | 345 | 330
2017-08-27 18:00 | 354 | 338
2017-08-27 18:30 | 362 | 344
2017-08-27 19:00 | 356 | 339
2017-08-27 19:30 | 348 | 331
2017-08-27 20:00 | 367 | 350
2017-08-27 20:30 | 399 | 382
2017-08-27 21:00 | 386 | 370
2017-08-27 21:30 | 384 | 368
2017-08-27 22:00 | 367 | 351
2017-08-27 22:30 | 349 | 333
2017-08-27 23:00 | 316 | 301
2017-08-27 23:30 | 313 | 298
2017-08-28 | 307 | 292
2017-08-28 00:30 | 299 | 282
2017-08-28 01:00 | 288 | 268
2017-08-28 01:30 | 294 | 273
2017-08-28 02:00 | 267 | 246
2017-08-28 02:30 | 235 | 211
2017-08-28 03:00 | 265 | 241
2017-08-28 03:30 | 248 | 223
2017-08-28 04:00 | 258 | 234
2017-08-28 04:30 | 281 | 257
2017-08-28 05:00 | 285 | 261
2017-08-28 05:30 | 317 | 296
2017-08-28 06:00 | 353 | 334
2017-08-28 06:30 | 382 | 366
2017-08-28 07:00 | 410 | 395
2017-08-28 07:30 | 400 | 385
2017-08-28 08:00 | 382 | 367
2017-08-28 08:30 | 361 | 347
2017-08-28 09:00 | 393 | 378
2017-08-28 09:30 | 388 | 373
2017-08-28 10:00 | 357 | 342
2017-08-28 10:30 | 336 | 322
2017-08-28 11:00 | 333 | 319
2017-08-28 11:30 | 352 | 338
2017-08-28 12:00 | 379 | 364
2017-08-28 12:30 | 335 | 321
2017-08-28 13:00 | 298 | 285
2017-08-28 13:30 | 311 | 297
2017-08-28 14:00 | 310 | 297
2017-08-28 14:30 | 330 | 316
2017-08-28 15:00 | 352 | 338
2017-08-28 15:30 | 368 | 354
2017-08-28 16:00 | 394 | 379
2017-08-28 16:30 | 378 | 363
2017-08-28 17:00 | 372 | 357
2017-08-28 17:30 | 376 | 361
2017-08-28 18:00 | 391 | 375
2017-08-28 18:30 | 389 | 373
2017-08-28 19:00 | 387 | 371
2017-08-28 19:30 | 373 | 358
2017-08-28 20:00 | 377 | 362
2017-08-28 20:30 | 417 | 403
2017-08-28 21:00 | 410 | 395
2017-08-28 21:30 | 399 | 385
2017-08-28 22:00 | 381 | 367
2017-08-28 22:30 | 393 | 379
2017-08-28 23:00 | 386 | 373
2017-08-28 23:30 | 377 | 363
2017-08-29 | 354 | 341
2017-08-29 00:30 | 322 | 306
2017-08-29 01:00 | 312 | 297
2017-08-29 01:30 | 328 | 313
2017-08-29 02:00 | 319 | 303
2017-08-29 02:30 | 291 | 276
2017-08-29 03:00 | 294 | 278
2017-08-29 03:30 | 296 | 282
2017-08-29 04:00 | 309 | 294
2017-08-29 04:30 | 321 | 306
2017-08-29 05:00 | 349 | 334
2017-08-29 05:30 | 403 | 387
2017-08-29 06:00 | 424 | 408
2017-08-29 06:30 | 425 | 410
2017-08-29 07:00 | 444 | 427
2017-08-29 07:30 | 425 | 416
2017-08-29 08:00 | 408 | 401
2017-08-29 08:30 | 407 | 401
2017-08-29 09:00 | 375 | 370
2017-08-29 09:30 | 387 | 384
2017-08-29 10:00 | 374 | 366
2017-08-29 10:30 | 353 | 341
2017-08-29 11:00 | 348 | 337
2017-08-29 11:30 | 333 | 322
2017-08-29 12:00 | 324 | 313
2017-08-29 12:30 | 336 | 325
2017-08-29 13:00 | 341 | 329
2017-08-29 13:30 | 362 | 351
2017-08-29 14:00 | 363 | 352
2017-08-29 14:30 | 361 | 349
2017-08-29 15:00 | 356 | 344
2017-08-29 15:30 | 353 | 342
2017-08-29 16:00 | 352 | 340
2017-08-29 16:30 | 353 | 342
2017-08-29 17:00 | 374 | 362
2017-08-29 17:30 | 407 | 394
2017-08-29 18:00 | 411 | 398
2017-08-29 18:30 | 404 | 390
2017-08-29 19:00 | 390 | 376
2017-08-29 19:30 | 402 | 389
2017-08-29 20:00 | 402 | 389
2017-08-29 20:30 | 402 | 390
2017-08-29 21:00 | 386 | 374
2017-08-29 21:30 | 384 | 372
2017-08-29 22:00 | 374 | 362
2017-08-29 22:30 | 410 | 396
2017-08-29 23:00 | 383 | 369
2017-08-29 23:30 | 381 | 367
2017-08-30 | 347 | 334
2017-08-30 00:30 | 313 | 301
2017-08-30 01:00 | 296 | 283
2017-08-30 01:30 | 307 | 294
2017-08-30 02:00 | 293 | 280
2017-08-30 02:30 | 292 | 280
2017-08-30 03:00 | 284 | 271
2017-08-30 03:30 | 277 | 265
2017-08-30 04:00 | 270 | 258
2017-08-30 04:30 | 295 | 284
2017-08-30 05:00 | 313 | 301
2017-08-30 05:30 | 338 | 326
2017-08-30 06:00 | 370 | 357
2017-08-30 06:30 | 406 | 392
2017-08-30 07:00 | 440 | 425
2017-08-30 07:30 | 424 | 408
2017-08-30 08:00 | 422 | 406
2017-08-30 08:30 | 414 | 397
2017-08-30 09:00 | 395 | 378
2017-08-30 09:30 | 371 | 358
2017-08-30 10:00 | 358 | 346
2017-08-30 10:30 | 353 | 343
2017-08-30 11:00 | 344 | 333
2017-08-30 11:30 | 334 | 323
2017-08-30 12:00 | 360 | 348
2017-08-30 12:30 | 377 | 365
2017-08-30 13:00 | 379 | 368
2017-08-30 13:30 | 380 | 368
2017-08-30 14:00 | 355 | 343
2017-08-30 14:30 | 359 | 348
2017-08-30 15:00 | 364 | 352
2017-08-30 15:30 | 368 | 356
2017-08-30 16:00 | 374 | 362
2017-08-30 16:30 | 376 | 364
2017-08-30 17:00 | 376 | 364
2017-08-30 17:30 | 393 | 381
2017-08-30 18:00 | 378 | 366
2017-08-30 18:30 | 390 | 377
2017-08-30 19:00 | 380 | 368
2017-08-30 19:30 | 367 | 355
2017-08-30 20:00 | 370 | 358
2017-08-30 20:30 | 374 | 362
2017-08-30 21:00 | 371 | 360
2017-08-30 21:30 | 374 | 363
2017-08-30 22:00 | 377 | 365
2017-08-30 22:30 | 364 | 352
2017-08-30 23:00 | 329 | 315
2017-08-30 23:30 | 339 | 324
2017-08-31 | 312 | 296
2017-08-31 00:30 | 289 | 272
2017-08-31 01:00 | 288 | 274
2017-08-31 01:30 | 285 | 271
2017-08-31 02:00 | 268 | 254
2017-08-31 02:30 | 253 | 238
2017-08-31 03:00 | 246 | 231
2017-08-31 03:30 | 246 | 227
2017-08-31 04:00 | 263 | 245
2017-08-31 04:30 | 314 | 296
2017-08-31 05:00 | 335 | 317
2017-08-31 05:30 | 356 | 338
2017-08-31 06:00 | 383 | 366
2017-08-31 06:30 | 418 | 402
2017-08-31 07:00 | 450 | 432
2017-08-31 07:30 | 437 | 421
2017-08-31 08:00 | 440 | 425
2017-08-31 08:30 | 412 | 397
2017-08-31 09:00 | 388 | 374
2017-08-31 09:30 | 378 | 364
2017-08-31 10:00 | 356 | 343
2017-08-31 10:30 | 363 | 350
2017-08-31 11:00 | 316 | 304
2017-08-31 11:30 | 258 | 246
2017-08-31 12:00 | 272 | 260
2017-08-31 12:30 | 271 | 258
2017-08-31 13:00 | 332 | 320
2017-08-31 13:30 | 365 | 351
2017-08-31 14:00 | 393 | 379
2017-08-31 14:30 | 404 | 390
2017-08-31 15:00 | 409 | 395
2017-08-31 15:30 | 396 | 381
2017-08-31 16:00 | 390 | 376
2017-08-31 16:30 | 381 | 367
2017-08-31 17:00 | 387 | 373
2017-08-31 17:30 | 392 | 378
2017-08-31 18:00 | 402 | 387
2017-08-31 18:30 | 398 | 382
2017-08-31 19:00 | 378 | 363
2017-08-31 19:30 | 365 | 351
2017-08-31 20:00 | 367 | 353
2017-08-31 20:30 | 389 | 375
2017-08-31 21:00 | 390 | 377
2017-08-31 21:30 | 382 | 368
2017-08-31 22:00 | 377 | 363
2017-08-31 22:30 | 333 | 317
2017-08-31 23:00 | 302 | 287
2017-08-31 23:30 | 309 | 294
2017-09-01 | 300 | 285
2017-09-01 00:30 | 293 | 278
2017-09-01 01:00 | 308 | 293
2017-09-01 01:30 | 296 | 281
2017-09-01 02:00 | 264 | 250
2017-09-01 02:30 | 252 | 238
2017-09-01 03:00 | 245 | 231
2017-09-01 03:30 | 255 | 241
2017-09-01 04:00 | 282 | 267
2017-09-01 04:30 | 282 | 267
2017-09-01 05:00 | 282 | 267
2017-09-01 05:30 | 335 | 320
2017-09-01 06:00 | 372 | 359
2017-09-01 06:30 | 356 | 343
2017-09-01 07:00 | 378 | 363
2017-09-01 07:30 | 343 | 329
2017-09-01 08:00 | 349 | 334
2017-09-01 08:30 | 364 | 349
2017-09-01 09:00 | 357 | 342
2017-09-01 09:30 | 366 | 351
2017-09-01 10:00 | 342 | 328
2017-09-01 10:30 | 356 | 341
2017-09-01 11:00 | 356 | 342
2017-09-01 11:30 | 335 | 321
2017-09-01 12:00 | 311 | 296
2017-09-01 12:30 | 316 | 302
2017-09-01 13:00 | 301 | 286
2017-09-01 13:30 | 317 | 303
2017-09-01 14:00 | 314 | 300
2017-09-01 14:30 | 344 | 329
2017-09-01 15:00 | 379 | 364
2017-09-01 15:30 | 378 | 363
2017-09-01 16:00 | 377 | 362
2017-09-01 16:30 | 373 | 358
2017-09-01 17:00 | 360 | 346
2017-09-01 17:30 | 370 | 356
2017-09-01 18:00 | 402 | 386
2017-09-01 18:30 | 404 | 389
2017-09-01 19:00 | 378 | 363
2017-09-01 19:30 | 336 | 321
2017-09-01 20:00 | 345 | 330
2017-09-01 20:30 | 352 | 338
2017-09-01 21:00 | 353 | 338
2017-09-01 21:30 | 349 | 335
2017-09-01 22:00 | 339 | 325
2017-09-01 22:30 | 349 | 335
2017-09-01 23:00 | 322 | 308
2017-09-01 23:30 | 322 | 309
2017-09-02 | 329 | 315
2017-09-02 00:30 | 317 | 304
2017-09-02 01:00 | 265 | 252
2017-09-02 01:30 | 244 | 231
2017-09-02 02:00 | 237 | 222
2017-09-02 02:30 | 215 | 198
2017-09-02 03:00 | 230 | 212
2017-09-02 03:30 | 226 | 209
2017-09-02 04:00 | 230 | 213
2017-09-02 04:30 | 241 | 224
2017-09-02 05:00 | 257 | 240
2017-09-02 05:30 | 264 | 247
2017-09-02 06:00 | 287 | 270
2017-09-02 06:30 | 334 | 317
2017-09-02 07:00 | 345 | 328
2017-09-02 07:30 | 351 | 333
2017-09-02 08:00 | 349 | 332
2017-09-02 08:30 | 357 | 340
2017-09-02 09:00 | 357 | 340
2017-09-02 09:30 | 345 | 327
2017-09-02 10:00 | 349 | 331
2017-09-02 10:30 | 326 | 308
2017-09-02 11:00 | 318 | 301
2017-09-02 11:30 | 301 | 283
2017-09-02 12:00 | 279 | 261
2017-09-02 12:30 | 276 | 258
2017-09-02 13:00 | 270 | 252
2017-09-02 13:30 | 270 | 253
2017-09-02 14:00 | 265 | 247
2017-09-02 14:30 | 288 | 269
2017-09-02 15:00 | 308 | 289
2017-09-02 15:30 | 313 | 295
2017-09-02 16:00 | 344 | 325
2017-09-02 16:30 | 357 | 337
2017-09-02 17:00 | 384 | 363
2017-09-02 17:30 | 400 | 379
2017-09-02 18:00 | 385 | 368
2017-09-02 18:30 | 362 | 345
2017-09-02 19:00 | 375 | 358
2017-09-02 19:30 | 341 | 325
2017-09-02 20:00 | 358 | 342
2017-09-02 20:30 | 359 | 344
2017-09-02 21:00 | 337 | 322
2017-09-02 21:30 | 338 | 324
2017-09-02 22:00 | 342 | 328
2017-09-02 22:30 | 321 | 307
2017-09-02 23:00 | 292 | 279
2017-09-02 23:30 | 287 | 274
2017-09-03 | 265 | 252
2017-09-03 00:30 | 285 | 273
2017-09-03 01:00 | 267 | 254
2017-09-03 01:30 | 256 | 243
2017-09-03 02:00 | 239 | 225
2017-09-03 02:30 | 207 | 190
2017-09-03 03:00 | 203 | 185
2017-09-03 03:30 | 195 | 176
2017-09-03 04:00 | 197 | 178
2017-09-03 04:30 | 201 | 182
2017-09-03 05:00 | 196 | 177
2017-09-03 05:30 | 218 | 200
2017-09-03 06:00 | 244 | 227
2017-09-03 06:30 | 322 | 306
2017-09-03 07:00 | 324 | 311
2017-09-03 07:30 | 332 | 318
2017-09-03 08:00 | 333 | 319
2017-09-03 08:30 | 336 | 322
2017-09-03 09:00 | 321 | 307
2017-09-03 09:30 | 291 | 276
2017-09-03 10:00 | 291 | 277
2017-09-03 10:30 | 283 | 269
2017-09-03 11:00 | 258 | 245
2017-09-03 11:30 | 266 | 252
2017-09-03 12:00 | 227 | 214
2017-09-03 12:30 | 182 | 168
2017-09-03 13:00 | 164 | 149
2017-09-03 13:30 | 173 | 159
2017-09-03 14:00 | 152 | 137
2017-09-03 14:30 | 194 | 180
2017-09-03 15:00 | 240 | 227
2017-09-03 15:30 | 263 | 249
2017-09-03 16:00 | 271 | 257
2017-09-03 16:30 | 262 | 247
2017-09-03 17:00 | 280 | 265
2017-09-03 17:30 | 298 | 282
2017-09-03 18:00 | 326 | 310
2017-09-03 18:30 | 336 | 319
2017-09-03 19:00 | 338 | 322
2017-09-03 19:30 | 339 | 323
2017-09-03 20:00 | 374 | 359
2017-09-03 20:30 | 376 | 360
2017-09-03 21:00 | 365 | 350
2017-09-03 21:30 | 369 | 354
2017-09-03 22:00 | 369 | 354
2017-09-03 22:30 | 320 | 306
2017-09-03 23:00 | 296 | 283
2017-09-03 23:30 | 287 | 274
2017-09-04 | 271 | 257
2017-09-04 00:30 | 247 | 234
2017-09-04 01:00 | 244 | 226
2017-09-04 01:30 | 254 | 235
2017-09-04 02:00 | 222 | 203
2017-09-04 02:30 | 182 | 162
2017-09-04 03:00 | 148 | 125
2017-09-04 03:30 | 154 | 131
2017-09-04 04:00 | 146 | 122
2017-09-04 04:30 | 171 | 148
2017-09-04 05:00 | 197 | 176
2017-09-04 05:30 | 230 | 211
2017-09-04 06:00 | 194 | 173
2017-09-04 06:30 | 278 | 259
2017-09-04 07:00 | 307 | 288
2017-09-04 07:30 | 349 | 329
2017-09-04 08:00 | 379 | 358
2017-09-04 08:30 | 362 | 341
2017-09-04 09:00 | 371 | 350
2017-09-04 09:30 | 364 | 343
2017-09-04 10:00 | 330 | 310
2017-09-04 10:30 | 322 | 301
2017-09-04 11:00 | 348 | 328
2017-09-04 11:30 | 341 | 324
2017-09-04 12:00 | 351 | 333
2017-09-04 12:30 | 365 | 348
2017-09-04 13:00 | 348 | 331
2017-09-04 13:30 | 336 | 320
2017-09-04 14:00 | 342 | 325
2017-09-04 14:30 | 355 | 338
2017-09-04 15:00 | 379 | 362
2017-09-04 15:30 | 371 | 354
2017-09-04 16:00 | 368 | 350
2017-09-04 16:30 | 368 | 351
2017-09-04 17:00 | 368 | 351
2017-09-04 17:30 | 371 | 353
2017-09-04 18:00 | 344 | 326
2017-09-04 18:30 | 335 | 316
2017-09-04 19:00 | 330 | 312
2017-09-04 19:30 | 343 | 325
2017-09-04 20:00 | 351 | 333
2017-09-04 20:30 | 338 | 322
2017-09-04 21:00 | 349 | 333
2017-09-04 21:30 | 350 | 333
2017-09-04 22:00 | 370 | 353
2017-09-04 22:30 | 319 | 303
2017-09-04 23:00 | 293 | 278
2017-09-04 23:30 | 283 | 268
2017-09-05 | 273 | 258
2017-09-05 00:30 | 238 | 223
2017-09-05 01:00 | 247 | 232
2017-09-05 01:30 | 254 | 239
2017-09-05 02:00 | 247 | 233
2017-09-05 02:30 | 206 | 188
2017-09-05 03:00 | 166 | 144
2017-09-05 03:30 | 220 | 201
2017-09-05 04:00 | 276 | 258
2017-09-05 04:30 | 249 | 231
2017-09-05 05:00 | 277 | 258
2017-09-05 05:30 | 311 | 292
2017-09-05 06:00 | 316 | 298
2017-09-05 06:30 | 323 | 306
2017-09-05 07:00 | 344 | 327
2017-09-05 07:30 | 319 | 302
2017-09-05 08:00 | 316 | 298
2017-09-05 08:30 | 317 | 299
2017-09-05 09:00 | 334 | 317
2017-09-05 09:30 | 310 | 296
2017-09-05 10:00 | 279 | 267
2017-09-05 10:30 | 269 | 256
2017-09-05 11:00 | 276 | 264
2017-09-05 11:30 | 299 | 287
2017-09-05 12:00 | 317 | 304
2017-09-05 12:30 | 305 | 292
2017-09-05 13:00 | 281 | 269
2017-09-05 13:30 | 271 | 258
2017-09-05 14:00 | 235 | 223
2017-09-05 14:30 | 253 | 242
2017-09-05 15:00 | 275 | 263
2017-09-05 15:30 | 273 | 261
2017-09-05 16:00 | 303 | 291
2017-09-05 16:30 | 277 | 265
2017-09-05 17:00 | 305 | 292
2017-09-05 17:30 | 302 | 290
2017-09-05 18:00 | 314 | 301
2017-09-05 18:30 | 319 | 305
2017-09-05 19:00 | 326 | 312
2017-09-05 19:30 | 300 | 287
2017-09-05 20:00 | 321 | 309
2017-09-05 20:30 | 320 | 308
2017-09-05 21:00 | 337 | 325
2017-09-05 21:30 | 351 | 339
2017-09-05 22:00 | 348 | 336
2017-09-05 22:30 | 286 | 271
2017-09-05 23:00 | 263 | 249
2017-09-05 23:30 | 258 | 244
2017-09-06 | 262 | 248
2017-09-06 00:30 | 256 | 243
2017-09-06 01:00 | 224 | 209
2017-09-06 01:30 | 222 | 209
2017-09-06 02:00 | 193 | 178
2017-09-06 02:30 | 152 | 136
2017-09-06 03:00 | 140 | 123
2017-09-06 03:30 | 159 | 141
2017-09-06 04:00 | 163 | 145
2017-09-06 04:30 | 181 | 163
2017-09-06 05:00 | 198 | 180
2017-09-06 05:30 | 188 | 170
2017-09-06 06:00 | 219 | 201
2017-09-06 06:30 | 255 | 238
2017-09-06 07:00 | 272 | 255
2017-09-06 07:30 | 279 | 266
2017-09-06 08:00 | 293 | 280
2017-09-06 08:30 | 295 | 281
2017-09-06 09:00 | 293 | 280
2017-09-06 09:30 | 298 | 289
2017-09-06 10:00 | 299 | 291
2017-09-06 10:30 | 302 | 294
2017-09-06 11:00 | 292 | 285
2017-09-06 11:30 | 302 | 295
2017-09-06 12:00 | 299 | 292
2017-09-06 12:30 | 299 | 292
2017-09-06 13:00 | 283 | 276
2017-09-06 13:30 | 272 | 265
2017-09-06 14:00 | 276 | 269
2017-09-06 14:30 | 291 | 283
2017-09-06 15:00 | 305 | 297
2017-09-06 15:30 | 314 | 306
2017-09-06 16:00 | 327 | 318
2017-09-06 16:30 | 307 | 298
2017-09-06 17:00 | 312 | 303
2017-09-06 17:30 | 303 | 295
2017-09-06 18:00 | 310 | 301
2017-09-06 18:30 | 303 | 294
2017-09-06 19:00 | 300 | 292
2017-09-06 19:30 | 296 | 288
2017-09-06 20:00 | 318 | 309
2017-09-06 20:30 | 321 | 313
2017-09-06 21:00 | 320 | 312
2017-09-06 21:30 | 322 | 314
2017-09-06 22:00 | 332 | 322
2017-09-06 22:30 | 271 | 261
2017-09-06 23:00 | 238 | 229
2017-09-06 23:30 | 236 | 226
2017-09-07 | 247 | 238
2017-09-07 00:30 | 202 | 190
2017-09-07 01:00 | 190 | 178
2017-09-07 01:30 | 174 | 162
2017-09-07 02:00 | 141 | 128
2017-09-07 02:30 | 114 | 97
2017-09-07 03:00 | 117 | 100
2017-09-07 03:30 | 116 | 99
2017-09-07 04:00 | 120 | 103
2017-09-07 04:30 | 147 | 132
2017-09-07 05:00 | 144 | 130
2017-09-07 05:30 | 156 | 142
2017-09-07 06:00 | 157 | 143
2017-09-07 06:30 | 233 | 220
2017-09-07 07:00 | 275 | 263
2017-09-07 07:30 | 279 | 267
2017-09-07 08:00 | 298 | 284
2017-09-07 08:30 | 309 | 296
2017-09-07 09:00 | 306 | 292
2017-09-07 09:30 | 293 | 280
2017-09-07 10:00 | 266 | 252
2017-09-07 10:30 | 273 | 260
2017-09-07 11:00 | 276 | 264
2017-09-07 11:30 | 262 | 250
2017-09-07 12:00 | 268 | 256
2017-09-07 12:30 | 269 | 257
2017-09-07 13:00 | 253 | 240
2017-09-07 13:30 | 280 | 267
2017-09-07 14:00 | 292 | 279
2017-09-07 14:30 | 306 | 293
2017-09-07 15:00 | 303 | 290
2017-09-07 15:30 | 314 | 300
2017-09-07 16:00 | 326 | 312
2017-09-07 16:30 | 342 | 328
2017-09-07 17:00 | 357 | 342
2017-09-07 17:30 | 352 | 336
2017-09-07 18:00 | 356 | 340
2017-09-07 18:30 | 348 | 331
2017-09-07 19:00 | 334 | 321
2017-09-07 19:30 | 332 | 321
2017-09-07 20:00 | 340 | 329
2017-09-07 20:30 | 343 | 332
2017-09-07 21:00 | 354 | 343
2017-09-07 21:30 | 345 | 334
2017-09-07 22:00 | 336 | 326
2017-09-07 22:30 | 292 | 283
2017-09-07 23:00 | 251 | 242
2017-09-07 23:30 | 255 | 246
2017-09-08 | 248 | 239
2017-09-08 00:30 | 207 | 199
2017-09-08 01:00 | 197 | 189
2017-09-08 01:30 | 196 | 184
2017-09-08 02:00 | 193 | 178
2017-09-08 02:30 | 173 | 157
2017-09-08 03:00 | 169 | 153
2017-09-08 03:30 | 174 | 156
2017-09-08 04:00 | 175 | 158
2017-09-08 04:30 | 182 | 165
2017-09-08 05:00 | 183 | 166
2017-09-08 05:30 | 204 | 187
2017-09-08 06:00 | 209 | 192
2017-09-08 06:30 | 290 | 274
2017-09-08 07:00 | 318 | 301
2017-09-08 07:30 | 330 | 315
2017-09-08 08:00 | 333 | 317
2017-09-08 08:30 | 294 | 279
2017-09-08 09:00 | 295 | 281
2017-09-08 09:30 | 307 | 294
2017-09-08 10:00 | 303 | 292
2017-09-08 10:30 | 287 | 276
2017-09-08 11:00 | 271 | 261
2017-09-08 11:30 | 261 | 251
2017-09-08 12:00 | 253 | 243
2017-09-08 12:30 | 246 | 236
2017-09-08 13:00 | 258 | 247
2017-09-08 13:30 | 256 | 245
2017-09-08 14:00 | 261 | 251
2017-09-08 14:30 | 273 | 262
2017-09-08 15:00 | 292 | 281
2017-09-08 15:30 | 293 | 282
2017-09-08 16:00 | 310 | 298
2017-09-08 16:30 | 321 | 310
2017-09-08 17:00 | 338 | 325
2017-09-08 17:30 | 338 | 326
2017-09-08 18:00 | 345 | 332
2017-09-08 18:30 | 354 | 341
2017-09-08 19:00 | 361 | 348
2017-09-08 19:30 | 371 | 358
2017-09-08 20:00 | 370 | 358
2017-09-08 20:30 | 376 | 363
2017-09-08 21:00 | 371 | 359
2017-09-08 21:30 | 383 | 370
2017-09-08 22:00 | 372 | 359
2017-09-08 22:30 | 360 | 348
2017-09-08 23:00 | 321 | 310
2017-09-08 23:30 | 311 | 300
2017-09-09 | 283 | 269
2017-09-09 00:30 | 208 | 192
2017-09-09 01:00 | 180 | 164
2017-09-09 01:30 | 186 | 166
2017-09-09 02:00 | 174 | 153
2017-09-09 02:30 | 155 | 130
2017-09-09 03:00 | 153 | 128
2017-09-09 03:30 | 156 | 130
2017-09-09 04:00 | 174 | 149
2017-09-09 04:30 | 209 | 188
2017-09-09 05:00 | 234 | 214
2017-09-09 05:30 | 238 | 217
2017-09-09 06:00 | 239 | 222
2017-09-09 06:30 | 270 | 253
2017-09-09 07:00 | 281 | 265
2017-09-09 07:30 | 292 | 276
2017-09-09 08:00 | 309 | 293
2017-09-09 08:30 | 306 | 290
2017-09-09 09:00 | 302 | 287
2017-09-09 09:30 | 289 | 274
2017-09-09 10:00 | 247 | 236
2017-09-09 10:30 | 219 | 208
2017-09-09 11:00 | 207 | 197
2017-09-09 11:30 | 180 | 169
2017-09-09 12:00 | 169 | 157
2017-09-09 12:30 | 143 | 131
2017-09-09 13:00 | 141 | 127
2017-09-09 13:30 | 135 | 120
2017-09-09 14:00 | 158 | 144
2017-09-09 14:30 | 180 | 167
2017-09-09 15:00 | 219 | 206
2017-09-09 15:30 | 246 | 233
2017-09-09 16:00 | 280 | 267
2017-09-09 16:30 | 277 | 264
2017-09-09 17:00 | 277 | 264
2017-09-09 17:30 | 284 | 271
2017-09-09 18:00 | 300 | 287
2017-09-09 18:30 | 298 | 284
2017-09-09 19:00 | 286 | 273
2017-09-09 19:30 | 296 | 284
2017-09-09 20:00 | 305 | 292
2017-09-09 20:30 | 306 | 293
2017-09-09 21:00 | 300 | 288
2017-09-09 21:30 | 292 | 281
2017-09-09 22:00 | 300 | 289
2017-09-09 22:30 | 245 | 234
2017-09-09 23:00 | 216 | 206
2017-09-09 23:30 | 214 | 204
2017-09-10 | 217 | 207
2017-09-10 00:30 | 208 | 196
2017-09-10 01:00 | 200 | 187
2017-09-10 01:30 | 205 | 192
2017-09-10 02:00 | 195 | 182
2017-09-10 02:30 | 178 | 164
2017-09-10 03:00 | 171 | 157
2017-09-10 03:30 | 179 | 165
2017-09-10 04:00 | 200 | 187
2017-09-10 04:30 | 217 | 204
2017-09-10 05:00 | 227 | 214
2017-09-10 05:30 | 228 | 215
2017-09-10 06:00 | 228 | 215
2017-09-10 06:30 | 251 | 238
2017-09-10 07:00 | 265 | 252
2017-09-10 07:30 | 284 | 271
2017-09-10 08:00 | 278 | 265
2017-09-10 08:30 | 277 | 263
2017-09-10 09:00 | 269 | 256
2017-09-10 09:30 | 254 | 242
2017-09-10 10:00 | 243 | 232
2017-09-10 10:30 | 236 | 224
2017-09-10 11:00 | 230 | 218
2017-09-10 11:30 | 209 | 197
2017-09-10 12:00 | 204 | 192
2017-09-10 12:30 | 195 | 183
2017-09-10 13:00 | 200 | 189
2017-09-10 13:30 | 197 | 185
2017-09-10 14:00 | 207 | 195
2017-09-10 14:30 | 225 | 213
2017-09-10 15:00 | 243 | 232
2017-09-10 15:30 | 258 | 246
2017-09-10 16:00 | 269 | 257
2017-09-10 16:30 | 268 | 255
2017-09-10 17:00 | 283 | 270
2017-09-10 17:30 | 280 | 266
2017-09-10 18:00 | 274 | 260
2017-09-10 18:30 | 277 | 263
2017-09-10 19:00 | 260 | 245
2017-09-10 19:30 | 243 | 230
2017-09-10 20:00 | 240 | 228
2017-09-10 20:30 | 264 | 252
2017-09-10 21:00 | 262 | 251
2017-09-10 21:30 | 265 | 254
2017-09-10 22:00 | 266 | 254
2017-09-10 22:30 | 239 | 228
2017-09-10 23:00 | 223 | 212
2017-09-10 23:30 | 215 | 204
2017-09-11 | 198 | 186
2017-09-11 00:30 | 204 | 193
2017-09-11 01:00 | 197 | 185
2017-09-11 01:30 | 191 | 178
2017-09-11 02:00 | 186 | 172
2017-09-11 02:30 | 161 | 146
2017-09-11 03:00 | 151 | 135
2017-09-11 03:30 | 155 | 139
2017-09-11 04:00 | 155 | 140
2017-09-11 04:30 | 172 | 157
2017-09-11 05:00 | 187 | 172
2017-09-11 05:30 | 186 | 172
2017-09-11 06:00 | 195 | 181
2017-09-11 06:30 | 241 | 227
2017-09-11 07:00 | 256 | 242
2017-09-11 07:30 | 261 | 247
2017-09-11 08:00 | 277 | 262
2017-09-11 08:30 | 273 | 257
2017-09-11 09:00 | 267 | 251
2017-09-11 09:30 | 267 | 254
2017-09-11 10:00 | 275 | 262
2017-09-11 10:30 | 268 | 255
2017-09-11 11:00 | 278 | 264
2017-09-11 11:30 | 274 | 261
2017-09-11 12:00 | 291 | 278
2017-09-11 12:30 | 304 | 291
2017-09-11 13:00 | 303 | 290
2017-09-11 13:30 | 304 | 291
2017-09-11 14:00 | 298 | 285
2017-09-11 14:30 | 300 | 287
2017-09-11 15:00 | 318 | 305
2017-09-11 15:30 | 321 | 311
2017-09-11 16:00 | 327 | 317
2017-09-11 16:30 | 345 | 335
2017-09-11 17:00 | 365 | 355
2017-09-11 17:30 | 343 | 333
2017-09-11 18:00 | 356 | 345
2017-09-11 18:30 | 347 | 336
2017-09-11 19:00 | 324 | 313
2017-09-11 19:30 | 293 | 282
2017-09-11 20:00 | 289 | 279
2017-09-11 20:30 | 286 | 276
2017-09-11 21:00 | 295 | 285
2017-09-11 21:30 | 301 | 291
2017-09-11 22:00 | 304 | 290
2017-09-11 22:30 | 262 | 249
2017-09-11 23:00 | 232 | 221
2017-09-11 23:30 | 233 | 222
2017-09-12 | 201 | 189
2017-09-12 00:30 | 180 | 167
2017-09-12 01:00 | 188 | 174
2017-09-12 01:30 | 175 | 161
2017-09-12 02:00 | 166 | 152
2017-09-12 02:30 | 171 | 156
2017-09-12 03:00 | 164 | 147
2017-09-12 03:30 | 158 | 142
2017-09-12 04:00 | 158 | 142
2017-09-12 04:30 | 182 | 167
2017-09-12 05:00 | 201 | 186
2017-09-12 05:30 | 209 | 195
2017-09-12 06:00 | 205 | 191
2017-09-12 06:30 | 280 | 265
2017-09-12 07:00 | 297 | 282
2017-09-12 07:30 | 328 | 312
2017-09-12 08:00 | 325 | 308
2017-09-12 08:30 | 333 | 317
2017-09-12 09:00 | 342 | 328
2017-09-12 09:30 | 393 | 383
2017-09-12 10:00 | 389 | 379
2017-09-12 10:30 | 359 | 349
2017-09-12 11:00 | 339 | 326
2017-09-12 11:30 | 334 | 321
2017-09-12 12:00 | 337 | 324
2017-09-12 12:30 | 329 | 316
2017-09-12 13:00 | 314 | 301
2017-09-12 13:30 | 312 | 299
2017-09-12 14:00 | 313 | 301
2017-09-12 14:30 | 329 | 317
2017-09-12 15:00 | 349 | 336
2017-09-12 15:30 | 360 | 348
2017-09-12 16:00 | 368 | 356
2017-09-12 16:30 | 358 | 346
2017-09-12 17:00 | 342 | 330
2017-09-12 17:30 | 330 | 319
2017-09-12 18:00 | 337 | 325
2017-09-12 18:30 | 329 | 317
2017-09-12 19:00 | 308 | 296
2017-09-12 19:30 | 307 | 295
2017-09-12 20:00 | 324 | 312
2017-09-12 20:30 | 328 | 317
2017-09-12 21:00 | 315 | 304
2017-09-12 21:30 | 318 | 307
2017-09-12 22:00 | 323 | 312
2017-09-12 22:30 | 281 | 270
2017-09-12 23:00 | 258 | 248
2017-09-12 23:30 | 239 | 230
2017-09-13 | 236 | 226
2017-09-13 00:30 | 238 | 227
2017-09-13 01:00 | 243 | 231
2017-09-13 01:30 | 216 | 205
2017-09-13 02:00 | 200 | 185
2017-09-13 02:30 | 189 | 172
2017-09-13 03:00 | 186 | 169
2017-09-13 03:30 | 180 | 163
2017-09-13 04:00 | 166 | 147
2017-09-13 04:30 | 159 | 139
2017-09-13 05:00 | 166 | 147
2017-09-13 05:30 | 178 | 160
2017-09-13 06:00 | 191 | 173
2017-09-13 06:30 | 266 | 249
2017-09-13 07:00 | 277 | 260
2017-09-13 07:30 | 260 | 244
2017-09-13 08:00 | 259 | 243
2017-09-13 08:30 | 251 | 235
2017-09-13 09:00 | 251 | 235
2017-09-13 09:30 | 268 | 252
2017-09-13 10:00 | 276 | 260
2017-09-13 10:30 | 292 | 277
2017-09-13 11:00 | 288 | 273
2017-09-13 11:30 | 301 | 286
2017-09-13 12:00 | 302 | 287
2017-09-13 12:30 | 291 | 277
2017-09-13 13:00 | 262 | 248
2017-09-13 13:30 | 265 | 251
2017-09-13 14:00 | 272 | 259
2017-09-13 14:30 | 287 | 274
2017-09-13 15:00 | 303 | 289
2017-09-13 15:30 | 294 | 280
2017-09-13 16:00 | 292 | 278
2017-09-13 16:30 | 296 | 282
2017-09-13 17:00 | 291 | 276
2017-09-13 17:30 | 284 | 269
2017-09-13 18:00 | 297 | 282
2017-09-13 18:30 | 276 | 260
2017-09-13 19:00 | 262 | 247
2017-09-13 19:30 | 259 | 244
2017-09-13 20:00 | 264 | 249
2017-09-13 20:30 | 272 | 258
2017-09-13 21:00 | 242 | 228
2017-09-13 21:30 | 268 | 254
2017-09-13 22:00 | 251 | 237
2017-09-13 22:30 | 185 | 168
2017-09-13 23:00 | 153 | 130
2017-09-13 23:30 | 142 | 119
2017-09-14 | 157 | 134
2017-09-14 00:30 | 148 | 125
2017-09-14 01:00 | 154 | 132
2017-09-14 01:30 | 191 | 172
2017-09-14 02:00 | 183 | 164
2017-09-14 02:30 | 162 | 141
2017-09-14 03:00 | 157 | 136
2017-09-14 03:30 | 169 | 150
2017-09-14 04:00 | 188 | 169
2017-09-14 04:30 | 186 | 167
2017-09-14 05:00 | 191 | 172
2017-09-14 05:30 | 197 | 178
2017-09-14 06:00 | 221 | 202
2017-09-14 06:30 | 294 | 276
2017-09-14 07:00 | 310 | 298
2017-09-14 07:30 | 340 | 328
2017-09-14 08:00 | 368 | 356
2017-09-14 08:30 | 379 | 367
2017-09-14 09:00 | 364 | 353
2017-09-14 09:30 | 361 | 351
2017-09-14 10:00 | 345 | 335
2017-09-14 10:30 | 350 | 340
2017-09-14 11:00 | 327 | 317
2017-09-14 11:30 | 321 | 311
2017-09-14 12:00 | 272 | 263
2017-09-14 12:30 | 269 | 260
2017-09-14 13:00 | 287 | 277
2017-09-14 13:30 | 300 | 290
2017-09-14 14:00 | 295 | 285
2017-09-14 14:30 | 225 | 216
2017-09-14 15:00 | 203 | 194
2017-09-14 15:30 | 214 | 204
2017-09-14 16:00 | 215 | 206
2017-09-14 16:30 | 194 | 184
2017-09-14 17:00 | 179 | 170
2017-09-14 17:30 | 181 | 172
2017-09-14 18:00 | 203 | 194
2017-09-14 18:30 | 214 | 204
2017-09-14 19:00 | 220 | 210
2017-09-14 19:30 | 230 | 221
2017-09-14 20:00 | 262 | 254
2017-09-14 20:30 | 316 | 308
2017-09-14 21:00 | 325 | 317
2017-09-14 21:30 | 325 | 315
2017-09-14 22:00 | 321 | 308
2017-09-14 22:30 | 281 | 269
2017-09-14 23:00 | 270 | 257
2017-09-14 23:30 | 267 | 255
2017-09-15 | 272 | 261
2017-09-15 00:30 | 240 | 227
2017-09-15 01:00 | 230 | 217
2017-09-15 01:30 | 245 | 232
2017-09-15 02:00 | 243 | 230
2017-09-15 02:30 | 216 | 203
2017-09-15 03:00 | 210 | 197
2017-09-15 03:30 | 204 | 190
2017-09-15 04:00 | 181 | 166
2017-09-15 04:30 | 184 | 168
2017-09-15 05:00 | 214 | 198
2017-09-15 05:30 | 185 | 169
2017-09-15 06:00 | 181 | 164
2017-09-15 06:30 | 212 | 196
2017-09-15 07:00 | 226 | 210
2017-09-15 07:30 | 246 | 229
2017-09-15 08:00 | 271 | 254
2017-09-15 08:30 | 267 | 248
2017-09-15 09:00 | 254 | 235
2017-09-15 09:30 | 265 | 248
2017-09-15 10:00 | 262 | 248
2017-09-15 10:30 | 259 | 248
2017-09-15 11:00 | 259 | 247
2017-09-15 11:30 | 263 | 252
2017-09-15 12:00 | 266 | 255
2017-09-15 12:30 | 247 | 236
2017-09-15 13:00 | 242 | 231
2017-09-15 13:30 | 252 | 241
2017-09-15 14:00 | 247 | 237
2017-09-15 14:30 | 276 | 266
2017-09-15 15:00 | 273 | 263
2017-09-15 15:30 | 277 | 266
2017-09-15 16:00 | 285 | 274
2017-09-15 16:30 | 286 | 275
2017-09-15 17:00 | 289 | 277
2017-09-15 17:30 | 267 | 255
2017-09-15 18:00 | 264 | 252
2017-09-15 18:30 | 274 | 262
2017-09-15 19:00 | 272 | 259
2017-09-15 19:30 | 270 | 258
2017-09-15 20:00 | 282 | 270
2017-09-15 20:30 | 293 | 282
2017-09-15 21:00 | 282 | 270
2017-09-15 21:30 | 289 | 278
2017-09-15 22:00 | 293 | 282
2017-09-15 22:30 | 244 | 233
2017-09-15 23:00 | 217 | 206
2017-09-15 23:30 | 201 | 191
2017-09-16 | 210 | 197
2017-09-16 00:30 | 210 | 195
2017-09-16 01:00 | 192 | 178
2017-09-16 01:30 | 182 | 168
2017-09-16 02:00 | 184 | 167
2017-09-16 02:30 | 201 | 184
2017-09-16 03:00 | 197 | 180
2017-09-16 03:30 | 200 | 184
2017-09-16 04:00 | 205 | 188
2017-09-16 04:30 | 197 | 180
2017-09-16 05:00 | 161 | 140
2017-09-16 05:30 | 166 | 146
2017-09-16 06:00 | 165 | 144
2017-09-16 06:30 | 208 | 189
2017-09-16 07:00 | 232 | 214
2017-09-16 07:30 | 241 | 222
2017-09-16 08:00 | 254 | 235
2017-09-16 08:30 | 262 | 243
2017-09-16 09:00 | 259 | 240
2017-09-16 09:30 | 249 | 234
2017-09-16 10:00 | 243 | 228
2017-09-16 10:30 | 231 | 215
2017-09-16 11:00 | 228 | 212
2017-09-16 11:30 | 212 | 197
2017-09-16 12:00 | 206 | 191
2017-09-16 12:30 | 199 | 184
2017-09-16 13:00 | 207 | 191
2017-09-16 13:30 | 209 | 193
2017-09-16 14:00 | 220 | 204
2017-09-16 14:30 | 233 | 218
2017-09-16 15:00 | 236 | 220
2017-09-16 15:30 | 236 | 219
2017-09-16 16:00 | 248 | 231
2017-09-16 16:30 | 252 | 236
2017-09-16 17:00 | 247 | 230
2017-09-16 17:30 | 243 | 226
2017-09-16 18:00 | 261 | 242
2017-09-16 18:30 | 239 | 220
2017-09-16 19:00 | 228 | 210
2017-09-16 19:30 | 225 | 206
2017-09-16 20:00 | 237 | 219
2017-09-16 20:30 | 245 | 227
2017-09-16 21:00 | 239 | 222
2017-09-16 21:30 | 242 | 226
2017-09-16 22:00 | 243 | 226
2017-09-16 22:30 | 194 | 177
2017-09-16 23:00 | 177 | 160
2017-09-16 23:30 | 175 | 158
2017-09-17 | 186 | 169
2017-09-17 00:30 | 201 | 186
2017-09-17 01:00 | 234 | 220
2017-09-17 01:30 | 216 | 197
2017-09-17 02:00 | 170 | 148
2017-09-17 02:30 | 158 | 133
2017-09-17 03:00 | 154 | 130
2017-09-17 03:30 | 159 | 134
2017-09-17 04:00 | 173 | 150
2017-09-17 04:30 | 180 | 156
2017-09-17 05:00 | 183 | 160
2017-09-17 05:30 | 190 | 168
2017-09-17 06:00 | 214 | 193
2017-09-17 06:30 | 272 | 254
2017-09-17 07:00 | 293 | 276
2017-09-17 07:30 | 305 | 289
2017-09-17 08:00 | 299 | 284
2017-09-17 08:30 | 301 | 287
2017-09-17 09:00 | 285 | 270
2017-09-17 09:30 | 277 | 262
2017-09-17 10:00 | 276 | 264
2017-09-17 10:30 | 224 | 209
2017-09-17 11:00 | 192 | 176
2017-09-17 11:30 | 180 | 164
2017-09-17 12:00 | 190 | 176
2017-09-17 12:30 | 171 | 159
2017-09-17 13:00 | 155 | 141
2017-09-17 13:30 | 158 | 140
2017-09-17 14:00 | 200 | 185
2017-09-17 14:30 | 202 | 189
2017-09-17 15:00 | 203 | 188
2017-09-17 15:30 | 225 | 211
2017-09-17 16:00 | 257 | 243
2017-09-17 16:30 | 265 | 251
2017-09-17 17:00 | 260 | 247
2017-09-17 17:30 | 272 | 258
2017-09-17 18:00 | 297 | 282
2017-09-17 18:30 | 284 | 269
2017-09-17 19:00 | 269 | 254
2017-09-17 19:30 | 265 | 251
2017-09-17 20:00 | 249 | 236
2017-09-17 20:30 | 239 | 226
2017-09-17 21:00 | 224 | 209
2017-09-17 21:30 | 234 | 220
2017-09-17 22:00 | 239 | 225
2017-09-17 22:30 | 195 | 182
2017-09-17 23:00 | 170 | 155
2017-09-17 23:30 | 173 | 159
2017-09-18 | 178 | 161
2017-09-18 00:30 | 176 | 158
2017-09-18 01:00 | 173 | 154
2017-09-18 01:30 | 173 | 155
2017-09-18 02:00 | 159 | 141
2017-09-18 02:30 | 145 | 127
2017-09-18 03:00 | 144 | 125
2017-09-18 03:30 | 134 | 113
2017-09-18 04:00 | 133 | 112
2017-09-18 04:30 | 165 | 146
2017-09-18 05:00 | 169 | 151
2017-09-18 05:30 | 164 | 145
2017-09-18 06:00 | 169 | 150
2017-09-18 06:30 | 212 | 195
2017-09-18 07:00 | 237 | 220
2017-09-18 07:30 | 253 | 236
2017-09-18 08:00 | 283 | 267
2017-09-18 08:30 | 281 | 265
2017-09-18 09:00 | 294 | 278
2017-09-18 09:30 | 274 | 260
2017-09-18 10:00 | 272 | 258
2017-09-18 10:30 | 290 | 278
2017-09-18 11:00 | 291 | 281
2017-09-18 11:30 | 291 | 281
2017-09-18 12:00 | 308 | 299
2017-09-18 12:30 | 284 | 275
2017-09-18 13:00 | 260 | 251
2017-09-18 13:30 | 250 | 241
2017-09-18 14:00 | 272 | 263
2017-09-18 14:30 | 291 | 282
2017-09-18 15:00 | 323 | 313
2017-09-18 15:30 | 339 | 329
2017-09-18 16:00 | 303 | 292
2017-09-18 16:30 | 286 | 275
2017-09-18 17:00 | 285 | 273
2017-09-18 17:30 | 247 | 235
2017-09-18 18:00 | 250 | 239
2017-09-18 18:30 | 279 | 267
2017-09-18 19:00 | 266 | 255
2017-09-18 19:30 | 279 | 268
2017-09-18 20:00 | 304 | 294
2017-09-18 20:30 | 292 | 282
2017-09-18 21:00 | 286 | 276
2017-09-18 21:30 | 318 | 309
2017-09-18 22:00 | 336 | 327
2017-09-18 22:30 | 278 | 267
2017-09-18 23:00 | 234 | 222
2017-09-18 23:30 | 216 | 205
2017-09-19 | 207 | 195
2017-09-19 00:30 | 211 | 198
2017-09-19 01:00 | 214 | 198
2017-09-19 01:30 | 208 | 193
2017-09-19 02:00 | 191 | 176
2017-09-19 02:30 | 175 | 160
2017-09-19 03:00 | 185 | 170
2017-09-19 03:30 | 188 | 174
2017-09-19 04:00 | 197 | 183
2017-09-19 04:30 | 216 | 202
2017-09-19 05:00 | 222 | 208
2017-09-19 05:30 | 231 | 216
2017-09-19 06:00 | 221 | 206
2017-09-19 06:30 | 280 | 266
2017-09-19 07:00 | 295 | 280
2017-09-19 07:30 | 314 | 301
2017-09-19 08:00 | 339 | 326
2017-09-19 08:30 | 330 | 317
2017-09-19 09:00 | 310 | 296
2017-09-19 09:30 | 299 | 286
2017-09-19 10:00 | 319 | 306
2017-09-19 10:30 | 314 | 301
2017-09-19 11:00 | 293 | 281
2017-09-19 11:30 | 272 | 260
2017-09-19 12:00 | 269 | 256
2017-09-19 12:30 | 274 | 261
2017-09-19 13:00 | 254 | 242
2017-09-19 13:30 | 258 | 245
2017-09-19 14:00 | 275 | 262
2017-09-19 14:30 | 292 | 279
2017-09-19 15:00 | 291 | 278
2017-09-19 15:30 | 309 | 295
2017-09-19 16:00 | 320 | 307
2017-09-19 16:30 | 343 | 330
2017-09-19 17:00 | 334 | 321
2017-09-19 17:30 | 317 | 304
2017-09-19 18:00 | 323 | 310
2017-09-19 18:30 | 322 | 308
2017-09-19 19:00 | 308 | 295
2017-09-19 19:30 | 295 | 282
2017-09-19 20:00 | 301 | 289
2017-09-19 20:30 | 287 | 275
2017-09-19 21:00 | 285 | 273
2017-09-19 21:30 | 273 | 261
2017-09-19 22:00 | 265 | 253
2017-09-19 22:30 | 259 | 244
2017-09-19 23:00 | 227 | 213
2017-09-19 23:30 | 222 | 208
2017-09-20 | 211 | 197
2017-09-20 00:30 | 224 | 210
2017-09-20 01:00 | 220 | 206
2017-09-20 01:30 | 218 | 205
2017-09-20 02:00 | 210 | 196
2017-09-20 02:30 | 215 | 202
2017-09-20 03:00 | 200 | 186
2017-09-20 03:30 | 192 | 175
2017-09-20 04:00 | 217 | 200
2017-09-20 04:30 | 226 | 210
2017-09-20 05:00 | 225 | 209
2017-09-20 05:30 | 260 | 244
2017-09-20 06:00 | 275 | 258
2017-09-20 06:30 | 299 | 283
2017-09-20 07:00 | 300 | 283
2017-09-20 07:30 | 318 | 301
2017-09-20 08:00 | 332 | 318
2017-09-20 08:30 | 336 | 321
2017-09-20 09:00 | 328 | 312
2017-09-20 09:30 | 328 | 314
2017-09-20 10:00 | 320 | 306
2017-09-20 10:30 | 286 | 272
2017-09-20 11:00 | 295 | 281
2017-09-20 11:30 | 291 | 276
2017-09-20 12:00 | 291 | 276
2017-09-20 12:30 | 298 | 283
2017-09-20 13:00 | 283 | 268
2017-09-20 13:30 | 286 | 271
2017-09-20 14:00 | 292 | 276
2017-09-20 14:30 | 318 | 302
2017-09-20 15:00 | 338 | 322
2017-09-20 15:30 | 342 | 327
2017-09-20 16:00 | 353 | 337
2017-09-20 16:30 | 374 | 358
2017-09-20 17:00 | 371 | 355
2017-09-20 17:30 | 347 | 331
2017-09-20 18:00 | 353 | 337
2017-09-20 18:30 | 365 | 348
2017-09-20 19:00 | 343 | 327
2017-09-20 19:30 | 325 | 310
2017-09-20 20:00 | 300 | 285
2017-09-20 20:30 | 298 | 283
2017-09-20 21:00 | 308 | 294
2017-09-20 21:30 | 326 | 311
2017-09-20 22:00 | 322 | 308
2017-09-20 22:30 | 258 | 245
2017-09-20 23:00 | 236 | 223
2017-09-20 23:30 | 263 | 251
2017-09-21 | 245 | 231
2017-09-21 00:30 | 256 | 240
2017-09-21 01:00 | 227 | 211
2017-09-21 01:30 | 228 | 213
2017-09-21 02:00 | 223 | 208
2017-09-21 02:30 | 199 | 184
2017-09-21 03:00 | 197 | 180
2017-09-21 03:30 | 199 | 182
2017-09-21 04:00 | 213 | 196
2017-09-21 04:30 | 212 | 196
2017-09-21 05:00 | 211 | 194
2017-09-21 05:30 | 241 | 224
2017-09-21 06:00 | 239 | 222
2017-09-21 06:30 | 245 | 227
2017-09-21 07:00 | 271 | 254
2017-09-21 07:30 | 293 | 279
2017-09-21 08:00 | 298 | 285
2017-09-21 08:30 | 314 | 300
2017-09-21 09:00 | 317 | 303
2017-09-21 09:30 | 301 | 287
2017-09-21 10:00 | 311 | 298
2017-09-21 10:30 | 309 | 295
2017-09-21 11:00 | 299 | 285
2017-09-21 11:30 | 361 | 346
2017-09-21 12:00 | 377 | 363
2017-09-21 12:30 | 373 | 359
2017-09-21 13:00 | 363 | 349
2017-09-21 13:30 | 363 | 350
2017-09-21 14:00 | 366 | 354
2017-09-21 14:30 | 404 | 390
2017-09-21 15:00 | 473 | 459
2017-09-21 15:30 | 417 | 404
2017-09-21 16:00 | 328 | 315
2017-09-21 16:30 | 326 | 313
2017-09-21 17:00 | 323 | 309
2017-09-21 17:30 | 320 | 307
2017-09-21 18:00 | 305 | 292
2017-09-21 18:30 | 302 | 288
2017-09-21 19:00 | 308 | 294
2017-09-21 19:30 | 283 | 270
2017-09-21 20:00 | 270 | 257
2017-09-21 20:30 | 282 | 269
2017-09-21 21:00 | 281 | 269
2017-09-21 21:30 | 281 | 268
2017-09-21 22:00 | 298 | 286
2017-09-21 22:30 | 234 | 221
2017-09-21 23:00 | 215 | 199
2017-09-21 23:30 | 219 | 203
2017-09-22 | 211 | 195
2017-09-22 00:30 | 204 | 189
2017-09-22 01:00 | 207 | 192
2017-09-22 01:30 | 204 | 189
2017-09-22 02:00 | 194 | 179
2017-09-22 02:30 | 168 | 152
2017-09-22 03:00 | 171 | 155
2017-09-22 03:30 | 161 | 144
2017-09-22 04:00 | 173 | 157
2017-09-22 04:30 | 206 | 191
2017-09-22 05:00 | 214 | 200
2017-09-22 05:30 | 221 | 206
2017-09-22 06:00 | 218 | 203
2017-09-22 06:30 | 255 | 240
2017-09-22 07:00 | 263 | 248
2017-09-22 07:30 | 291 | 274
2017-09-22 08:00 | 324 | 307
2017-09-22 08:30 | 313 | 295
2017-09-22 09:00 | 323 | 306
2017-09-22 09:30 | 315 | 302
2017-09-22 10:00 | 299 | 285
2017-09-22 10:30 | 312 | 299
2017-09-22 11:00 | 314 | 300
2017-09-22 11:30 | 296 | 282
2017-09-22 12:00 | 313 | 299
2017-09-22 12:30 | 320 | 307
2017-09-22 13:00 | 307 | 293
2017-09-22 13:30 | 327 | 313
2017-09-22 14:00 | 294 | 281
2017-09-22 14:30 | 316 | 301
2017-09-22 15:00 | 349 | 335
2017-09-22 15:30 | 327 | 313
2017-09-22 16:00 | 313 | 299
2017-09-22 16:30 | 291 | 277
2017-09-22 17:00 | 293 | 279
2017-09-22 17:30 | 275 | 260
2017-09-22 18:00 | 303 | 288
2017-09-22 18:30 | 318 | 303
2017-09-22 19:00 | 315 | 300
2017-09-22 19:30 | 269 | 255
2017-09-22 20:00 | 260 | 246
2017-09-22 20:30 | 284 | 271
2017-09-22 21:00 | 296 | 283
2017-09-22 21:30 | 310 | 297
2017-09-22 22:00 | 324 | 311
2017-09-22 22:30 | 261 | 248
2017-09-22 23:00 | 201 | 187
2017-09-22 23:30 | 194 | 181
2017-09-23 | 192 | 176
2017-09-23 00:30 | 194 | 176
2017-09-23 01:00 | 196 | 178
2017-09-23 01:30 | 203 | 185
2017-09-23 02:00 | 185 | 167
2017-09-23 02:30 | 188 | 171
2017-09-23 03:00 | 198 | 180
2017-09-23 03:30 | 199 | 182
2017-09-23 04:00 | 213 | 196
2017-09-23 04:30 | 206 | 189
2017-09-23 05:00 | 204 | 187
2017-09-23 05:30 | 224 | 207
2017-09-23 06:00 | 243 | 227
2017-09-23 06:30 | 284 | 270
2017-09-23 07:00 | 287 | 273
2017-09-23 07:30 | 291 | 276
2017-09-23 08:00 | 292 | 277
2017-09-23 08:30 | 297 | 282
2017-09-23 09:00 | 297 | 282
2017-09-23 09:30 | 283 | 271
2017-09-23 10:00 | 276 | 264
2017-09-23 10:30 | 286 | 274
2017-09-23 11:00 | 318 | 306
2017-09-23 11:30 | 324 | 313
2017-09-23 12:00 | 320 | 308
2017-09-23 12:30 | 330 | 318
2017-09-23 13:00 | 290 | 279
2017-09-23 13:30 | 259 | 248
2017-09-23 14:00 | 288 | 277
2017-09-23 14:30 | 274 | 263
2017-09-23 15:00 | 337 | 325
2017-09-23 15:30 | 388 | 375
2017-09-23 16:00 | 416 | 401
2017-09-23 16:30 | 422 | 408
2017-09-23 17:00 | 381 | 367
2017-09-23 17:30 | 349 | 335
2017-09-23 18:00 | 352 | 338
2017-09-23 18:30 | 354 | 340
2017-09-23 19:00 | 345 | 332
2017-09-23 19:30 | 301 | 287
2017-09-23 20:00 | 304 | 291
2017-09-23 20:30 | 314 | 302
2017-09-23 21:00 | 322 | 310
2017-09-23 21:30 | 341 | 328
2017-09-23 22:00 | 364 | 352
2017-09-23 22:30 | 361 | 349
2017-09-23 23:00 | 346 | 335
2017-09-23 23:30 | 353 | 342
2017-09-24 | 345 | 331
2017-09-24 00:30 | 329 | 315
2017-09-24 01:00 | 313 | 299
2017-09-24 01:30 | 288 | 274
2017-09-24 02:00 | 245 | 232
2017-09-24 02:30 | 227 | 214
2017-09-24 03:00 | 244 | 231
2017-09-24 03:30 | 218 | 205
2017-09-24 04:00 | 184 | 169
2017-09-24 04:30 | 198 | 183
2017-09-24 05:00 | 200 | 185
2017-09-24 05:30 | 213 | 199
2017-09-24 06:00 | 215 | 200
2017-09-24 06:30 | 218 | 203
2017-09-24 07:00 | 253 | 239
2017-09-24 07:30 | 265 | 250
2017-09-24 08:00 | 289 | 274
2017-09-24 08:30 | 306 | 291
2017-09-24 09:00 | 299 | 284
2017-09-24 09:30 | 291 | 279
2017-09-24 10:00 | 318 | 307
2017-09-24 10:30 | 326 | 316
2017-09-24 11:00 | 332 | 322
2017-09-24 11:30 | 328 | 317
2017-09-24 12:00 | 345 | 334
2017-09-24 12:30 | 358 | 347
2017-09-24 13:00 | 350 | 338
2017-09-24 13:30 | 336 | 325
2017-09-24 14:00 | 329 | 318
2017-09-24 14:30 | 338 | 327
2017-09-24 15:00 | 352 | 341
2017-09-24 15:30 | 356 | 344
2017-09-24 16:00 | 356 | 344
2017-09-24 16:30 | 343 | 330
2017-09-24 17:00 | 343 | 330
2017-09-24 17:30 | 326 | 313
2017-09-24 18:00 | 322 | 309
2017-09-24 18:30 | 340 | 326
2017-09-24 19:00 | 313 | 300
2017-09-24 19:30 | 296 | 284
2017-09-24 20:00 | 304 | 292
2017-09-24 20:30 | 296 | 284
2017-09-24 21:00 | 297 | 285
2017-09-24 21:30 | 281 | 269
2017-09-24 22:00 | 276 | 265
2017-09-24 22:30 | 253 | 244
2017-09-24 23:00 | 232 | 219
2017-09-24 23:30 | 246 | 232
2017-09-25 | 239 | 226
2017-09-25 00:30 | 233 | 219
2017-09-25 01:00 | 242 | 229
2017-09-25 01:30 | 226 | 213
2017-09-25 02:00 | 197 | 182
2017-09-25 02:30 | 163 | 146
2017-09-25 03:00 | 130 | 108
2017-09-25 03:30 | 135 | 114
2017-09-25 04:00 | 133 | 112
2017-09-25 04:30 | 178 | 160
2017-09-25 05:00 | 213 | 196
2017-09-25 05:30 | 243 | 226
2017-09-25 06:00 | 247 | 230
2017-09-25 06:30 | 261 | 244
2017-09-25 07:00 | 252 | 235
2017-09-25 07:30 | 274 | 258
2017-09-25 08:00 | 322 | 306
2017-09-25 08:30 | 314 | 299
2017-09-25 09:00 | 310 | 294
2017-09-25 09:30 | 294 | 278
2017-09-25 10:00 | 287 | 272
2017-09-25 10:30 | 294 | 279
2017-09-25 11:00 | 313 | 298
2017-09-25 11:30 | 324 | 308
2017-09-25 12:00 | 324 | 308
2017-09-25 12:30 | 328 | 312
2017-09-25 13:00 | 301 | 285
2017-09-25 13:30 | 299 | 284
2017-09-25 14:00 | 298 | 282
2017-09-25 14:30 | 306 | 290
2017-09-25 15:00 | 333 | 318
2017-09-25 15:30 | 340 | 324
2017-09-25 16:00 | 357 | 340
2017-09-25 16:30 | 352 | 336
2017-09-25 17:00 | 343 | 326
2017-09-25 17:30 | 327 | 310
2017-09-25 18:00 | 314 | 299
2017-09-25 18:30 | 302 | 287
2017-09-25 19:00 | 292 | 277
2017-09-25 19:30 | 290 | 276
2017-09-25 20:00 | 306 | 292
2017-09-25 20:30 | 313 | 299
2017-09-25 21:00 | 320 | 308
2017-09-25 21:30 | 269 | 257
2017-09-25 22:00 | 268 | 256
2017-09-25 22:30 | 255 | 244
2017-09-25 23:00 | 231 | 220
2017-09-25 23:30 | 234 | 222
2017-09-26 | 231 | 220
2017-09-26 00:30 | 232 | 220
2017-09-26 01:00 | 226 | 213
2017-09-26 01:30 | 236 | 219
2017-09-26 02:00 | 218 | 201
2017-09-26 02:30 | 186 | 168
2017-09-26 03:00 | 190 | 172
2017-09-26 03:30 | 209 | 192
2017-09-26 04:00 | 226 | 210
2017-09-26 04:30 | 246 | 230
2017-09-26 05:00 | 243 | 226
2017-09-26 05:30 | 233 | 216
2017-09-26 06:00 | 239 | 222
2017-09-26 06:30 | 238 | 221
2017-09-26 07:00 | 267 | 250
2017-09-26 07:30 | 308 | 291
2017-09-26 08:00 | 285 | 268
2017-09-26 08:30 | 248 | 230
2017-09-26 09:00 | 259 | 243
2017-09-26 09:30 | 268 | 255
2017-09-26 10:00 | 285 | 272
2017-09-26 10:30 | 298 | 285
2017-09-26 11:00 | 285 | 272
2017-09-26 11:30 | 274 | 262
2017-09-26 12:00 | 256 | 244
2017-09-26 12:30 | 228 | 215
2017-09-26 13:00 | 232 | 220
2017-09-26 13:30 | 257 | 244
2017-09-26 14:00 | 286 | 272
2017-09-26 14:30 | 291 | 278
2017-09-26 15:00 | 285 | 272
2017-09-26 15:30 | 284 | 271
2017-09-26 16:00 | 269 | 256
2017-09-26 16:30 | 255 | 241
2017-09-26 17:00 | 233 | 219
2017-09-26 17:30 | 224 | 210
2017-09-26 18:00 | 199 | 185
2017-09-26 18:30 | 210 | 196
2017-09-26 19:00 | 191 | 176
2017-09-26 19:30 | 203 | 189
2017-09-26 20:00 | 228 | 216
2017-09-26 20:30 | 251 | 240
2017-09-26 21:00 | 287 | 275
2017-09-26 21:30 | 293 | 281
2017-09-26 22:00 | 249 | 237
2017-09-26 22:30 | 253 | 237
2017-09-26 23:00 | 214 | 197
2017-09-26 23:30 | 142 | 122
2017-09-27 | 143 | 124
2017-09-27 00:30 | 134 | 113
2017-09-27 01:00 | 145 | 126
2017-09-27 01:30 | 143 | 124
2017-09-27 02:00 | 141 | 122
2017-09-27 02:30 | 131 | 111
2017-09-27 03:00 | 129 | 108
2017-09-27 03:30 | 125 | 104
2017-09-27 04:00 | 138 | 118
2017-09-27 04:30 | 156 | 137
2017-09-27 05:00 | 163 | 146
2017-09-27 05:30 | 164 | 146
2017-09-27 06:00 | 180 | 162
2017-09-27 06:30 | 205 | 188
2017-09-27 07:00 | 205 | 188
2017-09-27 07:30 | 230 | 212
2017-09-27 08:00 | 263 | 245
2017-09-27 08:30 | 274 | 256
2017-09-27 09:00 | 272 | 255
2017-09-27 09:30 | 286 | 273
2017-09-27 10:00 | 297 | 283
2017-09-27 10:30 | 298 | 285
2017-09-27 11:00 | 300 | 286
2017-09-27 11:30 | 294 | 280
2017-09-27 12:00 | 288 | 275
2017-09-27 12:30 | 271 | 258
2017-09-27 13:00 | 251 | 238
2017-09-27 13:30 | 239 | 225
2017-09-27 14:00 | 239 | 226
2017-09-27 14:30 | 224 | 210
2017-09-27 15:00 | 231 | 217
2017-09-27 15:30 | 214 | 200
2017-09-27 16:00 | 202 | 188
2017-09-27 16:30 | 217 | 204
2017-09-27 17:00 | 260 | 246
2017-09-27 17:30 | 258 | 245
2017-09-27 18:00 | 270 | 256
2017-09-27 18:30 | 271 | 256
2017-09-27 19:00 | 265 | 251
2017-09-27 19:30 | 265 | 251
2017-09-27 20:00 | 282 | 269
2017-09-27 20:30 | 284 | 271
2017-09-27 21:00 | 277 | 265
2017-09-27 21:30 | 273 | 261
2017-09-27 22:00 | 273 | 261
2017-09-27 22:30 | 266 | 253
2017-09-27 23:00 | 260 | 248
2017-09-27 23:30 | 252 | 240
2017-09-28 | 251 | 236
2017-09-28 00:30 | 249 | 232
2017-09-28 01:00 | 246 | 230
2017-09-28 01:30 | 247 | 232
2017-09-28 02:00 | 226 | 211
2017-09-28 02:30 | 183 | 168
2017-09-28 03:00 | 180 | 164
2017-09-28 03:30 | 168 | 153
2017-09-28 04:00 | 157 | 140
2017-09-28 04:30 | 168 | 152
2017-09-28 05:00 | 197 | 182
2017-09-28 05:30 | 228 | 213
2017-09-28 06:00 | 212 | 196
2017-09-28 06:30 | 227 | 210
2017-09-28 07:00 | 253 | 235
2017-09-28 07:30 | 266 | 253
2017-09-28 08:00 | 273 | 259
2017-09-28 08:30 | 279 | 265
2017-09-28 09:00 | 290 | 276
2017-09-28 09:30 | 292 | 278
2017-09-28 10:00 | 296 | 282
2017-09-28 10:30 | 286 | 273
2017-09-28 11:00 | 306 | 291
2017-09-28 11:30 | 300 | 286
2017-09-28 12:00 | 307 | 293
2017-09-28 12:30 | 285 | 271
2017-09-28 13:00 | 266 | 253
2017-09-28 13:30 | 277 | 263
2017-09-28 14:00 | 273 | 259
2017-09-28 14:30 | 273 | 258
2017-09-28 15:00 | 292 | 277
2017-09-28 15:30 | 304 | 289
2017-09-28 16:00 | 300 | 284
2017-09-28 16:30 | 326 | 311
2017-09-28 17:00 | 325 | 311
2017-09-28 17:30 | 305 | 290
2017-09-28 18:00 | 297 | 283
2017-09-28 18:30 | 310 | 295
2017-09-28 19:00 | 310 | 296
2017-09-28 19:30 | 277 | 263
2017-09-28 20:00 | 261 | 247
2017-09-28 20:30 | 274 | 262
2017-09-28 21:00 | 280 | 268
2017-09-28 21:30 | 289 | 277
2017-09-28 22:00 | 306 | 294
2017-09-28 22:30 | 293 | 277
2017-09-28 23:00 | 272 | 257
2017-09-28 23:30 | 239 | 224
2017-09-29 | 235 | 220
2017-09-29 00:30 | 236 | 221
2017-09-29 01:00 | 207 | 191
2017-09-29 01:30 | 208 | 190
2017-09-29 02:00 | 205 | 187
2017-09-29 02:30 | 184 | 165
2017-09-29 03:00 | 181 | 161
2017-09-29 03:30 | 186 | 167
2017-09-29 04:00 | 204 | 186
2017-09-29 04:30 | 215 | 197
2017-09-29 05:00 | 233 | 215
2017-09-29 05:30 | 264 | 247
2017-09-29 06:00 | 271 | 254
2017-09-29 06:30 | 284 | 266
2017-09-29 07:00 | 270 | 251
2017-09-29 07:30 | 251 | 234
2017-09-29 08:00 | 276 | 261
2017-09-29 08:30 | 318 | 303
2017-09-29 09:00 | 333 | 318
2017-09-29 09:30 | 342 | 328
2017-09-29 10:00 | 354 | 341
2017-09-29 10:30 | 353 | 341
2017-09-29 11:00 | 355 | 344
2017-09-29 11:30 | 341 | 330
2017-09-29 12:00 | 327 | 315
2017-09-29 12:30 | 343 | 330
2017-09-29 13:00 | 337 | 325
2017-09-29 13:30 | 325 | 313
2017-09-29 14:00 | 299 | 288
2017-09-29 14:30 | 331 | 319
2017-09-29 15:00 | 344 | 331
2017-09-29 15:30 | 325 | 312
2017-09-29 16:00 | 360 | 346
2017-09-29 16:30 | 357 | 344
2017-09-29 17:00 | 351 | 338
2017-09-29 17:30 | 339 | 327
2017-09-29 18:00 | 334 | 322
2017-09-29 18:30 | 339 | 326
2017-09-29 19:00 | 323 | 310
2017-09-29 19:30 | 313 | 301
2017-09-29 20:00 | 331 | 319
2017-09-29 20:30 | 328 | 317
2017-09-29 21:00 | 315 | 304
2017-09-29 21:30 | 311 | 300
2017-09-29 22:00 | 312 | 301
2017-09-29 22:30 | 305 | 295
2017-09-29 23:00 | 279 | 270
2017-09-29 23:30 | 272 | 263
2017-09-30 | 266 | 254
2017-09-30 00:30 | 272 | 260
2017-09-30 01:00 | 281 | 269
2017-09-30 01:30 | 276 | 264
2017-09-30 02:00 | 252 | 241
2017-09-30 02:30 | 196 | 182
2017-09-30 03:00 | 165 | 149
2017-09-30 03:30 | 157 | 141
2017-09-30 04:00 | 173 | 157
2017-09-30 04:30 | 191 | 175
2017-09-30 05:00 | 195 | 179
2017-09-30 05:30 | 215 | 199
2017-09-30 06:00 | 221 | 205
2017-09-30 06:30 | 225 | 209
2017-09-30 07:00 | 258 | 241
2017-09-30 07:30 | 291 | 274
2017-09-30 08:00 | 323 | 308
2017-09-30 08:30 | 307 | 293
2017-09-30 09:00 | 325 | 311
2017-09-30 09:30 | 327 | 313
2017-09-30 10:00 | 330 | 317
2017-09-30 10:30 | 330 | 316
2017-09-30 11:00 | 322 | 308
2017-09-30 11:30 | 326 | 311
2017-09-30 12:00 | 302 | 288
2017-09-30 12:30 | 302 | 288
2017-09-30 13:00 | 288 | 274
2017-09-30 13:30 | 288 | 273
2017-09-30 14:00 | 257 | 244
2017-09-30 14:30 | 298 | 283
2017-09-30 15:00 | 317 | 302
2017-09-30 15:30 | 292 | 277
2017-09-30 16:00 | 296 | 281
2017-09-30 16:30 | 300 | 285
2017-09-30 17:00 | 306 | 290
2017-09-30 17:30 | 294 | 278
2017-09-30 18:00 | 285 | 270
2017-09-30 18:30 | 300 | 284
2017-09-30 19:00 | 290 | 275
2017-09-30 19:30 | 277 | 261
2017-09-30 20:00 | 279 | 264
2017-09-30 20:30 | 275 | 260
2017-09-30 21:00 | 280 | 266
2017-09-30 21:30 | 293 | 279
2017-09-30 22:00 | 295 | 282
2017-09-30 22:30 | 285 | 273
2017-09-30 23:00 | 251 | 240
2017-09-30 23:30 | 250 | 238
2017-10-01 | 252 | 241
2017-10-01 00:30 | 250 | 240
2017-10-01 01:00 | 264 | 250
2017-10-01 01:30 | 269 | 254
2017-10-01 02:00 | 247 | 232
2017-10-01 02:30 | 213 | 198
2017-10-01 03:00 | 206 | 191
2017-10-01 03:30 | 195 | 180
2017-10-01 04:00 | 199 | 184
2017-10-01 04:30 | 214 | 200
2017-10-01 05:00 | 220 | 205
2017-10-01 05:30 | 231 | 216
2017-10-01 06:00 | 226 | 211
2017-10-01 06:30 | 258 | 243
2017-10-01 07:00 | 260 | 245
2017-10-01 07:30 | 276 | 260
2017-10-01 08:00 | 286 | 270
2017-10-01 08:30 | 253 | 236
2017-10-01 09:00 | 242 | 227
2017-10-01 09:30 | 221 | 209
2017-10-01 10:00 | 222 | 211
2017-10-01 10:30 | 232 | 222
2017-10-01 11:00 | 243 | 233
2017-10-01 11:30 | 220 | 210
2017-10-01 12:00 | 214 | 204
2017-10-01 12:30 | 215 | 205
2017-10-01 13:00 | 229 | 219
2017-10-01 13:30 | 228 | 217
2017-10-01 14:00 | 242 | 231
2017-10-01 14:30 | 258 | 247
2017-10-01 15:00 | 274 | 263
2017-10-01 15:30 | 270 | 259
2017-10-01 16:00 | 280 | 269
2017-10-01 16:30 | 318 | 306
2017-10-01 17:00 | 330 | 318
2017-10-01 17:30 | 323 | 310
2017-10-01 18:00 | 316 | 303
2017-10-01 18:30 | 316 | 303
2017-10-01 19:00 | 341 | 328
2017-10-01 19:30 | 322 | 309
2017-10-01 20:00 | 318 | 306
2017-10-01 20:30 | 295 | 283
2017-10-01 21:00 | 285 | 273
2017-10-01 21:30 | 285 | 274
2017-10-01 22:00 | 300 | 289
2017-10-01 22:30 | 290 | 280
2017-10-01 23:00 | 284 | 273
2017-10-01 23:30 | 293 | 280
2017-10-02 | 273 | 260
2017-10-02 00:30 | 269 | 255
2017-10-02 01:00 | 279 | 266
2017-10-02 01:30 | 271 | 258
2017-10-02 02:00 | 231 | 218
2017-10-02 02:30 | 218 | 206
2017-10-02 03:00 | 205 | 192
2017-10-02 03:30 | 208 | 196
2017-10-02 04:00 | 210 | 197
2017-10-02 04:30 | 238 | 225
2017-10-02 05:00 | 251 | 238
2017-10-02 05:30 | 271 | 258
2017-10-02 06:00 | 274 | 261
2017-10-02 06:30 | 284 | 270
2017-10-02 07:00 | 311 | 298
2017-10-02 07:30 | 341 | 327
2017-10-02 08:00 | 364 | 349
2017-10-02 08:30 | 340 | 327
2017-10-02 09:00 | 313 | 300
2017-10-02 09:30 | 302 | 293
2017-10-02 10:00 | 272 | 263
2017-10-02 10:30 | 273 | 264
2017-10-02 11:00 | 285 | 275
2017-10-02 11:30 | 330 | 320
2017-10-02 12:00 | 339 | 328
2017-10-02 12:30 | 330 | 320
2017-10-02 13:00 | 367 | 356
2017-10-02 13:30 | 353 | 342
2017-10-02 14:00 | 359 | 348
2017-10-02 14:30 | 378 | 367
2017-10-02 15:00 | 367 | 356
2017-10-02 15:30 | 364 | 353
2017-10-02 16:00 | 373 | 361
2017-10-02 16:30 | 360 | 348
2017-10-02 17:00 | 333 | 322
2017-10-02 17:30 | 325 | 314
2017-10-02 18:00 | 295 | 284
2017-10-02 18:30 | 264 | 254
2017-10-02 19:00 | 246 | 236
2017-10-02 19:30 | 266 | 256
2017-10-02 20:00 | 299 | 289
2017-10-02 20:30 | 335 | 325
2017-10-02 21:00 | 340 | 330
2017-10-02 21:30 | 333 | 323
2017-10-02 22:00 | 331 | 321
2017-10-02 22:30 | 330 | 320
2017-10-02 23:00 | 316 | 306
2017-10-02 23:30 | 318 | 307
2017-10-03 | 283 | 270
2017-10-03 00:30 | 234 | 219
2017-10-03 01:00 | 238 | 224
2017-10-03 01:30 | 282 | 269
2017-10-03 02:00 | 287 | 273
2017-10-03 02:30 | 283 | 270
2017-10-03 03:00 | 286 | 273
2017-10-03 03:30 | 305 | 292
2017-10-03 04:00 | 320 | 306
2017-10-03 04:30 | 330 | 316
2017-10-03 05:00 | 318 | 305
2017-10-03 05:30 | 325 | 311
2017-10-03 06:00 | 318 | 304
2017-10-03 06:30 | 305 | 291
2017-10-03 07:00 | 297 | 283
2017-10-03 07:30 | 301 | 286
2017-10-03 08:00 | 312 | 296
2017-10-03 08:30 | 292 | 277
2017-10-03 09:00 | 296 | 281
2017-10-03 09:30 | 293 | 283
2017-10-03 10:00 | 294 | 284
2017-10-03 10:30 | 281 | 272
2017-10-03 11:00 | 273 | 264
2017-10-03 11:30 | 264 | 254
2017-10-03 12:00 | 261 | 251
2017-10-03 12:30 | 270 | 260
2017-10-03 13:00 | 286 | 276
2017-10-03 13:30 | 279 | 269
2017-10-03 14:00 | 273 | 263
2017-10-03 14:30 | 265 | 254
2017-10-03 15:00 | 272 | 262
2017-10-03 15:30 | 318 | 307
2017-10-03 16:00 | 341 | 330
2017-10-03 16:30 | 344 | 333
2017-10-03 17:00 | 350 | 339
2017-10-03 17:30 | 359 | 348
2017-10-03 18:00 | 349 | 337
2017-10-03 18:30 | 324 | 312
2017-10-03 19:00 | 304 | 292
2017-10-03 19:30 | 288 | 278
2017-10-03 20:00 | 277 | 267
2017-10-03 20:30 | 288 | 279
2017-10-03 21:00 | 278 | 269
2017-10-03 21:30 | 265 | 256
2017-10-03 22:00 | 264 | 252
2017-10-03 22:30 | 261 | 249
2017-10-03 23:00 | 276 | 264
2017-10-03 23:30 | 285 | 273
2017-10-04 | 279 | 267
2017-10-04 00:30 | 283 | 266
2017-10-04 01:00 | 285 | 268
2017-10-04 01:30 | 275 | 258
2017-10-04 02:00 | 262 | 245
2017-10-04 02:30 | 253 | 236
2017-10-04 03:00 | 255 | 238
2017-10-04 03:30 | 273 | 256
2017-10-04 04:00 | 291 | 273
2017-10-04 04:30 | 297 | 280
2017-10-04 05:00 | 306 | 289
2017-10-04 05:30 | 300 | 282
2017-10-04 06:00 | 268 | 251
2017-10-04 06:30 | 260 | 243
2017-10-04 07:00 | 264 | 250
2017-10-04 07:30 | 267 | 255
2017-10-04 08:00 | 298 | 285
2017-10-04 08:30 | 276 | 264
2017-10-04 09:00 | 274 | 262
2017-10-04 09:30 | 301 | 288
2017-10-04 10:00 | 315 | 303
2017-10-04 10:30 | 299 | 287
2017-10-04 11:00 | 264 | 253
2017-10-04 11:30 | 243 | 231
2017-10-04 12:00 | 260 | 248
2017-10-04 12:30 | 248 | 237
2017-10-04 13:00 | 210 | 199
2017-10-04 13:30 | 175 | 163
2017-10-04 14:00 | 180 | 168
2017-10-04 14:30 | 227 | 216
2017-10-04 15:00 | 257 | 245
2017-10-04 15:30 | 280 | 267
2017-10-04 16:00 | 285 | 271
2017-10-04 16:30 | 305 | 291
2017-10-04 17:00 | 303 | 289
2017-10-04 17:30 | 324 | 310
2017-10-04 18:00 | 342 | 327
2017-10-04 18:30 | 343 | 328
2017-10-04 19:00 | 313 | 298
2017-10-04 19:30 | 298 | 285
2017-10-04 20:00 | 318 | 305
2017-10-04 20:30 | 355 | 342
2017-10-04 21:00 | 347 | 334
2017-10-04 21:30 | 337 | 324
2017-10-04 22:00 | 344 | 332
2017-10-04 22:30 | 350 | 338
2017-10-04 23:00 | 320 | 309
2017-10-04 23:30 | 323 | 312
2017-10-05 | 332 | 321
2017-10-05 00:30 | 359 | 348
2017-10-05 01:00 | 360 | 347
2017-10-05 01:30 | 353 | 339
2017-10-05 02:00 | 329 | 315
2017-10-05 02:30 | 341 | 328
2017-10-05 03:00 | 336 | 323
2017-10-05 03:30 | 369 | 355
2017-10-05 04:00 | 384 | 370
2017-10-05 04:30 | 390 | 376
2017-10-05 05:00 | 395 | 381
2017-10-05 05:30 | 378 | 365
2017-10-05 06:00 | 373 | 359
2017-10-05 06:30 | 361 | 348
2017-10-05 07:00 | 367 | 353
2017-10-05 07:30 | 390 | 376
2017-10-05 08:00 | 409 | 394
2017-10-05 08:30 | 398 | 385
2017-10-05 09:00 | 381 | 370
2017-10-05 09:30 | 390 | 379
2017-10-05 10:00 | 392 | 380
2017-10-05 10:30 | 378 | 367
2017-10-05 11:00 | 358 | 348
2017-10-05 11:30 | 369 | 359
2017-10-05 12:00 | 385 | 374
2017-10-05 12:30 | 396 | 386
2017-10-05 13:00 | 423 | 411
2017-10-05 13:30 | 424 | 412
2017-10-05 14:00 | 402 | 391
2017-10-05 14:30 | 385 | 374
2017-10-05 15:00 | 372 | 361
2017-10-05 15:30 | 352 | 342
2017-10-05 16:00 | 365 | 355
2017-10-05 16:30 | 399 | 388
2017-10-05 17:00 | 430 | 419
2017-10-05 17:30 | 414 | 402
2017-10-05 18:00 | 383 | 371
2017-10-05 18:30 | 407 | 395
2017-10-05 19:00 | 416 | 403
2017-10-05 19:30 | 399 | 387
2017-10-05 20:00 | 411 | 399
2017-10-05 20:30 | 428 | 417
2017-10-05 21:00 | 435 | 424
2017-10-05 21:30 | 435 | 424
2017-10-05 22:00 | 448 | 435
2017-10-05 22:30 | 437 | 424
2017-10-05 23:00 | 386 | 374
2017-10-05 23:30 | 388 | 376
2017-10-06 | 393 | 382
2017-10-06 00:30 | 382 | 367
2017-10-06 01:00 | 374 | 360
2017-10-06 01:30 | 376 | 361
2017-10-06 02:00 | 373 | 359
2017-10-06 02:30 | 348 | 334
2017-10-06 03:00 | 342 | 327
2017-10-06 03:30 | 324 | 310
2017-10-06 04:00 | 357 | 342
2017-10-06 04:30 | 365 | 350
2017-10-06 05:00 | 386 | 371
2017-10-06 05:30 | 394 | 379
2017-10-06 06:00 | 416 | 399
2017-10-06 06:30 | 430 | 411
2017-10-06 07:00 | 454 | 436
2017-10-06 07:30 | 470 | 452
2017-10-06 08:00 | 474 | 457
2017-10-06 08:30 | 463 | 446
2017-10-06 09:00 | 442 | 428
2017-10-06 09:30 | 431 | 418
2017-10-06 10:00 | 439 | 426
2017-10-06 10:30 | 397 | 385
2017-10-06 11:00 | 374 | 362
2017-10-06 11:30 | 405 | 394
2017-10-06 12:00 | 427 | 416
2017-10-06 12:30 | 428 | 417
2017-10-06 13:00 | 408 | 397
2017-10-06 13:30 | 404 | 392
2017-10-06 14:00 | 422 | 410
2017-10-06 14:30 | 431 | 418
2017-10-06 15:00 | 428 | 415
2017-10-06 15:30 | 410 | 397
2017-10-06 16:00 | 404 | 392
2017-10-06 16:30 | 457 | 444
2017-10-06 17:00 | 426 | 413
2017-10-06 17:30 | 412 | 399
2017-10-06 18:00 | 400 | 388
2017-10-06 18:30 | 424 | 412
2017-10-06 19:00 | 444 | 431
2017-10-06 19:30 | 398 | 386
2017-10-06 20:00 | 373 | 362
2017-10-06 20:30 | 391 | 380
2017-10-06 21:00 | 434 | 423
2017-10-06 21:30 | 424 | 413
2017-10-06 22:00 | 422 | 409
2017-10-06 22:30 | 397 | 385
2017-10-06 23:00 | 409 | 396
2017-10-06 23:30 | 405 | 392
2017-10-07 | 385 | 372
2017-10-07 00:30 | 388 | 373
2017-10-07 01:00 | 383 | 368
2017-10-07 01:30 | 376 | 362
2017-10-07 02:00 | 363 | 349
2017-10-07 02:30 | 366 | 352
2017-10-07 03:00 | 410 | 395
2017-10-07 03:30 | 430 | 415
2017-10-07 04:00 | 438 | 422
2017-10-07 04:30 | 461 | 444
2017-10-07 05:00 | 463 | 446
2017-10-07 05:30 | 464 | 447
2017-10-07 06:00 | 465 | 449
2017-10-07 06:30 | 478 | 463
2017-10-07 07:00 | 487 | 472
2017-10-07 07:30 | 503 | 487
2017-10-07 08:00 | 505 | 489
2017-10-07 08:30 | 387 | 373
2017-10-07 09:00 | 374 | 360
2017-10-07 09:30 | 397 | 383
2017-10-07 10:00 | 437 | 422
2017-10-07 10:30 | 405 | 392
2017-10-07 11:00 | 367 | 356
2017-10-07 11:30 | 349 | 338
2017-10-07 12:00 | 383 | 371
2017-10-07 12:30 | 437 | 424
2017-10-07 13:00 | 476 | 462
2017-10-07 13:30 | 456 | 442
2017-10-07 14:00 | 398 | 386
2017-10-07 14:30 | 375 | 363
2017-10-07 15:00 | 374 | 362
2017-10-07 15:30 | 397 | 385
2017-10-07 16:00 | 345 | 334
2017-10-07 16:30 | 348 | 337
2017-10-07 17:00 | 395 | 382
2017-10-07 17:30 | 390 | 378
2017-10-07 18:00 | 379 | 367
2017-10-07 18:30 | 410 | 397
2017-10-07 19:00 | 417 | 404
2017-10-07 19:30 | 427 | 415
2017-10-07 20:00 | 441 | 428
2017-10-07 20:30 | 461 | 449
2017-10-07 21:00 | 467 | 454
2017-10-07 21:30 | 463 | 450
2017-10-07 22:00 | 468 | 454
2017-10-07 22:30 | 437 | 425
2017-10-07 23:00 | 415 | 402
2017-10-07 23:30 | 394 | 381
2017-10-08 | 391 | 378
2017-10-08 00:30 | 382 | 369
2017-10-08 01:00 | 377 | 363
2017-10-08 01:30 | 342 | 325
2017-10-08 02:00 | 317 | 300
2017-10-08 02:30 | 316 | 299
2017-10-08 03:00 | 305 | 288
2017-10-08 03:30 | 323 | 307
2017-10-08 04:00 | 322 | 306
2017-10-08 04:30 | 332 | 316
2017-10-08 05:00 | 349 | 332
2017-10-08 05:30 | 369 | 352
2017-10-08 06:00 | 403 | 385
2017-10-08 06:30 | 423 | 405
2017-10-08 07:00 | 444 | 427
2017-10-08 07:30 | 453 | 437
2017-10-08 08:00 | 499 | 482
2017-10-08 08:30 | 464 | 447
2017-10-08 09:00 | 470 | 453
2017-10-08 09:30 | 477 | 462
2017-10-08 10:00 | 414 | 400
2017-10-08 10:30 | 422 | 409
2017-10-08 11:00 | 431 | 418
2017-10-08 11:30 | 450 | 436
2017-10-08 12:00 | 453 | 438
2017-10-08 12:30 | 368 | 355
2017-10-08 13:00 | 380 | 367
2017-10-08 13:30 | 405 | 392
2017-10-08 14:00 | 407 | 395
2017-10-08 14:30 | 434 | 423
2017-10-08 15:00 | 445 | 433
2017-10-08 15:30 | 447 | 435
2017-10-08 16:00 | 452 | 440
2017-10-08 16:30 | 442 | 431
2017-10-08 17:00 | 432 | 420
2017-10-08 17:30 | 412 | 400
2017-10-08 18:00 | 396 | 385
2017-10-08 18:30 | 386 | 375
2017-10-08 19:00 | 351 | 340
2017-10-08 19:30 | 327 | 317
2017-10-08 20:00 | 345 | 334
2017-10-08 20:30 | 379 | 368
2017-10-08 21:00 | 382 | 372
2017-10-08 21:30 | 382 | 372
2017-10-08 22:00 | 391 | 381
2017-10-08 22:30 | 379 | 366
2017-10-08 23:00 | 368 | 354
2017-10-08 23:30 | 383 | 369
2017-10-09 | 382 | 368
2017-10-09 00:30 | 364 | 349
2017-10-09 01:00 | 332 | 316
2017-10-09 01:30 | 309 | 294
2017-10-09 02:00 | 265 | 250
2017-10-09 02:30 | 269 | 255
2017-10-09 03:00 | 280 | 266
2017-10-09 03:30 | 308 | 294
2017-10-09 04:00 | 318 | 303
2017-10-09 04:30 | 313 | 298
2017-10-09 05:00 | 347 | 332
2017-10-09 05:30 | 372 | 356
2017-10-09 06:00 | 409 | 394
2017-10-09 06:30 | 415 | 401
2017-10-09 07:00 | 408 | 393
2017-10-09 07:30 | 422 | 407
2017-10-09 08:00 | 440 | 423
2017-10-09 08:30 | 417 | 401
2017-10-09 09:00 | 390 | 374
2017-10-09 09:30 | 405 | 389
2017-10-09 10:00 | 436 | 419
2017-10-09 10:30 | 432 | 416
2017-10-09 11:00 | 396 | 380
2017-10-09 11:30 | 384 | 369
2017-10-09 12:00 | 389 | 374
2017-10-09 12:30 | 409 | 393
2017-10-09 13:00 | 403 | 387
2017-10-09 13:30 | 392 | 376
2017-10-09 14:00 | 367 | 352
2017-10-09 14:30 | 371 | 356
2017-10-09 15:00 | 384 | 367
2017-10-09 15:30 | 363 | 347
2017-10-09 16:00 | 343 | 327
2017-10-09 16:30 | 373 | 356
2017-10-09 17:00 | 406 | 389
2017-10-09 17:30 | 431 | 414
2017-10-09 18:00 | 401 | 385
2017-10-09 18:30 | 383 | 368
2017-10-09 19:00 | 377 | 362
2017-10-09 19:30 | 381 | 366
2017-10-09 20:00 | 398 | 384
2017-10-09 20:30 | 409 | 395
2017-10-09 21:00 | 392 | 378
2017-10-09 21:30 | 388 | 375
2017-10-09 22:00 | 408 | 394
2017-10-09 22:30 | 399 | 385
2017-10-09 23:00 | 394 | 381
2017-10-09 23:30 | 387 | 374
2017-10-10 | 377 | 364
2017-10-10 00:30 | 402 | 389
2017-10-10 01:00 | 386 | 374
2017-10-10 01:30 | 375 | 363
2017-10-10 02:00 | 358 | 344
2017-10-10 02:30 | 356 | 341
2017-10-10 03:00 | 328 | 313
2017-10-10 03:30 | 319 | 304
2017-10-10 04:00 | 326 | 311
2017-10-10 04:30 | 333 | 317
2017-10-10 05:00 | 363 | 348
2017-10-10 05:30 | 382 | 366
2017-10-10 06:00 | 377 | 361
2017-10-10 06:30 | 378 | 362
2017-10-10 07:00 | 370 | 356
2017-10-10 07:30 | 380 | 365
2017-10-10 08:00 | 406 | 391
2017-10-10 08:30 | 382 | 367
2017-10-10 09:00 | 384 | 370
2017-10-10 09:30 | 373 | 362
2017-10-10 10:00 | 378 | 366
2017-10-10 10:30 | 367 | 355
2017-10-10 11:00 | 349 | 337
2017-10-10 11:30 | 355 | 344
2017-10-10 12:00 | 370 | 359
2017-10-10 12:30 | 373 | 362
2017-10-10 13:00 | 392 | 380
2017-10-10 13:30 | 374 | 362
2017-10-10 14:00 | 367 | 355
2017-10-10 14:30 | 372 | 360
2017-10-10 15:00 | 366 | 354
2017-10-10 15:30 | 373 | 361
2017-10-10 16:00 | 384 | 372
2017-10-10 16:30 | 382 | 370
2017-10-10 17:00 | 390 | 378
2017-10-10 17:30 | 399 | 387
2017-10-10 18:00 | 378 | 367
2017-10-10 18:30 | 361 | 350
2017-10-10 19:00 | 364 | 353
2017-10-10 19:30 | 359 | 348
2017-10-10 20:00 | 370 | 359
2017-10-10 20:30 | 367 | 357
2017-10-10 21:00 | 346 | 336
2017-10-10 21:30 | 351 | 341
2017-10-10 22:00 | 366 | 353
2017-10-10 22:30 | 345 | 333
2017-10-10 23:00 | 307 | 296
2017-10-10 23:30 | 307 | 296
2017-10-11 | 320 | 309
2017-10-11 00:30 | 360 | 346
2017-10-11 01:00 | 347 | 332
2017-10-11 01:30 | 319 | 304
2017-10-11 02:00 | 302 | 288
2017-10-11 02:30 | 325 | 311
2017-10-11 03:00 | 301 | 287
2017-10-11 03:30 | 293 | 280
2017-10-11 04:00 | 304 | 290
2017-10-11 04:30 | 335 | 320
2017-10-11 05:00 | 340 | 326
2017-10-11 05:30 | 356 | 341
2017-10-11 06:00 | 389 | 376
2017-10-11 06:30 | 380 | 367
2017-10-11 07:00 | 379 | 366
2017-10-11 07:30 | 387 | 373
2017-10-11 08:00 | 387 | 373
2017-10-11 08:30 | 385 | 371
2017-10-11 09:00 | 412 | 396
2017-10-11 09:30 | 419 | 404
2017-10-11 10:00 | 426 | 410
2017-10-11 10:30 | 395 | 380
2017-10-11 11:00 | 352 | 337
2017-10-11 11:30 | 338 | 324
2017-10-11 12:00 | 336 | 322
2017-10-11 12:30 | 338 | 323
2017-10-11 13:00 | 332 | 318
2017-10-11 13:30 | 338 | 323
2017-10-11 14:00 | 331 | 316
2017-10-11 14:30 | 347 | 331
2017-10-11 15:00 | 373 | 358
2017-10-11 15:30 | 391 | 375
2017-10-11 16:00 | 383 | 367
2017-10-11 16:30 | 353 | 338
2017-10-11 17:00 | 398 | 382
2017-10-11 17:30 | 408 | 392
2017-10-11 18:00 | 372 | 357
2017-10-11 18:30 | 354 | 339
2017-10-11 19:00 | 359 | 343
2017-10-11 19:30 | 378 | 363
2017-10-11 20:00 | 384 | 369
2017-10-11 20:30 | 388 | 374
2017-10-11 21:00 | 389 | 375
2017-10-11 21:30 | 393 | 379
2017-10-11 22:00 | 394 | 381
2017-10-11 22:30 | 371 | 359
2017-10-11 23:00 | 305 | 295
2017-10-11 23:30 | 300 | 286
2017-10-12 | 237 | 222
2017-10-12 00:30 | 227 | 213
2017-10-12 01:00 | 249 | 236
2017-10-12 01:30 | 267 | 254
2017-10-12 02:00 | 282 | 269
2017-10-12 02:30 | 281 | 268
2017-10-12 03:00 | 270 | 258
2017-10-12 03:30 | 271 | 258
2017-10-12 04:00 | 269 | 256
2017-10-12 04:30 | 279 | 267
2017-10-12 05:00 | 304 | 291
2017-10-12 05:30 | 302 | 288
2017-10-12 06:00 | 307 | 293
2017-10-12 06:30 | 302 | 288
2017-10-12 07:00 | 323 | 307
2017-10-12 07:30 | 343 | 329
2017-10-12 08:00 | 360 | 347
2017-10-12 08:30 | 373 | 359
2017-10-12 09:00 | 373 | 359
2017-10-12 09:30 | 380 | 366
2017-10-12 10:00 | 372 | 358
2017-10-12 10:30 | 364 | 350
2017-10-12 11:00 | 365 | 352
2017-10-12 11:30 | 364 | 350
2017-10-12 12:00 | 378 | 363
2017-10-12 12:30 | 374 | 360
2017-10-12 13:00 | 375 | 361
2017-10-12 13:30 | 371 | 356
2017-10-12 14:00 | 369 | 354
2017-10-12 14:30 | 355 | 339
2017-10-12 15:00 | 354 | 338
2017-10-12 15:30 | 360 | 345
2017-10-12 16:00 | 355 | 340
2017-10-12 16:30 | 350 | 339
2017-10-12 17:00 | 348 | 336
2017-10-12 17:30 | 363 | 351
2017-10-12 18:00 | 361 | 348
2017-10-12 18:30 | 349 | 336
2017-10-12 19:00 | 341 | 329
2017-10-12 19:30 | 338 | 327
2017-10-12 20:00 | 349 | 338
2017-10-12 20:30 | 358 | 348
2017-10-12 21:00 | 358 | 347
2017-10-12 21:30 | 344 | 334
2017-10-12 22:00 | 325 | 315
2017-10-12 22:30 | 315 | 302
2017-10-12 23:00 | 299 | 288
2017-10-12 23:30 | 295 | 285
2017-10-13 | 293 | 282
2017-10-13 00:30 | 299 | 288
2017-10-13 01:00 | 319 | 307
2017-10-13 01:30 | 365 | 353
2017-10-13 02:00 | 364 | 352
2017-10-13 02:30 | 359 | 347
2017-10-13 03:00 | 363 | 350
2017-10-13 03:30 | 350 | 338
2017-10-13 04:00 | 334 | 323
2017-10-13 04:30 | 320 | 309
2017-10-13 05:00 | 318 | 306
2017-10-13 05:30 | 324 | 312
2017-10-13 06:00 | 352 | 340
2017-10-13 06:30 | 359 | 347
2017-10-13 07:00 | 371 | 358
2017-10-13 07:30 | 384 | 373
2017-10-13 08:00 | 373 | 361
2017-10-13 08:30 | 397 | 386
2017-10-13 09:00 | 396 | 385
2017-10-13 09:30 | 394 | 382
2017-10-13 10:00 | 396 | 383
2017-10-13 10:30 | 403 | 390
2017-10-13 11:00 | 409 | 396
2017-10-13 11:30 | 400 | 386
2017-10-13 12:00 | 397 | 383
2017-10-13 12:30 | 395 | 381
2017-10-13 13:00 | 381 | 368
2017-10-13 13:30 | 368 | 356
2017-10-13 14:00 | 356 | 343
2017-10-13 14:30 | 355 | 342
2017-10-13 15:00 | 358 | 345
2017-10-13 15:30 | 380 | 366
2017-10-13 16:00 | 382 | 369
2017-10-13 16:30 | 375 | 362
2017-10-13 17:00 | 380 | 367
2017-10-13 17:30 | 370 | 358
2017-10-13 18:00 | 360 | 347
2017-10-13 18:30 | 356 | 343
2017-10-13 19:00 | 366 | 354
2017-10-13 19:30 | 363 | 351
2017-10-13 20:00 | 352 | 342
2017-10-13 20:30 | 362 | 351
2017-10-13 21:00 | 338 | 328
2017-10-13 21:30 | 324 | 313
2017-10-13 22:00 | 319 | 307
2017-10-13 22:30 | 315 | 300
2017-10-13 23:00 | 292 | 277
2017-10-13 23:30 | 289 | 275
2017-10-14 | 307 | 293
2017-10-14 00:30 | 312 | 298
2017-10-14 01:00 | 323 | 309
2017-10-14 01:30 | 335 | 321
2017-10-14 02:00 | 330 | 316
2017-10-14 02:30 | 297 | 283
2017-10-14 03:00 | 282 | 268
2017-10-14 03:30 | 272 | 258
2017-10-14 04:00 | 267 | 252
2017-10-14 04:30 | 291 | 275
2017-10-14 05:00 | 316 | 300
2017-10-14 05:30 | 330 | 314
2017-10-14 06:00 | 311 | 295
2017-10-14 06:30 | 316 | 300
2017-10-14 07:00 | 320 | 305
2017-10-14 07:30 | 331 | 318
2017-10-14 08:00 | 332 | 318
2017-10-14 08:30 | 338 | 324
2017-10-14 09:00 | 338 | 323
2017-10-14 09:30 | 348 | 333
2017-10-14 10:00 | 347 | 332
2017-10-14 10:30 | 365 | 350
2017-10-14 11:00 | 373 | 358
2017-10-14 11:30 | 349 | 335
2017-10-14 12:00 | 351 | 336
2017-10-14 12:30 | 337 | 323
2017-10-14 13:00 | 334 | 321
2017-10-14 13:30 | 329 | 315
2017-10-14 14:00 | 346 | 332
2017-10-14 14:30 | 346 | 332
2017-10-14 15:00 | 337 | 324
2017-10-14 15:30 | 346 | 332
2017-10-14 16:00 | 356 | 341
2017-10-14 16:30 | 276 | 263
2017-10-14 17:00 | 291 | 278
2017-10-14 17:30 | 265 | 252
2017-10-14 18:00 | 247 | 233
2017-10-14 18:30 | 271 | 257
2017-10-14 19:00 | 257 | 243
2017-10-14 19:30 | 235 | 223
2017-10-14 20:00 | 225 | 213
2017-10-14 20:30 | 258 | 246
2017-10-14 21:00 | 252 | 240
2017-10-14 21:30 | 261 | 249
2017-10-14 22:00 | 250 | 238
2017-10-14 22:30 | 212 | 200
2017-10-14 23:00 | 192 | 179
2017-10-14 23:30 | 205 | 189
2017-10-15 | 206 | 190
2017-10-15 00:30 | 220 | 203
2017-10-15 01:00 | 204 | 187
2017-10-15 01:30 | 220 | 205
2017-10-15 02:00 | 214 | 199
2017-10-15 02:30 | 224 | 208
2017-10-15 03:00 | 220 | 204
2017-10-15 03:30 | 217 | 202
2017-10-15 04:00 | 219 | 204
2017-10-15 04:30 | 225 | 210
2017-10-15 05:00 | 260 | 245
2017-10-15 05:30 | 280 | 265
2017-10-15 06:00 | 231 | 216
2017-10-15 06:30 | 219 | 203
2017-10-15 07:00 | 236 | 220
2017-10-15 07:30 | 230 | 214
2017-10-15 08:00 | 274 | 257
2017-10-15 08:30 | 324 | 310
2017-10-15 09:00 | 318 | 304
2017-10-15 09:30 | 300 | 288
2017-10-15 10:00 | 291 | 280
2017-10-15 10:30 | 301 | 291
2017-10-15 11:00 | 318 | 308
2017-10-15 11:30 | 303 | 293
2017-10-15 12:00 | 280 | 270
2017-10-15 12:30 | 284 | 273
2017-10-15 13:00 | 292 | 281
2017-10-15 13:30 | 283 | 273
2017-10-15 14:00 | 284 | 274
2017-10-15 14:30 | 287 | 277
2017-10-15 15:00 | 290 | 280
2017-10-15 15:30 | 300 | 289
2017-10-15 16:00 | 305 | 294
2017-10-15 16:30 | 314 | 302
2017-10-15 17:00 | 352 | 340
2017-10-15 17:30 | 349 | 337
2017-10-15 18:00 | 337 | 325
2017-10-15 18:30 | 327 | 315
2017-10-15 19:00 | 324 | 312
2017-10-15 19:30 | 282 | 271
2017-10-15 20:00 | 294 | 283
2017-10-15 20:30 | 320 | 308
2017-10-15 21:00 | 329 | 318
2017-10-15 21:30 | 304 | 294
2017-10-15 22:00 | 286 | 276
2017-10-15 22:30 | 241 | 232
2017-10-15 23:00 | 228 | 218
2017-10-15 23:30 | 228 | 218
2017-10-16 | 214 | 205
2017-10-16 00:30 | 190 | 181
2017-10-16 01:00 | 162 | 151
2017-10-16 01:30 | 151 | 137
2017-10-16 02:00 | 141 | 128
2017-10-16 02:30 | 168 | 155
2017-10-16 03:00 | 177 | 166
2017-10-16 03:30 | 186 | 175
2017-10-16 04:00 | 192 | 181
2017-10-16 04:30 | 147 | 135
2017-10-16 05:00 | 162 | 149
2017-10-16 05:30 | 207 | 196
2017-10-16 06:00 | 171 | 159
2017-10-16 06:30 | 153 | 139
2017-10-16 07:00 | 228 | 217
2017-10-16 07:30 | 257 | 245
2017-10-16 08:00 | 267 | 255
2017-10-16 08:30 | 278 | 269
2017-10-16 09:00 | 261 | 251
2017-10-16 09:30 | 291 | 279
2017-10-16 10:00 | 298 | 287
2017-10-16 10:30 | 298 | 287
2017-10-16 11:00 | 297 | 286
2017-10-16 11:30 | 327 | 316
2017-10-16 12:00 | 340 | 329
2017-10-16 12:30 | 343 | 332
2017-10-16 13:00 | 358 | 346
2017-10-16 13:30 | 369 | 357
2017-10-16 14:00 | 344 | 333
2017-10-16 14:30 | 350 | 339
2017-10-16 15:00 | 367 | 355
2017-10-16 15:30 | 399 | 387
2017-10-16 16:00 | 406 | 394
2017-10-16 16:30 | 387 | 376
2017-10-16 17:00 | 361 | 350
2017-10-16 17:30 | 371 | 360
2017-10-16 18:00 | 337 | 326
2017-10-16 18:30 | 330 | 319
2017-10-16 19:00 | 339 | 329
2017-10-16 19:30 | 337 | 327
2017-10-16 20:00 | 345 | 335
2017-10-16 20:30 | 343 | 334
2017-10-16 21:00 | 348 | 339
2017-10-16 21:30 | 356 | 346
2017-10-16 22:00 | 328 | 317
2017-10-16 22:30 | 260 | 249
2017-10-16 23:00 | 222 | 211
2017-10-16 23:30 | 210 | 199
2017-10-17 | 198 | 184
2017-10-17 00:30 | 177 | 162
2017-10-17 01:00 | 156 | 141
2017-10-17 01:30 | 141 | 125
2017-10-17 02:00 | 111 | 91
2017-10-17 02:30 | 85 | 60
2017-10-17 03:00 | 81 | 56
2017-10-17 03:30 | 105 | 79
2017-10-17 04:00 | 111 | 87
2017-10-17 04:30 | 80 | 54
2017-10-17 05:00 | 80 | 53
2017-10-17 05:30 | 86 | 57
2017-10-17 06:00 | 104 | 76
2017-10-17 06:30 | 158 | 138
2017-10-17 07:00 | 234 | 222
2017-10-17 07:30 | 250 | 237
2017-10-17 08:00 | 262 | 248
2017-10-17 08:30 | 244 | 231
2017-10-17 09:00 | 249 | 236
2017-10-17 09:30 | 250 | 237
2017-10-17 10:00 | 263 | 250
2017-10-17 10:30 | 266 | 254
2017-10-17 11:00 | 246 | 233
2017-10-17 11:30 | 213 | 198
2017-10-17 12:00 | 224 | 210
2017-10-17 12:30 | 234 | 219
2017-10-17 13:00 | 221 | 205
2017-10-17 13:30 | 224 | 209
2017-10-17 14:00 | 228 | 212
2017-10-17 14:30 | 224 | 208
2017-10-17 15:00 | 232 | 216
2017-10-17 15:30 | 257 | 241
2017-10-17 16:00 | 256 | 240
2017-10-17 16:30 | 227 | 211
2017-10-17 17:00 | 263 | 246
2017-10-17 17:30 | 243 | 227
2017-10-17 18:00 | 239 | 222
2017-10-17 18:30 | 241 | 225
2017-10-17 19:00 | 239 | 223
2017-10-17 19:30 | 248 | 232
2017-10-17 20:00 | 249 | 234
2017-10-17 20:30 | 239 | 224
2017-10-17 21:00 | 236 | 221
2017-10-17 21:30 | 233 | 220
2017-10-17 22:00 | 220 | 208
2017-10-17 22:30 | 162 | 145
2017-10-17 23:00 | 136 | 113
2017-10-17 23:30 | 139 | 118
2017-10-18 | 139 | 115
2017-10-18 00:30 | 124 | 93
2017-10-18 01:00 | 119 | 87
2017-10-18 01:30 | 100 | 66
2017-10-18 02:00 | 90 | 53
2017-10-18 02:30 | 80 | 37
2017-10-18 03:00 | 81 | 44
2017-10-18 03:30 | 78 | 33
2017-10-18 04:00 | 83 | 47
2017-10-18 04:30 | 85 | 44
2017-10-18 05:00 | 95 | 57
2017-10-18 05:30 | 107 | 70
2017-10-18 06:00 | 127 | 94
2017-10-18 06:30 | 175 | 153
2017-10-18 07:00 | 220 | 200
2017-10-18 07:30 | 247 | 227
2017-10-18 08:00 | 247 | 227
2017-10-18 08:30 | 226 | 210
2017-10-18 09:00 | 228 | 214
2017-10-18 09:30 | 266 | 253
2017-10-18 10:00 | 262 | 249
2017-10-18 10:30 | 289 | 276
2017-10-18 11:00 | 304 | 291
2017-10-18 11:30 | 253 | 240
2017-10-18 12:00 | 218 | 204
2017-10-18 12:30 | 222 | 209
2017-10-18 13:00 | 224 | 211
2017-10-18 13:30 | 252 | 239
2017-10-18 14:00 | 188 | 175
2017-10-18 14:30 | 233 | 221
2017-10-18 15:00 | 261 | 248
2017-10-18 15:30 | 290 | 277
2017-10-18 16:00 | 278 | 265
2017-10-18 16:30 | 258 | 245
2017-10-18 17:00 | 261 | 248
2017-10-18 17:30 | 277 | 264
2017-10-18 18:00 | 284 | 271
2017-10-18 18:30 | 284 | 271
2017-10-18 19:00 | 302 | 288
2017-10-18 19:30 | 303 | 289
2017-10-18 20:00 | 291 | 278
2017-10-18 20:30 | 277 | 265
2017-10-18 21:00 | 265 | 253
2017-10-18 21:30 | 274 | 263
2017-10-18 22:00 | 285 | 274
2017-10-18 22:30 | 208 | 198
2017-10-18 23:00 | 193 | 183
2017-10-18 23:30 | 198 | 186
2017-10-19 | 156 | 139
2017-10-19 00:30 | 137 | 119
2017-10-19 01:00 | 132 | 107
2017-10-19 01:30 | 143 | 113
2017-10-19 02:00 | 142 | 112
2017-10-19 02:30 | 144 | 114
2017-10-19 03:00 | 128 | 97
2017-10-19 03:30 | 132 | 101
2017-10-19 04:00 | 137 | 107
2017-10-19 04:30 | 147 | 117
2017-10-19 05:00 | 171 | 144
2017-10-19 05:30 | 174 | 148
2017-10-19 06:00 | 173 | 149
2017-10-19 06:30 | 217 | 201
2017-10-19 07:00 | 282 | 266
2017-10-19 07:30 | 298 | 282
2017-10-19 08:00 | 298 | 282
2017-10-19 08:30 | 275 | 259
2017-10-19 09:00 | 283 | 267
2017-10-19 09:30 | 282 | 266
2017-10-19 10:00 | 315 | 299
2017-10-19 10:30 | 299 | 284
2017-10-19 11:00 | 291 | 276
2017-10-19 11:30 | 289 | 274
2017-10-19 12:00 | 314 | 299
2017-10-19 12:30 | 292 | 277
2017-10-19 13:00 | 327 | 311
2017-10-19 13:30 | 330 | 314
2017-10-19 14:00 | 330 | 313
2017-10-19 14:30 | 360 | 343
2017-10-19 15:00 | 341 | 327
2017-10-19 15:30 | 336 | 321
2017-10-19 16:00 | 363 | 348
2017-10-19 16:30 | 373 | 357
2017-10-19 17:00 | 390 | 374
2017-10-19 17:30 | 371 | 356
2017-10-19 18:00 | 394 | 378
2017-10-19 18:30 | 382 | 365
2017-10-19 19:00 | 409 | 392
2017-10-19 19:30 | 401 | 385
2017-10-19 20:00 | 359 | 343
2017-10-19 20:30 | 304 | 289
2017-10-19 21:00 | 303 | 289
2017-10-19 21:30 | 290 | 277
2017-10-19 22:00 | 270 | 257
2017-10-19 22:30 | 247 | 234
2017-10-19 23:00 | 179 | 163
2017-10-19 23:30 | 167 | 148
2017-10-20 | 168 | 149
2017-10-20 00:30 | 151 | 130
2017-10-20 01:00 | 145 | 124
2017-10-20 01:30 | 148 | 128
2017-10-20 02:00 | 153 | 132
2017-10-20 02:30 | 145 | 124
2017-10-20 03:00 | 125 | 102
2017-10-20 03:30 | 137 | 115
2017-10-20 04:00 | 169 | 149
2017-10-20 04:30 | 148 | 127
2017-10-20 05:00 | 139 | 115
2017-10-20 05:30 | 125 | 100
2017-10-20 06:00 | 111 | 83
2017-10-20 06:30 | 125 | 100
2017-10-20 07:00 | 152 | 129
2017-10-20 07:30 | 175 | 154
2017-10-20 08:00 | 192 | 171
2017-10-20 08:30 | 156 | 133
2017-10-20 09:00 | 175 | 154
2017-10-20 09:30 | 175 | 159
2017-10-20 10:00 | 182 | 168
2017-10-20 10:30 | 179 | 171
2017-10-20 11:00 | 159 | 153
2017-10-20 11:30 | 143 | 136
2017-10-20 12:00 | 146 | 139
2017-10-20 12:30 | 149 | 142
2017-10-20 13:00 | 127 | 120
2017-10-20 13:30 | 135 | 128
2017-10-20 14:00 | 186 | 180
2017-10-20 14:30 | 198 | 191
2017-10-20 15:00 | 215 | 208
2017-10-20 15:30 | 205 | 198
2017-10-20 16:00 | 184 | 178
2017-10-20 16:30 | 173 | 164
2017-10-20 17:00 | 177 | 165
2017-10-20 17:30 | 229 | 219
2017-10-20 18:00 | 250 | 239
2017-10-20 18:30 | 281 | 269
2017-10-20 19:00 | 294 | 282
2017-10-20 19:30 | 280 | 268
2017-10-20 20:00 | 293 | 282
2017-10-20 20:30 | 306 | 294
2017-10-20 21:00 | 280 | 270
2017-10-20 21:30 | 273 | 263
2017-10-20 22:00 | 243 | 233
2017-10-20 22:30 | 206 | 192
2017-10-20 23:00 | 188 | 174
2017-10-20 23:30 | 194 | 180
2017-10-21 | 186 | 172
2017-10-21 00:30 | 191 | 176
2017-10-21 01:00 | 160 | 144
2017-10-21 01:30 | 161 | 146
2017-10-21 02:00 | 159 | 143
2017-10-21 02:30 | 142 | 125
2017-10-21 03:00 | 95 | 73
2017-10-21 03:30 | 69 | 46
2017-10-21 04:00 | 78 | 56
2017-10-21 04:30 | 100 | 77
2017-10-21 05:00 | 126 | 106
2017-10-21 05:30 | 132 | 113
2017-10-21 06:00 | 130 | 110
2017-10-21 06:30 | 156 | 139
2017-10-21 07:00 | 186 | 171
2017-10-21 07:30 | 236 | 220
2017-10-21 08:00 | 256 | 241
2017-10-21 08:30 | 257 | 242
2017-10-21 09:00 | 262 | 247
2017-10-21 09:30 | 280 | 265
2017-10-21 10:00 | 239 | 225
2017-10-21 10:30 | 221 | 206
2017-10-21 11:00 | 219 | 204
2017-10-21 11:30 | 223 | 207
2017-10-21 12:00 | 234 | 218
2017-10-21 12:30 | 231 | 216
2017-10-21 13:00 | 228 | 213
2017-10-21 13:30 | 212 | 197
2017-10-21 14:00 | 208 | 193
2017-10-21 14:30 | 218 | 203
2017-10-21 15:00 | 233 | 219
2017-10-21 15:30 | 215 | 200
2017-10-21 16:00 | 217 | 201
2017-10-21 16:30 | 208 | 193
2017-10-21 17:00 | 231 | 215
2017-10-21 17:30 | 235 | 219
2017-10-21 18:00 | 234 | 218
2017-10-21 18:30 | 242 | 226
2017-10-21 19:00 | 299 | 284
2017-10-21 19:30 | 282 | 266
2017-10-21 20:00 | 270 | 254
2017-10-21 20:30 | 265 | 250
2017-10-21 21:00 | 237 | 222
2017-10-21 21:30 | 238 | 223
2017-10-21 22:00 | 230 | 215
2017-10-21 22:30 | 192 | 177
2017-10-21 23:00 | 181 | 166
2017-10-21 23:30 | 177 | 161
2017-10-22 | 182 | 167
2017-10-22 00:30 | 148 | 130
2017-10-22 01:00 | 138 | 118
2017-10-22 01:30 | 155 | 135
2017-10-22 02:00 | 150 | 128
2017-10-22 02:30 | 137 | 110
2017-10-22 03:00 | 108 | 76
2017-10-22 03:30 | 118 | 87
2017-10-22 04:00 | 102 | 69
2017-10-22 04:30 | 115 | 85
2017-10-22 05:00 | 117 | 85
2017-10-22 05:30 | 132 | 104
2017-10-22 06:00 | 134 | 106
2017-10-22 06:30 | 147 | 121
2017-10-22 07:00 | 168 | 144
2017-10-22 07:30 | 176 | 152
2017-10-22 08:00 | 136 | 106
2017-10-22 08:30 | 128 | 100
2017-10-22 09:00 | 173 | 150
2017-10-22 09:30 | 186 | 164
2017-10-22 10:00 | 178 | 161
2017-10-22 10:30 | 168 | 150
2017-10-22 11:00 | 146 | 126
2017-10-22 11:30 | 133 | 112
2017-10-22 12:00 | 141 | 121
2017-10-22 12:30 | 153 | 134
2017-10-22 13:00 | 140 | 121
2017-10-22 13:30 | 130 | 109
2017-10-22 14:00 | 143 | 124
2017-10-22 14:30 | 134 | 114
2017-10-22 15:00 | 158 | 141
2017-10-22 15:30 | 160 | 142
2017-10-22 16:00 | 207 | 191
2017-10-22 16:30 | 277 | 261
2017-10-22 17:00 | 326 | 309
2017-10-22 17:30 | 353 | 338
2017-10-22 18:00 | 360 | 344
2017-10-22 18:30 | 355 | 341
2017-10-22 19:00 | 363 | 349
2017-10-22 19:30 | 339 | 326
2017-10-22 20:00 | 313 | 299
2017-10-22 20:30 | 317 | 303
2017-10-22 21:00 | 300 | 287
2017-10-22 21:30 | 292 | 279
2017-10-22 22:00 | 298 | 285
2017-10-22 22:30 | 268 | 255
2017-10-22 23:00 | 250 | 235
2017-10-22 23:30 | 258 | 242
2017-10-23 | 247 | 232
2017-10-23 00:30 | 226 | 210
2017-10-23 01:00 | 189 | 172
2017-10-23 01:30 | 193 | 176
2017-10-23 02:00 | 210 | 193
2017-10-23 02:30 | 198 | 182
2017-10-23 03:00 | 195 | 179
2017-10-23 03:30 | 203 | 187
2017-10-23 04:00 | 148 | 130
2017-10-23 04:30 | 150 | 130
2017-10-23 05:00 | 173 | 155
2017-10-23 05:30 | 190 | 172
2017-10-23 06:00 | 175 | 157
2017-10-23 06:30 | 184 | 166
2017-10-23 07:00 | 194 | 176
2017-10-23 07:30 | 200 | 181
2017-10-23 08:00 | 207 | 189
2017-10-23 08:30 | 171 | 152
2017-10-23 09:00 | 165 | 148
2017-10-23 09:30 | 201 | 186
2017-10-23 10:00 | 224 | 209
2017-10-23 10:30 | 216 | 204
2017-10-23 11:00 | 184 | 171
2017-10-23 11:30 | 194 | 181
2017-10-23 12:00 | 201 | 188
2017-10-23 12:30 | 203 | 190
2017-10-23 13:00 | 159 | 144
2017-10-23 13:30 | 178 | 165
2017-10-23 14:00 | 203 | 190
2017-10-23 14:30 | 215 | 201
2017-10-23 15:00 | 231 | 218
2017-10-23 15:30 | 239 | 226
2017-10-23 16:00 | 263 | 250
2017-10-23 16:30 | 279 | 265
2017-10-23 17:00 | 299 | 285
2017-10-23 17:30 | 325 | 311
2017-10-23 18:00 | 399 | 387
2017-10-23 18:30 | 416 | 404
2017-10-23 19:00 | 419 | 408
2017-10-23 19:30 | 397 | 386
2017-10-23 20:00 | 415 | 404
2017-10-23 20:30 | 418 | 408
2017-10-23 21:00 | 397 | 387
2017-10-23 21:30 | 382 | 373
2017-10-23 22:00 | 366 | 356
2017-10-23 22:30 | 300 | 289
2017-10-23 23:00 | 242 | 232
2017-10-23 23:30 | 209 | 197
2017-10-24 | 199 | 185
2017-10-24 00:30 | 197 | 183
2017-10-24 01:00 | 195 | 179
2017-10-24 01:30 | 187 | 167
2017-10-24 02:00 | 166 | 146
2017-10-24 02:30 | 165 | 144
2017-10-24 03:00 | 164 | 141
2017-10-24 03:30 | 175 | 152
2017-10-24 04:00 | 176 | 153
2017-10-24 04:30 | 170 | 148
2017-10-24 05:00 | 172 | 152
2017-10-24 05:30 | 194 | 178
2017-10-24 06:00 | 148 | 133
2017-10-24 06:30 | 145 | 129
2017-10-24 07:00 | 177 | 167
2017-10-24 07:30 | 208 | 199
2017-10-24 08:00 | 168 | 157
2017-10-24 08:30 | 165 | 154
2017-10-24 09:00 | 153 | 141
2017-10-24 09:30 | 150 | 138
2017-10-24 10:00 | 170 | 159
2017-10-24 10:30 | 161 | 150
2017-10-24 11:00 | 137 | 125
2017-10-24 11:30 | 155 | 143
2017-10-24 12:00 | 170 | 159
2017-10-24 12:30 | 181 | 170
2017-10-24 13:00 | 201 | 193
2017-10-24 13:30 | 169 | 159
2017-10-24 14:00 | 174 | 164
2017-10-24 14:30 | 208 | 199
2017-10-24 15:00 | 217 | 207
2017-10-24 15:30 | 219 | 208
2017-10-24 16:00 | 231 | 220
2017-10-24 16:30 | 271 | 261
2017-10-24 17:00 | 296 | 285
2017-10-24 17:30 | 338 | 326
2017-10-24 18:00 | 335 | 323
2017-10-24 18:30 | 349 | 336
2017-10-24 19:00 | 385 | 371
2017-10-24 19:30 | 413 | 399
2017-10-24 20:00 | 437 | 423
2017-10-24 20:30 | 425 | 412
2017-10-24 21:00 | 411 | 398
2017-10-24 21:30 | 396 | 383
2017-10-24 22:00 | 373 | 358
2017-10-24 22:30 | 297 | 284
2017-10-24 23:00 | 220 | 203
2017-10-24 23:30 | 213 | 194
2017-10-25 | 202 | 183
2017-10-25 00:30 | 197 | 178
2017-10-25 01:00 | 209 | 190
2017-10-25 01:30 | 191 | 169
2017-10-25 02:00 | 175 | 152
2017-10-25 02:30 | 165 | 141
2017-10-25 03:00 | 176 | 154
2017-10-25 03:30 | 176 | 152
2017-10-25 04:00 | 194 | 170
2017-10-25 04:30 | 190 | 168
2017-10-25 05:00 | 175 | 153
2017-10-25 05:30 | 150 | 126
2017-10-25 06:00 | 141 | 118
2017-10-25 06:30 | 193 | 175
2017-10-25 07:00 | 218 | 200
2017-10-25 07:30 | 227 | 210
2017-10-25 08:00 | 218 | 200
2017-10-25 08:30 | 199 | 180
2017-10-25 09:00 | 193 | 174
2017-10-25 09:30 | 190 | 174
2017-10-25 10:00 | 200 | 186
2017-10-25 10:30 | 193 | 179
2017-10-25 11:00 | 179 | 165
2017-10-25 11:30 | 179 | 165
2017-10-25 12:00 | 204 | 191
2017-10-25 12:30 | 213 | 199
2017-10-25 13:00 | 212 | 198
2017-10-25 13:30 | 217 | 203
2017-10-25 14:00 | 211 | 198
2017-10-25 14:30 | 210 | 196
2017-10-25 15:00 | 245 | 232
2017-10-25 15:30 | 247 | 233
2017-10-25 16:00 | 248 | 234
2017-10-25 16:30 | 267 | 251
2017-10-25 17:00 | 313 | 297
2017-10-25 17:30 | 344 | 328
2017-10-25 18:00 | 349 | 332
2017-10-25 18:30 | 352 | 335
2017-10-25 19:00 | 381 | 364
2017-10-25 19:30 | 385 | 370
2017-10-25 20:00 | 420 | 405
2017-10-25 20:30 | 434 | 419
2017-10-25 21:00 | 410 | 397
2017-10-25 21:30 | 405 | 392
2017-10-25 22:00 | 373 | 361
2017-10-25 22:30 | 284 | 273
2017-10-25 23:00 | 215 | 202
2017-10-25 23:30 | 206 | 192
2017-10-26 | 198 | 184
2017-10-26 00:30 | 203 | 190
2017-10-26 01:00 | 207 | 193
2017-10-26 01:30 | 189 | 175
2017-10-26 02:00 | 173 | 155
2017-10-26 02:30 | 176 | 157
2017-10-26 03:00 | 177 | 159
2017-10-26 03:30 | 179 | 161
2017-10-26 04:00 | 175 | 157
2017-10-26 04:30 | 178 | 160
2017-10-26 05:00 | 189 | 171
2017-10-26 05:30 | 199 | 182
2017-10-26 06:00 | 233 | 216
2017-10-26 06:30 | 282 | 265
2017-10-26 07:00 | 314 | 296
2017-10-26 07:30 | 347 | 328
2017-10-26 08:00 | 323 | 305
2017-10-26 08:30 | 273 | 256
2017-10-26 09:00 | 281 | 264
2017-10-26 09:30 | 292 | 279
2017-10-26 10:00 | 299 | 286
2017-10-26 10:30 | 308 | 295
2017-10-26 11:00 | 336 | 323
2017-10-26 11:30 | 333 | 320
2017-10-26 12:00 | 331 | 317
2017-10-26 12:30 | 349 | 335
2017-10-26 13:00 | 367 | 352
2017-10-26 13:30 | 394 | 379
2017-10-26 14:00 | 401 | 386
2017-10-26 14:30 | 409 | 393
2017-10-26 15:00 | 431 | 415
2017-10-26 15:30 | 456 | 445
2017-10-26 16:00 | 493 | 486
2017-10-26 16:30 | 489 | 482
2017-10-26 17:00 | 479 | 472
2017-10-26 17:30 | 471 | 465
2017-10-26 18:00 | 463 | 457
2017-10-26 18:30 | 447 | 441
2017-10-26 19:00 | 443 | 438
2017-10-26 19:30 | 435 | 429
2017-10-26 20:00 | 446 | 441
2017-10-26 20:30 | 461 | 450
2017-10-26 21:00 | 431 | 417
2017-10-26 21:30 | 442 | 428
2017-10-26 22:00 | 392 | 379
2017-10-26 22:30 | 300 | 289
2017-10-26 23:00 | 233 | 222
2017-10-26 23:30 | 193 | 177
2017-10-27 | 179 | 162
2017-10-27 00:30 | 197 | 179
2017-10-27 01:00 | 196 | 179
2017-10-27 01:30 | 161 | 140
2017-10-27 02:00 | 147 | 125
2017-10-27 02:30 | 146 | 123
2017-10-27 03:00 | 148 | 125
2017-10-27 03:30 | 148 | 125
2017-10-27 04:00 | 162 | 140
2017-10-27 04:30 | 164 | 143
2017-10-27 05:00 | 178 | 158
2017-10-27 05:30 | 195 | 175
2017-10-27 06:00 | 179 | 158
2017-10-27 06:30 | 205 | 188
2017-10-27 07:00 | 234 | 220
2017-10-27 07:30 | 233 | 218
2017-10-27 08:00 | 224 | 209
2017-10-27 08:30 | 219 | 203
2017-10-27 09:00 | 223 | 207
2017-10-27 09:30 | 228 | 212
2017-10-27 10:00 | 234 | 218
2017-10-27 10:30 | 247 | 231
2017-10-27 11:00 | 225 | 209
2017-10-27 11:30 | 218 | 202
2017-10-27 12:00 | 208 | 190
2017-10-27 12:30 | 190 | 172
2017-10-27 13:00 | 186 | 168
2017-10-27 13:30 | 200 | 183
2017-10-27 14:00 | 235 | 217
2017-10-27 14:30 | 267 | 251
2017-10-27 15:00 | 297 | 282
2017-10-27 15:30 | 319 | 304
2017-10-27 16:00 | 372 | 356
2017-10-27 16:30 | 408 | 394
2017-10-27 17:00 | 399 | 386
2017-10-27 17:30 | 357 | 344
2017-10-27 18:00 | 331 | 320
2017-10-27 18:30 | 358 | 346
2017-10-27 19:00 | 358 | 345
2017-10-27 19:30 | 340 | 329
2017-10-27 20:00 | 350 | 339
2017-10-27 20:30 | 348 | 337
2017-10-27 21:00 | 356 | 344
2017-10-27 21:30 | 356 | 345
2017-10-27 22:00 | 385 | 373
2017-10-27 22:30 | 391 | 378
2017-10-27 23:00 | 342 | 331
2017-10-27 23:30 | 342 | 328
2017-10-28 | 333 | 318
2017-10-28 00:30 | 312 | 297
2017-10-28 01:00 | 305 | 291
2017-10-28 01:30 | 297 | 283
2017-10-28 02:00 | 277 | 264
2017-10-28 02:30 | 268 | 254
2017-10-28 03:00 | 271 | 258
2017-10-28 03:30 | 269 | 256
2017-10-28 04:00 | 259 | 246
2017-10-28 04:30 | 288 | 274
2017-10-28 05:00 | 261 | 247
2017-10-28 05:30 | 303 | 289
2017-10-28 06:00 | 274 | 260
2017-10-28 06:30 | 249 | 234
2017-10-28 07:00 | 250 | 235
2017-10-28 07:30 | 245 | 230
2017-10-28 08:00 | 244 | 228
2017-10-28 08:30 | 247 | 231
2017-10-28 09:00 | 258 | 242
2017-10-28 09:30 | 256 | 244
2017-10-28 10:00 | 246 | 234
2017-10-28 10:30 | 238 | 227
2017-10-28 11:00 | 247 | 237
2017-10-28 11:30 | 253 | 243
2017-10-28 12:00 | 266 | 256
2017-10-28 12:30 | 249 | 239
2017-10-28 13:00 | 256 | 245
2017-10-28 13:30 | 255 | 244
2017-10-28 14:00 | 279 | 268
2017-10-28 14:30 | 325 | 314
2017-10-28 15:00 | 351 | 339
2017-10-28 15:30 | 379 | 367
2017-10-28 16:00 | 410 | 396
2017-10-28 16:30 | 433 | 417
2017-10-28 17:00 | 431 | 416
2017-10-28 17:30 | 427 | 412
2017-10-28 18:00 | 424 | 410
2017-10-28 18:30 | 441 | 426
2017-10-28 19:00 | 435 | 419
2017-10-28 19:30 | 425 | 410
2017-10-28 20:00 | 427 | 413
2017-10-28 20:30 | 421 | 407
2017-10-28 21:00 | 406 | 393
2017-10-28 21:30 | 398 | 385
2017-10-28 22:00 | 384 | 371
2017-10-28 22:30 | 362 | 351
2017-10-28 23:00 | 334 | 322
2017-10-28 23:30 | 352 | 338
2017-10-29 | 337 | 324
2017-10-29 00:30 | 319 | 306
2017-10-29 01:00 | 307 | 294
2017-10-29 01:30 | 277 | 265
2017-10-29 02:00 | 252 | 240
2017-10-29 02:30 | 252 | 240
2017-10-29 03:00 | 252 | 240
2017-10-29 03:30 | 259 | 246
2017-10-29 04:00 | 246 | 234
2017-10-29 04:30 | 222 | 209
2017-10-29 05:00 | 225 | 213
2017-10-29 05:30 | 239 | 226
2017-10-29 06:00 | 244 | 231
2017-10-29 06:30 | 231 | 218
2017-10-29 07:00 | 236 | 223
2017-10-29 07:30 | 234 | 220
2017-10-29 08:00 | 239 | 226
2017-10-29 08:30 | 223 | 209
2017-10-29 09:00 | 217 | 202
2017-10-29 09:30 | 230 | 217
2017-10-29 10:00 | 236 | 223
2017-10-29 10:30 | 247 | 235
2017-10-29 11:00 | 259 | 247
2017-10-29 11:30 | 276 | 265
2017-10-29 12:00 | 293 | 281
2017-10-29 12:30 | 313 | 301
2017-10-29 13:00 | 322 | 310
2017-10-29 13:30 | 344 | 332
2017-10-29 14:00 | 376 | 363
2017-10-29 14:30 | 399 | 384
2017-10-29 15:00 | 421 | 415
2017-10-29 15:30 | 425 | 420
2017-10-29 16:00 | 425 | 420
2017-10-29 16:30 | 415 | 410
2017-10-29 17:00 | 430 | 424
2017-10-29 17:30 | 425 | 420
2017-10-29 18:00 | 415 | 409
2017-10-29 18:30 | 416 | 410
2017-10-29 19:00 | 420 | 415
2017-10-29 19:30 | 401 | 396
2017-10-29 20:00 | 407 | 403
2017-10-29 20:30 | 378 | 374
2017-10-29 21:00 | 367 | 362
2017-10-29 21:30 | 383 | 370
2017-10-29 22:00 | 354 | 342
2017-10-29 22:30 | 307 | 296
2017-10-29 23:00 | 312 | 300
2017-10-29 23:30 | 303 | 289
2017-10-30 | 310 | 296
2017-10-30 00:30 | 279 | 266
2017-10-30 01:00 | 287 | 272
2017-10-30 01:30 | 276 | 260
2017-10-30 02:00 | 269 | 254
2017-10-30 02:30 | 260 | 244
2017-10-30 03:00 | 268 | 253
2017-10-30 03:30 | 269 | 253
2017-10-30 04:00 | 282 | 267
2017-10-30 04:30 | 288 | 273
2017-10-30 05:00 | 304 | 289
2017-10-30 05:30 | 345 | 330
2017-10-30 06:00 | 374 | 358
2017-10-30 06:30 | 385 | 371
2017-10-30 07:00 | 402 | 387
2017-10-30 07:30 | 423 | 405
2017-10-30 08:00 | 478 | 459
2017-10-30 08:30 | 488 | 468
2017-10-30 09:00 | 495 | 476
2017-10-30 09:30 | 484 | 468
2017-10-30 10:00 | 470 | 456
2017-10-30 10:30 | 469 | 455
2017-10-30 11:00 | 427 | 414
2017-10-30 11:30 | 438 | 425
2017-10-30 12:00 | 471 | 457
2017-10-30 12:30 | 463 | 448
2017-10-30 13:00 | 436 | 421
2017-10-30 13:30 | 419 | 405
2017-10-30 14:00 | 418 | 405
2017-10-30 14:30 | 426 | 412
2017-10-30 15:00 | 451 | 436
2017-10-30 15:30 | 448 | 433
2017-10-30 16:00 | 431 | 417
2017-10-30 16:30 | 423 | 410
2017-10-30 17:00 | 427 | 414
2017-10-30 17:30 | 450 | 436
2017-10-30 18:00 | 455 | 441
2017-10-30 18:30 | 462 | 447
2017-10-30 19:00 | 478 | 464
2017-10-30 19:30 | 488 | 474
2017-10-30 20:00 | 497 | 483
2017-10-30 20:30 | 494 | 481
2017-10-30 21:00 | 504 | 491
2017-10-30 21:30 | 503 | 490
2017-10-30 22:00 | 451 | 440
2017-10-30 22:30 | 406 | 396
2017-10-30 23:00 | 385 | 376
2017-10-30 23:30 | 373 | 364
2017-10-31 | 354 | 345
2017-10-31 00:30 | 345 | 336
2017-10-31 01:00 | 377 | 365
2017-10-31 01:30 | 344 | 331
2017-10-31 02:00 | 317 | 305
2017-10-31 02:30 | 308 | 296
2017-10-31 03:00 | 331 | 319
2017-10-31 03:30 | 342 | 330
2017-10-31 04:00 | 348 | 336
2017-10-31 04:30 | 346 | 334
2017-10-31 05:00 | 329 | 316
2017-10-31 05:30 | 336 | 323
2017-10-31 06:00 | 381 | 367
2017-10-31 06:30 | 376 | 362
2017-10-31 07:00 | 387 | 372
2017-10-31 07:30 | 404 | 389
2017-10-31 08:00 | 396 | 380
2017-10-31 08:30 | 376 | 360
2017-10-31 09:00 | 362 | 347
2017-10-31 09:30 | 359 | 344
2017-10-31 10:00 | 352 | 337
2017-10-31 10:30 | 341 | 327
2017-10-31 11:00 | 331 | 318
2017-10-31 11:30 | 324 | 311
2017-10-31 12:00 | 316 | 302
2017-10-31 12:30 | 306 | 292
2017-10-31 13:00 | 325 | 311
2017-10-31 13:30 | 329 | 314
2017-10-31 14:00 | 347 | 332
2017-10-31 14:30 | 383 | 367
2017-10-31 15:00 | 412 | 395
2017-10-31 15:30 | 455 | 446
2017-10-31 16:00 | 423 | 416
2017-10-31 16:30 | 425 | 417
2017-10-31 17:00 | 434 | 426
2017-10-31 17:30 | 453 | 444
2017-10-31 18:00 | 463 | 454
2017-10-31 18:30 | 463 | 455
2017-10-31 19:00 | 473 | 465
2017-10-31 19:30 | 459 | 451
2017-10-31 20:00 | 458 | 452
2017-10-31 20:30 | 435 | 430
2017-10-31 21:00 | 447 | 442
2017-10-31 21:30 | 475 | 470
2017-10-31 22:00 | 487 | 481
2017-10-31 22:30 | 460 | 446
2017-10-31 23:00 | 407 | 396
2017-10-31 23:30 | 361 | 350
2017-11-01 | 364 | 350
2017-11-01 00:30 | 366 | 352
2017-11-01 01:00 | 374 | 360
2017-11-01 01:30 | 367 | 353
2017-11-01 02:00 | 346 | 333
2017-11-01 02:30 | 344 | 331
2017-11-01 03:00 | 347 | 334
2017-11-01 03:30 | 355 | 342
2017-11-01 04:00 | 386 | 371
2017-11-01 04:30 | 372 | 358
2017-11-01 05:00 | 342 | 329
2017-11-01 05:30 | 354 | 341
2017-11-01 06:00 | 345 | 331
2017-11-01 06:30 | 376 | 362
2017-11-01 07:00 | 416 | 400
2017-11-01 07:30 | 424 | 411
2017-11-01 08:00 | 445 | 439
2017-11-01 08:30 | 445 | 440
2017-11-01 09:00 | 424 | 419
2017-11-01 09:30 | 414 | 409
2017-11-01 10:00 | 416 | 412
2017-11-01 10:30 | 423 | 418
2017-11-01 11:00 | 438 | 433
2017-11-01 11:30 | 443 | 437
2017-11-01 12:00 | 431 | 425
2017-11-01 12:30 | 404 | 400
2017-11-01 13:00 | 377 | 373
2017-11-01 13:30 | 365 | 361
2017-11-01 14:00 | 354 | 350
2017-11-01 14:30 | 364 | 360
2017-11-01 15:00 | 370 | 366
2017-11-01 15:30 | 391 | 387
2017-11-01 16:00 | 393 | 389
2017-11-01 16:30 | 411 | 406
2017-11-01 17:00 | 416 | 412
2017-11-01 17:30 | 423 | 418
2017-11-01 18:00 | 441 | 436
2017-11-01 18:30 | 440 | 434
2017-11-01 19:00 | 434 | 428
2017-11-01 19:30 | 405 | 400
2017-11-01 20:00 | 407 | 402
2017-11-01 20:30 | 413 | 409
2017-11-01 21:00 | 421 | 417
2017-11-01 21:30 | 460 | 455
2017-11-01 22:00 | 480 | 472
2017-11-01 22:30 | 437 | 423
2017-11-01 23:00 | 361 | 348
2017-11-01 23:30 | 353 | 341
2017-11-02 | 346 | 333
2017-11-02 00:30 | 348 | 334
2017-11-02 01:00 | 353 | 340
2017-11-02 01:30 | 351 | 338
2017-11-02 02:00 | 321 | 308
2017-11-02 02:30 | 324 | 311
2017-11-02 03:00 | 321 | 308
2017-11-02 03:30 | 317 | 304
2017-11-02 04:00 | 324 | 311
2017-11-02 04:30 | 247 | 234
2017-11-02 05:00 | 180 | 164
2017-11-02 05:30 | 188 | 173
2017-11-02 06:00 | 208 | 193
2017-11-02 06:30 | 231 | 218
2017-11-02 07:00 | 298 | 286
2017-11-02 07:30 | 321 | 308
2017-11-02 08:00 | 319 | 306
2017-11-02 08:30 | 292 | 280
2017-11-02 09:00 | 283 | 271
2017-11-02 09:30 | 298 | 285
2017-11-02 10:00 | 330 | 318
2017-11-02 10:30 | 332 | 319
2017-11-02 11:00 | 326 | 313
2017-11-02 11:30 | 320 | 307
2017-11-02 12:00 | 310 | 297
2017-11-02 12:30 | 295 | 282
2017-11-02 13:00 | 276 | 263
2017-11-02 13:30 | 281 | 268
2017-11-02 14:00 | 295 | 282
2017-11-02 14:30 | 300 | 287
2017-11-02 15:00 | 338 | 324
2017-11-02 15:30 | 337 | 323
2017-11-02 16:00 | 363 | 349
2017-11-02 16:30 | 379 | 364
2017-11-02 17:00 | 392 | 378
2017-11-02 17:30 | 385 | 370
2017-11-02 18:00 | 367 | 353
2017-11-02 18:30 | 374 | 359
2017-11-02 19:00 | 373 | 358
2017-11-02 19:30 | 362 | 348
2017-11-02 20:00 | 367 | 353
2017-11-02 20:30 | 338 | 326
2017-11-02 21:00 | 291 | 280
2017-11-02 21:30 | 296 | 285
2017-11-02 22:00 | 296 | 281
2017-11-02 22:30 | 246 | 232
2017-11-02 23:00 | 192 | 177
2017-11-02 23:30 | 183 | 168
2017-11-03 | 193 | 178
2017-11-03 00:30 | 182 | 167
2017-11-03 01:00 | 186 | 171
2017-11-03 01:30 | 189 | 174
2017-11-03 02:00 | 163 | 148
2017-11-03 02:30 | 163 | 148
2017-11-03 03:00 | 171 | 156
2017-11-03 03:30 | 168 | 152
2017-11-03 04:00 | 194 | 178
2017-11-03 04:30 | 192 | 177
2017-11-03 05:00 | 145 | 128
2017-11-03 05:30 | 109 | 90
2017-11-03 06:00 | 140 | 124
2017-11-03 06:30 | 181 | 165
2017-11-03 07:00 | 237 | 220
2017-11-03 07:30 | 306 | 292
2017-11-03 08:00 | 318 | 305
2017-11-03 08:30 | 312 | 298
2017-11-03 09:00 | 313 | 299
2017-11-03 09:30 | 318 | 305
2017-11-03 10:00 | 323 | 309
2017-11-03 10:30 | 421 | 407
2017-11-03 11:00 | 440 | 424
2017-11-03 11:30 | 406 | 391
2017-11-03 12:00 | 400 | 384
2017-11-03 12:30 | 356 | 341
2017-11-03 13:00 | 316 | 302
2017-11-03 13:30 | 298 | 284
2017-11-03 14:00 | 305 | 291
2017-11-03 14:30 | 315 | 301
2017-11-03 15:00 | 341 | 326
2017-11-03 15:30 | 343 | 329
2017-11-03 16:00 | 357 | 342
2017-11-03 16:30 | 363 | 348
2017-11-03 17:00 | 362 | 347
2017-11-03 17:30 | 348 | 334
2017-11-03 18:00 | 348 | 334
2017-11-03 18:30 | 359 | 344
2017-11-03 19:00 | 386 | 371
2017-11-03 19:30 | 371 | 357
2017-11-03 20:00 | 358 | 345
2017-11-03 20:30 | 350 | 337
2017-11-03 21:00 | 348 | 335
2017-11-03 21:30 | 325 | 312
2017-11-03 22:00 | 286 | 275
2017-11-03 22:30 | 220 | 208
2017-11-03 23:00 | 153 | 136
2017-11-03 23:30 | 133 | 116
2017-11-04 | 131 | 114
2017-11-04 00:30 | 131 | 114
2017-11-04 01:00 | 136 | 116
2017-11-04 01:30 | 130 | 108
2017-11-04 02:00 | 116 | 88
2017-11-04 02:30 | 119 | 91
2017-11-04 03:00 | 119 | 91
2017-11-04 03:30 | 127 | 101
2017-11-04 04:00 | 143 | 118
2017-11-04 04:30 | 148 | 124
2017-11-04 05:00 | 159 | 136
2017-11-04 05:30 | 169 | 147
2017-11-04 06:00 | 169 | 147
2017-11-04 06:30 | 170 | 151
2017-11-04 07:00 | 172 | 153
2017-11-04 07:30 | 167 | 148
2017-11-04 08:00 | 193 | 176
2017-11-04 08:30 | 201 | 184
2017-11-04 09:00 | 198 | 181
2017-11-04 09:30 | 193 | 177
2017-11-04 10:00 | 180 | 164
2017-11-04 10:30 | 184 | 168
2017-11-04 11:00 | 196 | 181
2017-11-04 11:30 | 187 | 173
2017-11-04 12:00 | 163 | 149
2017-11-04 12:30 | 190 | 177
2017-11-04 13:00 | 207 | 194
2017-11-04 13:30 | 214 | 202
2017-11-04 14:00 | 196 | 183
2017-11-04 14:30 | 187 | 174
2017-11-04 15:00 | 240 | 227
2017-11-04 15:30 | 240 | 227
2017-11-04 16:00 | 249 | 236
2017-11-04 16:30 | 255 | 241
2017-11-04 17:00 | 311 | 296
2017-11-04 17:30 | 302 | 289
2017-11-04 18:00 | 292 | 282
2017-11-04 18:30 | 292 | 282
2017-11-04 19:00 | 303 | 293
2017-11-04 19:30 | 299 | 290
2017-11-04 20:00 | 303 | 294
2017-11-04 20:30 | 275 | 267
2017-11-04 21:00 | 235 | 229
2017-11-04 21:30 | 244 | 237
2017-11-04 22:00 | 244 | 234
2017-11-04 22:30 | 186 | 175
2017-11-04 23:00 | 153 | 139
2017-11-04 23:30 | 157 | 142
2017-11-05 | 160 | 146
2017-11-05 00:30 | 163 | 146
2017-11-05 01:00 | 174 | 153
2017-11-05 01:30 | 173 | 149
2017-11-05 02:00 | 154 | 128
2017-11-05 02:30 | 151 | 124
2017-11-05 03:00 | 161 | 135
2017-11-05 03:30 | 172 | 147
2017-11-05 04:00 | 190 | 166
2017-11-05 04:30 | 190 | 166
2017-11-05 05:00 | 192 | 168
2017-11-05 05:30 | 196 | 173
2017-11-05 06:00 | 188 | 164
2017-11-05 06:30 | 182 | 158
2017-11-05 07:00 | 191 | 168
2017-11-05 07:30 | 195 | 172
2017-11-05 08:00 | 212 | 196
2017-11-05 08:30 | 208 | 192
2017-11-05 09:00 | 196 | 180
2017-11-05 09:30 | 231 | 215
2017-11-05 10:00 | 224 | 209
2017-11-05 10:30 | 207 | 191
2017-11-05 11:00 | 188 | 172
2017-11-05 11:30 | 187 | 169
2017-11-05 12:00 | 188 | 171
2017-11-05 12:30 | 203 | 188
2017-11-05 13:00 | 203 | 189
2017-11-05 13:30 | 211 | 197
2017-11-05 14:00 | 224 | 210
2017-11-05 14:30 | 213 | 199
2017-11-05 15:00 | 240 | 226
2017-11-05 15:30 | 259 | 245
2017-11-05 16:00 | 273 | 258
2017-11-05 16:30 | 357 | 341
2017-11-05 17:00 | 352 | 338
2017-11-05 17:30 | 346 | 333
2017-11-05 18:00 | 360 | 348
2017-11-05 18:30 | 364 | 351
2017-11-05 19:00 | 355 | 342
2017-11-05 19:30 | 364 | 351
2017-11-05 20:00 | 374 | 362
2017-11-05 20:30 | 351 | 339
2017-11-05 21:00 | 328 | 317
2017-11-05 21:30 | 331 | 320
2017-11-05 22:00 | 322 | 312
2017-11-05 22:30 | 281 | 272
2017-11-05 23:00 | 276 | 265
2017-11-05 23:30 | 250 | 238
2017-11-06 | 237 | 225
2017-11-06 00:30 | 225 | 210
2017-11-06 01:00 | 216 | 195
2017-11-06 01:30 | 200 | 179
2017-11-06 02:00 | 172 | 148
2017-11-06 02:30 | 172 | 149
2017-11-06 03:00 | 159 | 136
2017-11-06 03:30 | 172 | 148
2017-11-06 04:00 | 184 | 160
2017-11-06 04:30 | 208 | 186
2017-11-06 05:00 | 218 | 197
2017-11-06 05:30 | 241 | 220
2017-11-06 06:00 | 264 | 246
2017-11-06 06:30 | 318 | 304
2017-11-06 07:00 | 413 | 397
2017-11-06 07:30 | 419 | 402
2017-11-06 08:00 | 439 | 425
2017-11-06 08:30 | 451 | 436
2017-11-06 09:00 | 472 | 457
2017-11-06 09:30 | 478 | 463
2017-11-06 10:00 | 465 | 449
2017-11-06 10:30 | 434 | 419
2017-11-06 11:00 | 440 | 425
2017-11-06 11:30 | 465 | 449
2017-11-06 12:00 | 425 | 409
2017-11-06 12:30 | 417 | 401
2017-11-06 13:00 | 404 | 389
2017-11-06 13:30 | 370 | 356
2017-11-06 14:00 | 359 | 345
2017-11-06 14:30 | 350 | 336
2017-11-06 15:00 | 405 | 390
2017-11-06 15:30 | 393 | 378
2017-11-06 16:00 | 394 | 379
2017-11-06 16:30 | 390 | 375
2017-11-06 17:00 | 394 | 379
2017-11-06 17:30 | 376 | 361
2017-11-06 18:00 | 357 | 342
2017-11-06 18:30 | 352 | 338
2017-11-06 19:00 | 344 | 329
2017-11-06 19:30 | 331 | 318
2017-11-06 20:00 | 348 | 337
2017-11-06 20:30 | 344 | 334
2017-11-06 21:00 | 334 | 323
2017-11-06 21:30 | 338 | 325
2017-11-06 22:00 | 329 | 316
2017-11-06 22:30 | 264 | 250
2017-11-06 23:00 | 240 | 225
2017-11-06 23:30 | 233 | 218
2017-11-07 | 233 | 218
2017-11-07 00:30 | 204 | 188
2017-11-07 01:00 | 202 | 186
2017-11-07 01:30 | 169 | 152
2017-11-07 02:00 | 150 | 132
2017-11-07 02:30 | 153 | 136
2017-11-07 03:00 | 152 | 135
2017-11-07 03:30 | 161 | 145
2017-11-07 04:00 | 187 | 171
2017-11-07 04:30 | 193 | 177
2017-11-07 05:00 | 205 | 190
2017-11-07 05:30 | 237 | 222
2017-11-07 06:00 | 261 | 246
2017-11-07 06:30 | 297 | 281
2017-11-07 07:00 | 330 | 315
2017-11-07 07:30 | 402 | 387
2017-11-07 08:00 | 395 | 381
2017-11-07 08:30 | 357 | 344
2017-11-07 09:00 | 368 | 355
2017-11-07 09:30 | 370 | 358
2017-11-07 10:00 | 396 | 383
2017-11-07 10:30 | 406 | 393
2017-11-07 11:00 | 415 | 402
2017-11-07 11:30 | 402 | 391
2017-11-07 12:00 | 380 | 371
2017-11-07 12:30 | 357 | 348
2017-11-07 13:00 | 347 | 338
2017-11-07 13:30 | 342 | 333
2017-11-07 14:00 | 337 | 329
2017-11-07 14:30 | 318 | 310
2017-11-07 15:00 | 284 | 276
2017-11-07 15:30 | 286 | 278
2017-11-07 16:00 | 287 | 278
2017-11-07 16:30 | 310 | 301
2017-11-07 17:00 | 327 | 318
2017-11-07 17:30 | 341 | 334
2017-11-07 18:00 | 353 | 346
2017-11-07 18:30 | 359 | 352
2017-11-07 19:00 | 360 | 353
2017-11-07 19:30 | 360 | 353
2017-11-07 20:00 | 360 | 353
2017-11-07 20:30 | 303 | 297
2017-11-07 21:00 | 284 | 278
2017-11-07 21:30 | 316 | 308
2017-11-07 22:00 | 308 | 298
2017-11-07 22:30 | 226 | 216
2017-11-07 23:00 | 203 | 192
2017-11-07 23:30 | 203 | 193
2017-11-08 | 182 | 172
2017-11-08 00:30 | 176 | 163
2017-11-08 01:00 | 180 | 165
2017-11-08 01:30 | 172 | 156
2017-11-08 02:00 | 153 | 137
2017-11-08 02:30 | 151 | 135
2017-11-08 03:00 | 151 | 134
2017-11-08 03:30 | 148 | 131
2017-11-08 04:00 | 155 | 139
2017-11-08 04:30 | 158 | 143
2017-11-08 05:00 | 145 | 128
2017-11-08 05:30 | 148 | 132
2017-11-08 06:00 | 179 | 164
2017-11-08 06:30 | 199 | 184
2017-11-08 07:00 | 248 | 236
2017-11-08 07:30 | 259 | 247
2017-11-08 08:00 | 239 | 226
2017-11-08 08:30 | 239 | 226
2017-11-08 09:00 | 224 | 211
2017-11-08 09:30 | 199 | 185
2017-11-08 10:00 | 183 | 169
2017-11-08 10:30 | 241 | 228
2017-11-08 11:00 | 241 | 228
2017-11-08 11:30 | 220 | 208
2017-11-08 12:00 | 211 | 198
2017-11-08 12:30 | 212 | 198
2017-11-08 13:00 | 216 | 203
2017-11-08 13:30 | 214 | 201
2017-11-08 14:00 | 227 | 214
2017-11-08 14:30 | 220 | 208
2017-11-08 15:00 | 236 | 225
2017-11-08 15:30 | 262 | 250
2017-11-08 16:00 | 286 | 274
2017-11-08 16:30 | 306 | 295
2017-11-08 17:00 | 315 | 304
2017-11-08 17:30 | 279 | 268
2017-11-08 18:00 | 281 | 270
2017-11-08 18:30 | 286 | 276
2017-11-08 19:00 | 306 | 295
2017-11-08 19:30 | 303 | 292
2017-11-08 20:00 | 293 | 282
2017-11-08 20:30 | 290 | 280
2017-11-08 21:00 | 279 | 269
2017-11-08 21:30 | 282 | 269
2017-11-08 22:00 | 253 | 240
2017-11-08 22:30 | 186 | 173
2017-11-08 23:00 | 165 | 151
2017-11-08 23:30 | 160 | 145
2017-11-09 | 159 | 144
2017-11-09 00:30 | 146 | 128
2017-11-09 01:00 | 147 | 128
2017-11-09 01:30 | 143 | 124
2017-11-09 02:00 | 126 | 106
2017-11-09 02:30 | 126 | 106
2017-11-09 03:00 | 124 | 103
2017-11-09 03:30 | 141 | 122
2017-11-09 04:00 | 160 | 143
2017-11-09 04:30 | 198 | 183
2017-11-09 05:00 | 185 | 170
2017-11-09 05:30 | 194 | 179
2017-11-09 06:00 | 244 | 229
2017-11-09 06:30 | 289 | 274
2017-11-09 07:00 | 343 | 331
2017-11-09 07:30 | 343 | 332
2017-11-09 08:00 | 333 | 321
2017-11-09 08:30 | 295 | 284
2017-11-09 09:00 | 319 | 308
2017-11-09 09:30 | 331 | 320
2017-11-09 10:00 | 344 | 332
2017-11-09 10:30 | 348 | 336
2017-11-09 11:00 | 343 | 331
2017-11-09 11:30 | 349 | 337
2017-11-09 12:00 | 344 | 332
2017-11-09 12:30 | 346 | 333
2017-11-09 13:00 | 352 | 340
2017-11-09 13:30 | 349 | 337
2017-11-09 14:00 | 336 | 324
2017-11-09 14:30 | 313 | 301
2017-11-09 15:00 | 292 | 279
2017-11-09 15:30 | 286 | 273
2017-11-09 16:00 | 321 | 307
2017-11-09 16:30 | 315 | 302
2017-11-09 17:00 | 338 | 323
2017-11-09 17:30 | 332 | 318
2017-11-09 18:00 | 315 | 301
2017-11-09 18:30 | 321 | 306
2017-11-09 19:00 | 344 | 329
2017-11-09 19:30 | 345 | 330
2017-11-09 20:00 | 346 | 331
2017-11-09 20:30 | 363 | 349
2017-11-09 21:00 | 364 | 350
2017-11-09 21:30 | 370 | 356
2017-11-09 22:00 | 323 | 310
2017-11-09 22:30 | 301 | 288
2017-11-09 23:00 | 194 | 178
2017-11-09 23:30 | 151 | 134
2017-11-10 | 144 | 126
2017-11-10 00:30 | 120 | 99
2017-11-10 01:00 | 118 | 96
2017-11-10 01:30 | 124 | 103
2017-11-10 02:00 | 114 | 93
2017-11-10 02:30 | 123 | 103
2017-11-10 03:00 | 129 | 105
2017-11-10 03:30 | 138 | 115
2017-11-10 04:00 | 175 | 155
2017-11-10 04:30 | 190 | 171
2017-11-10 05:00 | 186 | 165
2017-11-10 05:30 | 198 | 179
2017-11-10 06:00 | 213 | 193
2017-11-10 06:30 | 245 | 228
2017-11-10 07:00 | 259 | 242
2017-11-10 07:30 | 271 | 255
2017-11-10 08:00 | 273 | 260
2017-11-10 08:30 | 277 | 267
2017-11-10 09:00 | 241 | 231
2017-11-10 09:30 | 265 | 254
2017-11-10 10:00 | 306 | 295
2017-11-10 10:30 | 340 | 328
2017-11-10 11:00 | 345 | 333
2017-11-10 11:30 | 368 | 357
2017-11-10 12:00 | 368 | 356
2017-11-10 12:30 | 385 | 373
2017-11-10 13:00 | 398 | 387
2017-11-10 13:30 | 382 | 371
2017-11-10 14:00 | 381 | 369
2017-11-10 14:30 | 362 | 351
2017-11-10 15:00 | 371 | 360
2017-11-10 15:30 | 393 | 382
2017-11-10 16:00 | 389 | 378
2017-11-10 16:30 | 394 | 383
2017-11-10 17:00 | 398 | 387
2017-11-10 17:30 | 361 | 350
2017-11-10 18:00 | 366 | 354
2017-11-10 18:30 | 378 | 366
2017-11-10 19:00 | 416 | 404
2017-11-10 19:30 | 405 | 393
2017-11-10 20:00 | 380 | 369
2017-11-10 20:30 | 375 | 364
2017-11-10 21:00 | 345 | 335
2017-11-10 21:30 | 335 | 325
2017-11-10 22:00 | 312 | 299
2017-11-10 22:30 | 321 | 308
2017-11-10 23:00 | 265 | 253
2017-11-10 23:30 | 252 | 238
2017-11-11 | 230 | 215
2017-11-11 00:30 | 209 | 194
2017-11-11 01:00 | 211 | 192
2017-11-11 01:30 | 197 | 178
2017-11-11 02:00 | 178 | 159
2017-11-11 02:30 | 180 | 161
2017-11-11 03:00 | 173 | 154
2017-11-11 03:30 | 185 | 165
2017-11-11 04:00 | 208 | 190
2017-11-11 04:30 | 203 | 185
2017-11-11 05:00 | 194 | 175
2017-11-11 05:30 | 190 | 171
2017-11-11 06:00 | 191 | 172
2017-11-11 06:30 | 186 | 169
2017-11-11 07:00 | 202 | 185
2017-11-11 07:30 | 222 | 206
2017-11-11 08:00 | 221 | 205
2017-11-11 08:30 | 239 | 222
2017-11-11 09:00 | 240 | 225
2017-11-11 09:30 | 242 | 228
2017-11-11 10:00 | 221 | 207
2017-11-11 10:30 | 221 | 208
2017-11-11 11:00 | 216 | 203
2017-11-11 11:30 | 204 | 191
2017-11-11 12:00 | 213 | 201
2017-11-11 12:30 | 202 | 189
2017-11-11 13:00 | 203 | 191
2017-11-11 13:30 | 200 | 188
2017-11-11 14:00 | 200 | 187
2017-11-11 14:30 | 198 | 185
2017-11-11 15:00 | 202 | 190
2017-11-11 15:30 | 218 | 205
2017-11-11 16:00 | 214 | 201
2017-11-11 16:30 | 222 | 209
2017-11-11 17:00 | 245 | 232
2017-11-11 17:30 | 264 | 250
2017-11-11 18:00 | 268 | 254
2017-11-11 18:30 | 287 | 273
2017-11-11 19:00 | 306 | 295
2017-11-11 19:30 | 299 | 288
2017-11-11 20:00 | 278 | 268
2017-11-11 20:30 | 272 | 261
2017-11-11 21:00 | 228 | 219
2017-11-11 21:30 | 211 | 201
2017-11-11 22:00 | 194 | 181
2017-11-11 22:30 | 174 | 161
2017-11-11 23:00 | 148 | 135
2017-11-11 23:30 | 145 | 131
2017-11-12 | 135 | 120
2017-11-12 00:30 | 127 | 107
2017-11-12 01:00 | 138 | 119
2017-11-12 01:30 | 130 | 106
2017-11-12 02:00 | 119 | 90
2017-11-12 02:30 | 126 | 99
2017-11-12 03:00 | 127 | 100
2017-11-12 03:30 | 156 | 133
2017-11-12 04:00 | 185 | 163
2017-11-12 04:30 | 179 | 156
2017-11-12 05:00 | 173 | 150
2017-11-12 05:30 | 175 | 152
2017-11-12 06:00 | 187 | 165
2017-11-12 06:30 | 207 | 186
2017-11-12 07:00 | 201 | 179
2017-11-12 07:30 | 220 | 199
2017-11-12 08:00 | 218 | 197
2017-11-12 08:30 | 230 | 209
2017-11-12 09:00 | 243 | 226
2017-11-12 09:30 | 235 | 223
2017-11-12 10:00 | 230 | 217
2017-11-12 10:30 | 234 | 222
2017-11-12 11:00 | 219 | 207
2017-11-12 11:30 | 210 | 198
2017-11-12 12:00 | 211 | 198
2017-11-12 12:30 | 209 | 196
2017-11-12 13:00 | 201 | 188
2017-11-12 13:30 | 193 | 180
2017-11-12 14:00 | 197 | 184
2017-11-12 14:30 | 199 | 185
2017-11-12 15:00 | 221 | 208
2017-11-12 15:30 | 223 | 210
2017-11-12 16:00 | 250 | 237
2017-11-12 16:30 | 250 | 237
2017-11-12 17:00 | 252 | 240
2017-11-12 17:30 | 279 | 266
2017-11-12 18:00 | 256 | 242
2017-11-12 18:30 | 264 | 250
2017-11-12 19:00 | 296 | 282
2017-11-12 19:30 | 294 | 279
2017-11-12 20:00 | 286 | 272
2017-11-12 20:30 | 265 | 251
2017-11-12 21:00 | 234 | 221
2017-11-12 21:30 | 228 | 216
2017-11-12 22:00 | 223 | 210
2017-11-12 22:30 | 226 | 212
2017-11-12 23:00 | 211 | 197
2017-11-12 23:30 | 215 | 201
2017-11-13 | 190 | 175
2017-11-13 00:30 | 213 | 196
2017-11-13 01:00 | 206 | 186
2017-11-13 01:30 | 193 | 172
2017-11-13 02:00 | 181 | 160
2017-11-13 02:30 | 181 | 160
2017-11-13 03:00 | 182 | 161
2017-11-13 03:30 | 188 | 167
2017-11-13 04:00 | 207 | 188
2017-11-13 04:30 | 208 | 188
2017-11-13 05:00 | 205 | 186
2017-11-13 05:30 | 219 | 200
2017-11-13 06:00 | 231 | 213
2017-11-13 06:30 | 254 | 235
2017-11-13 07:00 | 286 | 268
2017-11-13 07:30 | 284 | 267
2017-11-13 08:00 | 287 | 269
2017-11-13 08:30 | 280 | 263
2017-11-13 09:00 | 262 | 246
2017-11-13 09:30 | 262 | 249
2017-11-13 10:00 | 259 | 246
2017-11-13 10:30 | 280 | 268
2017-11-13 11:00 | 299 | 287
2017-11-13 11:30 | 265 | 253
2017-11-13 12:00 | 285 | 273
2017-11-13 12:30 | 311 | 299
2017-11-13 13:00 | 308 | 296
2017-11-13 13:30 | 298 | 286
2017-11-13 14:00 | 293 | 281
2017-11-13 14:30 | 291 | 280
2017-11-13 15:00 | 338 | 325
2017-11-13 15:30 | 392 | 378
2017-11-13 16:00 | 421 | 409
2017-11-13 16:30 | 451 | 439
2017-11-13 17:00 | 435 | 424
2017-11-13 17:30 | 410 | 402
2017-11-13 18:00 | 399 | 392
2017-11-13 18:30 | 395 | 388
2017-11-13 19:00 | 410 | 402
2017-11-13 19:30 | 399 | 392
2017-11-13 20:00 | 407 | 400
2017-11-13 20:30 | 379 | 373
2017-11-13 21:00 | 346 | 339
2017-11-13 21:30 | 313 | 303
2017-11-13 22:00 | 292 | 281
2017-11-13 22:30 | 285 | 275
2017-11-13 23:00 | 274 | 263
2017-11-13 23:30 | 279 | 267
2017-11-14 | 270 | 259
2017-11-14 00:30 | 252 | 241
2017-11-14 01:00 | 226 | 213
2017-11-14 01:30 | 221 | 208
2017-11-14 02:00 | 216 | 203
2017-11-14 02:30 | 220 | 207
2017-11-14 03:00 | 212 | 199
2017-11-14 03:30 | 213 | 200
2017-11-14 04:00 | 214 | 199
2017-11-14 04:30 | 256 | 242
2017-11-14 05:00 | 264 | 249
2017-11-14 05:30 | 275 | 261
2017-11-14 06:00 | 300 | 286
2017-11-14 06:30 | 354 | 339
2017-11-14 07:00 | 397 | 382
2017-11-14 07:30 | 415 | 399
2017-11-14 08:00 | 392 | 376
2017-11-14 08:30 | 369 | 353
2017-11-14 09:00 | 363 | 346
2017-11-14 09:30 | 383 | 370
2017-11-14 10:00 | 381 | 367
2017-11-14 10:30 | 379 | 365
2017-11-14 11:00 | 372 | 358
2017-11-14 11:30 | 366 | 353
2017-11-14 12:00 | 392 | 379
2017-11-14 12:30 | 413 | 401
2017-11-14 13:00 | 395 | 383
2017-11-14 13:30 | 419 | 406
2017-11-14 14:00 | 443 | 429
2017-11-14 14:30 | 487 | 471
2017-11-14 15:00 | 520 | 503
2017-11-14 15:30 | 504 | 489
2017-11-14 16:00 | 525 | 516
2017-11-14 16:30 | 547 | 540
2017-11-14 17:00 | 551 | 544
2017-11-14 17:30 | 541 | 535
2017-11-14 18:00 | 540 | 533
2017-11-14 18:30 | 551 | 544
2017-11-14 19:00 | 557 | 550
2017-11-14 19:30 | 551 | 544
2017-11-14 20:00 | 534 | 527
2017-11-14 20:30 | 504 | 499
2017-11-14 21:00 | 475 | 470
2017-11-14 21:30 | 470 | 466
2017-11-14 22:00 | 470 | 465
2017-11-14 22:30 | 443 | 433
2017-11-14 23:00 | 398 | 389
2017-11-14 23:30 | 362 | 354
2017-11-15 | 347 | 338
2017-11-15 00:30 | 319 | 306
2017-11-15 01:00 | 349 | 335
2017-11-15 01:30 | 337 | 324
2017-11-15 02:00 | 310 | 297
2017-11-15 02:30 | 321 | 309
2017-11-15 03:00 | 316 | 303
2017-11-15 03:30 | 323 | 310
2017-11-15 04:00 | 315 | 302
2017-11-15 04:30 | 341 | 328
2017-11-15 05:00 | 349 | 336
2017-11-15 05:30 | 372 | 359
2017-11-15 06:00 | 372 | 358
2017-11-15 06:30 | 416 | 404
2017-11-15 07:00 | 425 | 413
2017-11-15 07:30 | 482 | 469
2017-11-15 08:00 | 499 | 486
2017-11-15 08:30 | 442 | 432
2017-11-15 09:00 | 368 | 362
2017-11-15 09:30 | 371 | 369
2017-11-15 10:00 | 381 | 379
2017-11-15 10:30 | 386 | 384
2017-11-15 11:00 | 375 | 372
2017-11-15 11:30 | 364 | 362
2017-11-15 12:00 | 341 | 339
2017-11-15 12:30 | 316 | 314
2017-11-15 13:00 | 308 | 306
2017-11-15 13:30 | 332 | 331
2017-11-15 14:00 | 331 | 330
2017-11-15 14:30 | 338 | 336
2017-11-15 15:00 | 351 | 349
2017-11-15 15:30 | 357 | 356
2017-11-15 16:00 | 352 | 350
2017-11-15 16:30 | 346 | 344
2017-11-15 17:00 | 371 | 369
2017-11-15 17:30 | 376 | 374
2017-11-15 18:00 | 379 | 377
2017-11-15 18:30 | 363 | 361
2017-11-15 19:00 | 380 | 378
2017-11-15 19:30 | 373 | 370
2017-11-15 20:00 | 363 | 362
2017-11-15 20:30 | 356 | 354
2017-11-15 21:00 | 356 | 354
2017-11-15 21:30 | 355 | 350
2017-11-15 22:00 | 329 | 322
2017-11-15 22:30 | 295 | 289
2017-11-15 23:00 | 252 | 247
2017-11-15 23:30 | 238 | 233
2017-11-16 | 240 | 235
2017-11-16 00:30 | 219 | 214
2017-11-16 01:00 | 221 | 214
2017-11-16 01:30 | 208 | 201
2017-11-16 02:00 | 180 | 173
2017-11-16 02:30 | 168 | 161
2017-11-16 03:00 | 169 | 161
2017-11-16 03:30 | 171 | 163
2017-11-16 04:00 | 167 | 158
2017-11-16 04:30 | 148 | 140
2017-11-16 05:00 | 135 | 126
2017-11-16 05:30 | 138 | 130
2017-11-16 06:00 | 142 | 133
2017-11-16 06:30 | 177 | 169
2017-11-16 07:00 | 206 | 199
2017-11-16 07:30 | 227 | 220
2017-11-16 08:00 | 228 | 220
2017-11-16 08:30 | 257 | 248
2017-11-16 09:00 | 273 | 264
2017-11-16 09:30 | 289 | 284
2017-11-16 10:00 | 289 | 286
2017-11-16 10:30 | 286 | 283
2017-11-16 11:00 | 286 | 284
2017-11-16 11:30 | 278 | 276
2017-11-16 12:00 | 279 | 276
2017-11-16 12:30 | 267 | 264
2017-11-16 13:00 | 256 | 253
2017-11-16 13:30 | 264 | 262
2017-11-16 14:00 | 259 | 256
2017-11-16 14:30 | 258 | 256
2017-11-16 15:00 | 266 | 263
2017-11-16 15:30 | 267 | 264
2017-11-16 16:00 | 264 | 260
2017-11-16 16:30 | 268 | 265
2017-11-16 17:00 | 272 | 269
2017-11-16 17:30 | 261 | 258
2017-11-16 18:00 | 257 | 254
2017-11-16 18:30 | 251 | 248
2017-11-16 19:00 | 262 | 258
2017-11-16 19:30 | 239 | 236
2017-11-16 20:00 | 208 | 207
2017-11-16 20:30 | 206 | 205
2017-11-16 21:00 | 192 | 190
2017-11-16 21:30 | 205 | 198
2017-11-16 22:00 | 196 | 189
2017-11-16 22:30 | 168 | 161
2017-11-16 23:00 | 127 | 120
2017-11-16 23:30 | 103 | 96
2017-11-17 | 119 | 111
2017-11-17 00:30 | 128 | 117
2017-11-17 01:00 | 125 | 115
2017-11-17 01:30 | 127 | 117
2017-11-17 02:00 | 111 | 101
2017-11-17 02:30 | 110 | 99
2017-11-17 03:00 | 111 | 101
2017-11-17 03:30 | 115 | 105
2017-11-17 04:00 | 113 | 103
2017-11-17 04:30 | 116 | 106
2017-11-17 05:00 | 105 | 94
2017-11-17 05:30 | 106 | 95
2017-11-17 06:00 | 120 | 110
2017-11-17 06:30 | 146 | 138
2017-11-17 07:00 | 189 | 182
2017-11-17 07:30 | 218 | 210
2017-11-17 08:00 | 222 | 213
2017-11-17 08:30 | 248 | 239
2017-11-17 09:00 | 248 | 239
2017-11-17 09:30 | 252 | 247
2017-11-17 10:00 | 235 | 232
2017-11-17 10:30 | 236 | 233
2017-11-17 11:00 | 208 | 206
2017-11-17 11:30 | 196 | 195
2017-11-17 12:00 | 196 | 195
2017-11-17 12:30 | 195 | 194
2017-11-17 13:00 | 199 | 195
2017-11-17 13:30 | 225 | 218
2017-11-17 14:00 | 236 | 228
2017-11-17 14:30 | 239 | 231
2017-11-17 15:00 | 242 | 235
2017-11-17 15:30 | 233 | 225
2017-11-17 16:00 | 235 | 227
2017-11-17 16:30 | 236 | 228
2017-11-17 17:00 | 236 | 228
2017-11-17 17:30 | 234 | 226
2017-11-17 18:00 | 234 | 226
2017-11-17 18:30 | 238 | 230
2017-11-17 19:00 | 233 | 225
2017-11-17 19:30 | 215 | 207
2017-11-17 20:00 | 215 | 207
2017-11-17 20:30 | 221 | 214
2017-11-17 21:00 | 202 | 195
2017-11-17 21:30 | 207 | 200
2017-11-17 22:00 | 204 | 197
2017-11-17 22:30 | 203 | 197
2017-11-17 23:00 | 155 | 149
2017-11-17 23:30 | 117 | 110
2017-11-18 | 116 | 109
2017-11-18 00:30 | 123 | 114
2017-11-18 01:00 | 126 | 117
2017-11-18 01:30 | 123 | 114
2017-11-18 02:00 | 109 | 99
2017-11-18 02:30 | 108 | 96
2017-11-18 03:00 | 122 | 111
2017-11-18 03:30 | 121 | 109
2017-11-18 04:00 | 123 | 111
2017-11-18 04:30 | 125 | 113
2017-11-18 05:00 | 118 | 106
2017-11-18 05:30 | 131 | 120
2017-11-18 06:00 | 143 | 131
2017-11-18 06:30 | 161 | 153
2017-11-18 07:00 | 185 | 178
2017-11-18 07:30 | 192 | 185
2017-11-18 08:00 | 211 | 203
2017-11-18 08:30 | 226 | 218
2017-11-18 09:00 | 233 | 225
2017-11-18 09:30 | 247 | 239
2017-11-18 10:00 | 240 | 232
2017-11-18 10:30 | 238 | 230
2017-11-18 11:00 | 222 | 214
2017-11-18 11:30 | 234 | 226
2017-11-18 12:00 | 232 | 224
2017-11-18 12:30 | 221 | 213
2017-11-18 13:00 | 212 | 205
2017-11-18 13:30 | 201 | 194
2017-11-18 14:00 | 197 | 190
2017-11-18 14:30 | 201 | 193
2017-11-18 15:00 | 208 | 200
2017-11-18 15:30 | 202 | 195
2017-11-18 16:00 | 198 | 191
2017-11-18 16:30 | 208 | 200
2017-11-18 17:00 | 204 | 196
2017-11-18 17:30 | 186 | 179
2017-11-18 18:00 | 172 | 165
2017-11-18 18:30 | 175 | 168
2017-11-18 19:00 | 194 | 188
2017-11-18 19:30 | 187 | 180
2017-11-18 20:00 | 191 | 185
2017-11-18 20:30 | 185 | 179
2017-11-18 21:00 | 168 | 162
2017-11-18 21:30 | 164 | 158
2017-11-18 22:00 | 162 | 154
2017-11-18 22:30 | 164 | 156
2017-11-18 23:00 | 145 | 137
2017-11-18 23:30 | 143 | 135
2017-11-19 | 143 | 133
2017-11-19 00:30 | 132 | 122
2017-11-19 01:00 | 137 | 127
2017-11-19 01:30 | 128 | 118
2017-11-19 02:00 | 111 | 100
2017-11-19 02:30 | 107 | 97
2017-11-19 03:00 | 118 | 108
2017-11-19 03:30 | 114 | 104
2017-11-19 04:00 | 115 | 105
2017-11-19 04:30 | 124 | 114
2017-11-19 05:00 | 120 | 110
2017-11-19 05:30 | 133 | 124
2017-11-19 06:00 | 127 | 118
2017-11-19 06:30 | 144 | 135
2017-11-19 07:00 | 172 | 164
2017-11-19 07:30 | 168 | 160
2017-11-19 08:00 | 150 | 142
2017-11-19 08:30 | 163 | 155
2017-11-19 09:00 | 181 | 173
2017-11-19 09:30 | 181 | 173
2017-11-19 10:00 | 179 | 170
2017-11-19 10:30 | 177 | 169
2017-11-19 11:00 | 178 | 170
2017-11-19 11:30 | 176 | 168
2017-11-19 12:00 | 173 | 165
2017-11-19 12:30 | 172 | 163
2017-11-19 13:00 | 160 | 152
2017-11-19 13:30 | 156 | 149
2017-11-19 14:00 | 157 | 149
2017-11-19 14:30 | 157 | 149
2017-11-19 15:00 | 173 | 165
2017-11-19 15:30 | 167 | 159
2017-11-19 16:00 | 182 | 175
2017-11-19 16:30 | 173 | 166
2017-11-19 17:00 | 181 | 173
2017-11-19 17:30 | 189 | 181
2017-11-19 18:00 | 189 | 181
2017-11-19 18:30 | 204 | 195
2017-11-19 19:00 | 210 | 201
2017-11-19 19:30 | 201 | 192
2017-11-19 20:00 | 202 | 194
2017-11-19 20:30 | 186 | 178
2017-11-19 21:00 | 187 | 178
2017-11-19 21:30 | 192 | 184
2017-11-19 22:00 | 183 | 174
2017-11-19 22:30 | 189 | 181
2017-11-19 23:00 | 152 | 143
2017-11-19 23:30 | 149 | 140
2017-11-20 | 148 | 139
2017-11-20 00:30 | 147 | 139
2017-11-20 01:00 | 146 | 138
2017-11-20 01:30 | 140 | 132
2017-11-20 02:00 | 129 | 121
2017-11-20 02:30 | 131 | 123
2017-11-20 03:00 | 129 | 121
2017-11-20 03:30 | 130 | 122
2017-11-20 04:00 | 134 | 126
2017-11-20 04:30 | 137 | 130
2017-11-20 05:00 | 140 | 132
2017-11-20 05:30 | 146 | 138
2017-11-20 06:00 | 158 | 150
2017-11-20 06:30 | 195 | 187
2017-11-20 07:00 | 229 | 221
2017-11-20 07:30 | 233 | 225
2017-11-20 08:00 | 220 | 211
2017-11-20 08:30 | 219 | 210
2017-11-20 09:00 | 226 | 219
2017-11-20 09:30 | 235 | 228
2017-11-20 10:00 | 254 | 247
2017-11-20 10:30 | 249 | 243
2017-11-20 11:00 | 244 | 237
2017-11-20 11:30 | 252 | 245
2017-11-20 12:00 | 257 | 250
2017-11-20 12:30 | 245 | 238
2017-11-20 13:00 | 225 | 218
2017-11-20 13:30 | 227 | 220
2017-11-20 14:00 | 226 | 219
2017-11-20 14:30 | 217 | 210
2017-11-20 15:00 | 224 | 216
2017-11-20 15:30 | 258 | 251
2017-11-20 16:00 | 266 | 259
2017-11-20 16:30 | 275 | 267
2017-11-20 17:00 | 304 | 296
2017-11-20 17:30 | 312 | 304
2017-11-20 18:00 | 304 | 296
2017-11-20 18:30 | 295 | 286
2017-11-20 19:00 | 312 | 304
2017-11-20 19:30 | 301 | 293
2017-11-20 20:00 | 301 | 293
2017-11-20 20:30 | 309 | 302
2017-11-20 21:00 | 293 | 286
2017-11-20 21:30 | 271 | 265
2017-11-20 22:00 | 259 | 253
2017-11-20 22:30 | 248 | 242
2017-11-20 23:00 | 206 | 200
2017-11-20 23:30 | 174 | 169
2017-11-21 | 162 | 155
2017-11-21 00:30 | 144 | 136
2017-11-21 01:00 | 146 | 137
2017-11-21 01:30 | 146 | 136
2017-11-21 02:00 | 135 | 126
2017-11-21 02:30 | 127 | 118
2017-11-21 03:00 | 134 | 125
2017-11-21 03:30 | 130 | 120
2017-11-21 04:00 | 131 | 121
2017-11-21 04:30 | 133 | 124
2017-11-21 05:00 | 133 | 123
2017-11-21 05:30 | 136 | 127
2017-11-21 06:00 | 150 | 140
2017-11-21 06:30 | 199 | 190
2017-11-21 07:00 | 220 | 213
2017-11-21 07:30 | 241 | 234
2017-11-21 08:00 | 246 | 239
2017-11-21 08:30 | 248 | 241
2017-11-21 09:00 | 249 | 242
2017-11-21 09:30 | 261 | 254
2017-11-21 10:00 | 252 | 244
2017-11-21 10:30 | 258 | 251
2017-11-21 11:00 | 260 | 252
2017-11-21 11:30 | 255 | 248
2017-11-21 12:00 | 270 | 265
2017-11-21 12:30 | 257 | 251
2017-11-21 13:00 | 245 | 240
2017-11-21 13:30 | 243 | 237
2017-11-21 14:00 | 239 | 234
2017-11-21 14:30 | 283 | 278
2017-11-21 15:00 | 294 | 288
2017-11-21 15:30 | 307 | 301
2017-11-21 16:00 | 308 | 303
2017-11-21 16:30 | 309 | 303
2017-11-21 17:00 | 321 | 315
2017-11-21 17:30 | 317 | 311
2017-11-21 18:00 | 305 | 299
2017-11-21 18:30 | 297 | 291
2017-11-21 19:00 | 313 | 307
2017-11-21 19:30 | 314 | 307
2017-11-21 20:00 | 299 | 293
2017-11-21 20:30 | 271 | 266
2017-11-21 21:00 | 242 | 238
2017-11-21 21:30 | 238 | 232
2017-11-21 22:00 | 224 | 218
2017-11-21 22:30 | 214 | 208
2017-11-21 23:00 | 147 | 141
2017-11-21 23:30 | 133 | 126
2017-11-22 | 133 | 127
2017-11-22 00:30 | 143 | 136
2017-11-22 01:00 | 144 | 137
2017-11-22 01:30 | 137 | 130
2017-11-22 02:00 | 117 | 108
2017-11-22 02:30 | 113 | 104
2017-11-22 03:00 | 119 | 110
2017-11-22 03:30 | 117 | 108
2017-11-22 04:00 | 119 | 109
2017-11-22 04:30 | 123 | 113
2017-11-22 05:00 | 126 | 116
2017-11-22 05:30 | 129 | 119
2017-11-22 06:00 | 141 | 131
2017-11-22 06:30 | 188 | 180
2017-11-22 07:00 | 222 | 214
2017-11-22 07:30 | 233 | 225
2017-11-22 08:00 | 270 | 260
2017-11-22 08:30 | 274 | 266
2017-11-22 09:00 | 280 | 272
2017-11-22 09:30 | 303 | 295
2017-11-22 10:00 | 296 | 289
2017-11-22 10:30 | 304 | 300
2017-11-22 11:00 | 305 | 302
2017-11-22 11:30 | 304 | 301
2017-11-22 12:00 | 288 | 285
2017-11-22 12:30 | 289 | 286
2017-11-22 13:00 | 270 | 268
2017-11-22 13:30 | 272 | 270
2017-11-22 14:00 | 282 | 280
2017-11-22 14:30 | 275 | 273
2017-11-22 15:00 | 275 | 273
2017-11-22 15:30 | 253 | 252
2017-11-22 16:00 | 271 | 269
2017-11-22 16:30 | 271 | 269
2017-11-22 17:00 | 266 | 265
2017-11-22 17:30 | 254 | 251
2017-11-22 18:00 | 256 | 251
2017-11-22 18:30 | 240 | 235
2017-11-22 19:00 | 254 | 248
2017-11-22 19:30 | 247 | 242
2017-11-22 20:00 | 262 | 256
2017-11-22 20:30 | 251 | 246
2017-11-22 21:00 | 248 | 243
2017-11-22 21:30 | 250 | 244
2017-11-22 22:00 | 252 | 246
2017-11-22 22:30 | 221 | 215
2017-11-22 23:00 | 146 | 141
2017-11-22 23:30 | 137 | 131
2017-11-23 | 131 | 124
2017-11-23 00:30 | 132 | 123
2017-11-23 01:00 | 140 | 132
2017-11-23 01:30 | 120 | 111
2017-11-23 02:00 | 117 | 108
2017-11-23 02:30 | 118 | 109
2017-11-23 03:00 | 117 | 108
2017-11-23 03:30 | 116 | 106
2017-11-23 04:00 | 115 | 105
2017-11-23 04:30 | 121 | 111
2017-11-23 05:00 | 113 | 103
2017-11-23 05:30 | 123 | 113
2017-11-23 06:00 | 130 | 120
2017-11-23 06:30 | 175 | 168
2017-11-23 07:00 | 197 | 190
2017-11-23 07:30 | 223 | 216
2017-11-23 08:00 | 223 | 215
2017-11-23 08:30 | 219 | 212
2017-11-23 09:00 | 224 | 217
2017-11-23 09:30 | 228 | 221
2017-11-23 10:00 | 228 | 221
2017-11-23 10:30 | 230 | 224
2017-11-23 11:00 | 245 | 238
2017-11-23 11:30 | 237 | 230
2017-11-23 12:00 | 245 | 238
2017-11-23 12:30 | 232 | 225
2017-11-23 13:00 | 220 | 213
2017-11-23 13:30 | 216 | 209
2017-11-23 14:00 | 214 | 206
2017-11-23 14:30 | 241 | 234
2017-11-23 15:00 | 268 | 261
2017-11-23 15:30 | 285 | 278
2017-11-23 16:00 | 292 | 285
2017-11-23 16:30 | 290 | 285
2017-11-23 17:00 | 305 | 300
2017-11-23 17:30 | 307 | 301
2017-11-23 18:00 | 285 | 279
2017-11-23 18:30 | 282 | 276
2017-11-23 19:00 | 290 | 284
2017-11-23 19:30 | 281 | 276
2017-11-23 20:00 | 267 | 263
2017-11-23 20:30 | 273 | 269
2017-11-23 21:00 | 245 | 241
2017-11-23 21:30 | 254 | 249
2017-11-23 22:00 | 262 | 255
2017-11-23 22:30 | 243 | 236
2017-11-23 23:00 | 189 | 182
2017-11-23 23:30 | 130 | 123
2017-11-24 | 118 | 109
2017-11-24 00:30 | 132 | 124
2017-11-24 01:00 | 140 | 132
2017-11-24 01:30 | 132 | 123
2017-11-24 02:00 | 120 | 111
2017-11-24 02:30 | 115 | 106
2017-11-24 03:00 | 117 | 108
2017-11-24 03:30 | 118 | 109
2017-11-24 04:00 | 115 | 106
2017-11-24 04:30 | 113 | 104
2017-11-24 05:00 | 115 | 106
2017-11-24 05:30 | 126 | 118
2017-11-24 06:00 | 144 | 135
2017-11-24 06:30 | 188 | 179
2017-11-24 07:00 | 216 | 207
2017-11-24 07:30 | 245 | 238
2017-11-24 08:00 | 254 | 247
2017-11-24 08:30 | 249 | 242
2017-11-24 09:00 | 258 | 251
2017-11-24 09:30 | 258 | 251
2017-11-24 10:00 | 254 | 246
2017-11-24 10:30 | 250 | 243
2017-11-24 11:00 | 277 | 269
2017-11-24 11:30 | 384 | 371
2017-11-24 12:00 | 359 | 345
2017-11-24 12:30 | 336 | 323
2017-11-24 13:00 | 349 | 336
2017-11-24 13:30 | 352 | 340
2017-11-24 14:00 | 348 | 336
2017-11-24 14:30 | 358 | 345
2017-11-24 15:00 | 386 | 373
2017-11-24 15:30 | 369 | 356
2017-11-24 16:00 | 388 | 375
2017-11-24 16:30 | 390 | 377
2017-11-24 17:00 | 381 | 368
2017-11-24 17:30 | 374 | 361
2017-11-24 18:00 | 365 | 353
2017-11-24 18:30 | 365 | 352
2017-11-24 19:00 | 372 | 358
2017-11-24 19:30 | 365 | 352
2017-11-24 20:00 | 364 | 351
2017-11-24 20:30 | 336 | 325
2017-11-24 21:00 | 320 | 309
2017-11-24 21:30 | 354 | 343
2017-11-24 22:00 | 355 | 344
2017-11-24 22:30 | 337 | 326
2017-11-24 23:00 | 335 | 324
2017-11-24 23:30 | 326 | 315
2017-11-25 | 283 | 272
2017-11-25 00:30 | 266 | 253
2017-11-25 01:00 | 233 | 219
2017-11-25 01:30 | 176 | 161
2017-11-25 02:00 | 156 | 140
2017-11-25 02:30 | 151 | 135
2017-11-25 03:00 | 165 | 150
2017-11-25 03:30 | 169 | 153
2017-11-25 04:00 | 166 | 150
2017-11-25 04:30 | 169 | 154
2017-11-25 05:00 | 175 | 160
2017-11-25 05:30 | 185 | 171
2017-11-25 06:00 | 217 | 203
2017-11-25 06:30 | 219 | 204
2017-11-25 07:00 | 234 | 220
2017-11-25 07:30 | 240 | 224
2017-11-25 08:00 | 271 | 256
2017-11-25 08:30 | 275 | 260
2017-11-25 09:00 | 267 | 256
2017-11-25 09:30 | 306 | 295
2017-11-25 10:00 | 298 | 287
2017-11-25 10:30 | 302 | 292
2017-11-25 11:00 | 298 | 288
2017-11-25 11:30 | 294 | 284
2017-11-25 12:00 | 299 | 288
2017-11-25 12:30 | 292 | 282
2017-11-25 13:00 | 276 | 266
2017-11-25 13:30 | 253 | 243
2017-11-25 14:00 | 261 | 251
2017-11-25 14:30 | 268 | 257
2017-11-25 15:00 | 296 | 285
2017-11-25 15:30 | 327 | 316
2017-11-25 16:00 | 360 | 348
2017-11-25 16:30 | 348 | 335
2017-11-25 17:00 | 380 | 368
2017-11-25 17:30 | 336 | 324
2017-11-25 18:00 | 345 | 332
2017-11-25 18:30 | 338 | 326
2017-11-25 19:00 | 347 | 335
2017-11-25 19:30 | 328 | 317
2017-11-25 20:00 | 339 | 328
2017-11-25 20:30 | 337 | 327
2017-11-25 21:00 | 319 | 308
2017-11-25 21:30 | 329 | 319
2017-11-25 22:00 | 337 | 326
2017-11-25 22:30 | 334 | 323
2017-11-25 23:00 | 257 | 247
2017-11-25 23:30 | 193 | 182
2017-11-26 | 192 | 177
2017-11-26 00:30 | 191 | 176
2017-11-26 01:00 | 187 | 172
2017-11-26 01:30 | 192 | 178
2017-11-26 02:00 | 182 | 168
2017-11-26 02:30 | 173 | 157
2017-11-26 03:00 | 173 | 158
2017-11-26 03:30 | 175 | 159
2017-11-26 04:00 | 180 | 164
2017-11-26 04:30 | 177 | 162
2017-11-26 05:00 | 185 | 170
2017-11-26 05:30 | 189 | 174
2017-11-26 06:00 | 206 | 191
2017-11-26 06:30 | 218 | 202
2017-11-26 07:00 | 232 | 217
2017-11-26 07:30 | 252 | 237
2017-11-26 08:00 | 275 | 260
2017-11-26 08:30 | 312 | 297
2017-11-26 09:00 | 310 | 296
2017-11-26 09:30 | 308 | 297
2017-11-26 10:00 | 294 | 284
2017-11-26 10:30 | 285 | 275
2017-11-26 11:00 | 289 | 279
2017-11-26 11:30 | 284 | 274
2017-11-26 12:00 | 288 | 278
2017-11-26 12:30 | 283 | 273
2017-11-26 13:00 | 275 | 266
2017-11-26 13:30 | 281 | 271
2017-11-26 14:00 | 284 | 275
2017-11-26 14:30 | 306 | 296
2017-11-26 15:00 | 307 | 297
2017-11-26 15:30 | 332 | 321
2017-11-26 16:00 | 364 | 353
2017-11-26 16:30 | 357 | 346
2017-11-26 17:00 | 364 | 353
2017-11-26 17:30 | 342 | 331
2017-11-26 18:00 | 328 | 317
2017-11-26 18:30 | 297 | 286
2017-11-26 19:00 | 301 | 291
2017-11-26 19:30 | 318 | 308
2017-11-26 20:00 | 314 | 304
2017-11-26 20:30 | 266 | 258
2017-11-26 21:00 | 264 | 253
2017-11-26 21:30 | 246 | 234
2017-11-26 22:00 | 253 | 241
2017-11-26 22:30 | 268 | 257
2017-11-26 23:00 | 208 | 196
2017-11-26 23:30 | 183 | 172
2017-11-27 | 195 | 184
2017-11-27 00:30 | 200 | 187
2017-11-27 01:00 | 200 | 186
2017-11-27 01:30 | 199 | 185
2017-11-27 02:00 | 172 | 158
2017-11-27 02:30 | 177 | 164
2017-11-27 03:00 | 171 | 157
2017-11-27 03:30 | 175 | 161
2017-11-27 04:00 | 183 | 170
2017-11-27 04:30 | 183 | 170
2017-11-27 05:00 | 200 | 187
2017-11-27 05:30 | 222 | 208
2017-11-27 06:00 | 239 | 225
2017-11-27 06:30 | 317 | 303
2017-11-27 07:00 | 376 | 364
2017-11-27 07:30 | 420 | 408
2017-11-27 08:00 | 448 | 436
2017-11-27 08:30 | 455 | 444
2017-11-27 09:00 | 446 | 433
2017-11-27 09:30 | 424 | 412
2017-11-27 10:00 | 417 | 405
2017-11-27 10:30 | 421 | 409
2017-11-27 11:00 | 387 | 376
2017-11-27 11:30 | 389 | 378
2017-11-27 12:00 | 383 | 371
2017-11-27 12:30 | 385 | 374
2017-11-27 13:00 | 380 | 368
2017-11-27 13:30 | 385 | 374
2017-11-27 14:00 | 397 | 386
2017-11-27 14:30 | 398 | 387
2017-11-27 15:00 | 405 | 393
2017-11-27 15:30 | 424 | 413
2017-11-27 16:00 | 430 | 417
2017-11-27 16:30 | 450 | 437
2017-11-27 17:00 | 485 | 471
2017-11-27 17:30 | 463 | 450
2017-11-27 18:00 | 448 | 435
2017-11-27 18:30 | 399 | 388
2017-11-27 19:00 | 428 | 417
2017-11-27 19:30 | 426 | 414
2017-11-27 20:00 | 428 | 417
2017-11-27 20:30 | 391 | 381
2017-11-27 21:00 | 351 | 342
2017-11-27 21:30 | 345 | 337
2017-11-27 22:00 | 340 | 330
2017-11-27 22:30 | 351 | 340
2017-11-27 23:00 | 267 | 257
2017-11-27 23:30 | 194 | 181
2017-11-28 | 177 | 164
2017-11-28 00:30 | 144 | 128
2017-11-28 01:00 | 144 | 129
2017-11-28 01:30 | 136 | 121
2017-11-28 02:00 | 131 | 115
2017-11-28 02:30 | 109 | 90
2017-11-28 03:00 | 106 | 87
2017-11-28 03:30 | 107 | 87
2017-11-28 04:00 | 94 | 75
2017-11-28 04:30 | 88 | 65
2017-11-28 05:00 | 72 | 50
2017-11-28 05:30 | 71 | 50
2017-11-28 06:00 | 100 | 78
2017-11-28 06:30 | 169 | 156
2017-11-28 07:00 | 249 | 239
2017-11-28 07:30 | 275 | 265
2017-11-28 08:00 | 295 | 284
2017-11-28 08:30 | 295 | 284
2017-11-28 09:00 | 314 | 302
2017-11-28 09:30 | 323 | 311
2017-11-28 10:00 | 311 | 299
2017-11-28 10:30 | 287 | 275
2017-11-28 11:00 | 291 | 280
2017-11-28 11:30 | 283 | 271
2017-11-28 12:00 | 297 | 285
2017-11-28 12:30 | 310 | 298
2017-11-28 13:00 | 324 | 313
2017-11-28 13:30 | 336 | 324
2017-11-28 14:00 | 330 | 317
2017-11-28 14:30 | 325 | 313
2017-11-28 15:00 | 335 | 323
2017-11-28 15:30 | 350 | 338
2017-11-28 16:00 | 354 | 342
2017-11-28 16:30 | 360 | 347
2017-11-28 17:00 | 340 | 328
2017-11-28 17:30 | 311 | 299
2017-11-28 18:00 | 320 | 307
2017-11-28 18:30 | 311 | 299
2017-11-28 19:00 | 341 | 328
2017-11-28 19:30 | 367 | 355
2017-11-28 20:00 | 374 | 363
2017-11-28 20:30 | 370 | 359
2017-11-28 21:00 | 356 | 346
2017-11-28 21:30 | 363 | 350
2017-11-28 22:00 | 346 | 333
2017-11-28 22:30 | 319 | 306
2017-11-28 23:00 | 254 | 242
2017-11-28 23:30 | 170 | 155
2017-11-29 | 146 | 128
2017-11-29 00:30 | 137 | 118
2017-11-29 01:00 | 129 | 106
2017-11-29 01:30 | 153 | 130
2017-11-29 02:00 | 154 | 131
2017-11-29 02:30 | 163 | 141
2017-11-29 03:00 | 172 | 151
2017-11-29 03:30 | 175 | 154
2017-11-29 04:00 | 194 | 173
2017-11-29 04:30 | 213 | 193
2017-11-29 05:00 | 202 | 181
2017-11-29 05:30 | 189 | 167
2017-11-29 06:00 | 197 | 174
2017-11-29 06:30 | 267 | 247
2017-11-29 07:00 | 317 | 298
2017-11-29 07:30 | 305 | 286
2017-11-29 08:00 | 307 | 288
2017-11-29 08:30 | 347 | 333
2017-11-29 09:00 | 406 | 391
2017-11-29 09:30 | 424 | 408
2017-11-29 10:00 | 413 | 396
2017-11-29 10:30 | 371 | 354
2017-11-29 11:00 | 348 | 332
2017-11-29 11:30 | 334 | 318
2017-11-29 12:00 | 344 | 328
2017-11-29 12:30 | 336 | 320
2017-11-29 13:00 | 292 | 278
2017-11-29 13:30 | 280 | 265
2017-11-29 14:00 | 282 | 267
2017-11-29 14:30 | 259 | 245
2017-11-29 15:00 | 287 | 272
2017-11-29 15:30 | 274 | 260
2017-11-29 16:00 | 244 | 231
2017-11-29 16:30 | 278 | 267
2017-11-29 17:00 | 300 | 289
2017-11-29 17:30 | 277 | 265
2017-11-29 18:00 | 300 | 288
2017-11-29 18:30 | 319 | 307
2017-11-29 19:00 | 325 | 313
2017-11-29 19:30 | 326 | 314
2017-11-29 20:00 | 339 | 327
2017-11-29 20:30 | 380 | 368
2017-11-29 21:00 | 343 | 332
2017-11-29 21:30 | 303 | 292
2017-11-29 22:00 | 309 | 297
2017-11-29 22:30 | 320 | 306
2017-11-29 23:00 | 258 | 244
2017-11-29 23:30 | 198 | 183
2017-11-30 | 170 | 153
2017-11-30 00:30 | 183 | 164
2017-11-30 01:00 | 193 | 174
2017-11-30 01:30 | 189 | 169
2017-11-30 02:00 | 173 | 152
2017-11-30 02:30 | 179 | 160
2017-11-30 03:00 | 199 | 180
2017-11-30 03:30 | 187 | 168
2017-11-30 04:00 | 128 | 104
2017-11-30 04:30 | 127 | 103
2017-11-30 05:00 | 132 | 108
2017-11-30 05:30 | 155 | 133
2017-11-30 06:00 | 150 | 127
2017-11-30 06:30 | 196 | 176
2017-11-30 07:00 | 250 | 231
2017-11-30 07:30 | 263 | 244
2017-11-30 08:00 | 277 | 262
2017-11-30 08:30 | 296 | 283
2017-11-30 09:00 | 273 | 262
2017-11-30 09:30 | 281 | 271
2017-11-30 10:00 | 309 | 299
2017-11-30 10:30 | 322 | 311
2017-11-30 11:00 | 315 | 304
2017-11-30 11:30 | 299 | 289
2017-11-30 12:00 | 284 | 273
2017-11-30 12:30 | 297 | 287
2017-11-30 13:00 | 327 | 316
2017-11-30 13:30 | 359 | 347
2017-11-30 14:00 | 397 | 384
2017-11-30 14:30 | 419 | 406
2017-11-30 15:00 | 412 | 399
2017-11-30 15:30 | 398 | 384
2017-11-30 16:00 | 403 | 391
2017-11-30 16:30 | 394 | 382
2017-11-30 17:00 | 388 | 375
2017-11-30 17:30 | 367 | 354
2017-11-30 18:00 | 359 | 347
2017-11-30 18:30 | 348 | 336
2017-11-30 19:00 | 359 | 346
2017-11-30 19:30 | 365 | 352
2017-11-30 20:00 | 366 | 353
2017-11-30 20:30 | 357 | 344
2017-11-30 21:00 | 333 | 321
2017-11-30 21:30 | 343 | 331
2017-11-30 22:00 | 351 | 339
2017-11-30 22:30 | 346 | 332
2017-11-30 23:00 | 285 | 271
2017-11-30 23:30 | 271 | 254
2017-12-01 | 275 | 259
2017-12-01 00:30 | 264 | 247
2017-12-01 01:00 | 229 | 212
2017-12-01 01:30 | 201 | 184
2017-12-01 02:00 | 207 | 190
2017-12-01 02:30 | 236 | 220
2017-12-01 03:00 | 226 | 211
2017-12-01 03:30 | 206 | 190
2017-12-01 04:00 | 222 | 206
2017-12-01 04:30 | 242 | 226
2017-12-01 05:00 | 225 | 209
2017-12-01 05:30 | 212 | 194
2017-12-01 06:00 | 233 | 216
2017-12-01 06:30 | 312 | 297
2017-12-01 07:00 | 358 | 343
2017-12-01 07:30 | 393 | 380
2017-12-01 08:00 | 386 | 373
2017-12-01 08:30 | 413 | 400
2017-12-01 09:00 | 387 | 375
2017-12-01 09:30 | 378 | 366
2017-12-01 10:00 | 372 | 361
2017-12-01 10:30 | 399 | 387
2017-12-01 11:00 | 389 | 378
2017-12-01 11:30 | 352 | 342
2017-12-01 12:00 | 305 | 295
2017-12-01 12:30 | 293 | 284
2017-12-01 13:00 | 297 | 288
2017-12-01 13:30 | 314 | 305
2017-12-01 14:00 | 324 | 314
2017-12-01 14:30 | 356 | 346
2017-12-01 15:00 | 384 | 373
2017-12-01 15:30 | 412 | 401
2017-12-01 16:00 | 410 | 398
2017-12-01 16:30 | 410 | 399
2017-12-01 17:00 | 392 | 380
2017-12-01 17:30 | 361 | 350
2017-12-01 18:00 | 366 | 355
2017-12-01 18:30 | 342 | 331
2017-12-01 19:00 | 350 | 341
2017-12-01 19:30 | 376 | 366
2017-12-01 20:00 | 379 | 369
2017-12-01 20:30 | 345 | 337
2017-12-01 21:00 | 309 | 300
2017-12-01 21:30 | 296 | 288
2017-12-01 22:00 | 301 | 289
2017-12-01 22:30 | 299 | 288
2017-12-01 23:00 | 294 | 283
2017-12-01 23:30 | 301 | 290
2017-12-02 | 254 | 244
2017-12-02 00:30 | 257 | 246
2017-12-02 01:00 | 267 | 256
2017-12-02 01:30 | 260 | 249
2017-12-02 02:00 | 205 | 194
2017-12-02 02:30 | 201 | 188
2017-12-02 03:00 | 162 | 147
2017-12-02 03:30 | 143 | 126
2017-12-02 04:00 | 151 | 135
2017-12-02 04:30 | 156 | 140
2017-12-02 05:00 | 176 | 161
2017-12-02 05:30 | 197 | 183
2017-12-02 06:00 | 232 | 218
2017-12-02 06:30 | 263 | 250
2017-12-02 07:00 | 294 | 281
2017-12-02 07:30 | 298 | 284
2017-12-02 08:00 | 310 | 296
2017-12-02 08:30 | 310 | 295
2017-12-02 09:00 | 327 | 313
2017-12-02 09:30 | 334 | 321
2017-12-02 10:00 | 327 | 314
2017-12-02 10:30 | 315 | 302
2017-12-02 11:00 | 281 | 268
2017-12-02 11:30 | 268 | 255
2017-12-02 12:00 | 258 | 245
2017-12-02 12:30 | 261 | 248
2017-12-02 13:00 | 257 | 243
2017-12-02 13:30 | 274 | 261
2017-12-02 14:00 | 265 | 252
2017-12-02 14:30 | 281 | 268
2017-12-02 15:00 | 290 | 278
2017-12-02 15:30 | 274 | 261
2017-12-02 16:00 | 284 | 271
2017-12-02 16:30 | 294 | 280
2017-12-02 17:00 | 301 | 288
2017-12-02 17:30 | 279 | 266
2017-12-02 18:00 | 292 | 278
2017-12-02 18:30 | 312 | 298
2017-12-02 19:00 | 325 | 310
2017-12-02 19:30 | 304 | 291
2017-12-02 20:00 | 309 | 297
2017-12-02 20:30 | 310 | 298
2017-12-02 21:00 | 323 | 311
2017-12-02 21:30 | 327 | 315
2017-12-02 22:00 | 326 | 314
2017-12-02 22:30 | 341 | 327
2017-12-02 23:00 | 255 | 241
2017-12-02 23:30 | 224 | 209
2017-12-03 | 218 | 204
2017-12-03 00:30 | 219 | 205
2017-12-03 01:00 | 220 | 207
2017-12-03 01:30 | 209 | 195
2017-12-03 02:00 | 181 | 167
2017-12-03 02:30 | 171 | 156
2017-12-03 03:00 | 162 | 146
2017-12-03 03:30 | 170 | 156
2017-12-03 04:00 | 154 | 134
2017-12-03 04:30 | 151 | 127
2017-12-03 05:00 | 135 | 108
2017-12-03 05:30 | 141 | 115
2017-12-03 06:00 | 160 | 135
2017-12-03 06:30 | 198 | 177
2017-12-03 07:00 | 228 | 208
2017-12-03 07:30 | 230 | 209
2017-12-03 08:00 | 241 | 220
2017-12-03 08:30 | 248 | 227
2017-12-03 09:00 | 246 | 228
2017-12-03 09:30 | 255 | 239
2017-12-03 10:00 | 251 | 237
2017-12-03 10:30 | 268 | 254
2017-12-03 11:00 | 274 | 260
2017-12-03 11:30 | 250 | 236
2017-12-03 12:00 | 249 | 235
2017-12-03 12:30 | 234 | 219
2017-12-03 13:00 | 223 | 209
2017-12-03 13:30 | 207 | 192
2017-12-03 14:00 | 244 | 230
2017-12-03 14:30 | 290 | 276
2017-12-03 15:00 | 336 | 324
2017-12-03 15:30 | 336 | 324
2017-12-03 16:00 | 330 | 318
2017-12-03 16:30 | 336 | 323
2017-12-03 17:00 | 354 | 342
2017-12-03 17:30 | 364 | 351
2017-12-03 18:00 | 382 | 369
2017-12-03 18:30 | 389 | 376
2017-12-03 19:00 | 385 | 372
2017-12-03 19:30 | 370 | 358
2017-12-03 20:00 | 385 | 374
2017-12-03 20:30 | 377 | 366
2017-12-03 21:00 | 352 | 341
2017-12-03 21:30 | 354 | 344
2017-12-03 22:00 | 338 | 325
2017-12-03 22:30 | 319 | 306
2017-12-03 23:00 | 248 | 236
2017-12-03 23:30 | 228 | 216
2017-12-04 | 234 | 221
2017-12-04 00:30 | 241 | 228
2017-12-04 01:00 | 240 | 228
2017-12-04 01:30 | 230 | 216
2017-12-04 02:00 | 237 | 222
2017-12-04 02:30 | 249 | 234
2017-12-04 03:00 | 243 | 227
2017-12-04 03:30 | 253 | 237
2017-12-04 04:00 | 244 | 228
2017-12-04 04:30 | 242 | 225
2017-12-04 05:00 | 246 | 229
2017-12-04 05:30 | 255 | 238
2017-12-04 06:00 | 278 | 261
2017-12-04 06:30 | 350 | 335
2017-12-04 07:00 | 422 | 409
2017-12-04 07:30 | 450 | 438
2017-12-04 08:00 | 449 | 438
2017-12-04 08:30 | 466 | 456
2017-12-04 09:00 | 465 | 455
2017-12-04 09:30 | 497 | 485
2017-12-04 10:00 | 503 | 491
2017-12-04 10:30 | 496 | 484
2017-12-04 11:00 | 488 | 476
2017-12-04 11:30 | 462 | 450
2017-12-04 12:00 | 467 | 456
2017-12-04 12:30 | 445 | 435
2017-12-04 13:00 | 442 | 431
2017-12-04 13:30 | 424 | 415
2017-12-04 14:00 | 415 | 406
2017-12-04 14:30 | 401 | 392
2017-12-04 15:00 | 393 | 385
2017-12-04 15:30 | 380 | 372
2017-12-04 16:00 | 387 | 379
2017-12-04 16:30 | 393 | 385
2017-12-04 17:00 | 396 | 388
2017-12-04 17:30 | 398 | 389
2017-12-04 18:00 | 388 | 379
2017-12-04 18:30 | 377 | 366
2017-12-04 19:00 | 377 | 366
2017-12-04 19:30 | 358 | 347
2017-12-04 20:00 | 348 | 338
2017-12-04 20:30 | 337 | 328
2017-12-04 21:00 | 330 | 321
2017-12-04 21:30 | 352 | 343
2017-12-04 22:00 | 345 | 334
2017-12-04 22:30 | 355 | 344
2017-12-04 23:00 | 321 | 311
2017-12-04 23:30 | 280 | 270
2017-12-05 | 296 | 286
2017-12-05 00:30 | 289 | 279
2017-12-05 01:00 | 300 | 290
2017-12-05 01:30 | 297 | 287
2017-12-05 02:00 | 268 | 258
2017-12-05 02:30 | 236 | 224
2017-12-05 03:00 | 236 | 224
2017-12-05 03:30 | 245 | 233
2017-12-05 04:00 | 245 | 232
2017-12-05 04:30 | 252 | 239
2017-12-05 05:00 | 260 | 247
2017-12-05 05:30 | 284 | 271
2017-12-05 06:00 | 325 | 312
2017-12-05 06:30 | 392 | 381
2017-12-05 07:00 | 424 | 412
2017-12-05 07:30 | 451 | 439
2017-12-05 08:00 | 459 | 446
2017-12-05 08:30 | 448 | 435
2017-12-05 09:00 | 449 | 436
2017-12-05 09:30 | 459 | 446
2017-12-05 10:00 | 475 | 462
2017-12-05 10:30 | 480 | 467
2017-12-05 11:00 | 472 | 458
2017-12-05 11:30 | 480 | 466
2017-12-05 12:00 | 490 | 475
2017-12-05 12:30 | 475 | 461
2017-12-05 13:00 | 415 | 402
2017-12-05 13:30 | 381 | 369
2017-12-05 14:00 | 370 | 358
2017-12-05 14:30 | 385 | 372
2017-12-05 15:00 | 417 | 403
2017-12-05 15:30 | 420 | 406
2017-12-05 16:00 | 433 | 418
2017-12-05 16:30 | 434 | 420
2017-12-05 17:00 | 455 | 440
2017-12-05 17:30 | 424 | 409
2017-12-05 18:00 | 402 | 388
2017-12-05 18:30 | 379 | 366
2017-12-05 19:00 | 414 | 401
2017-12-05 19:30 | 403 | 390
2017-12-05 20:00 | 424 | 411
2017-12-05 20:30 | 411 | 399
2017-12-05 21:00 | 385 | 373
2017-12-05 21:30 | 383 | 371
2017-12-05 22:00 | 367 | 356
2017-12-05 22:30 | 384 | 372
2017-12-05 23:00 | 299 | 287
2017-12-05 23:30 | 221 | 209
2017-12-06 | 218 | 203
2017-12-06 00:30 | 220 | 205
2017-12-06 01:00 | 230 | 216
2017-12-06 01:30 | 223 | 209
2017-12-06 02:00 | 209 | 193
2017-12-06 02:30 | 211 | 194
2017-12-06 03:00 | 235 | 220
2017-12-06 03:30 | 225 | 209
2017-12-06 04:00 | 193 | 175
2017-12-06 04:30 | 190 | 172
2017-12-06 05:00 | 184 | 165
2017-12-06 05:30 | 204 | 186
2017-12-06 06:00 | 221 | 203
2017-12-06 06:30 | 281 | 263
2017-12-06 07:00 | 346 | 331
2017-12-06 07:30 | 365 | 351
2017-12-06 08:00 | 384 | 370
2017-12-06 08:30 | 403 | 392
2017-12-06 09:00 | 405 | 394
2017-12-06 09:30 | 415 | 404
2017-12-06 10:00 | 414 | 407
2017-12-06 10:30 | 315 | 310
2017-12-06 11:00 | 289 | 285
2017-12-06 11:30 | 297 | 292
2017-12-06 12:00 | 311 | 305
2017-12-06 12:30 | 265 | 259
2017-12-06 13:00 | 256 | 250
2017-12-06 13:30 | 267 | 260
2017-12-06 14:00 | 255 | 249
2017-12-06 14:30 | 265 | 259
2017-12-06 15:00 | 284 | 277
2017-12-06 15:30 | 296 | 290
2017-12-06 16:00 | 315 | 308
2017-12-06 16:30 | 331 | 325
2017-12-06 17:00 | 326 | 320
2017-12-06 17:30 | 330 | 322
2017-12-06 18:00 | 351 | 343
2017-12-06 18:30 | 348 | 341
2017-12-06 19:00 | 346 | 338
2017-12-06 19:30 | 338 | 330
2017-12-06 20:00 | 344 | 336
2017-12-06 20:30 | 334 | 327
2017-12-06 21:00 | 299 | 291
2017-12-06 21:30 | 306 | 296
2017-12-06 22:00 | 296 | 287
2017-12-06 22:30 | 275 | 267
2017-12-06 23:00 | 196 | 188
2017-12-06 23:30 | 174 | 163
2017-12-07 | 188 | 177
2017-12-07 00:30 | 207 | 198
2017-12-07 01:00 | 231 | 221
2017-12-07 01:30 | 250 | 241
2017-12-07 02:00 | 248 | 238
2017-12-07 02:30 | 227 | 218
2017-12-07 03:00 | 235 | 225
2017-12-07 03:30 | 240 | 231
2017-12-07 04:00 | 245 | 235
2017-12-07 04:30 | 252 | 242
2017-12-07 05:00 | 250 | 241
2017-12-07 05:30 | 236 | 226
2017-12-07 06:00 | 252 | 242
2017-12-07 06:30 | 324 | 313
2017-12-07 07:00 | 353 | 341
2017-12-07 07:30 | 356 | 343
2017-12-07 08:00 | 341 | 332
2017-12-07 08:30 | 328 | 320
2017-12-07 09:00 | 325 | 316
2017-12-07 09:30 | 348 | 339
2017-12-07 10:00 | 368 | 358
2017-12-07 10:30 | 375 | 365
2017-12-07 11:00 | 373 | 362
2017-12-07 11:30 | 374 | 364
2017-12-07 12:00 | 381 | 371
2017-12-07 12:30 | 395 | 385
2017-12-07 13:00 | 396 | 386
2017-12-07 13:30 | 395 | 385
2017-12-07 14:00 | 417 | 406
2017-12-07 14:30 | 411 | 401
2017-12-07 15:00 | 419 | 409
2017-12-07 15:30 | 426 | 416
2017-12-07 16:00 | 433 | 422
2017-12-07 16:30 | 443 | 432
2017-12-07 17:00 | 459 | 448
2017-12-07 17:30 | 477 | 473
2017-12-07 18:00 | 467 | 464
2017-12-07 18:30 | 451 | 448
2017-12-07 19:00 | 443 | 433
2017-12-07 19:30 | 412 | 403
2017-12-07 20:00 | 414 | 406
2017-12-07 20:30 | 401 | 393
2017-12-07 21:00 | 364 | 355
2017-12-07 21:30 | 370 | 361
2017-12-07 22:00 | 376 | 367
2017-12-07 22:30 | 343 | 334
2017-12-07 23:00 | 280 | 272
2017-12-07 23:30 | 315 | 308
2017-12-08 | 309 | 302
2017-12-08 00:30 | 257 | 251
2017-12-08 01:00 | 238 | 231
2017-12-08 01:30 | 232 | 226
2017-12-08 02:00 | 209 | 202
2017-12-08 02:30 | 207 | 198
2017-12-08 03:00 | 211 | 201
2017-12-08 03:30 | 227 | 217
2017-12-08 04:00 | 209 | 198
2017-12-08 04:30 | 184 | 173
2017-12-08 05:00 | 189 | 177
2017-12-08 05:30 | 200 | 189
2017-12-08 06:00 | 215 | 203
2017-12-08 06:30 | 304 | 291
2017-12-08 07:00 | 369 | 355
2017-12-08 07:30 | 373 | 358
2017-12-08 08:00 | 378 | 362
2017-12-08 08:30 | 410 | 392
2017-12-08 09:00 | 410 | 393
2017-12-08 09:30 | 403 | 387
2017-12-08 10:00 | 414 | 398
2017-12-08 10:30 | 419 | 404
2017-12-08 11:00 | 430 | 417
2017-12-08 11:30 | 448 | 442
2017-12-08 12:00 | 452 | 445
2017-12-08 12:30 | 415 | 409
2017-12-08 13:00 | 384 | 380
2017-12-08 13:30 | 361 | 348
2017-12-08 14:00 | 336 | 323
2017-12-08 14:30 | 323 | 309
2017-12-08 15:00 | 335 | 321
2017-12-08 15:30 | 319 | 305
2017-12-08 16:00 | 354 | 341
2017-12-08 16:30 | 352 | 339
2017-12-08 17:00 | 356 | 342
2017-12-08 17:30 | 363 | 350
2017-12-08 18:00 | 385 | 373
2017-12-08 18:30 | 408 | 395
2017-12-08 19:00 | 419 | 406
2017-12-08 19:30 | 420 | 407
2017-12-08 20:00 | 433 | 420
2017-12-08 20:30 | 403 | 391
2017-12-08 21:00 | 352 | 341
2017-12-08 21:30 | 364 | 353
2017-12-08 22:00 | 358 | 347
2017-12-08 22:30 | 342 | 333
2017-12-08 23:00 | 297 | 288
2017-12-08 23:30 | 286 | 278
2017-12-09 | 245 | 238
2017-12-09 00:30 | 215 | 205
2017-12-09 01:00 | 210 | 199
2017-12-09 01:30 | 173 | 160
2017-12-09 02:00 | 162 | 148
2017-12-09 02:30 | 161 | 144
2017-12-09 03:00 | 162 | 144
2017-12-09 03:30 | 169 | 149
2017-12-09 04:00 | 190 | 171
2017-12-09 04:30 | 206 | 188
2017-12-09 05:00 | 212 | 194
2017-12-09 05:30 | 215 | 197
2017-12-09 06:00 | 232 | 215
2017-12-09 06:30 | 265 | 248
2017-12-09 07:00 | 277 | 261
2017-12-09 07:30 | 277 | 260
2017-12-09 08:00 | 273 | 257
2017-12-09 08:30 | 299 | 284
2017-12-09 09:00 | 299 | 283
2017-12-09 09:30 | 313 | 301
2017-12-09 10:00 | 276 | 264
2017-12-09 10:30 | 257 | 245
2017-12-09 11:00 | 256 | 244
2017-12-09 11:30 | 219 | 206
2017-12-09 12:00 | 207 | 194
2017-12-09 12:30 | 198 | 185
2017-12-09 13:00 | 185 | 172
2017-12-09 13:30 | 195 | 182
2017-12-09 14:00 | 208 | 195
2017-12-09 14:30 | 239 | 227
2017-12-09 15:00 | 262 | 250
2017-12-09 15:30 | 266 | 253
2017-12-09 16:00 | 294 | 281
2017-12-09 16:30 | 298 | 285
2017-12-09 17:00 | 304 | 291
2017-12-09 17:30 | 306 | 293
2017-12-09 18:00 | 299 | 286
2017-12-09 18:30 | 293 | 280
2017-12-09 19:00 | 277 | 264
2017-12-09 19:30 | 269 | 256
2017-12-09 20:00 | 273 | 260
2017-12-09 20:30 | 268 | 256
2017-12-09 21:00 | 261 | 249
2017-12-09 21:30 | 238 | 227
2017-12-09 22:00 | 247 | 236
2017-12-09 22:30 | 262 | 251
2017-12-09 23:00 | 183 | 172
2017-12-09 23:30 | 157 | 146
2017-12-10 | 187 | 173
2017-12-10 00:30 | 216 | 201
2017-12-10 01:00 | 210 | 196
2017-12-10 01:30 | 180 | 164
2017-12-10 02:00 | 183 | 167
2017-12-10 02:30 | 190 | 172
2017-12-10 03:00 | 163 | 143
2017-12-10 03:30 | 164 | 144
2017-12-10 04:00 | 170 | 151
2017-12-10 04:30 | 159 | 138
2017-12-10 05:00 | 127 | 102
2017-12-10 05:30 | 152 | 125
2017-12-10 06:00 | 185 | 156
2017-12-10 06:30 | 188 | 161
2017-12-10 07:00 | 190 | 164
2017-12-10 07:30 | 185 | 159
2017-12-10 08:00 | 192 | 166
2017-12-10 08:30 | 189 | 163
2017-12-10 09:00 | 182 | 154
2017-12-10 09:30 | 169 | 150
2017-12-10 10:00 | 165 | 147
2017-12-10 10:30 | 176 | 159
2017-12-10 11:00 | 212 | 196
2017-12-10 11:30 | 199 | 183
2017-12-10 12:00 | 198 | 182
2017-12-10 12:30 | 198 | 182
2017-12-10 13:00 | 218 | 203
2017-12-10 13:30 | 224 | 208
2017-12-10 14:00 | 218 | 202
2017-12-10 14:30 | 207 | 191
2017-12-10 15:00 | 215 | 200
2017-12-10 15:30 | 221 | 205
2017-12-10 16:00 | 226 | 210
2017-12-10 16:30 | 241 | 224
2017-12-10 17:00 | 233 | 216
2017-12-10 17:30 | 234 | 218
2017-12-10 18:00 | 227 | 211
2017-12-10 18:30 | 232 | 217
2017-12-10 19:00 | 236 | 221
2017-12-10 19:30 | 238 | 223
2017-12-10 20:00 | 249 | 235
2017-12-10 20:30 | 250 | 236
2017-12-10 21:00 | 248 | 235
2017-12-10 21:30 | 243 | 231
2017-12-10 22:00 | 242 | 229
2017-12-10 22:30 | 277 | 265
2017-12-10 23:00 | 269 | 258
2017-12-10 23:30 | 242 | 231
2017-12-11 | 233 | 220
2017-12-11 00:30 | 231 | 216
2017-12-11 01:00 | 228 | 213
2017-12-11 01:30 | 200 | 184
2017-12-11 02:00 | 187 | 170
2017-12-11 02:30 | 200 | 184
2017-12-11 03:00 | 207 | 191
2017-12-11 03:30 | 215 | 199
2017-12-11 04:00 | 210 | 194
2017-12-11 04:30 | 215 | 200
2017-12-11 05:00 | 190 | 172
2017-12-11 05:30 | 178 | 160
2017-12-11 06:00 | 187 | 169
2017-12-11 06:30 | 248 | 231
2017-12-11 07:00 | 275 | 263
2017-12-11 07:30 | 307 | 296
2017-12-11 08:00 | 312 | 302
2017-12-11 08:30 | 301 | 293
2017-12-11 09:00 | 329 | 321
2017-12-11 09:30 | 344 | 336
2017-12-11 10:00 | 348 | 341
2017-12-11 10:30 | 357 | 349
2017-12-11 11:00 | 353 | 345
2017-12-11 11:30 | 359 | 351
2017-12-11 12:00 | 343 | 336
2017-12-11 12:30 | 355 | 349
2017-12-11 13:00 | 349 | 342
2017-12-11 13:30 | 339 | 333
2017-12-11 14:00 | 334 | 328
2017-12-11 14:30 | 334 | 328
2017-12-11 15:00 | 348 | 341
2017-12-11 15:30 | 336 | 329
2017-12-11 16:00 | 296 | 290
2017-12-11 16:30 | 314 | 305
2017-12-11 17:00 | 316 | 306
2017-12-11 17:30 | 316 | 307
2017-12-11 18:00 | 296 | 287
2017-12-11 18:30 | 285 | 276
2017-12-11 19:00 | 278 | 269
2017-12-11 19:30 | 258 | 249
2017-12-11 20:00 | 273 | 265
2017-12-11 20:30 | 260 | 251
2017-12-11 21:00 | 242 | 231
2017-12-11 21:30 | 264 | 254
2017-12-11 22:00 | 273 | 263
2017-12-11 22:30 | 290 | 280
2017-12-11 23:00 | 226 | 217
2017-12-11 23:30 | 223 | 213
2017-12-12 | 221 | 210
2017-12-12 00:30 | 211 | 201
2017-12-12 01:00 | 208 | 195
2017-12-12 01:30 | 196 | 183
2017-12-12 02:00 | 166 | 151
2017-12-12 02:30 | 175 | 157
2017-12-12 03:00 | 202 | 184
2017-12-12 03:30 | 194 | 176
2017-12-12 04:00 | 206 | 188
2017-12-12 04:30 | 211 | 194
2017-12-12 05:00 | 217 | 200
2017-12-12 05:30 | 231 | 214
2017-12-12 06:00 | 250 | 233
2017-12-12 06:30 | 286 | 271
2017-12-12 07:00 | 315 | 303
2017-12-12 07:30 | 364 | 353
2017-12-12 08:00 | 385 | 373
2017-12-12 08:30 | 391 | 379
2017-12-12 09:00 | 406 | 394
2017-12-12 09:30 | 406 | 394
2017-12-12 10:00 | 411 | 398
2017-12-12 10:30 | 414 | 401
2017-12-12 11:00 | 417 | 404
2017-12-12 11:30 | 419 | 406
2017-12-12 12:00 | 412 | 399
2017-12-12 12:30 | 389 | 376
2017-12-12 13:00 | 413 | 401
2017-12-12 13:30 | 406 | 393
2017-12-12 14:00 | 440 | 429
2017-12-12 14:30 | 470 | 457
2017-12-12 15:00 | 431 | 418
2017-12-12 15:30 | 412 | 399
2017-12-12 16:00 | 405 | 393
2017-12-12 16:30 | 420 | 408
2017-12-12 17:00 | 439 | 426
2017-12-12 17:30 | 417 | 404
2017-12-12 18:00 | 390 | 378
2017-12-12 18:30 | 371 | 359
2017-12-12 19:00 | 392 | 380
2017-12-12 19:30 | 373 | 361
2017-12-12 20:00 | 381 | 369
2017-12-12 20:30 | 396 | 384
2017-12-12 21:00 | 392 | 381
2017-12-12 21:30 | 384 | 374
2017-12-12 22:00 | 374 | 364
2017-12-12 22:30 | 331 | 320
2017-12-12 23:00 | 248 | 237
2017-12-12 23:30 | 228 | 217
2017-12-13 | 218 | 207
2017-12-13 00:30 | 231 | 220
2017-12-13 01:00 | 225 | 213
2017-12-13 01:30 | 205 | 190
2017-12-13 02:00 | 190 | 175
2017-12-13 02:30 | 205 | 190
2017-12-13 03:00 | 208 | 193
2017-12-13 03:30 | 212 | 197
2017-12-13 04:00 | 209 | 194
2017-12-13 04:30 | 208 | 193
2017-12-13 05:00 | 289 | 275
2017-12-13 05:30 | 369 | 355
2017-12-13 06:00 | 407 | 391
2017-12-13 06:30 | 432 | 420
2017-12-13 07:00 | 486 | 472
2017-12-13 07:30 | 493 | 480
2017-12-13 08:00 | 490 | 477
2017-12-13 08:30 | 494 | 480
2017-12-13 09:00 | 501 | 487
2017-12-13 09:30 | 522 | 507
2017-12-13 10:00 | 512 | 498
2017-12-13 10:30 | 526 | 519
2017-12-13 11:00 | 540 | 535
2017-12-13 11:30 | 508 | 503
2017-12-13 12:00 | 497 | 492
2017-12-13 12:30 | 496 | 491
2017-12-13 13:00 | 511 | 506
2017-12-13 13:30 | 507 | 503
2017-12-13 14:00 | 491 | 487
2017-12-13 14:30 | 474 | 470
2017-12-13 15:00 | 486 | 481
2017-12-13 15:30 | 443 | 440
2017-12-13 16:00 | 443 | 439
2017-12-13 16:30 | 503 | 498
2017-12-13 17:00 | 496 | 491
2017-12-13 17:30 | 470 | 467
2017-12-13 18:00 | 441 | 438
2017-12-13 18:30 | 384 | 374
2017-12-13 19:00 | 374 | 364
2017-12-13 19:30 | 363 | 353
2017-12-13 20:00 | 397 | 386
2017-12-13 20:30 | 419 | 409
2017-12-13 21:00 | 405 | 395
2017-12-13 21:30 | 394 | 385
2017-12-13 22:00 | 397 | 387
2017-12-13 22:30 | 382 | 372
2017-12-13 23:00 | 383 | 373
2017-12-13 23:30 | 307 | 298
2017-12-14 | 231 | 218
2017-12-14 00:30 | 207 | 195
2017-12-14 01:00 | 219 | 206
2017-12-14 01:30 | 215 | 203
2017-12-14 02:00 | 209 | 195
2017-12-14 02:30 | 216 | 202
2017-12-14 03:00 | 190 | 177
2017-12-14 03:30 | 194 | 181
2017-12-14 04:00 | 190 | 177
2017-12-14 04:30 | 197 | 184
2017-12-14 05:00 | 202 | 188
2017-12-14 05:30 | 234 | 221
2017-12-14 06:00 | 241 | 227
2017-12-14 06:30 | 293 | 280
2017-12-14 07:00 | 376 | 365
2017-12-14 07:30 | 405 | 393
2017-12-14 08:00 | 415 | 403
2017-12-14 08:30 | 443 | 430
2017-12-14 09:00 | 475 | 460
2017-12-14 09:30 | 493 | 478
2017-12-14 10:00 | 490 | 475
2017-12-14 10:30 | 488 | 472
2017-12-14 11:00 | 487 | 471
2017-12-14 11:30 | 449 | 434
2017-12-14 12:00 | 437 | 422
2017-12-14 12:30 | 421 | 406
2017-12-14 13:00 | 394 | 380
2017-12-14 13:30 | 391 | 377
2017-12-14 14:00 | 398 | 384
2017-12-14 14:30 | 400 | 386
2017-12-14 15:00 | 379 | 365
2017-12-14 15:30 | 418 | 403
2017-12-14 16:00 | 444 | 429
2017-12-14 16:30 | 429 | 414
2017-12-14 17:00 | 425 | 410
2017-12-14 17:30 | 425 | 411
2017-12-14 18:00 | 412 | 398
2017-12-14 18:30 | 396 | 383
2017-12-14 19:00 | 391 | 378
2017-12-14 19:30 | 387 | 374
2017-12-14 20:00 | 387 | 375
2017-12-14 20:30 | 376 | 364
2017-12-14 21:00 | 371 | 360
2017-12-14 21:30 | 368 | 357
2017-12-14 22:00 | 359 | 347
2017-12-14 22:30 | 347 | 333
2017-12-14 23:00 | 260 | 247
2017-12-14 23:30 | 194 | 181
2017-12-15 | 196 | 182
2017-12-15 00:30 | 199 | 183
2017-12-15 01:00 | 209 | 193
2017-12-15 01:30 | 212 | 197
2017-12-15 02:00 | 194 | 175
2017-12-15 02:30 | 194 | 173
2017-12-15 03:00 | 190 | 168
2017-12-15 03:30 | 203 | 181
2017-12-15 04:00 | 201 | 180
2017-12-15 04:30 | 201 | 179
2017-12-15 05:00 | 202 | 181
2017-12-15 05:30 | 218 | 197
2017-12-15 06:00 | 234 | 215
2017-12-15 06:30 | 245 | 232
2017-12-15 07:00 | 283 | 270
2017-12-15 07:30 | 352 | 338
2017-12-15 08:00 | 373 | 360
2017-12-15 08:30 | 403 | 392
2017-12-15 09:00 | 408 | 397
2017-12-15 09:30 | 391 | 379
2017-12-15 10:00 | 391 | 380
2017-12-15 10:30 | 411 | 400
2017-12-15 11:00 | 410 | 399
2017-12-15 11:30 | 414 | 403
2017-12-15 12:00 | 431 | 420
2017-12-15 12:30 | 396 | 388
2017-12-15 13:00 | 396 | 388
2017-12-15 13:30 | 429 | 420
2017-12-15 14:00 | 421 | 412
2017-12-15 14:30 | 451 | 442
2017-12-15 15:00 | 458 | 448
2017-12-15 15:30 | 474 | 465
2017-12-15 16:00 | 469 | 461
2017-12-15 16:30 | 470 | 462
2017-12-15 17:00 | 476 | 468
2017-12-15 17:30 | 435 | 427
2017-12-15 18:00 | 405 | 398
2017-12-15 18:30 | 408 | 401
2017-12-15 19:00 | 384 | 378
2017-12-15 19:30 | 403 | 396
2017-12-15 20:00 | 397 | 391
2017-12-15 20:30 | 402 | 396
2017-12-15 21:00 | 369 | 361
2017-12-15 21:30 | 369 | 360
2017-12-15 22:00 | 362 | 351
2017-12-15 22:30 | 337 | 326
2017-12-15 23:00 | 241 | 230
2017-12-15 23:30 | 203 | 192
2017-12-16 | 215 | 203
2017-12-16 00:30 | 217 | 202
2017-12-16 01:00 | 224 | 211
2017-12-16 01:30 | 214 | 200
2017-12-16 02:00 | 198 | 184
2017-12-16 02:30 | 186 | 171
2017-12-16 03:00 | 189 | 174
2017-12-16 03:30 | 197 | 182
2017-12-16 04:00 | 197 | 182
2017-12-16 04:30 | 201 | 186
2017-12-16 05:00 | 196 | 180
2017-12-16 05:30 | 207 | 192
2017-12-16 06:00 | 233 | 219
2017-12-16 06:30 | 259 | 244
2017-12-16 07:00 | 311 | 295
2017-12-16 07:30 | 322 | 306
2017-12-16 08:00 | 322 | 305
2017-12-16 08:30 | 335 | 318
2017-12-16 09:00 | 337 | 321
2017-12-16 09:30 | 336 | 325
2017-12-16 10:00 | 360 | 348
2017-12-16 10:30 | 370 | 358
2017-12-16 11:00 | 378 | 367
2017-12-16 11:30 | 364 | 353
2017-12-16 12:00 | 386 | 374
2017-12-16 12:30 | 386 | 375
2017-12-16 13:00 | 366 | 355
2017-12-16 13:30 | 383 | 371
2017-12-16 14:00 | 397 | 386
2017-12-16 14:30 | 417 | 405
2017-12-16 15:00 | 420 | 408
2017-12-16 15:30 | 446 | 432
2017-12-16 16:00 | 410 | 397
2017-12-16 16:30 | 419 | 406
2017-12-16 17:00 | 435 | 422
2017-12-16 17:30 | 411 | 399
2017-12-16 18:00 | 387 | 375
2017-12-16 18:30 | 361 | 349
2017-12-16 19:00 | 377 | 365
2017-12-16 19:30 | 371 | 359
2017-12-16 20:00 | 392 | 380
2017-12-16 20:30 | 364 | 353
2017-12-16 21:00 | 321 | 311
2017-12-16 21:30 | 292 | 282
2017-12-16 22:00 | 226 | 213
2017-12-16 22:30 | 194 | 181
2017-12-16 23:00 | 169 | 155
2017-12-16 23:30 | 167 | 153
2017-12-17 | 159 | 145
2017-12-17 00:30 | 167 | 151
2017-12-17 01:00 | 177 | 162
2017-12-17 01:30 | 173 | 156
2017-12-17 02:00 | 152 | 133
2017-12-17 02:30 | 138 | 117
2017-12-17 03:00 | 141 | 121
2017-12-17 03:30 | 149 | 130
2017-12-17 04:00 | 163 | 145
2017-12-17 04:30 | 175 | 157
2017-12-17 05:00 | 172 | 154
2017-12-17 05:30 | 187 | 170
2017-12-17 06:00 | 207 | 191
2017-12-17 06:30 | 228 | 212
2017-12-17 07:00 | 239 | 223
2017-12-17 07:30 | 257 | 241
2017-12-17 08:00 | 267 | 252
2017-12-17 08:30 | 297 | 280
2017-12-17 09:00 | 322 | 307
2017-12-17 09:30 | 325 | 312
2017-12-17 10:00 | 319 | 306
2017-12-17 10:30 | 311 | 298
2017-12-17 11:00 | 315 | 302
2017-12-17 11:30 | 317 | 304
2017-12-17 12:00 | 325 | 312
2017-12-17 12:30 | 315 | 301
2017-12-17 13:00 | 309 | 296
2017-12-17 13:30 | 309 | 296
2017-12-17 14:00 | 334 | 320
2017-12-17 14:30 | 344 | 330
2017-12-17 15:00 | 351 | 339
2017-12-17 15:30 | 355 | 344
2017-12-17 16:00 | 368 | 357
2017-12-17 16:30 | 379 | 367
2017-12-17 17:00 | 369 | 357
2017-12-17 17:30 | 355 | 343
2017-12-17 18:00 | 344 | 332
2017-12-17 18:30 | 335 | 324
2017-12-17 19:00 | 331 | 319
2017-12-17 19:30 | 333 | 321
2017-12-17 20:00 | 334 | 322
2017-12-17 20:30 | 338 | 326
2017-12-17 21:00 | 317 | 306
2017-12-17 21:30 | 309 | 297
2017-12-17 22:00 | 294 | 280
2017-12-17 22:30 | 290 | 277
2017-12-17 23:00 | 289 | 279
2017-12-17 23:30 | 301 | 293
2017-12-18 | 252 | 241
2017-12-18 00:30 | 197 | 182
2017-12-18 01:00 | 169 | 149
2017-12-18 01:30 | 188 | 169
2017-12-18 02:00 | 195 | 176
2017-12-18 02:30 | 195 | 176
2017-12-18 03:00 | 213 | 194
2017-12-18 03:30 | 215 | 195
2017-12-18 04:00 | 191 | 170
2017-12-18 04:30 | 207 | 187
2017-12-18 05:00 | 215 | 195
2017-12-18 05:30 | 226 | 206
2017-12-18 06:00 | 252 | 235
2017-12-18 06:30 | 315 | 299
2017-12-18 07:00 | 355 | 339
2017-12-18 07:30 | 390 | 377
2017-12-18 08:00 | 420 | 406
2017-12-18 08:30 | 444 | 436
2017-12-18 09:00 | 456 | 450
2017-12-18 09:30 | 449 | 443
2017-12-18 10:00 | 451 | 444
2017-12-18 10:30 | 450 | 443
2017-12-18 11:00 | 455 | 448
2017-12-18 11:30 | 449 | 442
2017-12-18 12:00 | 452 | 445
2017-12-18 12:30 | 461 | 454
2017-12-18 13:00 | 437 | 431
2017-12-18 13:30 | 422 | 416
2017-12-18 14:00 | 430 | 424
2017-12-18 14:30 | 440 | 434
2017-12-18 15:00 | 421 | 415
2017-12-18 15:30 | 420 | 414
2017-12-18 16:00 | 416 | 410
2017-12-18 16:30 | 458 | 451
2017-12-18 17:00 | 477 | 470
2017-12-18 17:30 | 463 | 456
2017-12-18 18:00 | 514 | 506
2017-12-18 18:30 | 443 | 435
2017-12-18 19:00 | 448 | 431
2017-12-18 19:30 | 418 | 402
2017-12-18 20:00 | 411 | 396
2017-12-18 20:30 | 422 | 408
2017-12-18 21:00 | 405 | 391
2017-12-18 21:30 | 399 | 386
2017-12-18 22:00 | 384 | 370
2017-12-18 22:30 | 337 | 325
2017-12-18 23:00 | 232 | 220
2017-12-18 23:30 | 246 | 233
2017-12-19 | 203 | 190
2017-12-19 00:30 | 189 | 172
2017-12-19 01:00 | 206 | 190
2017-12-19 01:30 | 203 | 185
2017-12-19 02:00 | 196 | 176
2017-12-19 02:30 | 201 | 181
2017-12-19 03:00 | 199 | 178
2017-12-19 03:30 | 208 | 188
2017-12-19 04:00 | 205 | 184
2017-12-19 04:30 | 218 | 197
2017-12-19 05:00 | 239 | 220
2017-12-19 05:30 | 304 | 285
2017-12-19 06:00 | 311 | 294
2017-12-19 06:30 | 329 | 314
2017-12-19 07:00 | 344 | 329
2017-12-19 07:30 | 366 | 351
2017-12-19 08:00 | 395 | 378
2017-12-19 08:30 | 405 | 388
2017-12-19 09:00 | 399 | 381
2017-12-19 09:30 | 401 | 384
2017-12-19 10:00 | 411 | 395
2017-12-19 10:30 | 415 | 399
2017-12-19 11:00 | 428 | 411
2017-12-19 11:30 | 443 | 434
2017-12-19 12:00 | 471 | 463
2017-12-19 12:30 | 471 | 463
2017-12-19 13:00 | 462 | 454
2017-12-19 13:30 | 484 | 476
2017-12-19 14:00 | 516 | 508
2017-12-19 14:30 | 507 | 499
2017-12-19 15:00 | 507 | 501
2017-12-19 15:30 | 517 | 511
2017-12-19 16:00 | 498 | 492
2017-12-19 16:30 | 488 | 483
2017-12-19 17:00 | 490 | 484
2017-12-19 17:30 | 482 | 477
2017-12-19 18:00 | 472 | 466
2017-12-19 18:30 | 466 | 460
2017-12-19 19:00 | 470 | 465
2017-12-19 19:30 | 458 | 453
2017-12-19 20:00 | 459 | 454
2017-12-19 20:30 | 467 | 462
2017-12-19 21:00 | 447 | 442
2017-12-19 21:30 | 414 | 402
2017-12-19 22:00 | 422 | 407
2017-12-19 22:30 | 382 | 368
2017-12-19 23:00 | 320 | 308
2017-12-19 23:30 | 277 | 264
2017-12-20 | 241 | 226
2017-12-20 00:30 | 244 | 229
2017-12-20 01:00 | 240 | 226
2017-12-20 01:30 | 235 | 222
2017-12-20 02:00 | 221 | 207
2017-12-20 02:30 | 214 | 200
2017-12-20 03:00 | 231 | 217
2017-12-20 03:30 | 228 | 214
2017-12-20 04:00 | 240 | 227
2017-12-20 04:30 | 240 | 227
2017-12-20 05:00 | 239 | 225
2017-12-20 05:30 | 246 | 232
2017-12-20 06:00 | 273 | 258
2017-12-20 06:30 | 331 | 317
2017-12-20 07:00 | 370 | 357
2017-12-20 07:30 | 392 | 378
2017-12-20 08:00 | 417 | 403
2017-12-20 08:30 | 403 | 396
2017-12-20 09:00 | 407 | 401
2017-12-20 09:30 | 442 | 435
2017-12-20 10:00 | 460 | 454
2017-12-20 10:30 | 442 | 435
2017-12-20 11:00 | 449 | 442
2017-12-20 11:30 | 439 | 432
2017-12-20 12:00 | 434 | 427
2017-12-20 12:30 | 437 | 432
2017-12-20 13:00 | 391 | 386
2017-12-20 13:30 | 411 | 406
2017-12-20 14:00 | 396 | 390
2017-12-20 14:30 | 390 | 385
2017-12-20 15:00 | 365 | 360
2017-12-20 15:30 | 345 | 340
2017-12-20 16:00 | 397 | 392
2017-12-20 16:30 | 383 | 378
2017-12-20 17:00 | 390 | 384
2017-12-20 17:30 | 414 | 408
2017-12-20 18:00 | 408 | 402
2017-12-20 18:30 | 374 | 369
2017-12-20 19:00 | 397 | 391
2017-12-20 19:30 | 409 | 403
2017-12-20 20:00 | 381 | 375
2017-12-20 20:30 | 391 | 378
2017-12-20 21:00 | 382 | 368
2017-12-20 21:30 | 389 | 375
2017-12-20 22:00 | 387 | 373
2017-12-20 22:30 | 334 | 321
2017-12-20 23:00 | 245 | 229
2017-12-20 23:30 | 197 | 180
2017-12-21 | 186 | 170
2017-12-21 00:30 | 182 | 166
2017-12-21 01:00 | 198 | 183
2017-12-21 01:30 | 191 | 175
2017-12-21 02:00 | 178 | 163
2017-12-21 02:30 | 174 | 158
2017-12-21 03:00 | 172 | 154
2017-12-21 03:30 | 176 | 158
2017-12-21 04:00 | 173 | 156
2017-12-21 04:30 | 183 | 166
2017-12-21 05:00 | 184 | 167
2017-12-21 05:30 | 193 | 177
2017-12-21 06:00 | 214 | 198
2017-12-21 06:30 | 246 | 230
2017-12-21 07:00 | 259 | 245
2017-12-21 07:30 | 291 | 276
2017-12-21 08:00 | 316 | 300
2017-12-21 08:30 | 320 | 307
2017-12-21 09:00 | 312 | 299
2017-12-21 09:30 | 308 | 295
2017-12-21 10:00 | 280 | 268
2017-12-21 10:30 | 280 | 267
2017-12-21 11:00 | 284 | 271
2017-12-21 11:30 | 297 | 284
2017-12-21 12:00 | 301 | 288
2017-12-21 12:30 | 322 | 309
2017-12-21 13:00 | 355 | 341
2017-12-21 13:30 | 369 | 354
2017-12-21 14:00 | 363 | 349
2017-12-21 14:30 | 362 | 347
2017-12-21 15:00 | 353 | 342
2017-12-21 15:30 | 359 | 354
2017-12-21 16:00 | 372 | 367
2017-12-21 16:30 | 326 | 321
2017-12-21 17:00 | 408 | 402
2017-12-21 17:30 | 381 | 375
2017-12-21 18:00 | 368 | 362
2017-12-21 18:30 | 358 | 353
2017-12-21 19:00 | 358 | 353
2017-12-21 19:30 | 372 | 366
2017-12-21 20:00 | 290 | 287
2017-12-21 20:30 | 282 | 271
2017-12-21 21:00 | 286 | 272
2017-12-21 21:30 | 295 | 281
2017-12-21 22:00 | 307 | 293
2017-12-21 22:30 | 275 | 262
2017-12-21 23:00 | 223 | 211
2017-12-21 23:30 | 165 | 152
2017-12-22 | 139 | 124
2017-12-22 00:30 | 150 | 136
2017-12-22 01:00 | 169 | 157
2017-12-22 01:30 | 169 | 157
2017-12-22 02:00 | 159 | 146
2017-12-22 02:30 | 158 | 145
2017-12-22 03:00 | 158 | 146
2017-12-22 03:30 | 158 | 146
2017-12-22 04:00 | 165 | 153
2017-12-22 04:30 | 164 | 152
2017-12-22 05:00 | 173 | 162
2017-12-22 05:30 | 184 | 172
2017-12-22 06:00 | 205 | 194
2017-12-22 06:30 | 274 | 262
2017-12-22 07:00 | 325 | 313
2017-12-22 07:30 | 374 | 361
2017-12-22 08:00 | 389 | 376
2017-12-22 08:30 | 392 | 379
2017-12-22 09:00 | 391 | 380
2017-12-22 09:30 | 369 | 358
2017-12-22 10:00 | 369 | 359
2017-12-22 10:30 | 374 | 363
2017-12-22 11:00 | 388 | 377
2017-12-22 11:30 | 403 | 391
2017-12-22 12:00 | 403 | 392
2017-12-22 12:30 | 417 | 405
2017-12-22 13:00 | 400 | 389
2017-12-22 13:30 | 392 | 381
2017-12-22 14:00 | 398 | 386
2017-12-22 14:30 | 395 | 384
2017-12-22 15:00 | 435 | 423
2017-12-22 15:30 | 443 | 430
2017-12-22 16:00 | 435 | 423
2017-12-22 16:30 | 452 | 439
2017-12-22 17:00 | 451 | 439
2017-12-22 17:30 | 438 | 426
2017-12-22 18:00 | 433 | 421
2017-12-22 18:30 | 410 | 398
2017-12-22 19:00 | 410 | 398
2017-12-22 19:30 | 407 | 395
2017-12-22 20:00 | 411 | 399
2017-12-22 20:30 | 419 | 408
2017-12-22 21:00 | 405 | 394
2017-12-22 21:30 | 392 | 378
2017-12-22 22:00 | 364 | 351
2017-12-22 22:30 | 337 | 323
2017-12-22 23:00 | 317 | 302
2017-12-22 23:30 | 304 | 290
2017-12-23 | 263 | 249
2017-12-23 00:30 | 228 | 213
2017-12-23 01:00 | 191 | 177
2017-12-23 01:30 | 169 | 154
2017-12-23 02:00 | 157 | 136
2017-12-23 02:30 | 145 | 123
2017-12-23 03:00 | 155 | 133
2017-12-23 03:30 | 165 | 145
2017-12-23 04:00 | 161 | 141
2017-12-23 04:30 | 161 | 140
2017-12-23 05:00 | 162 | 142
2017-12-23 05:30 | 171 | 150
2017-12-23 06:00 | 201 | 183
2017-12-23 06:30 | 246 | 228
2017-12-23 07:00 | 243 | 225
2017-12-23 07:30 | 238 | 219
2017-12-23 08:00 | 238 | 220
2017-12-23 08:30 | 247 | 228
2017-12-23 09:00 | 238 | 219
2017-12-23 09:30 | 248 | 232
2017-12-23 10:00 | 244 | 229
2017-12-23 10:30 | 253 | 238
2017-12-23 11:00 | 262 | 246
2017-12-23 11:30 | 276 | 261
2017-12-23 12:00 | 285 | 270
2017-12-23 12:30 | 293 | 278
2017-12-23 13:00 | 347 | 331
2017-12-23 13:30 | 313 | 297
2017-12-23 14:00 | 335 | 319
2017-12-23 14:30 | 355 | 339
2017-12-23 15:00 | 322 | 309
2017-12-23 15:30 | 371 | 358
2017-12-23 16:00 | 407 | 392
2017-12-23 16:30 | 434 | 419
2017-12-23 17:00 | 457 | 441
2017-12-23 17:30 | 451 | 434
2017-12-23 18:00 | 441 | 423
2017-12-23 18:30 | 402 | 386
2017-12-23 19:00 | 397 | 381
2017-12-23 19:30 | 408 | 391
2017-12-23 20:00 | 381 | 364
2017-12-23 20:30 | 373 | 357
2017-12-23 21:00 | 334 | 319
2017-12-23 21:30 | 339 | 325
2017-12-23 22:00 | 298 | 284
2017-12-23 22:30 | 267 | 251
2017-12-23 23:00 | 270 | 255
2017-12-23 23:30 | 273 | 258
2017-12-24 | 269 | 255
2017-12-24 00:30 | 251 | 237
2017-12-24 01:00 | 229 | 214
2017-12-24 01:30 | 217 | 201
2017-12-24 02:00 | 190 | 173
2017-12-24 02:30 | 187 | 170
2017-12-24 03:00 | 171 | 154
2017-12-24 03:30 | 177 | 160
2017-12-24 04:00 | 185 | 167
2017-12-24 04:30 | 218 | 201
2017-12-24 05:00 | 228 | 212
2017-12-24 05:30 | 265 | 249
2017-12-24 06:00 | 274 | 257
2017-12-24 06:30 | 286 | 269
2017-12-24 07:00 | 282 | 265
2017-12-24 07:30 | 286 | 268
2017-12-24 08:00 | 288 | 269
2017-12-24 08:30 | 317 | 298
2017-12-24 09:00 | 329 | 313
2017-12-24 09:30 | 336 | 321
2017-12-24 10:00 | 336 | 321
2017-12-24 10:30 | 342 | 327
2017-12-24 11:00 | 366 | 351
2017-12-24 11:30 | 407 | 391
2017-12-24 12:00 | 431 | 413
2017-12-24 12:30 | 418 | 401
2017-12-24 13:00 | 411 | 394
2017-12-24 13:30 | 441 | 424
2017-12-24 14:00 | 459 | 441
2017-12-24 14:30 | 440 | 422
2017-12-24 15:00 | 420 | 401
2017-12-24 15:30 | 419 | 399
2017-12-24 16:00 | 429 | 409
2017-12-24 16:30 | 434 | 417
2017-12-24 17:00 | 450 | 433
2017-12-24 17:30 | 446 | 428
2017-12-24 18:00 | 406 | 390
2017-12-24 18:30 | 400 | 384
2017-12-24 19:00 | 391 | 376
2017-12-24 19:30 | 384 | 369
2017-12-24 20:00 | 389 | 375
2017-12-24 20:30 | 373 | 358
2017-12-24 21:00 | 361 | 347
2017-12-24 21:30 | 358 | 345
2017-12-24 22:00 | 344 | 331
2017-12-24 22:30 | 355 | 342
2017-12-24 23:00 | 349 | 334
2017-12-24 23:30 | 345 | 330
2017-12-25 | 343 | 329
2017-12-25 00:30 | 340 | 325
2017-12-25 01:00 | 321 | 305
2017-12-25 01:30 | 302 | 286
2017-12-25 02:00 | 289 | 274
2017-12-25 02:30 | 286 | 269
2017-12-25 03:00 | 290 | 272
2017-12-25 03:30 | 266 | 248
2017-12-25 04:00 | 236 | 217
2017-12-25 04:30 | 281 | 263
2017-12-25 05:00 | 294 | 276
2017-12-25 05:30 | 318 | 301
2017-12-25 06:00 | 346 | 328
2017-12-25 06:30 | 336 | 317
2017-12-25 07:00 | 338 | 318
2017-12-25 07:30 | 365 | 344
2017-12-25 08:00 | 381 | 361
2017-12-25 08:30 | 402 | 384
2017-12-25 09:00 | 405 | 388
2017-12-25 09:30 | 405 | 389
2017-12-25 10:00 | 411 | 395
2017-12-25 10:30 | 402 | 387
2017-12-25 11:00 | 385 | 371
2017-12-25 11:30 | 377 | 363
2017-12-25 12:00 | 376 | 362
2017-12-25 12:30 | 367 | 353
2017-12-25 13:00 | 403 | 389
2017-12-25 13:30 | 390 | 376
2017-12-25 14:00 | 398 | 384
2017-12-25 14:30 | 407 | 393
2017-12-25 15:00 | 422 | 407
2017-12-25 15:30 | 447 | 434
2017-12-25 16:00 | 451 | 444
2017-12-25 16:30 | 471 | 464
2017-12-25 17:00 | 465 | 458
2017-12-25 17:30 | 439 | 432
2017-12-25 18:00 | 406 | 400
2017-12-25 18:30 | 403 | 397
2017-12-25 19:00 | 400 | 393
2017-12-25 19:30 | 388 | 381
2017-12-25 20:00 | 387 | 381
2017-12-25 20:30 | 387 | 373
2017-12-25 21:00 | 399 | 383
2017-12-25 21:30 | 422 | 406
2017-12-25 22:00 | 416 | 400
2017-12-25 22:30 | 410 | 394
2017-12-25 23:00 | 427 | 411
2017-12-25 23:30 | 410 | 395
2017-12-26 | 352 | 338
2017-12-26 00:30 | 332 | 318
2017-12-26 01:00 | 331 | 316
2017-12-26 01:30 | 313 | 297
2017-12-26 02:00 | 271 | 255
2017-12-26 02:30 | 269 | 253
2017-12-26 03:00 | 262 | 246
2017-12-26 03:30 | 252 | 236
2017-12-26 04:00 | 255 | 238
2017-12-26 04:30 | 243 | 227
2017-12-26 05:00 | 241 | 225
2017-12-26 05:30 | 248 | 231
2017-12-26 06:00 | 262 | 245
2017-12-26 06:30 | 286 | 269
2017-12-26 07:00 | 323 | 307
2017-12-26 07:30 | 326 | 310
2017-12-26 08:00 | 332 | 318
2017-12-26 08:30 | 382 | 367
2017-12-26 09:00 | 404 | 388
2017-12-26 09:30 | 376 | 361
2017-12-26 10:00 | 370 | 355
2017-12-26 10:30 | 360 | 345
2017-12-26 11:00 | 332 | 317
2017-12-26 11:30 | 355 | 340
2017-12-26 12:00 | 395 | 379
2017-12-26 12:30 | 386 | 371
2017-12-26 13:00 | 397 | 381
2017-12-26 13:30 | 411 | 400
2017-12-26 14:00 | 402 | 396
2017-12-26 14:30 | 405 | 399
2017-12-26 15:00 | 411 | 404
2017-12-26 15:30 | 421 | 414
2017-12-26 16:00 | 383 | 377
2017-12-26 16:30 | 367 | 361
2017-12-26 17:00 | 365 | 358
2017-12-26 17:30 | 359 | 352
2017-12-26 18:00 | 343 | 336
2017-12-26 18:30 | 334 | 328
2017-12-26 19:00 | 337 | 331
2017-12-26 19:30 | 335 | 328
2017-12-26 20:00 | 324 | 318
2017-12-26 20:30 | 324 | 306
2017-12-26 21:00 | 311 | 295
2017-12-26 21:30 | 279 | 262
2017-12-26 22:00 | 254 | 238
2017-12-26 22:30 | 279 | 264
2017-12-26 23:00 | 285 | 270
2017-12-26 23:30 | 282 | 268
2017-12-27 | 274 | 261
2017-12-27 00:30 | 274 | 260
2017-12-27 01:00 | 282 | 265
2017-12-27 01:30 | 262 | 245
2017-12-27 02:00 | 240 | 223
2017-12-27 02:30 | 225 | 208
2017-12-27 03:00 | 238 | 221
2017-12-27 03:30 | 232 | 215
2017-12-27 04:00 | 236 | 219
2017-12-27 04:30 | 250 | 234
2017-12-27 05:00 | 258 | 241
2017-12-27 05:30 | 266 | 250
2017-12-27 06:00 | 295 | 279
2017-12-27 06:30 | 300 | 284
2017-12-27 07:00 | 328 | 312
2017-12-27 07:30 | 353 | 337
2017-12-27 08:00 | 348 | 330
2017-12-27 08:30 | 358 | 340
2017-12-27 09:00 | 359 | 343
2017-12-27 09:30 | 384 | 368
2017-12-27 10:00 | 401 | 386
2017-12-27 10:30 | 395 | 379
2017-12-27 11:00 | 405 | 389
2017-12-27 11:30 | 400 | 393
2017-12-27 12:00 | 398 | 392
2017-12-27 12:30 | 383 | 377
2017-12-27 13:00 | 371 | 366
2017-12-27 13:30 | 363 | 357
2017-12-27 14:00 | 355 | 350
2017-12-27 14:30 | 359 | 354
2017-12-27 15:00 | 379 | 373
2017-12-27 15:30 | 364 | 358
2017-12-27 16:00 | 354 | 349
2017-12-27 16:30 | 370 | 364
2017-12-27 17:00 | 379 | 373
2017-12-27 17:30 | 362 | 356
2017-12-27 18:00 | 342 | 336
2017-12-27 18:30 | 350 | 345
2017-12-27 19:00 | 376 | 370
2017-12-27 19:30 | 380 | 374
2017-12-27 20:00 | 380 | 369
2017-12-27 20:30 | 355 | 339
2017-12-27 21:00 | 349 | 333
2017-12-27 21:30 | 342 | 327
2017-12-27 22:00 | 338 | 323
2017-12-27 22:30 | 344 | 327
2017-12-27 23:00 | 349 | 332
2017-12-27 23:30 | 339 | 323
2017-12-28 | 326 | 311
2017-12-28 00:30 | 323 | 308
2017-12-28 01:00 | 321 | 305
2017-12-28 01:30 | 248 | 231
2017-12-28 02:00 | 233 | 217
2017-12-28 02:30 | 238 | 223
2017-12-28 03:00 | 259 | 243
2017-12-28 03:30 | 268 | 253
2017-12-28 04:00 | 287 | 271
2017-12-28 04:30 | 336 | 320
2017-12-28 05:00 | 365 | 349
2017-12-28 05:30 | 368 | 353
2017-12-28 06:00 | 377 | 361
2017-12-28 06:30 | 382 | 365
2017-12-28 07:00 | 389 | 374
2017-12-28 07:30 | 400 | 386
2017-12-28 08:00 | 340 | 326
2017-12-28 08:30 | 343 | 329
2017-12-28 09:00 | 410 | 394
2017-12-28 09:30 | 435 | 418
2017-12-28 10:00 | 436 | 419
2017-12-28 10:30 | 429 | 412
2017-12-28 11:00 | 416 | 399
2017-12-28 11:30 | 416 | 398
2017-12-28 12:00 | 415 | 397
2017-12-28 12:30 | 406 | 388
2017-12-28 13:00 | 438 | 420
2017-12-28 13:30 | 460 | 442
2017-12-28 14:00 | 459 | 441
2017-12-28 14:30 | 444 | 426
2017-12-28 15:00 | 431 | 416
2017-12-28 15:30 | 425 | 411
2017-12-28 16:00 | 433 | 419
2017-12-28 16:30 | 449 | 435
2017-12-28 17:00 | 463 | 450
2017-12-28 17:30 | 479 | 465
2017-12-28 18:00 | 483 | 469
2017-12-28 18:30 | 475 | 461
2017-12-28 19:00 | 472 | 458
2017-12-28 19:30 | 473 | 458
2017-12-28 20:00 | 468 | 454
2017-12-28 20:30 | 420 | 407
2017-12-28 21:00 | 408 | 397
2017-12-28 21:30 | 423 | 410
2017-12-28 22:00 | 413 | 398
2017-12-28 22:30 | 422 | 408
2017-12-28 23:00 | 428 | 414
2017-12-28 23:30 | 419 | 406
2017-12-29 | 385 | 373
2017-12-29 00:30 | 369 | 355
2017-12-29 01:00 | 394 | 380
2017-12-29 01:30 | 362 | 348
2017-12-29 02:00 | 332 | 319
2017-12-29 02:30 | 321 | 307
2017-12-29 03:00 | 324 | 311
2017-12-29 03:30 | 321 | 308
2017-12-29 04:00 | 316 | 303
2017-12-29 04:30 | 374 | 361
2017-12-29 05:00 | 370 | 356
2017-12-29 05:30 | 370 | 357
2017-12-29 06:00 | 337 | 323
2017-12-29 06:30 | 363 | 348
2017-12-29 07:00 | 380 | 365
2017-12-29 07:30 | 455 | 438
2017-12-29 08:00 | 506 | 487
2017-12-29 08:30 | 535 | 524
2017-12-29 09:00 | 533 | 526
2017-12-29 09:30 | 541 | 534
2017-12-29 10:00 | 542 | 534
2017-12-29 10:30 | 528 | 520
2017-12-29 11:00 | 508 | 501
2017-12-29 11:30 | 492 | 486
2017-12-29 12:00 | 505 | 498
2017-12-29 12:30 | 525 | 518
2017-12-29 13:00 | 522 | 515
2017-12-29 13:30 | 480 | 474
2017-12-29 14:00 | 470 | 464
2017-12-29 14:30 | 481 | 475
2017-12-29 15:00 | 500 | 493
2017-12-29 15:30 | 508 | 501
2017-12-29 16:00 | 510 | 503
2017-12-29 16:30 | 501 | 494
2017-12-29 17:00 | 491 | 484
2017-12-29 17:30 | 486 | 479
2017-12-29 18:00 | 508 | 501
2017-12-29 18:30 | 478 | 474
2017-12-29 19:00 | 496 | 492
2017-12-29 19:30 | 499 | 494
2017-12-29 20:00 | 499 | 495
2017-12-29 20:30 | 476 | 468
2017-12-29 21:00 | 456 | 444
2017-12-29 21:30 | 426 | 416
2017-12-29 22:00 | 412 | 401
2017-12-29 22:30 | 375 | 360
2017-12-29 23:00 | 375 | 357
2017-12-29 23:30 | 382 | 364
2017-12-30 | 376 | 360
2017-12-30 00:30 | 301 | 285
2017-12-30 01:00 | 292 | 277
2017-12-30 01:30 | 270 | 255
2017-12-30 02:00 | 197 | 179
2017-12-30 02:30 | 187 | 168
2017-12-30 03:00 | 194 | 175
2017-12-30 03:30 | 215 | 197
2017-12-30 04:00 | 217 | 200
2017-12-30 04:30 | 193 | 175
2017-12-30 05:00 | 166 | 146
2017-12-30 05:30 | 150 | 128
2017-12-30 06:00 | 184 | 164
2017-12-30 06:30 | 211 | 195
2017-12-30 07:00 | 240 | 224
2017-12-30 07:30 | 262 | 246
2017-12-30 08:00 | 272 | 256
2017-12-30 08:30 | 267 | 249
2017-12-30 09:00 | 256 | 239
2017-12-30 09:30 | 253 | 239
2017-12-30 10:00 | 260 | 246
2017-12-30 10:30 | 281 | 267
2017-12-30 11:00 | 330 | 316
2017-12-30 11:30 | 319 | 305
2017-12-30 12:00 | 326 | 312
2017-12-30 12:30 | 330 | 315
2017-12-30 13:00 | 341 | 326
2017-12-30 13:30 | 345 | 330
2017-12-30 14:00 | 331 | 315
2017-12-30 14:30 | 341 | 324
2017-12-30 15:00 | 368 | 352
2017-12-30 15:30 | 370 | 354
2017-12-30 16:00 | 375 | 358
2017-12-30 16:30 | 376 | 359
2017-12-30 17:00 | 386 | 370
2017-12-30 17:30 | 375 | 359
2017-12-30 18:00 | 381 | 364
2017-12-30 18:30 | 369 | 352
2017-12-30 19:00 | 366 | 350
2017-12-30 19:30 | 368 | 352
2017-12-30 20:00 | 367 | 351
2017-12-30 20:30 | 370 | 355
2017-12-30 21:00 | 355 | 340
2017-12-30 21:30 | 361 | 346
2017-12-30 22:00 | 362 | 348
2017-12-30 22:30 | 357 | 342
2017-12-30 23:00 | 355 | 339
2017-12-30 23:30 | 359 | 342
2017-12-31 | 339 | 323
2017-12-31 00:30 | 280 | 264
2017-12-31 01:00 | 287 | 271
2017-12-31 01:30 | 287 | 272
2017-12-31 02:00 | 265 | 250
2017-12-31 02:30 | 260 | 243
2017-12-31 03:00 | 258 | 240
2017-12-31 03:30 | 258 | 240
2017-12-31 04:00 | 275 | 258
2017-12-31 04:30 | 241 | 223
2017-12-31 05:00 | 235 | 216
2017-12-31 05:30 | 252 | 234
2017-12-31 06:00 | 283 | 266
2017-12-31 06:30 | 279 | 262
2017-12-31 07:00 | 279 | 262
2017-12-31 07:30 | 271 | 253
2017-12-31 08:00 | 268 | 254
2017-12-31 08:30 | 273 | 257
2017-12-31 09:00 | 272 | 256
2017-12-31 09:30 | 285 | 269
2017-12-31 10:00 | 277 | 260
2017-12-31 10:30 | 283 | 269
2017-12-31 11:00 | 292 | 278
2017-12-31 11:30 | 318 | 305
2017-12-31 12:00 | 328 | 314
2017-12-31 12:30 | 330 | 315
2017-12-31 13:00 | 344 | 329
2017-12-31 13:30 | 368 | 354
2017-12-31 14:00 | 372 | 358
2017-12-31 14:30 | 360 | 352
2017-12-31 15:00 | 377 | 372
2017-12-31 15:30 | 316 | 312
2017-12-31 16:00 | 294 | 290
2017-12-31 16:30 | 281 | 275
2017-12-31 17:00 | 285 | 271
2017-12-31 17:30 | 275 | 261
2017-12-31 18:00 | 292 | 278
2017-12-31 18:30 | 303 | 289
2017-12-31 19:00 | 311 | 298
2017-12-31 19:30 | 315 | 302
2017-12-31 20:00 | 329 | 316
2017-12-31 20:30 | 326 | 314
2017-12-31 21:00 | 334 | 322
2017-12-31 21:30 | 370 | 358
2017-12-31 22:00 | 362 | 350
2017-12-31 22:30 | 373 | 361
2017-12-31 23:00 | 390 | 376
2017-12-31 23:30 | 412 | 398
2018-01-01 | 397 | 383
2018-01-01 00:30 | 397 | 383
2018-01-01 01:00 | 398 | 385
2018-01-01 01:30 | 383 | 369
2018-01-01 02:00 | 351 | 339
2018-01-01 02:30 | 337 | 325
2018-01-01 03:00 | 332 | 320
2018-01-01 03:30 | 334 | 322
2018-01-01 04:00 | 318 | 306
2018-01-01 04:30 | 313 | 301
2018-01-01 05:00 | 317 | 305
2018-01-01 05:30 | 313 | 301
2018-01-01 06:00 | 327 | 314
2018-01-01 06:30 | 330 | 317
2018-01-01 07:00 | 338 | 325
2018-01-01 07:30 | 351 | 337
2018-01-01 08:00 | 344 | 330
2018-01-01 08:30 | 381 | 367
2018-01-01 09:00 | 406 | 392
2018-01-01 09:30 | 422 | 407
2018-01-01 10:00 | 436 | 423
2018-01-01 10:30 | 430 | 417
2018-01-01 11:00 | 348 | 337
2018-01-01 11:30 | 310 | 299
2018-01-01 12:00 | 286 | 275
2018-01-01 12:30 | 285 | 274
2018-01-01 13:00 | 272 | 260
2018-01-01 13:30 | 291 | 279
2018-01-01 14:00 | 323 | 311
2018-01-01 14:30 | 316 | 306
2018-01-01 15:00 | 327 | 316
2018-01-01 15:30 | 386 | 375
2018-01-01 16:00 | 393 | 380
2018-01-01 16:30 | 389 | 376
2018-01-01 17:00 | 383 | 370
2018-01-01 17:30 | 354 | 343
2018-01-01 18:00 | 349 | 338
2018-01-01 18:30 | 339 | 328
2018-01-01 19:00 | 347 | 337
2018-01-01 19:30 | 338 | 328
2018-01-01 20:00 | 323 | 313
2018-01-01 20:30 | 336 | 326
2018-01-01 21:00 | 321 | 312
2018-01-01 21:30 | 293 | 284
2018-01-01 22:00 | 285 | 276
2018-01-01 22:30 | 258 | 250
2018-01-01 23:00 | 244 | 236
2018-01-01 23:30 | 191 | 184
2018-01-02 | 180 | 173
2018-01-02 00:30 | 177 | 169
2018-01-02 01:00 | 175 | 167
2018-01-02 01:30 | 168 | 160
2018-01-02 02:00 | 159 | 151
2018-01-02 02:30 | 148 | 140
2018-01-02 03:00 | 146 | 138
2018-01-02 03:30 | 158 | 150
2018-01-02 04:00 | 162 | 154
2018-01-02 04:30 | 155 | 147
2018-01-02 05:00 | 153 | 145
2018-01-02 05:30 | 158 | 150
2018-01-02 06:00 | 183 | 175
2018-01-02 06:30 | 224 | 216
2018-01-02 07:00 | 247 | 238
2018-01-02 07:30 | 286 | 276
2018-01-02 08:00 | 297 | 286
2018-01-02 08:30 | 303 | 292
2018-01-02 09:00 | 317 | 305
2018-01-02 09:30 | 315 | 303
2018-01-02 10:00 | 324 | 311
2018-01-02 10:30 | 329 | 316
2018-01-02 11:00 | 305 | 292
2018-01-02 11:30 | 289 | 277
2018-01-02 12:00 | 299 | 285
2018-01-02 12:30 | 277 | 263
2018-01-02 13:00 | 267 | 253
2018-01-02 13:30 | 266 | 253
2018-01-02 14:00 | 285 | 272
2018-01-02 14:30 | 304 | 291
2018-01-02 15:00 | 299 | 286
2018-01-02 15:30 | 321 | 309
2018-01-02 16:00 | 343 | 331
2018-01-02 16:30 | 287 | 272
2018-01-02 17:00 | 262 | 247
2018-01-02 17:30 | 247 | 234
2018-01-02 18:00 | 255 | 242
2018-01-02 18:30 | 261 | 249
2018-01-02 19:00 | 290 | 279
2018-01-02 19:30 | 256 | 246
2018-01-02 20:00 | 272 | 262
2018-01-02 20:30 | 258 | 249
2018-01-02 21:00 | 239 | 231
2018-01-02 21:30 | 234 | 226
2018-01-02 22:00 | 234 | 227
2018-01-02 22:30 | 256 | 248
2018-01-02 23:00 | 212 | 204
2018-01-02 23:30 | 183 | 171
2018-01-03 | 180 | 168
2018-01-03 00:30 | 173 | 159
2018-01-03 01:00 | 180 | 167
2018-01-03 01:30 | 167 | 153
2018-01-03 02:00 | 157 | 142
2018-01-03 02:30 | 158 | 141
2018-01-03 03:00 | 167 | 149
2018-01-03 03:30 | 167 | 149
2018-01-03 04:00 | 167 | 150
2018-01-03 04:30 | 163 | 144
2018-01-03 05:00 | 170 | 152
2018-01-03 05:30 | 188 | 171
2018-01-03 06:00 | 218 | 201
2018-01-03 06:30 | 246 | 230
2018-01-03 07:00 | 277 | 260
2018-01-03 07:30 | 292 | 273
2018-01-03 08:00 | 285 | 270
2018-01-03 08:30 | 278 | 264
2018-01-03 09:00 | 287 | 274
2018-01-03 09:30 | 282 | 270
2018-01-03 10:00 | 284 | 271
2018-01-03 10:30 | 267 | 254
2018-01-03 11:00 | 266 | 252
2018-01-03 11:30 | 267 | 254
2018-01-03 12:00 | 259 | 245
2018-01-03 12:30 | 265 | 250
2018-01-03 13:00 | 270 | 256
2018-01-03 13:30 | 268 | 253
2018-01-03 14:00 | 311 | 296
2018-01-03 14:30 | 311 | 297
2018-01-03 15:00 | 302 | 287
2018-01-03 15:30 | 294 | 280
2018-01-03 16:00 | 293 | 278
2018-01-03 16:30 | 283 | 268
2018-01-03 17:00 | 265 | 250
2018-01-03 17:30 | 250 | 235
2018-01-03 18:00 | 241 | 227
2018-01-03 18:30 | 253 | 239
2018-01-03 19:00 | 251 | 238
2018-01-03 19:30 | 255 | 242
2018-01-03 20:00 | 247 | 234
2018-01-03 20:30 | 256 | 244
2018-01-03 21:00 | 242 | 230
2018-01-03 21:30 | 267 | 256
2018-01-03 22:00 | 266 | 252
2018-01-03 22:30 | 278 | 264
2018-01-03 23:00 | 232 | 218
2018-01-03 23:30 | 209 | 195
2018-01-04 | 204 | 190
2018-01-04 00:30 | 186 | 171
2018-01-04 01:00 | 186 | 170
2018-01-04 01:30 | 173 | 157
2018-01-04 02:00 | 169 | 153
2018-01-04 02:30 | 164 | 148
2018-01-04 03:00 | 170 | 153
2018-01-04 03:30 | 158 | 141
2018-01-04 04:00 | 171 | 154
2018-01-04 04:30 | 177 | 161
2018-01-04 05:00 | 180 | 164
2018-01-04 05:30 | 194 | 178
2018-01-04 06:00 | 211 | 195
2018-01-04 06:30 | 270 | 258
2018-01-04 07:00 | 307 | 295
2018-01-04 07:30 | 302 | 290
2018-01-04 08:00 | 291 | 279
2018-01-04 08:30 | 323 | 311
2018-01-04 09:00 | 323 | 309
2018-01-04 09:30 | 312 | 298
2018-01-04 10:00 | 317 | 303
2018-01-04 10:30 | 303 | 289
2018-01-04 11:00 | 299 | 285
2018-01-04 11:30 | 289 | 275
2018-01-04 12:00 | 301 | 287
2018-01-04 12:30 | 278 | 264
2018-01-04 13:00 | 267 | 252
2018-01-04 13:30 | 270 | 255
2018-01-04 14:00 | 308 | 293
2018-01-04 14:30 | 342 | 327
2018-01-04 15:00 | 344 | 329
2018-01-04 15:30 | 348 | 333
2018-01-04 16:00 | 355 | 340
2018-01-04 16:30 | 349 | 333
2018-01-04 17:00 | 311 | 295
2018-01-04 17:30 | 273 | 258
2018-01-04 18:00 | 264 | 249
2018-01-04 18:30 | 257 | 241
2018-01-04 19:00 | 257 | 241
2018-01-04 19:30 | 267 | 251
2018-01-04 20:00 | 266 | 251
2018-01-04 20:30 | 243 | 228
2018-01-04 21:00 | 239 | 226
2018-01-04 21:30 | 233 | 220
2018-01-04 22:00 | 200 | 183
2018-01-04 22:30 | 229 | 213
2018-01-04 23:00 | 181 | 164
2018-01-04 23:30 | 131 | 111
2018-01-05 | 143 | 124
2018-01-05 00:30 | 144 | 124
2018-01-05 01:00 | 138 | 118
2018-01-05 01:30 | 138 | 119
2018-01-05 02:00 | 125 | 103
2018-01-05 02:30 | 132 | 111
2018-01-05 03:00 | 116 | 93
2018-01-05 03:30 | 126 | 103
2018-01-05 04:00 | 133 | 113
2018-01-05 04:30 | 140 | 120
2018-01-05 05:00 | 155 | 136
2018-01-05 05:30 | 176 | 159
2018-01-05 06:00 | 191 | 175
2018-01-05 06:30 | 239 | 223
2018-01-05 07:00 | 274 | 261
2018-01-05 07:30 | 262 | 250
2018-01-05 08:00 | 251 | 239
2018-01-05 08:30 | 292 | 279
2018-01-05 09:00 | 298 | 284
2018-01-05 09:30 | 309 | 294
2018-01-05 10:00 | 320 | 305
2018-01-05 10:30 | 339 | 324
2018-01-05 11:00 | 318 | 304
2018-01-05 11:30 | 321 | 307
2018-01-05 12:00 | 333 | 319
2018-01-05 12:30 | 333 | 318
2018-01-05 13:00 | 340 | 325
2018-01-05 13:30 | 353 | 338
2018-01-05 14:00 | 380 | 365
2018-01-05 14:30 | 382 | 368
2018-01-05 15:00 | 386 | 372
2018-01-05 15:30 | 402 | 387
2018-01-05 16:00 | 419 | 404
2018-01-05 16:30 | 415 | 401
2018-01-05 17:00 | 416 | 402
2018-01-05 17:30 | 396 | 382
2018-01-05 18:00 | 362 | 349
2018-01-05 18:30 | 323 | 310
2018-01-05 19:00 | 311 | 298
2018-01-05 19:30 | 310 | 297
2018-01-05 20:00 | 337 | 323
2018-01-05 20:30 | 343 | 331
2018-01-05 21:00 | 335 | 323
2018-01-05 21:30 | 294 | 282
2018-01-05 22:00 | 248 | 234
2018-01-05 22:30 | 266 | 250
2018-01-05 23:00 | 216 | 200
2018-01-05 23:30 | 203 | 186
2018-01-06 | 196 | 179
2018-01-06 00:30 | 193 | 173
2018-01-06 01:00 | 199 | 179
2018-01-06 01:30 | 187 | 167
2018-01-06 02:00 | 169 | 147
2018-01-06 02:30 | 153 | 131
2018-01-06 03:00 | 150 | 128
2018-01-06 03:30 | 178 | 158
2018-01-06 04:00 | 179 | 159
2018-01-06 04:30 | 178 | 158
2018-01-06 05:00 | 177 | 155
2018-01-06 05:30 | 194 | 174
2018-01-06 06:00 | 206 | 186
2018-01-06 06:30 | 252 | 233
2018-01-06 07:00 | 258 | 239
2018-01-06 07:30 | 263 | 243
2018-01-06 08:00 | 277 | 258
2018-01-06 08:30 | 270 | 251
2018-01-06 09:00 | 265 | 245
2018-01-06 09:30 | 266 | 249
2018-01-06 10:00 | 316 | 301
2018-01-06 10:30 | 304 | 291
2018-01-06 11:00 | 236 | 222
2018-01-06 11:30 | 250 | 237
2018-01-06 12:00 | 250 | 236
2018-01-06 12:30 | 292 | 278
2018-01-06 13:00 | 318 | 303
2018-01-06 13:30 | 308 | 294
2018-01-06 14:00 | 333 | 319
2018-01-06 14:30 | 293 | 279
2018-01-06 15:00 | 310 | 296
2018-01-06 15:30 | 387 | 372
2018-01-06 16:00 | 432 | 416
2018-01-06 16:30 | 393 | 379
2018-01-06 17:00 | 369 | 355
2018-01-06 17:30 | 367 | 353
2018-01-06 18:00 | 369 | 355
2018-01-06 18:30 | 363 | 349
2018-01-06 19:00 | 355 | 341
2018-01-06 19:30 | 349 | 335
2018-01-06 20:00 | 375 | 361
2018-01-06 20:30 | 371 | 358
2018-01-06 21:00 | 347 | 334
2018-01-06 21:30 | 341 | 329
2018-01-06 22:00 | 313 | 301
2018-01-06 22:30 | 295 | 281
2018-01-06 23:00 | 255 | 242
2018-01-06 23:30 | 202 | 187
2018-01-07 | 182 | 166
2018-01-07 00:30 | 193 | 178
2018-01-07 01:00 | 199 | 184
2018-01-07 01:30 | 196 | 177
2018-01-07 02:00 | 182 | 162
2018-01-07 02:30 | 181 | 162
2018-01-07 03:00 | 181 | 162
2018-01-07 03:30 | 175 | 156
2018-01-07 04:00 | 175 | 156
2018-01-07 04:30 | 175 | 156
2018-01-07 05:00 | 167 | 148
2018-01-07 05:30 | 186 | 166
2018-01-07 06:00 | 214 | 196
2018-01-07 06:30 | 246 | 231
2018-01-07 07:00 | 253 | 239
2018-01-07 07:30 | 271 | 256
2018-01-07 08:00 | 289 | 274
2018-01-07 08:30 | 307 | 292
2018-01-07 09:00 | 320 | 305
2018-01-07 09:30 | 315 | 303
2018-01-07 10:00 | 363 | 350
2018-01-07 10:30 | 393 | 380
2018-01-07 11:00 | 399 | 387
2018-01-07 11:30 | 381 | 369
2018-01-07 12:00 | 408 | 395
2018-01-07 12:30 | 403 | 390
2018-01-07 13:00 | 415 | 401
2018-01-07 13:30 | 415 | 408
2018-01-07 14:00 | 426 | 421
2018-01-07 14:30 | 455 | 450
2018-01-07 15:00 | 470 | 464
2018-01-07 15:30 | 480 | 473
2018-01-07 16:00 | 485 | 478
2018-01-07 16:30 | 500 | 492
2018-01-07 17:00 | 495 | 487
2018-01-07 17:30 | 482 | 474
2018-01-07 18:00 | 449 | 443
2018-01-07 18:30 | 432 | 426
2018-01-07 19:00 | 426 | 419
2018-01-07 19:30 | 410 | 404
2018-01-07 20:00 | 388 | 383
2018-01-07 20:30 | 377 | 373
2018-01-07 21:00 | 318 | 309
2018-01-07 21:30 | 317 | 306
2018-01-07 22:00 | 309 | 298
2018-01-07 22:30 | 325 | 314
2018-01-07 23:00 | 266 | 256
2018-01-07 23:30 | 218 | 208
2018-01-08 | 197 | 183
2018-01-08 00:30 | 199 | 185
2018-01-08 01:00 | 214 | 200
2018-01-08 01:30 | 190 | 172
2018-01-08 02:00 | 179 | 161
2018-01-08 02:30 | 185 | 168
2018-01-08 03:00 | 188 | 171
2018-01-08 03:30 | 184 | 167
2018-01-08 04:00 | 181 | 164
2018-01-08 04:30 | 189 | 173
2018-01-08 05:00 | 191 | 173
2018-01-08 05:30 | 200 | 182
2018-01-08 06:00 | 225 | 208
2018-01-08 06:30 | 293 | 279
2018-01-08 07:00 | 335 | 323
2018-01-08 07:30 | 353 | 340
2018-01-08 08:00 | 381 | 368
2018-01-08 08:30 | 393 | 381
2018-01-08 09:00 | 398 | 385
2018-01-08 09:30 | 403 | 390
2018-01-08 10:00 | 413 | 400
2018-01-08 10:30 | 410 | 397
2018-01-08 11:00 | 426 | 418
2018-01-08 11:30 | 398 | 393
2018-01-08 12:00 | 393 | 388
2018-01-08 12:30 | 431 | 426
2018-01-08 13:00 | 439 | 434
2018-01-08 13:30 | 477 | 471
2018-01-08 14:00 | 489 | 485
2018-01-08 14:30 | 475 | 471
2018-01-08 15:00 | 453 | 450
2018-01-08 15:30 | 452 | 449
2018-01-08 16:00 | 475 | 472
2018-01-08 16:30 | 479 | 476
2018-01-08 17:00 | 489 | 486
2018-01-08 17:30 | 481 | 477
2018-01-08 18:00 | 473 | 469
2018-01-08 18:30 | 420 | 417
2018-01-08 19:00 | 414 | 411
2018-01-08 19:30 | 414 | 411
2018-01-08 20:00 | 388 | 386
2018-01-08 20:30 | 375 | 368
2018-01-08 21:00 | 363 | 355
2018-01-08 21:30 | 351 | 342
2018-01-08 22:00 | 333 | 323
2018-01-08 22:30 | 336 | 327
2018-01-08 23:00 | 286 | 277
2018-01-08 23:30 | 249 | 239
2018-01-09 | 236 | 225
2018-01-09 00:30 | 222 | 210
2018-01-09 01:00 | 219 | 207
2018-01-09 01:30 | 203 | 192
2018-01-09 02:00 | 174 | 162
2018-01-09 02:30 | 158 | 144
2018-01-09 03:00 | 149 | 135
2018-01-09 03:30 | 155 | 141
2018-01-09 04:00 | 159 | 145
2018-01-09 04:30 | 156 | 142
2018-01-09 05:00 | 166 | 152
2018-01-09 05:30 | 176 | 163
2018-01-09 06:00 | 197 | 184
2018-01-09 06:30 | 257 | 247
2018-01-09 07:00 | 318 | 307
2018-01-09 07:30 | 339 | 328
2018-01-09 08:00 | 337 | 326
2018-01-09 08:30 | 336 | 325
2018-01-09 09:00 | 343 | 331
2018-01-09 09:30 | 356 | 344
2018-01-09 10:00 | 361 | 348
2018-01-09 10:30 | 381 | 368
2018-01-09 11:00 | 406 | 392
2018-01-09 11:30 | 388 | 375
2018-01-09 12:00 | 385 | 372
2018-01-09 12:30 | 372 | 359
2018-01-09 13:00 | 374 | 361
2018-01-09 13:30 | 367 | 354
2018-01-09 14:00 | 365 | 353
2018-01-09 14:30 | 367 | 355
2018-01-09 15:00 | 370 | 358
2018-01-09 15:30 | 387 | 375
2018-01-09 16:00 | 441 | 428
2018-01-09 16:30 | 454 | 441
2018-01-09 17:00 | 470 | 455
2018-01-09 17:30 | 459 | 444
2018-01-09 18:00 | 453 | 439
2018-01-09 18:30 | 387 | 374
2018-01-09 19:00 | 370 | 358
2018-01-09 19:30 | 375 | 363
2018-01-09 20:00 | 361 | 349
2018-01-09 20:30 | 341 | 330
2018-01-09 21:00 | 325 | 314
2018-01-09 21:30 | 335 | 325
2018-01-09 22:00 | 347 | 333
2018-01-09 22:30 | 342 | 329
2018-01-09 23:00 | 288 | 275
2018-01-09 23:30 | 265 | 252
2018-01-10 | 220 | 207
2018-01-10 00:30 | 203 | 190
2018-01-10 01:00 | 199 | 185
2018-01-10 01:30 | 193 | 179
2018-01-10 02:00 | 173 | 159
2018-01-10 02:30 | 165 | 150
2018-01-10 03:00 | 173 | 157
2018-01-10 03:30 | 173 | 157
2018-01-10 04:00 | 169 | 152
2018-01-10 04:30 | 175 | 159
2018-01-10 05:00 | 172 | 156
2018-01-10 05:30 | 199 | 183
2018-01-10 06:00 | 223 | 207
2018-01-10 06:30 | 303 | 290
2018-01-10 07:00 | 336 | 324
2018-01-10 07:30 | 349 | 337
2018-01-10 08:00 | 377 | 364
2018-01-10 08:30 | 388 | 374
2018-01-10 09:00 | 380 | 366
2018-01-10 09:30 | 396 | 384
2018-01-10 10:00 | 411 | 398
2018-01-10 10:30 | 414 | 403
2018-01-10 11:00 | 419 | 407
2018-01-10 11:30 | 436 | 425
2018-01-10 12:00 | 430 | 419
2018-01-10 12:30 | 430 | 418
2018-01-10 13:00 | 420 | 409
2018-01-10 13:30 | 422 | 411
2018-01-10 14:00 | 410 | 399
2018-01-10 14:30 | 403 | 392
2018-01-10 15:00 | 431 | 420
2018-01-10 15:30 | 412 | 401
2018-01-10 16:00 | 432 | 421
2018-01-10 16:30 | 440 | 428
2018-01-10 17:00 | 449 | 437
2018-01-10 17:30 | 446 | 435
2018-01-10 18:00 | 423 | 412
2018-01-10 18:30 | 367 | 358
2018-01-10 19:00 | 347 | 338
2018-01-10 19:30 | 351 | 342
2018-01-10 20:00 | 326 | 318
2018-01-10 20:30 | 315 | 308
2018-01-10 21:00 | 303 | 296
2018-01-10 21:30 | 298 | 291
2018-01-10 22:00 | 288 | 278
2018-01-10 22:30 | 315 | 304
2018-01-10 23:00 | 320 | 308
2018-01-10 23:30 | 240 | 228
2018-01-11 | 210 | 197
2018-01-11 00:30 | 217 | 204
2018-01-11 01:00 | 209 | 196
2018-01-11 01:30 | 196 | 183
2018-01-11 02:00 | 179 | 166
2018-01-11 02:30 | 180 | 166
2018-01-11 03:00 | 171 | 157
2018-01-11 03:30 | 172 | 158
2018-01-11 04:00 | 188 | 175
2018-01-11 04:30 | 242 | 230
2018-01-11 05:00 | 243 | 231
2018-01-11 05:30 | 270 | 258
2018-01-11 06:00 | 343 | 330
2018-01-11 06:30 | 425 | 414
2018-01-11 07:00 | 432 | 420
2018-01-11 07:30 | 417 | 404
2018-01-11 08:00 | 430 | 417
2018-01-11 08:30 | 473 | 458
2018-01-11 09:00 | 486 | 470
2018-01-11 09:30 | 499 | 483
2018-01-11 10:00 | 483 | 467
2018-01-11 10:30 | 466 | 450
2018-01-11 11:00 | 479 | 463
2018-01-11 11:30 | 493 | 476
2018-01-11 12:00 | 508 | 493
2018-01-11 12:30 | 499 | 485
2018-01-11 13:00 | 498 | 485
2018-01-11 13:30 | 484 | 471
2018-01-11 14:00 | 494 | 485
2018-01-11 14:30 | 489 | 484
2018-01-11 15:00 | 482 | 476
2018-01-11 15:30 | 491 | 485
2018-01-11 16:00 | 501 | 495
2018-01-11 16:30 | 481 | 475
2018-01-11 17:00 | 482 | 477
2018-01-11 17:30 | 479 | 473
2018-01-11 18:00 | 471 | 466
2018-01-11 18:30 | 456 | 450
2018-01-11 19:00 | 456 | 451
2018-01-11 19:30 | 433 | 429
2018-01-11 20:00 | 422 | 417
2018-01-11 20:30 | 398 | 394
2018-01-11 21:00 | 379 | 376
2018-01-11 21:30 | 361 | 359
2018-01-11 22:00 | 340 | 336
2018-01-11 22:30 | 357 | 346
2018-01-11 23:00 | 385 | 373
2018-01-11 23:30 | 357 | 344
2018-01-12 | 340 | 328
2018-01-12 00:30 | 349 | 337
2018-01-12 01:00 | 318 | 305
2018-01-12 01:30 | 307 | 293
2018-01-12 02:00 | 300 | 286
2018-01-12 02:30 | 304 | 291
2018-01-12 03:00 | 314 | 301
2018-01-12 03:30 | 327 | 314
2018-01-12 04:00 | 321 | 308
2018-01-12 04:30 | 339 | 325
2018-01-12 05:00 | 363 | 349
2018-01-12 05:30 | 361 | 347
2018-01-12 06:00 | 378 | 364
2018-01-12 06:30 | 401 | 385
2018-01-12 07:00 | 437 | 421
2018-01-12 07:30 | 465 | 448
2018-01-12 08:00 | 486 | 472
2018-01-12 08:30 | 515 | 506
2018-01-12 09:00 | 524 | 517
2018-01-12 09:30 | 545 | 537
2018-01-12 10:00 | 550 | 542
2018-01-12 10:30 | 546 | 538
2018-01-12 11:00 | 544 | 536
2018-01-12 11:30 | 538 | 530
2018-01-12 12:00 | 507 | 499
2018-01-12 12:30 | 496 | 489
2018-01-12 13:00 | 485 | 479
2018-01-12 13:30 | 500 | 493
2018-01-12 14:00 | 517 | 509
2018-01-12 14:30 | 530 | 522
2018-01-12 15:00 | 527 | 520
2018-01-12 15:30 | 542 | 534
2018-01-12 16:00 | 564 | 557
2018-01-12 16:30 | 596 | 589
2018-01-12 17:00 | 597 | 590
2018-01-12 17:30 | 593 | 585
2018-01-12 18:00 | 573 | 567
2018-01-12 18:30 | 533 | 527
2018-01-12 19:00 | 522 | 516
2018-01-12 19:30 | 499 | 494
2018-01-12 20:00 | 490 | 486
2018-01-12 20:30 | 479 | 475
2018-01-12 21:00 | 462 | 458
2018-01-12 21:30 | 459 | 447
2018-01-12 22:00 | 452 | 438
2018-01-12 22:30 | 477 | 463
2018-01-12 23:00 | 488 | 474
2018-01-12 23:30 | 459 | 446
2018-01-13 | 449 | 434
2018-01-13 00:30 | 452 | 437
2018-01-13 01:00 | 449 | 435
2018-01-13 01:30 | 421 | 406
2018-01-13 02:00 | 402 | 386
2018-01-13 02:30 | 380 | 365
2018-01-13 03:00 | 385 | 370
2018-01-13 03:30 | 378 | 363
2018-01-13 04:00 | 390 | 376
2018-01-13 04:30 | 387 | 372
2018-01-13 05:00 | 379 | 365
2018-01-13 05:30 | 396 | 381
2018-01-13 06:00 | 402 | 387
2018-01-13 06:30 | 451 | 434
2018-01-13 07:00 | 491 | 473
2018-01-13 07:30 | 480 | 463
2018-01-13 08:00 | 507 | 495
2018-01-13 08:30 | 519 | 512
2018-01-13 09:00 | 530 | 523
2018-01-13 09:30 | 553 | 546
2018-01-13 10:00 | 560 | 552
2018-01-13 10:30 | 568 | 559
2018-01-13 11:00 | 565 | 556
2018-01-13 11:30 | 560 | 552
2018-01-13 12:00 | 559 | 551
2018-01-13 12:30 | 503 | 496
2018-01-13 13:00 | 452 | 446
2018-01-13 13:30 | 462 | 455
2018-01-13 14:00 | 465 | 458
2018-01-13 14:30 | 460 | 454
2018-01-13 15:00 | 494 | 486
2018-01-13 15:30 | 501 | 493
2018-01-13 16:00 | 487 | 480
2018-01-13 16:30 | 497 | 489
2018-01-13 17:00 | 502 | 494
2018-01-13 17:30 | 462 | 455
2018-01-13 18:00 | 455 | 449
2018-01-13 18:30 | 460 | 453
2018-01-13 19:00 | 450 | 443
2018-01-13 19:30 | 446 | 440
2018-01-13 20:00 | 440 | 433
2018-01-13 20:30 | 447 | 441
2018-01-13 21:00 | 452 | 446
2018-01-13 21:30 | 421 | 416
2018-01-13 22:00 | 412 | 407
2018-01-13 22:30 | 408 | 400
2018-01-13 23:00 | 431 | 418
2018-01-13 23:30 | 456 | 443
2018-01-14 | 414 | 400
2018-01-14 00:30 | 358 | 344
2018-01-14 01:00 | 349 | 335
2018-01-14 01:30 | 317 | 304
2018-01-14 02:00 | 310 | 298
2018-01-14 02:30 | 313 | 300
2018-01-14 03:00 | 325 | 312
2018-01-14 03:30 | 333 | 320
2018-01-14 04:00 | 315 | 302
2018-01-14 04:30 | 274 | 261
2018-01-14 05:00 | 272 | 259
2018-01-14 05:30 | 299 | 286
2018-01-14 06:00 | 336 | 323
2018-01-14 06:30 | 336 | 323
2018-01-14 07:00 | 343 | 330
2018-01-14 07:30 | 345 | 331
2018-01-14 08:00 | 358 | 344
2018-01-14 08:30 | 363 | 349
2018-01-14 09:00 | 402 | 387
2018-01-14 09:30 | 424 | 412
2018-01-14 10:00 | 451 | 437
2018-01-14 10:30 | 469 | 463
2018-01-14 11:00 | 442 | 438
2018-01-14 11:30 | 387 | 382
2018-01-14 12:00 | 379 | 367
2018-01-14 12:30 | 379 | 366
2018-01-14 13:00 | 379 | 365
2018-01-14 13:30 | 387 | 373
2018-01-14 14:00 | 410 | 395
2018-01-14 14:30 | 413 | 398
2018-01-14 15:00 | 446 | 434
2018-01-14 15:30 | 447 | 441
2018-01-14 16:00 | 462 | 455
2018-01-14 16:30 | 466 | 459
2018-01-14 17:00 | 434 | 428
2018-01-14 17:30 | 405 | 400
2018-01-14 18:00 | 362 | 357
2018-01-14 18:30 | 358 | 352
2018-01-14 19:00 | 344 | 334
2018-01-14 19:30 | 342 | 327
2018-01-14 20:00 | 343 | 328
2018-01-14 20:30 | 313 | 299
2018-01-14 21:00 | 277 | 264
2018-01-14 21:30 | 278 | 266
2018-01-14 22:00 | 275 | 261
2018-01-14 22:30 | 277 | 263
2018-01-14 23:00 | 273 | 259
2018-01-14 23:30 | 260 | 246
2018-01-15 | 272 | 258
2018-01-15 00:30 | 273 | 259
2018-01-15 01:00 | 273 | 260
2018-01-15 01:30 | 227 | 211
2018-01-15 02:00 | 242 | 226
2018-01-15 02:30 | 262 | 246
2018-01-15 03:00 | 284 | 269
2018-01-15 03:30 | 289 | 273
2018-01-15 04:00 | 322 | 306
2018-01-15 04:30 | 273 | 258
2018-01-15 05:00 | 227 | 211
2018-01-15 05:30 | 242 | 227
2018-01-15 06:00 | 272 | 257
2018-01-15 06:30 | 276 | 263
2018-01-15 07:00 | 299 | 286
2018-01-15 07:30 | 301 | 288
2018-01-15 08:00 | 311 | 297
2018-01-15 08:30 | 312 | 298
2018-01-15 09:00 | 313 | 298
2018-01-15 09:30 | 305 | 292
2018-01-15 10:00 | 275 | 263
2018-01-15 10:30 | 265 | 254
2018-01-15 11:00 | 290 | 278
2018-01-15 11:30 | 307 | 295
2018-01-15 12:00 | 303 | 291
2018-01-15 12:30 | 322 | 309
2018-01-15 13:00 | 314 | 301
2018-01-15 13:30 | 329 | 316
2018-01-15 14:00 | 329 | 317
2018-01-15 14:30 | 339 | 326
2018-01-15 15:00 | 347 | 334
2018-01-15 15:30 | 356 | 343
2018-01-15 16:00 | 371 | 357
2018-01-15 16:30 | 374 | 361
2018-01-15 17:00 | 389 | 375
2018-01-15 17:30 | 381 | 367
2018-01-15 18:00 | 380 | 366
2018-01-15 18:30 | 366 | 352
2018-01-15 19:00 | 363 | 349
2018-01-15 19:30 | 355 | 341
2018-01-15 20:00 | 355 | 340
2018-01-15 20:30 | 337 | 324
2018-01-15 21:00 | 332 | 320
2018-01-15 21:30 | 327 | 315
2018-01-15 22:00 | 340 | 327
2018-01-15 22:30 | 364 | 350
2018-01-15 23:00 | 377 | 363
2018-01-15 23:30 | 356 | 341
2018-01-16 | 307 | 292
2018-01-16 00:30 | 296 | 281
2018-01-16 01:00 | 276 | 262
2018-01-16 01:30 | 264 | 250
2018-01-16 02:00 | 236 | 222
2018-01-16 02:30 | 243 | 229
2018-01-16 03:00 | 244 | 230
2018-01-16 03:30 | 261 | 247
2018-01-16 04:00 | 269 | 256
2018-01-16 04:30 | 283 | 270
2018-01-16 05:00 | 296 | 283
2018-01-16 05:30 | 283 | 270
2018-01-16 06:00 | 306 | 293
2018-01-16 06:30 | 353 | 338
2018-01-16 07:00 | 372 | 356
2018-01-16 07:30 | 380 | 363
2018-01-16 08:00 | 379 | 364
2018-01-16 08:30 | 371 | 356
2018-01-16 09:00 | 356 | 342
2018-01-16 09:30 | 344 | 330
2018-01-16 10:00 | 298 | 285
2018-01-16 10:30 | 343 | 331
2018-01-16 11:00 | 364 | 351
2018-01-16 11:30 | 345 | 331
2018-01-16 12:00 | 321 | 308
2018-01-16 12:30 | 351 | 338
2018-01-16 13:00 | 363 | 349
2018-01-16 13:30 | 367 | 354
2018-01-16 14:00 | 371 | 358
2018-01-16 14:30 | 368 | 356
2018-01-16 15:00 | 369 | 356
2018-01-16 15:30 | 344 | 331
2018-01-16 16:00 | 320 | 307
2018-01-16 16:30 | 300 | 287
2018-01-16 17:00 | 310 | 296
2018-01-16 17:30 | 305 | 291
2018-01-16 18:00 | 289 | 276
2018-01-16 18:30 | 260 | 247
2018-01-16 19:00 | 271 | 259
2018-01-16 19:30 | 269 | 256
2018-01-16 20:00 | 282 | 270
2018-01-16 20:30 | 311 | 299
2018-01-16 21:00 | 319 | 307
2018-01-16 21:30 | 271 | 260
2018-01-16 22:00 | 262 | 248
2018-01-16 22:30 | 284 | 270
2018-01-16 23:00 | 313 | 298
2018-01-16 23:30 | 282 | 268
2018-01-17 | 250 | 235
2018-01-17 00:30 | 271 | 257
2018-01-17 01:00 | 279 | 264
2018-01-17 01:30 | 270 | 256
2018-01-17 02:00 | 269 | 255
2018-01-17 02:30 | 287 | 274
2018-01-17 03:00 | 283 | 269
2018-01-17 03:30 | 308 | 294
2018-01-17 04:00 | 320 | 306
2018-01-17 04:30 | 318 | 303
2018-01-17 05:00 | 319 | 305
2018-01-17 05:30 | 338 | 324
2018-01-17 06:00 | 332 | 317
2018-01-17 06:30 | 369 | 354
2018-01-17 07:00 | 392 | 377
2018-01-17 07:30 | 414 | 400
2018-01-17 08:00 | 420 | 405
2018-01-17 08:30 | 435 | 422
2018-01-17 09:00 | 426 | 414
2018-01-17 09:30 | 433 | 421
2018-01-17 10:00 | 451 | 438
2018-01-17 10:30 | 457 | 445
2018-01-17 11:00 | 470 | 456
2018-01-17 11:30 | 464 | 450
2018-01-17 12:00 | 458 | 444
2018-01-17 12:30 | 446 | 432
2018-01-17 13:00 | 447 | 434
2018-01-17 13:30 | 448 | 434
2018-01-17 14:00 | 472 | 458
2018-01-17 14:30 | 485 | 471
2018-01-17 15:00 | 483 | 468
2018-01-17 15:30 | 474 | 460
2018-01-17 16:00 | 476 | 461
2018-01-17 16:30 | 474 | 459
2018-01-17 17:00 | 468 | 455
2018-01-17 17:30 | 466 | 461
2018-01-17 18:00 | 453 | 448
2018-01-17 18:30 | 449 | 444
2018-01-17 19:00 | 428 | 423
2018-01-17 19:30 | 414 | 410
2018-01-17 20:00 | 411 | 406
2018-01-17 20:30 | 416 | 410
2018-01-17 21:00 | 414 | 403
2018-01-17 21:30 | 432 | 421
2018-01-17 22:00 | 390 | 377
2018-01-17 22:30 | 387 | 374
2018-01-17 23:00 | 385 | 372
2018-01-17 23:30 | 367 | 355
2018-01-18 | 321 | 310
2018-01-18 00:30 | 312 | 301
2018-01-18 01:00 | 293 | 280
2018-01-18 01:30 | 275 | 263
2018-01-18 02:00 | 289 | 276
2018-01-18 02:30 | 278 | 266
2018-01-18 03:00 | 309 | 296
2018-01-18 03:30 | 319 | 306
2018-01-18 04:00 | 316 | 303
2018-01-18 04:30 | 308 | 296
2018-01-18 05:00 | 327 | 315
2018-01-18 05:30 | 367 | 353
2018-01-18 06:00 | 332 | 320
2018-01-18 06:30 | 321 | 307
2018-01-18 07:00 | 344 | 331
2018-01-18 07:30 | 361 | 346
2018-01-18 08:00 | 480 | 465
2018-01-18 08:30 | 499 | 486
2018-01-18 09:00 | 489 | 476
2018-01-18 09:30 | 428 | 412
2018-01-18 10:00 | 427 | 410
2018-01-18 10:30 | 431 | 417
2018-01-18 11:00 | 464 | 450
2018-01-18 11:30 | 469 | 454
2018-01-18 12:00 | 465 | 450
2018-01-18 12:30 | 480 | 465
2018-01-18 13:00 | 480 | 465
2018-01-18 13:30 | 474 | 459
2018-01-18 14:00 | 485 | 470
2018-01-18 14:30 | 500 | 484
2018-01-18 15:00 | 501 | 491
2018-01-18 15:30 | 495 | 489
2018-01-18 16:00 | 519 | 512
2018-01-18 16:30 | 530 | 523
2018-01-18 17:00 | 559 | 553
2018-01-18 17:30 | 552 | 547
2018-01-18 18:00 | 528 | 523
2018-01-18 18:30 | 520 | 515
2018-01-18 19:00 | 505 | 501
2018-01-18 19:30 | 494 | 490
2018-01-18 20:00 | 497 | 494
2018-01-18 20:30 | 518 | 514
2018-01-18 21:00 | 512 | 504
2018-01-18 21:30 | 477 | 464
2018-01-18 22:00 | 438 | 425
2018-01-18 22:30 | 421 | 408
2018-01-18 23:00 | 392 | 379
2018-01-18 23:30 | 336 | 325
2018-01-19 | 303 | 292
2018-01-19 00:30 | 332 | 322
2018-01-19 01:00 | 325 | 312
2018-01-19 01:30 | 302 | 290
2018-01-19 02:00 | 309 | 297
2018-01-19 02:30 | 317 | 306
2018-01-19 03:00 | 356 | 344
2018-01-19 03:30 | 386 | 373
2018-01-19 04:00 | 399 | 386
2018-01-19 04:30 | 388 | 376
2018-01-19 05:00 | 399 | 386
2018-01-19 05:30 | 378 | 366
2018-01-19 06:00 | 434 | 420
2018-01-19 06:30 | 456 | 441
2018-01-19 07:00 | 479 | 462
2018-01-19 07:30 | 451 | 435
2018-01-19 08:00 | 481 | 465
2018-01-19 08:30 | 507 | 491
2018-01-19 09:00 | 518 | 513
2018-01-19 09:30 | 520 | 516
2018-01-19 10:00 | 502 | 499
2018-01-19 10:30 | 506 | 502
2018-01-19 11:00 | 516 | 512
2018-01-19 11:30 | 527 | 523
2018-01-19 12:00 | 559 | 554
2018-01-19 12:30 | 553 | 548
2018-01-19 13:00 | 551 | 545
2018-01-19 13:30 | 568 | 563
2018-01-19 14:00 | 578 | 572
2018-01-19 14:30 | 583 | 577
2018-01-19 15:00 | 557 | 551
2018-01-19 15:30 | 562 | 556
2018-01-19 16:00 | 548 | 542
2018-01-19 16:30 | 550 | 544
2018-01-19 17:00 | 529 | 524
2018-01-19 17:30 | 517 | 513
2018-01-19 18:00 | 508 | 505
2018-01-19 18:30 | 510 | 507
2018-01-19 19:00 | 504 | 501
2018-01-19 19:30 | 499 | 496
2018-01-19 20:00 | 498 | 496
2018-01-19 20:30 | 493 | 490
2018-01-19 21:00 | 406 | 400
2018-01-19 21:30 | 400 | 391
2018-01-19 22:00 | 411 | 401
2018-01-19 22:30 | 419 | 409
2018-01-19 23:00 | 374 | 365
2018-01-19 23:30 | 346 | 338
2018-01-20 | 358 | 350
2018-01-20 00:30 | 377 | 368
2018-01-20 01:00 | 352 | 344
2018-01-20 01:30 | 269 | 260
2018-01-20 02:00 | 214 | 205
2018-01-20 02:30 | 227 | 216
2018-01-20 03:00 | 219 | 206
2018-01-20 03:30 | 179 | 165
2018-01-20 04:00 | 151 | 137
2018-01-20 04:30 | 150 | 135
2018-01-20 05:00 | 152 | 136
2018-01-20 05:30 | 155 | 137
2018-01-20 06:00 | 177 | 160
2018-01-20 06:30 | 193 | 176
2018-01-20 07:00 | 201 | 184
2018-01-20 07:30 | 210 | 192
2018-01-20 08:00 | 201 | 183
2018-01-20 08:30 | 202 | 184
2018-01-20 09:00 | 226 | 208
2018-01-20 09:30 | 282 | 265
2018-01-20 10:00 | 344 | 326
2018-01-20 10:30 | 375 | 358
2018-01-20 11:00 | 410 | 392
2018-01-20 11:30 | 395 | 378
2018-01-20 12:00 | 398 | 380
2018-01-20 12:30 | 418 | 400
2018-01-20 13:00 | 439 | 424
2018-01-20 13:30 | 451 | 436
2018-01-20 14:00 | 453 | 438
2018-01-20 14:30 | 460 | 445
2018-01-20 15:00 | 456 | 441
2018-01-20 15:30 | 462 | 447
2018-01-20 16:00 | 464 | 449
2018-01-20 16:30 | 438 | 422
2018-01-20 17:00 | 439 | 423
2018-01-20 17:30 | 432 | 416
2018-01-20 18:00 | 429 | 413
2018-01-20 18:30 | 426 | 411
2018-01-20 19:00 | 416 | 400
2018-01-20 19:30 | 404 | 389
2018-01-20 20:00 | 414 | 399
2018-01-20 20:30 | 423 | 408
2018-01-20 21:00 | 414 | 399
2018-01-20 21:30 | 425 | 412
2018-01-20 22:00 | 427 | 413
2018-01-20 22:30 | 415 | 402
2018-01-20 23:00 | 406 | 394
2018-01-20 23:30 | 369 | 358
2018-01-21 | 356 | 345
2018-01-21 00:30 | 358 | 347
2018-01-21 01:00 | 368 | 357
2018-01-21 01:30 | 357 | 347
2018-01-21 02:00 | 315 | 305
2018-01-21 02:30 | 305 | 295
2018-01-21 03:00 | 325 | 315
2018-01-21 03:30 | 314 | 304
2018-01-21 04:00 | 319 | 310
2018-01-21 04:30 | 315 | 306
2018-01-21 05:00 | 316 | 306
2018-01-21 05:30 | 324 | 314
2018-01-21 06:00 | 360 | 350
2018-01-21 06:30 | 373 | 362
2018-01-21 07:00 | 372 | 361
2018-01-21 07:30 | 377 | 366
2018-01-21 08:00 | 374 | 363
2018-01-21 08:30 | 381 | 369
2018-01-21 09:00 | 414 | 401
2018-01-21 09:30 | 439 | 426
2018-01-21 10:00 | 470 | 456
2018-01-21 10:30 | 494 | 479
2018-01-21 11:00 | 487 | 473
2018-01-21 11:30 | 448 | 437
2018-01-21 12:00 | 453 | 442
2018-01-21 12:30 | 479 | 466
2018-01-21 13:00 | 471 | 458
2018-01-21 13:30 | 474 | 462
2018-01-21 14:00 | 484 | 472
2018-01-21 14:30 | 506 | 492
2018-01-21 15:00 | 510 | 497
2018-01-21 15:30 | 486 | 473
2018-01-21 16:00 | 477 | 463
2018-01-21 16:30 | 484 | 470
2018-01-21 17:00 | 482 | 468
2018-01-21 17:30 | 483 | 469
2018-01-21 18:00 | 471 | 458
2018-01-21 18:30 | 466 | 453
2018-01-21 19:00 | 448 | 435
2018-01-21 19:30 | 430 | 418
2018-01-21 20:00 | 428 | 416
2018-01-21 20:30 | 433 | 422
2018-01-21 21:00 | 405 | 395
2018-01-21 21:30 | 418 | 409
2018-01-21 22:00 | 411 | 399
2018-01-21 22:30 | 400 | 390
2018-01-21 23:00 | 379 | 369
2018-01-21 23:30 | 339 | 330
2018-01-22 | 319 | 311
2018-01-22 00:30 | 338 | 329
2018-01-22 01:00 | 323 | 313
2018-01-22 01:30 | 316 | 306
2018-01-22 02:00 | 338 | 328
2018-01-22 02:30 | 370 | 359
2018-01-22 03:00 | 376 | 365
2018-01-22 03:30 | 377 | 366
2018-01-22 04:00 | 346 | 335
2018-01-22 04:30 | 359 | 348
2018-01-22 05:00 | 389 | 377
2018-01-22 05:30 | 399 | 388
2018-01-22 06:00 | 435 | 423
2018-01-22 06:30 | 445 | 435
2018-01-22 07:00 | 451 | 442
2018-01-22 07:30 | 480 | 470
2018-01-22 08:00 | 492 | 481
2018-01-22 08:30 | 490 | 478
2018-01-22 09:00 | 489 | 477
2018-01-22 09:30 | 470 | 457
2018-01-22 10:00 | 456 | 443
2018-01-22 10:30 | 446 | 433
2018-01-22 11:00 | 450 | 437
2018-01-22 11:30 | 468 | 455
2018-01-22 12:00 | 462 | 448
2018-01-22 12:30 | 460 | 447
2018-01-22 13:00 | 458 | 449
2018-01-22 13:30 | 468 | 463
2018-01-22 14:00 | 480 | 475
2018-01-22 14:30 | 463 | 458
2018-01-22 15:00 | 462 | 457
2018-01-22 15:30 | 471 | 466
2018-01-22 16:00 | 483 | 478
2018-01-22 16:30 | 480 | 474
2018-01-22 17:00 | 473 | 467
2018-01-22 17:30 | 451 | 446
2018-01-22 18:00 | 427 | 423
2018-01-22 18:30 | 412 | 408
2018-01-22 19:00 | 407 | 403
2018-01-22 19:30 | 406 | 402
2018-01-22 20:00 | 392 | 384
2018-01-22 20:30 | 381 | 369
2018-01-22 21:00 | 366 | 356
2018-01-22 21:30 | 375 | 364
2018-01-22 22:00 | 375 | 362
2018-01-22 22:30 | 344 | 332
2018-01-22 23:00 | 259 | 249
2018-01-22 23:30 | 211 | 200
2018-01-23 | 218 | 204
2018-01-23 00:30 | 209 | 195
2018-01-23 01:00 | 208 | 194
2018-01-23 01:30 | 193 | 179
2018-01-23 02:00 | 175 | 161
2018-01-23 02:30 | 180 | 166
2018-01-23 03:00 | 179 | 164
2018-01-23 03:30 | 177 | 163
2018-01-23 04:00 | 176 | 162
2018-01-23 04:30 | 181 | 167
2018-01-23 05:00 | 185 | 171
2018-01-23 05:30 | 201 | 187
2018-01-23 06:00 | 223 | 209
2018-01-23 06:30 | 298 | 287
2018-01-23 07:00 | 395 | 384
2018-01-23 07:30 | 417 | 405
2018-01-23 08:00 | 444 | 431
2018-01-23 08:30 | 448 | 437
2018-01-23 09:00 | 465 | 453
2018-01-23 09:30 | 452 | 441
2018-01-23 10:00 | 467 | 456
2018-01-23 10:30 | 475 | 464
2018-01-23 11:00 | 470 | 459
2018-01-23 11:30 | 464 | 452
2018-01-23 12:00 | 471 | 459
2018-01-23 12:30 | 462 | 450
2018-01-23 13:00 | 455 | 444
2018-01-23 13:30 | 437 | 426
2018-01-23 14:00 | 431 | 420
2018-01-23 14:30 | 429 | 418
2018-01-23 15:00 | 427 | 416
2018-01-23 15:30 | 438 | 426
2018-01-23 16:00 | 469 | 457
2018-01-23 16:30 | 468 | 456
2018-01-23 17:00 | 455 | 443
2018-01-23 17:30 | 436 | 425
2018-01-23 18:00 | 441 | 429
2018-01-23 18:30 | 431 | 420
2018-01-23 19:00 | 424 | 412
2018-01-23 19:30 | 413 | 402
2018-01-23 20:00 | 389 | 379
2018-01-23 20:30 | 382 | 372
2018-01-23 21:00 | 366 | 357
2018-01-23 21:30 | 380 | 369
2018-01-23 22:00 | 380 | 369
2018-01-23 22:30 | 360 | 349
2018-01-23 23:00 | 304 | 292
2018-01-23 23:30 | 244 | 234
2018-01-24 | 215 | 205
2018-01-24 00:30 | 224 | 210
2018-01-24 01:00 | 227 | 213
2018-01-24 01:30 | 222 | 209
2018-01-24 02:00 | 211 | 197
2018-01-24 02:30 | 208 | 195
2018-01-24 03:00 | 215 | 202
2018-01-24 03:30 | 217 | 204
2018-01-24 04:00 | 219 | 206
2018-01-24 04:30 | 224 | 210
2018-01-24 05:00 | 234 | 221
2018-01-24 05:30 | 246 | 234
2018-01-24 06:00 | 267 | 255
2018-01-24 06:30 | 346 | 335
2018-01-24 07:00 | 386 | 375
2018-01-24 07:30 | 403 | 392
2018-01-24 08:00 | 411 | 403
2018-01-24 08:30 | 442 | 433
2018-01-24 09:00 | 472 | 461
2018-01-24 09:30 | 470 | 459
2018-01-24 10:00 | 491 | 480
2018-01-24 10:30 | 493 | 482
2018-01-24 11:00 | 493 | 481
2018-01-24 11:30 | 496 | 485
2018-01-24 12:00 | 491 | 481
2018-01-24 12:30 | 489 | 480
2018-01-24 13:00 | 513 | 503
2018-01-24 13:30 | 486 | 481
2018-01-24 14:00 | 389 | 387
2018-01-24 14:30 | 385 | 383
2018-01-24 15:00 | 396 | 393
2018-01-24 15:30 | 376 | 375
2018-01-24 16:00 | 403 | 402
2018-01-24 16:30 | 389 | 387
2018-01-24 17:00 | 405 | 404
2018-01-24 17:30 | 386 | 385
2018-01-24 18:00 | 410 | 409
2018-01-24 18:30 | 474 | 472
2018-01-24 19:00 | 480 | 478
2018-01-24 19:30 | 447 | 444
2018-01-24 20:00 | 426 | 423
2018-01-24 20:30 | 426 | 423
2018-01-24 21:00 | 400 | 396
2018-01-24 21:30 | 402 | 393
2018-01-24 22:00 | 380 | 370
2018-01-24 22:30 | 366 | 357
2018-01-24 23:00 | 298 | 290
2018-01-24 23:30 | 237 | 228
2018-01-25 | 200 | 190
2018-01-25 00:30 | 190 | 174
2018-01-25 01:00 | 177 | 164
2018-01-25 01:30 | 165 | 151
2018-01-25 02:00 | 141 | 127
2018-01-25 02:30 | 138 | 121
2018-01-25 03:00 | 144 | 124
2018-01-25 03:30 | 152 | 133
2018-01-25 04:00 | 173 | 155
2018-01-25 04:30 | 177 | 159
2018-01-25 05:00 | 195 | 177
2018-01-25 05:30 | 197 | 180
2018-01-25 06:00 | 204 | 188
2018-01-25 06:30 | 274 | 260
2018-01-25 07:00 | 386 | 372
2018-01-25 07:30 | 437 | 426
2018-01-25 08:00 | 452 | 443
2018-01-25 08:30 | 434 | 426
2018-01-25 09:00 | 432 | 424
2018-01-25 09:30 | 465 | 456
2018-01-25 10:00 | 473 | 464
2018-01-25 10:30 | 477 | 468
2018-01-25 11:00 | 470 | 461
2018-01-25 11:30 | 484 | 475
2018-01-25 12:00 | 500 | 489
2018-01-25 12:30 | 476 | 466
2018-01-25 13:00 | 491 | 481
2018-01-25 13:30 | 496 | 486
2018-01-25 14:00 | 472 | 462
2018-01-25 14:30 | 506 | 496
2018-01-25 15:00 | 490 | 480
2018-01-25 15:30 | 486 | 476
2018-01-25 16:00 | 500 | 490
2018-01-25 16:30 | 410 | 401
2018-01-25 17:00 | 407 | 398
2018-01-25 17:30 | 429 | 420
2018-01-25 18:00 | 418 | 409
2018-01-25 18:30 | 384 | 376
2018-01-25 19:00 | 398 | 390
2018-01-25 19:30 | 394 | 386
2018-01-25 20:00 | 398 | 390
2018-01-25 20:30 | 419 | 411
2018-01-25 21:00 | 374 | 365
2018-01-25 21:30 | 380 | 371
2018-01-25 22:00 | 384 | 374
2018-01-25 22:30 | 369 | 358
2018-01-25 23:00 | 301 | 291
2018-01-25 23:30 | 253 | 243
2018-01-26 | 244 | 232
2018-01-26 00:30 | 229 | 217
2018-01-26 01:00 | 238 | 227
2018-01-26 01:30 | 218 | 207
2018-01-26 02:00 | 207 | 195
2018-01-26 02:30 | 199 | 187
2018-01-26 03:00 | 202 | 190
2018-01-26 03:30 | 203 | 191
2018-01-26 04:00 | 209 | 196
2018-01-26 04:30 | 212 | 199
2018-01-26 05:00 | 212 | 199
2018-01-26 05:30 | 214 | 200
2018-01-26 06:00 | 237 | 224
2018-01-26 06:30 | 274 | 261
2018-01-26 07:00 | 279 | 266
2018-01-26 07:30 | 293 | 280
2018-01-26 08:00 | 309 | 295
2018-01-26 08:30 | 303 | 290
2018-01-26 09:00 | 341 | 327
2018-01-26 09:30 | 361 | 350
2018-01-26 10:00 | 386 | 373
2018-01-26 10:30 | 407 | 394
2018-01-26 11:00 | 397 | 384
2018-01-26 11:30 | 374 | 361
2018-01-26 12:00 | 386 | 372
2018-01-26 12:30 | 396 | 382
2018-01-26 13:00 | 397 | 383
2018-01-26 13:30 | 422 | 407
2018-01-26 14:00 | 470 | 454
2018-01-26 14:30 | 495 | 478
2018-01-26 15:00 | 479 | 472
2018-01-26 15:30 | 471 | 465
2018-01-26 16:00 | 474 | 468
2018-01-26 16:30 | 497 | 490
2018-01-26 17:00 | 509 | 501
2018-01-26 17:30 | 494 | 486
2018-01-26 18:00 | 491 | 483
2018-01-26 18:30 | 483 | 476
2018-01-26 19:00 | 474 | 467
2018-01-26 19:30 | 449 | 442
2018-01-26 20:00 | 462 | 455
2018-01-26 20:30 | 436 | 431
2018-01-26 21:00 | 435 | 430
2018-01-26 21:30 | 445 | 440
2018-01-26 22:00 | 434 | 428
2018-01-26 22:30 | 457 | 451
2018-01-26 23:00 | 434 | 428
2018-01-26 23:30 | 411 | 398
2018-01-27 | 320 | 308
2018-01-27 00:30 | 246 | 231
2018-01-27 01:00 | 234 | 219
2018-01-27 01:30 | 216 | 202
2018-01-27 02:00 | 195 | 181
2018-01-27 02:30 | 202 | 189
2018-01-27 03:00 | 200 | 186
2018-01-27 03:30 | 195 | 180
2018-01-27 04:00 | 191 | 175
2018-01-27 04:30 | 215 | 200
2018-01-27 05:00 | 215 | 200
2018-01-27 05:30 | 224 | 210
2018-01-27 06:00 | 249 | 234
2018-01-27 06:30 | 289 | 274
2018-01-27 07:00 | 300 | 284
2018-01-27 07:30 | 294 | 279
2018-01-27 08:00 | 302 | 287
2018-01-27 08:30 | 310 | 295
2018-01-27 09:00 | 361 | 346
2018-01-27 09:30 | 454 | 439
2018-01-27 10:00 | 466 | 450
2018-01-27 10:30 | 469 | 453
2018-01-27 11:00 | 474 | 458
2018-01-27 11:30 | 481 | 465
2018-01-27 12:00 | 485 | 469
2018-01-27 12:30 | 475 | 459
2018-01-27 13:00 | 469 | 453
2018-01-27 13:30 | 488 | 471
2018-01-27 14:00 | 479 | 466
2018-01-27 14:30 | 445 | 433
2018-01-27 15:00 | 445 | 432
2018-01-27 15:30 | 455 | 443
2018-01-27 16:00 | 462 | 449
2018-01-27 16:30 | 489 | 476
2018-01-27 17:00 | 481 | 468
2018-01-27 17:30 | 446 | 433
2018-01-27 18:00 | 427 | 414
2018-01-27 18:30 | 393 | 381
2018-01-27 19:00 | 396 | 385
2018-01-27 19:30 | 398 | 387
2018-01-27 20:00 | 390 | 379
2018-01-27 20:30 | 372 | 363
2018-01-27 21:00 | 337 | 329
2018-01-27 21:30 | 296 | 287
2018-01-27 22:00 | 289 | 278
2018-01-27 22:30 | 337 | 326
2018-01-27 23:00 | 334 | 323
2018-01-27 23:30 | 248 | 238
2018-01-28 | 226 | 214
2018-01-28 00:30 | 228 | 213
2018-01-28 01:00 | 228 | 213
2018-01-28 01:30 | 214 | 199
2018-01-28 02:00 | 203 | 188
2018-01-28 02:30 | 210 | 195
2018-01-28 03:00 | 183 | 165
2018-01-28 03:30 | 186 | 167
2018-01-28 04:00 | 187 | 168
2018-01-28 04:30 | 194 | 176
2018-01-28 05:00 | 194 | 177
2018-01-28 05:30 | 201 | 183
2018-01-28 06:00 | 227 | 210
2018-01-28 06:30 | 268 | 252
2018-01-28 07:00 | 271 | 254
2018-01-28 07:30 | 281 | 265
2018-01-28 08:00 | 278 | 260
2018-01-28 08:30 | 326 | 310
2018-01-28 09:00 | 336 | 321
2018-01-28 09:30 | 327 | 312
2018-01-28 10:00 | 318 | 303
2018-01-28 10:30 | 308 | 293
2018-01-28 11:00 | 364 | 349
2018-01-28 11:30 | 412 | 396
2018-01-28 12:00 | 377 | 361
2018-01-28 12:30 | 403 | 387
2018-01-28 13:00 | 428 | 411
2018-01-28 13:30 | 451 | 435
2018-01-28 14:00 | 436 | 420
2018-01-28 14:30 | 390 | 374
2018-01-28 15:00 | 392 | 377
2018-01-28 15:30 | 379 | 364
2018-01-28 16:00 | 418 | 402
2018-01-28 16:30 | 436 | 420
2018-01-28 17:00 | 458 | 441
2018-01-28 17:30 | 461 | 445
2018-01-28 18:00 | 427 | 410
2018-01-28 18:30 | 465 | 448
2018-01-28 19:00 | 433 | 417
2018-01-28 19:30 | 384 | 368
2018-01-28 20:00 | 386 | 370
2018-01-28 20:30 | 376 | 361
2018-01-28 21:00 | 330 | 317
2018-01-28 21:30 | 337 | 324
2018-01-28 22:00 | 368 | 354
2018-01-28 22:30 | 354 | 342
2018-01-28 23:00 | 278 | 266
2018-01-28 23:30 | 235 | 224
2018-01-29 | 221 | 207
2018-01-29 00:30 | 231 | 216
2018-01-29 01:00 | 232 | 217
2018-01-29 01:30 | 237 | 222
2018-01-29 02:00 | 223 | 209
2018-01-29 02:30 | 212 | 198
2018-01-29 03:00 | 208 | 194
2018-01-29 03:30 | 201 | 187
2018-01-29 04:00 | 194 | 180
2018-01-29 04:30 | 208 | 194
2018-01-29 05:00 | 222 | 208
2018-01-29 05:30 | 240 | 225
2018-01-29 06:00 | 258 | 244
2018-01-29 06:30 | 299 | 288
2018-01-29 07:00 | 369 | 359
2018-01-29 07:30 | 430 | 418
2018-01-29 08:00 | 461 | 456
2018-01-29 08:30 | 469 | 463
2018-01-29 09:00 | 469 | 463
2018-01-29 09:30 | 451 | 445
2018-01-29 10:00 | 435 | 430
2018-01-29 10:30 | 465 | 459
2018-01-29 11:00 | 480 | 474
2018-01-29 11:30 | 483 | 476
2018-01-29 12:00 | 485 | 478
2018-01-29 12:30 | 486 | 480
2018-01-29 13:00 | 483 | 477
2018-01-29 13:30 | 473 | 467
2018-01-29 14:00 | 455 | 449
2018-01-29 14:30 | 463 | 458
2018-01-29 15:00 | 474 | 469
2018-01-29 15:30 | 476 | 471
2018-01-29 16:00 | 455 | 450
2018-01-29 16:30 | 468 | 462
2018-01-29 17:00 | 459 | 454
2018-01-29 17:30 | 432 | 427
2018-01-29 18:00 | 429 | 425
2018-01-29 18:30 | 411 | 407
2018-01-29 19:00 | 382 | 379
2018-01-29 19:30 | 364 | 360
2018-01-29 20:00 | 354 | 351
2018-01-29 20:30 | 333 | 327
2018-01-29 21:00 | 309 | 299
2018-01-29 21:30 | 313 | 303
2018-01-29 22:00 | 298 | 288
2018-01-29 22:30 | 279 | 267
2018-01-29 23:00 | 227 | 216
2018-01-29 23:30 | 213 | 202
2018-01-30 | 200 | 189
2018-01-30 00:30 | 192 | 181
2018-01-30 01:00 | 200 | 187
2018-01-30 01:30 | 189 | 177
2018-01-30 02:00 | 168 | 156
2018-01-30 02:30 | 175 | 163
2018-01-30 03:00 | 166 | 152
2018-01-30 03:30 | 167 | 154
2018-01-30 04:00 | 196 | 183
2018-01-30 04:30 | 213 | 200
2018-01-30 05:00 | 215 | 202
2018-01-30 05:30 | 225 | 212
2018-01-30 06:00 | 267 | 256
2018-01-30 06:30 | 336 | 325
2018-01-30 07:00 | 387 | 378
2018-01-30 07:30 | 409 | 400
2018-01-30 08:00 | 421 | 411
2018-01-30 08:30 | 432 | 422
2018-01-30 09:00 | 427 | 417
2018-01-30 09:30 | 417 | 407
2018-01-30 10:00 | 429 | 419
2018-01-30 10:30 | 394 | 385
2018-01-30 11:00 | 364 | 356
2018-01-30 11:30 | 376 | 367
2018-01-30 12:00 | 397 | 387
2018-01-30 12:30 | 401 | 391
2018-01-30 13:00 | 398 | 388
2018-01-30 13:30 | 389 | 379
2018-01-30 14:00 | 384 | 374
2018-01-30 14:30 | 409 | 399
2018-01-30 15:00 | 422 | 412
2018-01-30 15:30 | 446 | 436
2018-01-30 16:00 | 452 | 443
2018-01-30 16:30 | 446 | 443
2018-01-30 17:00 | 425 | 421
2018-01-30 17:30 | 385 | 383
2018-01-30 18:00 | 358 | 349
2018-01-30 18:30 | 354 | 345
2018-01-30 19:00 | 384 | 375
2018-01-30 19:30 | 390 | 381
2018-01-30 20:00 | 381 | 372
2018-01-30 20:30 | 370 | 362
2018-01-30 21:00 | 343 | 336
2018-01-30 21:30 | 335 | 325
2018-01-30 22:00 | 312 | 304
2018-01-30 22:30 | 300 | 292
2018-01-30 23:00 | 257 | 248
2018-01-30 23:30 | 227 | 218
2018-01-31 | 203 | 195
2018-01-31 00:30 | 163 | 154
2018-01-31 01:00 | 137 | 127
2018-01-31 01:30 | 131 | 120
2018-01-31 02:00 | 129 | 118
2018-01-31 02:30 | 163 | 153
2018-01-31 03:00 | 174 | 164
2018-01-31 03:30 | 167 | 156
2018-01-31 04:00 | 155 | 143
2018-01-31 04:30 | 158 | 147
2018-01-31 05:00 | 155 | 144
2018-01-31 05:30 | 167 | 156
2018-01-31 06:00 | 199 | 188
2018-01-31 06:30 | 293 | 283
2018-01-31 07:00 | 365 | 359
2018-01-31 07:30 | 379 | 376
2018-01-31 08:00 | 351 | 348
2018-01-31 08:30 | 381 | 377
2018-01-31 09:00 | 381 | 377
2018-01-31 09:30 | 390 | 386
2018-01-31 10:00 | 414 | 409
2018-01-31 10:30 | 383 | 379
2018-01-31 11:00 | 394 | 390
2018-01-31 11:30 | 404 | 400
2018-01-31 12:00 | 423 | 417
2018-01-31 12:30 | 406 | 398
2018-01-31 13:00 | 396 | 385
2018-01-31 13:30 | 400 | 388
2018-01-31 14:00 | 380 | 369
2018-01-31 14:30 | 373 | 361
2018-01-31 15:00 | 356 | 345
2018-01-31 15:30 | 375 | 364
2018-01-31 16:00 | 371 | 360
2018-01-31 16:30 | 374 | 366
2018-01-31 17:00 | 379 | 375
2018-01-31 17:30 | 356 | 353
2018-01-31 18:00 | 316 | 309
2018-01-31 18:30 | 310 | 300
2018-01-31 19:00 | 330 | 320
2018-01-31 19:30 | 306 | 296
2018-01-31 20:00 | 324 | 314
2018-01-31 20:30 | 321 | 312
2018-01-31 21:00 | 284 | 274
2018-01-31 21:30 | 275 | 265
2018-01-31 22:00 | 255 | 246
2018-01-31 22:30 | 226 | 219
2018-01-31 23:00 | 188 | 181
2018-01-31 23:30 | 159 | 153
2018-02-01 | 146 | 139
2018-02-01 00:30 | 105 | 95
2018-02-01 01:00 | 98 | 81
2018-02-01 01:30 | 94 | 78
2018-02-01 02:00 | 85 | 69
2018-02-01 02:30 | 79 | 64
2018-02-01 03:00 | 98 | 80
2018-02-01 03:30 | 110 | 93
2018-02-01 04:00 | 105 | 88
2018-02-01 04:30 | 118 | 102
2018-02-01 05:00 | 124 | 112
2018-02-01 05:30 | 166 | 155
2018-02-01 06:00 | 191 | 181
2018-02-01 06:30 | 262 | 254
2018-02-01 07:00 | 320 | 310
2018-02-01 07:30 | 344 | 333
2018-02-01 08:00 | 335 | 324
2018-02-01 08:30 | 325 | 314
2018-02-01 09:00 | 292 | 281
2018-02-01 09:30 | 273 | 262
2018-02-01 10:00 | 292 | 281
2018-02-01 10:30 | 292 | 281
2018-02-01 11:00 | 247 | 237
2018-02-01 11:30 | 271 | 260
2018-02-01 12:00 | 268 | 257
2018-02-01 12:30 | 243 | 234
2018-02-01 13:00 | 232 | 223
2018-02-01 13:30 | 251 | 242
2018-02-01 14:00 | 258 | 249
2018-02-01 14:30 | 239 | 230
2018-02-01 15:00 | 237 | 228
2018-02-01 15:30 | 234 | 225
2018-02-01 16:00 | 213 | 205
2018-02-01 16:30 | 220 | 212
2018-02-01 17:00 | 228 | 219
2018-02-01 17:30 | 254 | 246
2018-02-01 18:00 | 246 | 237
2018-02-01 18:30 | 235 | 226
2018-02-01 19:00 | 230 | 221
2018-02-01 19:30 | 255 | 246
2018-02-01 20:00 | 276 | 267
2018-02-01 20:30 | 263 | 255
2018-02-01 21:00 | 195 | 188
2018-02-01 21:30 | 161 | 152
2018-02-01 22:00 | 189 | 178
2018-02-01 22:30 | 200 | 190
2018-02-01 23:00 | 150 | 139
2018-02-01 23:30 | 133 | 122
2018-02-02 | 123 | 111
2018-02-02 00:30 | 145 | 135
2018-02-02 01:00 | 165 | 155
2018-02-02 01:30 | 131 | 121
2018-02-02 02:00 | 83 | 71
2018-02-02 02:30 | 83 | 70
2018-02-02 03:00 | 103 | 91
2018-02-02 03:30 | 108 | 94
2018-02-02 04:00 | 114 | 97
2018-02-02 04:30 | 129 | 113
2018-02-02 05:00 | 138 | 123
2018-02-02 05:30 | 153 | 143
2018-02-02 06:00 | 186 | 176
2018-02-02 06:30 | 240 | 230
2018-02-02 07:00 | 283 | 272
2018-02-02 07:30 | 297 | 286
2018-02-02 08:00 | 310 | 299
2018-02-02 08:30 | 315 | 304
2018-02-02 09:00 | 319 | 308
2018-02-02 09:30 | 320 | 309
2018-02-02 10:00 | 308 | 300
2018-02-02 10:30 | 303 | 295
2018-02-02 11:00 | 303 | 295
2018-02-02 11:30 | 278 | 270
2018-02-02 12:00 | 264 | 257
2018-02-02 12:30 | 254 | 247
2018-02-02 13:00 | 267 | 259
2018-02-02 13:30 | 261 | 253
2018-02-02 14:00 | 267 | 260
2018-02-02 14:30 | 246 | 239
2018-02-02 15:00 | 241 | 236
2018-02-02 15:30 | 239 | 231
2018-02-02 16:00 | 259 | 250
2018-02-02 16:30 | 250 | 242
2018-02-02 17:00 | 262 | 254
2018-02-02 17:30 | 247 | 238
2018-02-02 18:00 | 228 | 219
2018-02-02 18:30 | 215 | 207
2018-02-02 19:00 | 215 | 206
2018-02-02 19:30 | 231 | 222
2018-02-02 20:00 | 227 | 218
2018-02-02 20:30 | 200 | 192
2018-02-02 21:00 | 162 | 154
2018-02-02 21:30 | 213 | 205
2018-02-02 22:00 | 211 | 199
2018-02-02 22:30 | 232 | 221
2018-02-02 23:00 | 221 | 210
2018-02-02 23:30 | 175 | 164
2018-02-03 | 170 | 158
2018-02-03 00:30 | 149 | 133
2018-02-03 01:00 | 161 | 146
2018-02-03 01:30 | 145 | 128
2018-02-03 02:00 | 129 | 111
2018-02-03 02:30 | 126 | 107
2018-02-03 03:00 | 132 | 114
2018-02-03 03:30 | 132 | 111
2018-02-03 04:00 | 140 | 120
2018-02-03 04:30 | 167 | 148
2018-02-03 05:00 | 179 | 160
2018-02-03 05:30 | 185 | 166
2018-02-03 06:00 | 182 | 162
2018-02-03 06:30 | 187 | 168
2018-02-03 07:00 | 191 | 173
2018-02-03 07:30 | 261 | 245
2018-02-03 08:00 | 291 | 275
2018-02-03 08:30 | 297 | 281
2018-02-03 09:00 | 328 | 313
2018-02-03 09:30 | 341 | 329
2018-02-03 10:00 | 339 | 328
2018-02-03 10:30 | 326 | 314
2018-02-03 11:00 | 335 | 324
2018-02-03 11:30 | 304 | 294
2018-02-03 12:00 | 293 | 282
2018-02-03 12:30 | 282 | 271
2018-02-03 13:00 | 282 | 272
2018-02-03 13:30 | 297 | 286
2018-02-03 14:00 | 288 | 277
2018-02-03 14:30 | 263 | 253
2018-02-03 15:00 | 260 | 249
2018-02-03 15:30 | 266 | 255
2018-02-03 16:00 | 258 | 249
2018-02-03 16:30 | 244 | 234
2018-02-03 17:00 | 244 | 233
2018-02-03 17:30 | 268 | 256
2018-02-03 18:00 | 268 | 257
2018-02-03 18:30 | 262 | 251
2018-02-03 19:00 | 262 | 251
2018-02-03 19:30 | 271 | 261
2018-02-03 20:00 | 270 | 259
2018-02-03 20:30 | 264 | 254
2018-02-03 21:00 | 235 | 225
2018-02-03 21:30 | 244 | 233
2018-02-03 22:00 | 280 | 269
2018-02-03 22:30 | 274 | 260
2018-02-03 23:00 | 211 | 197
2018-02-03 23:30 | 186 | 171
2018-02-04 | 154 | 136
2018-02-04 00:30 | 168 | 149
2018-02-04 01:00 | 171 | 152
2018-02-04 01:30 | 156 | 137
2018-02-04 02:00 | 145 | 125
2018-02-04 02:30 | 150 | 131
2018-02-04 03:00 | 153 | 134
2018-02-04 03:30 | 158 | 140
2018-02-04 04:00 | 176 | 158
2018-02-04 04:30 | 167 | 149
2018-02-04 05:00 | 183 | 165
2018-02-04 05:30 | 188 | 170
2018-02-04 06:00 | 188 | 171
2018-02-04 06:30 | 175 | 156
2018-02-04 07:00 | 178 | 159
2018-02-04 07:30 | 214 | 196
2018-02-04 08:00 | 206 | 188
2018-02-04 08:30 | 202 | 184
2018-02-04 09:00 | 208 | 190
2018-02-04 09:30 | 207 | 190
2018-02-04 10:00 | 199 | 185
2018-02-04 10:30 | 212 | 198
2018-02-04 11:00 | 194 | 180
2018-02-04 11:30 | 198 | 184
2018-02-04 12:00 | 190 | 176
2018-02-04 12:30 | 196 | 182
2018-02-04 13:00 | 200 | 186
2018-02-04 13:30 | 202 | 189
2018-02-04 14:00 | 170 | 156
2018-02-04 14:30 | 185 | 171
2018-02-04 15:00 | 235 | 222
2018-02-04 15:30 | 258 | 246
2018-02-04 16:00 | 288 | 275
2018-02-04 16:30 | 332 | 317
2018-02-04 17:00 | 380 | 365
2018-02-04 17:30 | 393 | 377
2018-02-04 18:00 | 387 | 372
2018-02-04 18:30 | 387 | 371
2018-02-04 19:00 | 383 | 367
2018-02-04 19:30 | 377 | 361
2018-02-04 20:00 | 387 | 372
2018-02-04 20:30 | 371 | 356
2018-02-04 21:00 | 352 | 338
2018-02-04 21:30 | 344 | 330
2018-02-04 22:00 | 330 | 316
2018-02-04 22:30 | 302 | 288
2018-02-04 23:00 | 241 | 228
2018-02-04 23:30 | 206 | 192
2018-02-05 | 188 | 168
2018-02-05 00:30 | 194 | 174
2018-02-05 01:00 | 200 | 181
2018-02-05 01:30 | 212 | 195
2018-02-05 02:00 | 197 | 180
2018-02-05 02:30 | 179 | 160
2018-02-05 03:00 | 180 | 161
2018-02-05 03:30 | 184 | 165
2018-02-05 04:00 | 212 | 194
2018-02-05 04:30 | 234 | 216
2018-02-05 05:00 | 252 | 235
2018-02-05 05:30 | 296 | 278
2018-02-05 06:00 | 340 | 323
2018-02-05 06:30 | 356 | 345
2018-02-05 07:00 | 380 | 368
2018-02-05 07:30 | 381 | 368
2018-02-05 08:00 | 353 | 339
2018-02-05 08:30 | 362 | 348
2018-02-05 09:00 | 376 | 361
2018-02-05 09:30 | 389 | 375
2018-02-05 10:00 | 391 | 377
2018-02-05 10:30 | 398 | 385
2018-02-05 11:00 | 385 | 371
2018-02-05 11:30 | 366 | 354
2018-02-05 12:00 | 345 | 332
2018-02-05 12:30 | 349 | 337
2018-02-05 13:00 | 354 | 341
2018-02-05 13:30 | 360 | 348
2018-02-05 14:00 | 362 | 349
2018-02-05 14:30 | 376 | 363
2018-02-05 15:00 | 381 | 368
2018-02-05 15:30 | 411 | 398
2018-02-05 16:00 | 415 | 402
2018-02-05 16:30 | 420 | 407
2018-02-05 17:00 | 425 | 412
2018-02-05 17:30 | 401 | 386
2018-02-05 18:00 | 395 | 380
2018-02-05 18:30 | 363 | 349
2018-02-05 19:00 | 392 | 377
2018-02-05 19:30 | 390 | 376
2018-02-05 20:00 | 357 | 343
2018-02-05 20:30 | 316 | 304
2018-02-05 21:00 | 300 | 289
2018-02-05 21:30 | 285 | 274
2018-02-05 22:00 | 279 | 265
2018-02-05 22:30 | 293 | 278
2018-02-05 23:00 | 244 | 229
2018-02-05 23:30 | 234 | 219
2018-02-06 | 229 | 214
2018-02-06 00:30 | 243 | 228
2018-02-06 01:00 | 244 | 228
2018-02-06 01:30 | 226 | 210
2018-02-06 02:00 | 210 | 195
2018-02-06 02:30 | 223 | 207
2018-02-06 03:00 | 201 | 185
2018-02-06 03:30 | 222 | 206
2018-02-06 04:00 | 195 | 179
2018-02-06 04:30 | 203 | 187
2018-02-06 05:00 | 206 | 190
2018-02-06 05:30 | 206 | 190
2018-02-06 06:00 | 202 | 185
2018-02-06 06:30 | 238 | 224
2018-02-06 07:00 | 278 | 265
2018-02-06 07:30 | 287 | 273
2018-02-06 08:00 | 286 | 272
2018-02-06 08:30 | 280 | 267
2018-02-06 09:00 | 278 | 264
2018-02-06 09:30 | 283 | 269
2018-02-06 10:00 | 309 | 295
2018-02-06 10:30 | 287 | 274
2018-02-06 11:00 | 302 | 288
2018-02-06 11:30 | 318 | 304
2018-02-06 12:00 | 299 | 285
2018-02-06 12:30 | 288 | 275
2018-02-06 13:00 | 317 | 305
2018-02-06 13:30 | 338 | 325
2018-02-06 14:00 | 340 | 327
2018-02-06 14:30 | 336 | 322
2018-02-06 15:00 | 382 | 367
2018-02-06 15:30 | 413 | 400
2018-02-06 16:00 | 427 | 415
2018-02-06 16:30 | 426 | 415
2018-02-06 17:00 | 403 | 393
2018-02-06 17:30 | 398 | 387
2018-02-06 18:00 | 366 | 355
2018-02-06 18:30 | 321 | 311
2018-02-06 19:00 | 322 | 311
2018-02-06 19:30 | 339 | 328
2018-02-06 20:00 | 334 | 324
2018-02-06 20:30 | 312 | 302
2018-02-06 21:00 | 290 | 280
2018-02-06 21:30 | 283 | 273
2018-02-06 22:00 | 302 | 290
2018-02-06 22:30 | 322 | 311
2018-02-06 23:00 | 307 | 296
2018-02-06 23:30 | 283 | 272
2018-02-07 | 278 | 267
2018-02-07 00:30 | 273 | 262
2018-02-07 01:00 | 273 | 261
2018-02-07 01:30 | 251 | 239
2018-02-07 02:00 | 223 | 211
2018-02-07 02:30 | 207 | 193
2018-02-07 03:00 | 211 | 198
2018-02-07 03:30 | 212 | 198
2018-02-07 04:00 | 218 | 204
2018-02-07 04:30 | 247 | 233
2018-02-07 05:00 | 274 | 260
2018-02-07 05:30 | 288 | 274
2018-02-07 06:00 | 302 | 287
2018-02-07 06:30 | 320 | 308
2018-02-07 07:00 | 347 | 335
2018-02-07 07:30 | 329 | 317
2018-02-07 08:00 | 334 | 321
2018-02-07 08:30 | 369 | 356
2018-02-07 09:00 | 358 | 345
2018-02-07 09:30 | 337 | 324
2018-02-07 10:00 | 344 | 332
2018-02-07 10:30 | 361 | 348
2018-02-07 11:00 | 353 | 340
2018-02-07 11:30 | 345 | 332
2018-02-07 12:00 | 332 | 320
2018-02-07 12:30 | 337 | 324
2018-02-07 13:00 | 400 | 387
2018-02-07 13:30 | 423 | 409
2018-02-07 14:00 | 391 | 377
2018-02-07 14:30 | 408 | 393
2018-02-07 15:00 | 443 | 428
2018-02-07 15:30 | 436 | 421
2018-02-07 16:00 | 454 | 439
2018-02-07 16:30 | 517 | 501
2018-02-07 17:00 | 509 | 494
2018-02-07 17:30 | 483 | 467
2018-02-07 18:00 | 454 | 438
2018-02-07 18:30 | 441 | 426
2018-02-07 19:00 | 414 | 400
2018-02-07 19:30 | 398 | 384
2018-02-07 20:00 | 367 | 353
2018-02-07 20:30 | 326 | 313
2018-02-07 21:00 | 298 | 287
2018-02-07 21:30 | 265 | 254
2018-02-07 22:00 | 264 | 250
2018-02-07 22:30 | 290 | 277
2018-02-07 23:00 | 244 | 230
2018-02-07 23:30 | 222 | 208
2018-02-08 | 208 | 193
2018-02-08 00:30 | 218 | 204
2018-02-08 01:00 | 223 | 208
2018-02-08 01:30 | 222 | 206
2018-02-08 02:00 | 224 | 209
2018-02-08 02:30 | 214 | 199
2018-02-08 03:00 | 194 | 178
2018-02-08 03:30 | 195 | 179
2018-02-08 04:00 | 204 | 187
2018-02-08 04:30 | 212 | 195
2018-02-08 05:00 | 211 | 195
2018-02-08 05:30 | 222 | 205
2018-02-08 06:00 | 248 | 231
2018-02-08 06:30 | 268 | 252
2018-02-08 07:00 | 290 | 272
2018-02-08 07:30 | 265 | 247
2018-02-08 08:00 | 273 | 255
2018-02-08 08:30 | 276 | 257
2018-02-08 09:00 | 299 | 281
2018-02-08 09:30 | 329 | 314
2018-02-08 10:00 | 360 | 345
2018-02-08 10:30 | 368 | 353
2018-02-08 11:00 | 371 | 356
2018-02-08 11:30 | 371 | 356
2018-02-08 12:00 | 365 | 350
2018-02-08 12:30 | 377 | 361
2018-02-08 13:00 | 398 | 382
2018-02-08 13:30 | 428 | 411
2018-02-08 14:00 | 422 | 405
2018-02-08 14:30 | 459 | 441
2018-02-08 15:00 | 524 | 506
2018-02-08 15:30 | 577 | 564
2018-02-08 16:00 | 610 | 602
2018-02-08 16:30 | 567 | 560
2018-02-08 17:00 | 586 | 579
2018-02-08 17:30 | 559 | 552
2018-02-08 18:00 | 559 | 552
2018-02-08 18:30 | 538 | 532
2018-02-08 19:00 | 493 | 487
2018-02-08 19:30 | 459 | 454
2018-02-08 20:00 | 470 | 465
2018-02-08 20:30 | 509 | 504
2018-02-08 21:00 | 479 | 475
2018-02-08 21:30 | 436 | 432
2018-02-08 22:00 | 383 | 370
2018-02-08 22:30 | 365 | 348
2018-02-08 23:00 | 324 | 308
2018-02-08 23:30 | 293 | 278
2018-02-09 | 272 | 256
2018-02-09 00:30 | 283 | 268
2018-02-09 01:00 | 298 | 284
2018-02-09 01:30 | 283 | 269
2018-02-09 02:00 | 299 | 285
2018-02-09 02:30 | 343 | 328
2018-02-09 03:00 | 382 | 368
2018-02-09 03:30 | 376 | 362
2018-02-09 04:00 | 376 | 361
2018-02-09 04:30 | 365 | 350
2018-02-09 05:00 | 344 | 329
2018-02-09 05:30 | 370 | 356
2018-02-09 06:00 | 407 | 391
2018-02-09 06:30 | 419 | 406
2018-02-09 07:00 | 457 | 447
2018-02-09 07:30 | 454 | 449
2018-02-09 08:00 | 459 | 453
2018-02-09 08:30 | 485 | 480
2018-02-09 09:00 | 487 | 482
2018-02-09 09:30 | 486 | 481
2018-02-09 10:00 | 491 | 485
2018-02-09 10:30 | 500 | 495
2018-02-09 11:00 | 473 | 468
2018-02-09 11:30 | 440 | 436
2018-02-09 12:00 | 435 | 430
2018-02-09 12:30 | 456 | 451
2018-02-09 13:00 | 475 | 469
2018-02-09 13:30 | 504 | 498
2018-02-09 14:00 | 483 | 478
2018-02-09 14:30 | 449 | 445
2018-02-09 15:00 | 451 | 447
2018-02-09 15:30 | 432 | 428
2018-02-09 16:00 | 425 | 421
2018-02-09 16:30 | 414 | 404
2018-02-09 17:00 | 426 | 413
2018-02-09 17:30 | 407 | 394
2018-02-09 18:00 | 359 | 348
2018-02-09 18:30 | 355 | 344
2018-02-09 19:00 | 354 | 343
2018-02-09 19:30 | 360 | 349
2018-02-09 20:00 | 330 | 319
2018-02-09 20:30 | 338 | 328
2018-02-09 21:00 | 310 | 300
2018-02-09 21:30 | 307 | 298
2018-02-09 22:00 | 311 | 300
2018-02-09 22:30 | 323 | 311
2018-02-09 23:00 | 276 | 264
2018-02-09 23:30 | 242 | 230
2018-02-10 | 231 | 220
2018-02-10 00:30 | 279 | 267
2018-02-10 01:00 | 274 | 262
2018-02-10 01:30 | 242 | 230
2018-02-10 02:00 | 240 | 229
2018-02-10 02:30 | 240 | 227
2018-02-10 03:00 | 266 | 252
2018-02-10 03:30 | 270 | 257
2018-02-10 04:00 | 260 | 247
2018-02-10 04:30 | 253 | 241
2018-02-10 05:00 | 252 | 240
2018-02-10 05:30 | 257 | 244
2018-02-10 06:00 | 295 | 282
2018-02-10 06:30 | 313 | 300
2018-02-10 07:00 | 315 | 301
2018-02-10 07:30 | 332 | 318
2018-02-10 08:00 | 330 | 315
2018-02-10 08:30 | 338 | 324
2018-02-10 09:00 | 330 | 316
2018-02-10 09:30 | 320 | 304
2018-02-10 10:00 | 323 | 308
2018-02-10 10:30 | 315 | 300
2018-02-10 11:00 | 313 | 297
2018-02-10 11:30 | 319 | 303
2018-02-10 12:00 | 315 | 299
2018-02-10 12:30 | 325 | 310
2018-02-10 13:00 | 361 | 345
2018-02-10 13:30 | 318 | 303
2018-02-10 14:00 | 339 | 323
2018-02-10 14:30 | 381 | 365
2018-02-10 15:00 | 417 | 400
2018-02-10 15:30 | 411 | 394
2018-02-10 16:00 | 419 | 410
2018-02-10 16:30 | 436 | 428
2018-02-10 17:00 | 466 | 457
2018-02-10 17:30 | 470 | 461
2018-02-10 18:00 | 451 | 442
2018-02-10 18:30 | 432 | 424
2018-02-10 19:00 | 412 | 405
2018-02-10 19:30 | 393 | 386
2018-02-10 20:00 | 380 | 373
2018-02-10 20:30 | 380 | 373
2018-02-10 21:00 | 385 | 371
2018-02-10 21:30 | 376 | 360
2018-02-10 22:00 | 357 | 342
2018-02-10 22:30 | 346 | 332
2018-02-10 23:00 | 317 | 303
2018-02-10 23:30 | 300 | 286
2018-02-11 | 265 | 251
2018-02-11 00:30 | 269 | 255
2018-02-11 01:00 | 276 | 262
2018-02-11 01:30 | 259 | 246
2018-02-11 02:00 | 243 | 229
2018-02-11 02:30 | 218 | 204
2018-02-11 03:00 | 204 | 189
2018-02-11 03:30 | 213 | 199
2018-02-11 04:00 | 196 | 182
2018-02-11 04:30 | 210 | 194
2018-02-11 05:00 | 200 | 183
2018-02-11 05:30 | 227 | 210
2018-02-11 06:00 | 240 | 223
2018-02-11 06:30 | 251 | 233
2018-02-11 07:00 | 256 | 238
2018-02-11 07:30 | 260 | 242
2018-02-11 08:00 | 246 | 228
2018-02-11 08:30 | 271 | 253
2018-02-11 09:00 | 283 | 266
2018-02-11 09:30 | 285 | 270
2018-02-11 10:00 | 283 | 267
2018-02-11 10:30 | 288 | 273
2018-02-11 11:00 | 305 | 291
2018-02-11 11:30 | 309 | 294
2018-02-11 12:00 | 307 | 291
2018-02-11 12:30 | 343 | 327
2018-02-11 13:00 | 375 | 357
2018-02-11 13:30 | 377 | 359
2018-02-11 14:00 | 367 | 350
2018-02-11 14:30 | 361 | 344
2018-02-11 15:00 | 374 | 367
2018-02-11 15:30 | 385 | 379
2018-02-11 16:00 | 391 | 383
2018-02-11 16:30 | 422 | 414
2018-02-11 17:00 | 449 | 440
2018-02-11 17:30 | 432 | 423
2018-02-11 18:00 | 415 | 406
2018-02-11 18:30 | 354 | 346
2018-02-11 19:00 | 275 | 269
2018-02-11 19:30 | 256 | 250
2018-02-11 20:00 | 263 | 257
2018-02-11 20:30 | 264 | 259
2018-02-11 21:00 | 271 | 267
2018-02-11 21:30 | 293 | 288
2018-02-11 22:00 | 294 | 282
2018-02-11 22:30 | 271 | 256
2018-02-11 23:00 | 249 | 234
2018-02-11 23:30 | 241 | 226
2018-02-12 | 212 | 194
2018-02-12 00:30 | 199 | 179
2018-02-12 01:00 | 213 | 193
2018-02-12 01:30 | 203 | 182
2018-02-12 02:00 | 191 | 170
2018-02-12 02:30 | 191 | 170
2018-02-12 03:00 | 190 | 169
2018-02-12 03:30 | 211 | 191
2018-02-12 04:00 | 219 | 199
2018-02-12 04:30 | 229 | 209
2018-02-12 05:00 | 223 | 203
2018-02-12 05:30 | 221 | 201
2018-02-12 06:00 | 232 | 212
2018-02-12 06:30 | 279 | 259
2018-02-12 07:00 | 315 | 300
2018-02-12 07:30 | 346 | 331
2018-02-12 08:00 | 359 | 344
2018-02-12 08:30 | 376 | 359
2018-02-12 09:00 | 388 | 372
2018-02-12 09:30 | 392 | 375
2018-02-12 10:00 | 392 | 385
2018-02-12 10:30 | 380 | 373
2018-02-12 11:00 | 371 | 365
2018-02-12 11:30 | 367 | 360
2018-02-12 12:00 | 420 | 412
2018-02-12 12:30 | 445 | 437
2018-02-12 13:00 | 450 | 442
2018-02-12 13:30 | 453 | 445
2018-02-12 14:00 | 439 | 430
2018-02-12 14:30 | 430 | 422
2018-02-12 15:00 | 451 | 443
2018-02-12 15:30 | 460 | 452
2018-02-12 16:00 | 432 | 423
2018-02-12 16:30 | 415 | 407
2018-02-12 17:00 | 430 | 422
2018-02-12 17:30 | 437 | 429
2018-02-12 18:00 | 426 | 418
2018-02-12 18:30 | 401 | 394
2018-02-12 19:00 | 415 | 407
2018-02-12 19:30 | 400 | 393
2018-02-12 20:00 | 365 | 360
2018-02-12 20:30 | 356 | 351
2018-02-12 21:00 | 340 | 336
2018-02-12 21:30 | 347 | 340
2018-02-12 22:00 | 346 | 332
2018-02-12 22:30 | 310 | 298
2018-02-12 23:00 | 284 | 274
2018-02-12 23:30 | 242 | 228
2018-02-13 | 212 | 197
2018-02-13 00:30 | 214 | 199
2018-02-13 01:00 | 210 | 196
2018-02-13 01:30 | 206 | 191
2018-02-13 02:00 | 192 | 176
2018-02-13 02:30 | 195 | 178
2018-02-13 03:00 | 196 | 179
2018-02-13 03:30 | 198 | 182
2018-02-13 04:00 | 197 | 181
2018-02-13 04:30 | 199 | 181
2018-02-13 05:00 | 197 | 180
2018-02-13 05:30 | 199 | 182
2018-02-13 06:00 | 231 | 214
2018-02-13 06:30 | 287 | 277
2018-02-13 07:00 | 340 | 329
2018-02-13 07:30 | 371 | 360
2018-02-13 08:00 | 404 | 393
2018-02-13 08:30 | 433 | 421
2018-02-13 09:00 | 433 | 420
2018-02-13 09:30 | 434 | 419
2018-02-13 10:00 | 443 | 427
2018-02-13 10:30 | 434 | 418
2018-02-13 11:00 | 436 | 421
2018-02-13 11:30 | 438 | 423
2018-02-13 12:00 | 437 | 422
2018-02-13 12:30 | 430 | 414
2018-02-13 13:00 | 425 | 410
2018-02-13 13:30 | 424 | 409
2018-02-13 14:00 | 408 | 393
2018-02-13 14:30 | 394 | 378
2018-02-13 15:00 | 380 | 364
2018-02-13 15:30 | 405 | 388
2018-02-13 16:00 | 427 | 412
2018-02-13 16:30 | 456 | 441
2018-02-13 17:00 | 469 | 453
2018-02-13 17:30 | 442 | 427
2018-02-13 18:00 | 426 | 411
2018-02-13 18:30 | 408 | 394
2018-02-13 19:00 | 421 | 406
2018-02-13 19:30 | 406 | 391
2018-02-13 20:00 | 365 | 351
2018-02-13 20:30 | 334 | 318
2018-02-13 21:00 | 304 | 290
2018-02-13 21:30 | 310 | 296
2018-02-13 22:00 | 293 | 279
2018-02-13 22:30 | 267 | 255
2018-02-13 23:00 | 233 | 221
2018-02-13 23:30 | 207 | 196
2018-02-14 | 191 | 181
2018-02-14 00:30 | 177 | 167
2018-02-14 01:00 | 186 | 176
2018-02-14 01:30 | 166 | 157
2018-02-14 02:00 | 148 | 139
2018-02-14 02:30 | 140 | 130
2018-02-14 03:00 | 134 | 124
2018-02-14 03:30 | 150 | 140
2018-02-14 04:00 | 151 | 141
2018-02-14 04:30 | 137 | 127
2018-02-14 05:00 | 157 | 147
2018-02-14 05:30 | 191 | 182
2018-02-14 06:00 | 240 | 230
2018-02-14 06:30 | 290 | 278
2018-02-14 07:00 | 312 | 300
2018-02-14 07:30 | 346 | 333
2018-02-14 08:00 | 363 | 352
2018-02-14 08:30 | 367 | 356
2018-02-14 09:00 | 365 | 354
2018-02-14 09:30 | 364 | 353
2018-02-14 10:00 | 371 | 361
2018-02-14 10:30 | 380 | 369
2018-02-14 11:00 | 399 | 388
2018-02-14 11:30 | 435 | 423
2018-02-14 12:00 | 429 | 418
2018-02-14 12:30 | 441 | 430
2018-02-14 13:00 | 389 | 379
2018-02-14 13:30 | 367 | 357
2018-02-14 14:00 | 372 | 362
2018-02-14 14:30 | 365 | 354
2018-02-14 15:00 | 372 | 361
2018-02-14 15:30 | 403 | 392
2018-02-14 16:00 | 442 | 429
2018-02-14 16:30 | 467 | 456
2018-02-14 17:00 | 477 | 472
2018-02-14 17:30 | 469 | 464
2018-02-14 18:00 | 470 | 466
2018-02-14 18:30 | 438 | 434
2018-02-14 19:00 | 417 | 413
2018-02-14 19:30 | 411 | 409
2018-02-14 20:00 | 387 | 386
2018-02-14 20:30 | 384 | 374
2018-02-14 21:00 | 370 | 360
2018-02-14 21:30 | 333 | 323
2018-02-14 22:00 | 292 | 284
2018-02-14 22:30 | 268 | 261
2018-02-14 23:00 | 278 | 271
2018-02-14 23:30 | 250 | 241
2018-02-15 | 240 | 230
2018-02-15 00:30 | 253 | 243
2018-02-15 01:00 | 245 | 235
2018-02-15 01:30 | 231 | 222
2018-02-15 02:00 | 245 | 236
2018-02-15 02:30 | 243 | 233
2018-02-15 03:00 | 225 | 211
2018-02-15 03:30 | 279 | 262
2018-02-15 04:00 | 312 | 297
2018-02-15 04:30 | 311 | 295
2018-02-15 05:00 | 302 | 287
2018-02-15 05:30 | 286 | 270
2018-02-15 06:00 | 303 | 288
2018-02-15 06:30 | 351 | 338
2018-02-15 07:00 | 375 | 362
2018-02-15 07:30 | 394 | 383
2018-02-15 08:00 | 394 | 383
2018-02-15 08:30 | 396 | 385
2018-02-15 09:00 | 388 | 376
2018-02-15 09:30 | 394 | 382
2018-02-15 10:00 | 429 | 417
2018-02-15 10:30 | 433 | 420
2018-02-15 11:00 | 424 | 412
2018-02-15 11:30 | 392 | 382
2018-02-15 12:00 | 383 | 374
2018-02-15 12:30 | 392 | 382
2018-02-15 13:00 | 384 | 374
2018-02-15 13:30 | 359 | 349
2018-02-15 14:00 | 350 | 340
2018-02-15 14:30 | 380 | 370
2018-02-15 15:00 | 413 | 402
2018-02-15 15:30 | 451 | 439
2018-02-15 16:00 | 492 | 484
2018-02-15 16:30 | 483 | 479
2018-02-15 17:00 | 495 | 490
2018-02-15 17:30 | 491 | 486
2018-02-15 18:00 | 442 | 438
2018-02-15 18:30 | 416 | 413
2018-02-15 19:00 | 410 | 407
2018-02-15 19:30 | 389 | 387
2018-02-15 20:00 | 364 | 362
2018-02-15 20:30 | 361 | 358
2018-02-15 21:00 | 338 | 327
2018-02-15 21:30 | 305 | 292
2018-02-15 22:00 | 274 | 259
2018-02-15 22:30 | 290 | 276
2018-02-15 23:00 | 255 | 241
2018-02-15 23:30 | 208 | 194
2018-02-16 | 187 | 172
2018-02-16 00:30 | 182 | 166
2018-02-16 01:00 | 180 | 162
2018-02-16 01:30 | 162 | 144
2018-02-16 02:00 | 191 | 175
2018-02-16 02:30 | 177 | 160
2018-02-16 03:00 | 178 | 161
2018-02-16 03:30 | 170 | 153
2018-02-16 04:00 | 175 | 159
2018-02-16 04:30 | 177 | 161
2018-02-16 05:00 | 182 | 166
2018-02-16 05:30 | 240 | 225
2018-02-16 06:00 | 282 | 269
2018-02-16 06:30 | 331 | 318
2018-02-16 07:00 | 364 | 351
2018-02-16 07:30 | 359 | 346
2018-02-16 08:00 | 323 | 310
2018-02-16 08:30 | 328 | 315
2018-02-16 09:00 | 330 | 317
2018-02-16 09:30 | 369 | 356
2018-02-16 10:00 | 388 | 375
2018-02-16 10:30 | 386 | 373
2018-02-16 11:00 | 388 | 375
2018-02-16 11:30 | 384 | 371
2018-02-16 12:00 | 374 | 361
2018-02-16 12:30 | 369 | 356
2018-02-16 13:00 | 365 | 351
2018-02-16 13:30 | 366 | 353
2018-02-16 14:00 | 370 | 357
2018-02-16 14:30 | 373 | 359
2018-02-16 15:00 | 395 | 381
2018-02-16 15:30 | 418 | 404
2018-02-16 16:00 | 421 | 406
2018-02-16 16:30 | 412 | 397
2018-02-16 17:00 | 414 | 399
2018-02-16 17:30 | 404 | 390
2018-02-16 18:00 | 358 | 344
2018-02-16 18:30 | 316 | 303
2018-02-16 19:00 | 304 | 291
2018-02-16 19:30 | 292 | 280
2018-02-16 20:00 | 281 | 269
2018-02-16 20:30 | 274 | 263
2018-02-16 21:00 | 267 | 257
2018-02-16 21:30 | 300 | 295
2018-02-16 22:00 | 311 | 302
2018-02-16 22:30 | 265 | 251
2018-02-16 23:00 | 181 | 170
2018-02-16 23:30 | 171 | 160
2018-02-17 | 163 | 151
2018-02-17 00:30 | 156 | 142
2018-02-17 01:00 | 134 | 122
2018-02-17 01:30 | 140 | 127
2018-02-17 02:00 | 154 | 140
2018-02-17 02:30 | 168 | 154
2018-02-17 03:00 | 154 | 140
2018-02-17 03:30 | 142 | 127
2018-02-17 04:00 | 136 | 121
2018-02-17 04:30 | 136 | 121
2018-02-17 05:00 | 151 | 137
2018-02-17 05:30 | 173 | 160
2018-02-17 06:00 | 218 | 206
2018-02-17 06:30 | 222 | 209
2018-02-17 07:00 | 221 | 206
2018-02-17 07:30 | 248 | 233
2018-02-17 08:00 | 245 | 231
2018-02-17 08:30 | 276 | 263
2018-02-17 09:00 | 304 | 290
2018-02-17 09:30 | 306 | 292
2018-02-17 10:00 | 326 | 311
2018-02-17 10:30 | 324 | 309
2018-02-17 11:00 | 327 | 312
2018-02-17 11:30 | 330 | 315
2018-02-17 12:00 | 320 | 306
2018-02-17 12:30 | 315 | 301
2018-02-17 13:00 | 317 | 303
2018-02-17 13:30 | 319 | 305
2018-02-17 14:00 | 311 | 297
2018-02-17 14:30 | 323 | 309
2018-02-17 15:00 | 338 | 324
2018-02-17 15:30 | 334 | 320
2018-02-17 16:00 | 312 | 298
2018-02-17 16:30 | 293 | 279
2018-02-17 17:00 | 318 | 304
2018-02-17 17:30 | 270 | 257
2018-02-17 18:00 | 252 | 238
2018-02-17 18:30 | 244 | 231
2018-02-17 19:00 | 251 | 238
2018-02-17 19:30 | 280 | 266
2018-02-17 20:00 | 309 | 296
2018-02-17 20:30 | 278 | 265
2018-02-17 21:00 | 285 | 272
2018-02-17 21:30 | 295 | 283
2018-02-17 22:00 | 306 | 293
2018-02-17 22:30 | 274 | 262
2018-02-17 23:00 | 241 | 230
2018-02-17 23:30 | 205 | 194
2018-02-18 | 180 | 168
2018-02-18 00:30 | 159 | 145
2018-02-18 01:00 | 149 | 133
2018-02-18 01:30 | 149 | 133
2018-02-18 02:00 | 136 | 119
2018-02-18 02:30 | 139 | 123
2018-02-18 03:00 | 140 | 124
2018-02-18 03:30 | 132 | 117
2018-02-18 04:00 | 135 | 119
2018-02-18 04:30 | 137 | 121
2018-02-18 05:00 | 152 | 137
2018-02-18 05:30 | 166 | 152
2018-02-18 06:00 | 171 | 157
2018-02-18 06:30 | 193 | 179
2018-02-18 07:00 | 216 | 202
2018-02-18 07:30 | 230 | 216
2018-02-18 08:00 | 235 | 222
2018-02-18 08:30 | 238 | 224
2018-02-18 09:00 | 242 | 227
2018-02-18 09:30 | 242 | 227
2018-02-18 10:00 | 233 | 218
2018-02-18 10:30 | 268 | 253
2018-02-18 11:00 | 286 | 276
2018-02-18 11:30 | 288 | 279
2018-02-18 12:00 | 289 | 279
2018-02-18 12:30 | 304 | 294
2018-02-18 13:00 | 319 | 306
2018-02-18 13:30 | 317 | 304
2018-02-18 14:00 | 323 | 310
2018-02-18 14:30 | 338 | 325
2018-02-18 15:00 | 361 | 348
2018-02-18 15:30 | 357 | 343
2018-02-18 16:00 | 346 | 332
2018-02-18 16:30 | 315 | 301
2018-02-18 17:00 | 315 | 302
2018-02-18 17:30 | 306 | 293
2018-02-18 18:00 | 302 | 289
2018-02-18 18:30 | 284 | 271
2018-02-18 19:00 | 277 | 264
2018-02-18 19:30 | 286 | 273
2018-02-18 20:00 | 288 | 275
2018-02-18 20:30 | 249 | 237
2018-02-18 21:00 | 265 | 253
2018-02-18 21:30 | 288 | 277
2018-02-18 22:00 | 272 | 262
2018-02-18 22:30 | 256 | 246
2018-02-18 23:00 | 228 | 219
2018-02-18 23:30 | 199 | 190
2018-02-19 | 185 | 176
2018-02-19 00:30 | 170 | 158
2018-02-19 01:00 | 185 | 171
2018-02-19 01:30 | 178 | 164
2018-02-19 02:00 | 176 | 161
2018-02-19 02:30 | 176 | 163
2018-02-19 03:00 | 152 | 137
2018-02-19 03:30 | 144 | 128
2018-02-19 04:00 | 148 | 132
2018-02-19 04:30 | 164 | 149
2018-02-19 05:00 | 174 | 160
2018-02-19 05:30 | 196 | 182
2018-02-19 06:00 | 190 | 176
2018-02-19 06:30 | 235 | 220
2018-02-19 07:00 | 258 | 242
2018-02-19 07:30 | 301 | 284
2018-02-19 08:00 | 320 | 303
2018-02-19 08:30 | 330 | 312
2018-02-19 09:00 | 325 | 307
2018-02-19 09:30 | 326 | 310
2018-02-19 10:00 | 330 | 316
2018-02-19 10:30 | 328 | 313
2018-02-19 11:00 | 335 | 320
2018-02-19 11:30 | 339 | 324
2018-02-19 12:00 | 370 | 354
2018-02-19 12:30 | 398 | 382
2018-02-19 13:00 | 419 | 402
2018-02-19 13:30 | 412 | 395
2018-02-19 14:00 | 412 | 395
2018-02-19 14:30 | 404 | 386
2018-02-19 15:00 | 401 | 383
2018-02-19 15:30 | 409 | 391
2018-02-19 16:00 | 435 | 416
2018-02-19 16:30 | 430 | 414
2018-02-19 17:00 | 445 | 428
2018-02-19 17:30 | 431 | 415
2018-02-19 18:00 | 402 | 387
2018-02-19 18:30 | 362 | 348
2018-02-19 19:00 | 395 | 380
2018-02-19 19:30 | 389 | 375
2018-02-19 20:00 | 399 | 385
2018-02-19 20:30 | 394 | 381
2018-02-19 21:00 | 367 | 356
2018-02-19 21:30 | 343 | 332
2018-02-19 22:00 | 317 | 306
2018-02-19 22:30 | 291 | 281
2018-02-19 23:00 | 291 | 279
2018-02-19 23:30 | 275 | 264
2018-02-20 | 263 | 251
2018-02-20 00:30 | 224 | 212
2018-02-20 01:00 | 214 | 203
2018-02-20 01:30 | 195 | 183
2018-02-20 02:00 | 197 | 186
2018-02-20 02:30 | 203 | 191
2018-02-20 03:00 | 189 | 179
2018-02-20 03:30 | 186 | 175
2018-02-20 04:00 | 185 | 173
2018-02-20 04:30 | 184 | 173
2018-02-20 05:00 | 182 | 171
2018-02-20 05:30 | 199 | 189
2018-02-20 06:00 | 204 | 194
2018-02-20 06:30 | 246 | 235
2018-02-20 07:00 | 285 | 273
2018-02-20 07:30 | 295 | 282
2018-02-20 08:00 | 323 | 310
2018-02-20 08:30 | 319 | 305
2018-02-20 09:00 | 323 | 309
2018-02-20 09:30 | 286 | 273
2018-02-20 10:00 | 282 | 268
2018-02-20 10:30 | 316 | 301
2018-02-20 11:00 | 329 | 314
2018-02-20 11:30 | 336 | 321
2018-02-20 12:00 | 331 | 316
2018-02-20 12:30 | 350 | 335
2018-02-20 13:00 | 320 | 305
2018-02-20 13:30 | 337 | 322
2018-02-20 14:00 | 358 | 343
2018-02-20 14:30 | 347 | 332
2018-02-20 15:00 | 338 | 324
2018-02-20 15:30 | 343 | 329
2018-02-20 16:00 | 357 | 343
2018-02-20 16:30 | 393 | 378
2018-02-20 17:00 | 413 | 399
2018-02-20 17:30 | 381 | 367
2018-02-20 18:00 | 374 | 359
2018-02-20 18:30 | 353 | 339
2018-02-20 19:00 | 321 | 307
2018-02-20 19:30 | 321 | 307
2018-02-20 20:00 | 332 | 318
2018-02-20 20:30 | 350 | 337
2018-02-20 21:00 | 341 | 329
2018-02-20 21:30 | 358 | 345
2018-02-20 22:00 | 331 | 318
2018-02-20 22:30 | 335 | 323
2018-02-20 23:00 | 292 | 279
2018-02-20 23:30 | 240 | 227
2018-02-21 | 215 | 201
2018-02-21 00:30 | 208 | 192
2018-02-21 01:00 | 207 | 190
2018-02-21 01:30 | 201 | 185
2018-02-21 02:00 | 200 | 183
2018-02-21 02:30 | 191 | 174
2018-02-21 03:00 | 172 | 156
2018-02-21 03:30 | 162 | 145
2018-02-21 04:00 | 158 | 141
2018-02-21 04:30 | 175 | 160
2018-02-21 05:00 | 202 | 187
2018-02-21 05:30 | 220 | 205
2018-02-21 06:00 | 226 | 211
2018-02-21 06:30 | 284 | 269
2018-02-21 07:00 | 342 | 326
2018-02-21 07:30 | 353 | 338
2018-02-21 08:00 | 352 | 337
2018-02-21 08:30 | 362 | 347
2018-02-21 09:00 | 374 | 358
2018-02-21 09:30 | 381 | 365
2018-02-21 10:00 | 385 | 370
2018-02-21 10:30 | 381 | 365
2018-02-21 11:00 | 379 | 363
2018-02-21 11:30 | 372 | 356
2018-02-21 12:00 | 382 | 366
2018-02-21 12:30 | 382 | 366
2018-02-21 13:00 | 374 | 358
2018-02-21 13:30 | 377 | 362
2018-02-21 14:00 | 355 | 339
2018-02-21 14:30 | 359 | 343
2018-02-21 15:00 | 378 | 362
2018-02-21 15:30 | 389 | 373
2018-02-21 16:00 | 379 | 363
2018-02-21 16:30 | 380 | 364
2018-02-21 17:00 | 377 | 361
2018-02-21 17:30 | 389 | 373
2018-02-21 18:00 | 389 | 373
2018-02-21 18:30 | 390 | 374
2018-02-21 19:00 | 402 | 385
2018-02-21 19:30 | 380 | 365
2018-02-21 20:00 | 357 | 342
2018-02-21 20:30 | 346 | 332
2018-02-21 21:00 | 333 | 319
2018-02-21 21:30 | 323 | 310
2018-02-21 22:00 | 294 | 280
2018-02-21 22:30 | 298 | 285
2018-02-21 23:00 | 288 | 276
2018-02-21 23:30 | 271 | 258
2018-02-22 | 254 | 242
2018-02-22 00:30 | 214 | 201
2018-02-22 01:00 | 223 | 211
2018-02-22 01:30 | 224 | 210
2018-02-22 02:00 | 226 | 212
2018-02-22 02:30 | 210 | 195
2018-02-22 03:00 | 192 | 177
2018-02-22 03:30 | 179 | 164
2018-02-22 04:00 | 178 | 163
2018-02-22 04:30 | 193 | 178
2018-02-22 05:00 | 196 | 181
2018-02-22 05:30 | 212 | 198
2018-02-22 06:00 | 232 | 218
2018-02-22 06:30 | 280 | 265
2018-02-22 07:00 | 320 | 305
2018-02-22 07:30 | 356 | 341
2018-02-22 08:00 | 392 | 376
2018-02-22 08:30 | 409 | 402
2018-02-22 09:00 | 410 | 403
2018-02-22 09:30 | 417 | 409
2018-02-22 10:00 | 409 | 403
2018-02-22 10:30 | 412 | 405
2018-02-22 11:00 | 429 | 421
2018-02-22 11:30 | 436 | 428
2018-02-22 12:00 | 442 | 435
2018-02-22 12:30 | 445 | 437
2018-02-22 13:00 | 424 | 417
2018-02-22 13:30 | 415 | 408
2018-02-22 14:00 | 423 | 416
2018-02-22 14:30 | 443 | 435
2018-02-22 15:00 | 474 | 466
2018-02-22 15:30 | 470 | 462
2018-02-22 16:00 | 470 | 461
2018-02-22 16:30 | 464 | 456
2018-02-22 17:00 | 451 | 443
2018-02-22 17:30 | 448 | 440
2018-02-22 18:00 | 450 | 442
2018-02-22 18:30 | 410 | 403
2018-02-22 19:00 | 410 | 403
2018-02-22 19:30 | 392 | 385
2018-02-22 20:00 | 352 | 347
2018-02-22 20:30 | 316 | 301
2018-02-22 21:00 | 308 | 293
2018-02-22 21:30 | 311 | 297
2018-02-22 22:00 | 279 | 265
2018-02-22 22:30 | 273 | 260
2018-02-22 23:00 | 273 | 259
2018-02-22 23:30 | 255 | 242
2018-02-23 | 222 | 208
2018-02-23 00:30 | 181 | 165
2018-02-23 01:00 | 162 | 142
2018-02-23 01:30 | 161 | 139
2018-02-23 02:00 | 160 | 137
2018-02-23 02:30 | 169 | 148
2018-02-23 03:00 | 187 | 167
2018-02-23 03:30 | 187 | 167
2018-02-23 04:00 | 185 | 164
2018-02-23 04:30 | 189 | 169
2018-02-23 05:00 | 189 | 169
2018-02-23 05:30 | 209 | 189
2018-02-23 06:00 | 251 | 234
2018-02-23 06:30 | 306 | 288
2018-02-23 07:00 | 348 | 331
2018-02-23 07:30 | 351 | 336
2018-02-23 08:00 | 355 | 339
2018-02-23 08:30 | 390 | 374
2018-02-23 09:00 | 407 | 390
2018-02-23 09:30 | 381 | 363
2018-02-23 10:00 | 364 | 347
2018-02-23 10:30 | 341 | 325
2018-02-23 11:00 | 347 | 331
2018-02-23 11:30 | 319 | 302
2018-02-23 12:00 | 321 | 305
2018-02-23 12:30 | 327 | 312
2018-02-23 13:00 | 324 | 309
2018-02-23 13:30 | 334 | 319
2018-02-23 14:00 | 334 | 319
2018-02-23 14:30 | 328 | 312
2018-02-23 15:00 | 331 | 315
2018-02-23 15:30 | 332 | 317
2018-02-23 16:00 | 339 | 323
2018-02-23 16:30 | 361 | 345
2018-02-23 17:00 | 349 | 333
2018-02-23 17:30 | 327 | 311
2018-02-23 18:00 | 314 | 298
2018-02-23 18:30 | 301 | 286
2018-02-23 19:00 | 331 | 315
2018-02-23 19:30 | 345 | 330
2018-02-23 20:00 | 353 | 338
2018-02-23 20:30 | 324 | 309
2018-02-23 21:00 | 307 | 292
2018-02-23 21:30 | 317 | 303
2018-02-23 22:00 | 315 | 301
2018-02-23 22:30 | 311 | 298
2018-02-23 23:00 | 284 | 272
2018-02-23 23:30 | 253 | 241
2018-02-24 | 220 | 209
2018-02-24 00:30 | 195 | 180
2018-02-24 01:00 | 179 | 159
2018-02-24 01:30 | 152 | 129
2018-02-24 02:00 | 129 | 103
2018-02-24 02:30 | 129 | 103
2018-02-24 03:00 | 120 | 92
2018-02-24 03:30 | 120 | 93
2018-02-24 04:00 | 87 | 57
2018-02-24 04:30 | 90 | 60
2018-02-24 05:00 | 89 | 58
2018-02-24 05:30 | 112 | 82
2018-02-24 06:00 | 138 | 113
2018-02-24 06:30 | 163 | 141
2018-02-24 07:00 | 214 | 195
2018-02-24 07:30 | 290 | 271
2018-02-24 08:00 | 318 | 299
2018-02-24 08:30 | 301 | 282
2018-02-24 09:00 | 292 | 276
2018-02-24 09:30 | 318 | 302
2018-02-24 10:00 | 309 | 293
2018-02-24 10:30 | 290 | 274
2018-02-24 11:00 | 306 | 290
2018-02-24 11:30 | 297 | 281
2018-02-24 12:00 | 306 | 290
2018-02-24 12:30 | 306 | 290
2018-02-24 13:00 | 314 | 299
2018-02-24 13:30 | 319 | 304
2018-02-24 14:00 | 321 | 306
2018-02-24 14:30 | 307 | 291
2018-02-24 15:00 | 317 | 301
2018-02-24 15:30 | 333 | 317
2018-02-24 16:00 | 340 | 324
2018-02-24 16:30 | 340 | 324
2018-02-24 17:00 | 354 | 337
2018-02-24 17:30 | 365 | 347
2018-02-24 18:00 | 356 | 339
2018-02-24 18:30 | 358 | 341
2018-02-24 19:00 | 376 | 358
2018-02-24 19:30 | 366 | 351
2018-02-24 20:00 | 362 | 349
2018-02-24 20:30 | 382 | 369
2018-02-24 21:00 | 350 | 338
2018-02-24 21:30 | 332 | 321
2018-02-24 22:00 | 312 | 302
2018-02-24 22:30 | 304 | 293
2018-02-24 23:00 | 249 | 238
2018-02-24 23:30 | 223 | 212
2018-02-25 | 222 | 210
2018-02-25 00:30 | 219 | 204
2018-02-25 01:00 | 215 | 200
2018-02-25 01:30 | 202 | 186
2018-02-25 02:00 | 175 | 156
2018-02-25 02:30 | 193 | 175
2018-02-25 03:00 | 199 | 181
2018-02-25 03:30 | 207 | 190
2018-02-25 04:00 | 206 | 187
2018-02-25 04:30 | 205 | 187
2018-02-25 05:00 | 204 | 186
2018-02-25 05:30 | 209 | 190
2018-02-25 06:00 | 215 | 196
2018-02-25 06:30 | 197 | 177
2018-02-25 07:00 | 223 | 203
2018-02-25 07:30 | 252 | 233
2018-02-25 08:00 | 263 | 244
2018-02-25 08:30 | 259 | 240
2018-02-25 09:00 | 276 | 257
2018-02-25 09:30 | 305 | 292
2018-02-25 10:00 | 306 | 293
2018-02-25 10:30 | 325 | 312
2018-02-25 11:00 | 325 | 312
2018-02-25 11:30 | 316 | 303
2018-02-25 12:00 | 322 | 309
2018-02-25 12:30 | 316 | 303
2018-02-25 13:00 | 330 | 317
2018-02-25 13:30 | 332 | 318
2018-02-25 14:00 | 338 | 324
2018-02-25 14:30 | 361 | 346
2018-02-25 15:00 | 348 | 334
2018-02-25 15:30 | 335 | 321
2018-02-25 16:00 | 341 | 326
2018-02-25 16:30 | 319 | 305
2018-02-25 17:00 | 307 | 293
2018-02-25 17:30 | 308 | 294
2018-02-25 18:00 | 304 | 289
2018-02-25 18:30 | 293 | 279
2018-02-25 19:00 | 317 | 301
2018-02-25 19:30 | 302 | 286
2018-02-25 20:00 | 286 | 271
2018-02-25 20:30 | 278 | 264
2018-02-25 21:00 | 295 | 281
2018-02-25 21:30 | 300 | 286
2018-02-25 22:00 | 302 | 288
2018-02-25 22:30 | 287 | 274
2018-02-25 23:00 | 249 | 237
2018-02-25 23:30 | 219 | 208
2018-02-26 | 218 | 207
2018-02-26 00:30 | 213 | 199
2018-02-26 01:00 | 201 | 185
2018-02-26 01:30 | 147 | 129
2018-02-26 02:00 | 119 | 98
2018-02-26 02:30 | 127 | 107
2018-02-26 03:00 | 140 | 122
2018-02-26 03:30 | 114 | 92
2018-02-26 04:00 | 121 | 101
2018-02-26 04:30 | 184 | 169
2018-02-26 05:00 | 211 | 196
2018-02-26 05:30 | 234 | 220
2018-02-26 06:00 | 258 | 243
2018-02-26 06:30 | 308 | 293
2018-02-26 07:00 | 330 | 319
2018-02-26 07:30 | 328 | 317
2018-02-26 08:00 | 326 | 313
2018-02-26 08:30 | 339 | 326
2018-02-26 09:00 | 324 | 311
2018-02-26 09:30 | 333 | 319
2018-02-26 10:00 | 320 | 307
2018-02-26 10:30 | 312 | 299
2018-02-26 11:00 | 311 | 297
2018-02-26 11:30 | 308 | 295
2018-02-26 12:00 | 285 | 272
2018-02-26 12:30 | 268 | 255
2018-02-26 13:00 | 281 | 269
2018-02-26 13:30 | 288 | 276
2018-02-26 14:00 | 290 | 277
2018-02-26 14:30 | 321 | 311
2018-02-26 15:00 | 318 | 315
2018-02-26 15:30 | 305 | 302
2018-02-26 16:00 | 339 | 335
2018-02-26 16:30 | 371 | 366
2018-02-26 17:00 | 384 | 380
2018-02-26 17:30 | 384 | 380
2018-02-26 18:00 | 359 | 355
2018-02-26 18:30 | 350 | 346
2018-02-26 19:00 | 339 | 336
2018-02-26 19:30 | 312 | 310
2018-02-26 20:00 | 308 | 306
2018-02-26 20:30 | 304 | 301
2018-02-26 21:00 | 313 | 302
2018-02-26 21:30 | 301 | 291
2018-02-26 22:00 | 270 | 261
2018-02-26 22:30 | 258 | 246
2018-02-26 23:00 | 230 | 218
2018-02-26 23:30 | 214 | 203
2018-02-27 | 218 | 206
2018-02-27 00:30 | 200 | 186
2018-02-27 01:00 | 219 | 205
2018-02-27 01:30 | 223 | 210
2018-02-27 02:00 | 216 | 202
2018-02-27 02:30 | 189 | 175
2018-02-27 03:00 | 175 | 160
2018-02-27 03:30 | 175 | 160
2018-02-27 04:00 | 188 | 173
2018-02-27 04:30 | 217 | 203
2018-02-27 05:00 | 212 | 199
2018-02-27 05:30 | 234 | 220
2018-02-27 06:00 | 224 | 210
2018-02-27 06:30 | 275 | 260
2018-02-27 07:00 | 282 | 270
2018-02-27 07:30 | 328 | 316
2018-02-27 08:00 | 348 | 336
2018-02-27 08:30 | 343 | 331
2018-02-27 09:00 | 351 | 339
2018-02-27 09:30 | 341 | 329
2018-02-27 10:00 | 330 | 318
2018-02-27 10:30 | 323 | 311
2018-02-27 11:00 | 313 | 302
2018-02-27 11:30 | 299 | 287
2018-02-27 12:00 | 279 | 268
2018-02-27 12:30 | 283 | 271
2018-02-27 13:00 | 292 | 281
2018-02-27 13:30 | 298 | 286
2018-02-27 14:00 | 297 | 285
2018-02-27 14:30 | 269 | 258
2018-02-27 15:00 | 292 | 282
2018-02-27 15:30 | 294 | 283
2018-02-27 16:00 | 290 | 279
2018-02-27 16:30 | 275 | 265
2018-02-27 17:00 | 303 | 292
2018-02-27 17:30 | 290 | 280
2018-02-27 18:00 | 307 | 297
2018-02-27 18:30 | 291 | 280
2018-02-27 19:00 | 313 | 302
2018-02-27 19:30 | 269 | 259
2018-02-27 20:00 | 258 | 249
2018-02-27 20:30 | 254 | 245
2018-02-27 21:00 | 255 | 245
2018-02-27 21:30 | 266 | 256
2018-02-27 22:00 | 232 | 223
2018-02-27 22:30 | 226 | 213
2018-02-27 23:00 | 208 | 195
2018-02-27 23:30 | 186 | 173
2018-02-28 | 178 | 165
2018-02-28 00:30 | 144 | 131
2018-02-28 01:00 | 135 | 120
2018-02-28 01:30 | 146 | 129
2018-02-28 02:00 | 134 | 117
2018-02-28 02:30 | 125 | 107
2018-02-28 03:00 | 118 | 99
2018-02-28 03:30 | 115 | 95
2018-02-28 04:00 | 117 | 97
2018-02-28 04:30 | 115 | 94
2018-02-28 05:00 | 139 | 121
2018-02-28 05:30 | 199 | 183
2018-02-28 06:00 | 258 | 243
2018-02-28 06:30 | 327 | 313
2018-02-28 07:00 | 317 | 303
2018-02-28 07:30 | 279 | 267
2018-02-28 08:00 | 319 | 308
2018-02-28 08:30 | 286 | 274
2018-02-28 09:00 | 252 | 240
2018-02-28 09:30 | 264 | 252
2018-02-28 10:00 | 256 | 245
2018-02-28 10:30 | 293 | 281
2018-02-28 11:00 | 314 | 302
2018-02-28 11:30 | 324 | 312
2018-02-28 12:00 | 297 | 285
2018-02-28 12:30 | 298 | 286
2018-02-28 13:00 | 308 | 297
2018-02-28 13:30 | 315 | 303
2018-02-28 14:00 | 311 | 299
2018-02-28 14:30 | 297 | 286
2018-02-28 15:00 | 296 | 284
2018-02-28 15:30 | 318 | 306
2018-02-28 16:00 | 334 | 322
2018-02-28 16:30 | 342 | 330
2018-02-28 17:00 | 371 | 359
2018-02-28 17:30 | 348 | 336
2018-02-28 18:00 | 334 | 321
2018-02-28 18:30 | 318 | 305
2018-02-28 19:00 | 312 | 300
2018-02-28 19:30 | 311 | 299
2018-02-28 20:00 | 299 | 287
2018-02-28 20:30 | 320 | 309
2018-02-28 21:00 | 319 | 308
2018-02-28 21:30 | 299 | 289
2018-02-28 22:00 | 272 | 259
2018-02-28 22:30 | 280 | 266
2018-02-28 23:00 | 259 | 246
2018-02-28 23:30 | 234 | 221
2018-03-01 | 217 | 201
2018-03-01 00:30 | 187 | 169
2018-03-01 01:00 | 192 | 174
2018-03-01 01:30 | 173 | 155
2018-03-01 02:00 | 163 | 144
2018-03-01 02:30 | 155 | 136
2018-03-01 03:00 | 169 | 151
2018-03-01 03:30 | 171 | 152
2018-03-01 04:00 | 178 | 160
2018-03-01 04:30 | 195 | 178
2018-03-01 05:00 | 201 | 183
2018-03-01 05:30 | 209 | 192
2018-03-01 06:00 | 223 | 206
2018-03-01 06:30 | 293 | 278
2018-03-01 07:00 | 318 | 302
2018-03-01 07:30 | 333 | 320
2018-03-01 08:00 | 349 | 336
2018-03-01 08:30 | 323 | 310
2018-03-01 09:00 | 320 | 309
2018-03-01 09:30 | 337 | 329
2018-03-01 10:00 | 350 | 341
2018-03-01 10:30 | 367 | 358
2018-03-01 11:00 | 374 | 365
2018-03-01 11:30 | 387 | 378
2018-03-01 12:00 | 392 | 383
2018-03-01 12:30 | 422 | 412
2018-03-01 13:00 | 419 | 409
2018-03-01 13:30 | 420 | 409
2018-03-01 14:00 | 421 | 411
2018-03-01 14:30 | 413 | 402
2018-03-01 15:00 | 412 | 401
2018-03-01 15:30 | 434 | 423
2018-03-01 16:00 | 467 | 458
2018-03-01 16:30 | 471 | 467
2018-03-01 17:00 | 491 | 486
2018-03-01 17:30 | 487 | 482
2018-03-01 18:00 | 460 | 456
2018-03-01 18:30 | 446 | 442
2018-03-01 19:00 | 465 | 461
2018-03-01 19:30 | 457 | 453
2018-03-01 20:00 | 429 | 426
2018-03-01 20:30 | 396 | 393
2018-03-01 21:00 | 381 | 378
2018-03-01 21:30 | 361 | 350
2018-03-01 22:00 | 311 | 300
2018-03-01 22:30 | 285 | 271
2018-03-01 23:00 | 281 | 267
2018-03-01 23:30 | 225 | 210
2018-03-02 | 212 | 198
2018-03-02 00:30 | 186 | 171
2018-03-02 01:00 | 193 | 178
2018-03-02 01:30 | 203 | 188
2018-03-02 02:00 | 223 | 210
2018-03-02 02:30 | 225 | 213
2018-03-02 03:00 | 239 | 226
2018-03-02 03:30 | 237 | 225
2018-03-02 04:00 | 214 | 201
2018-03-02 04:30 | 190 | 177
2018-03-02 05:00 | 180 | 166
2018-03-02 05:30 | 200 | 187
2018-03-02 06:00 | 219 | 206
2018-03-02 06:30 | 278 | 267
2018-03-02 07:00 | 319 | 307
2018-03-02 07:30 | 339 | 326
2018-03-02 08:00 | 353 | 340
2018-03-02 08:30 | 366 | 353
2018-03-02 09:00 | 363 | 350
2018-03-02 09:30 | 355 | 342
2018-03-02 10:00 | 348 | 335
2018-03-02 10:30 | 336 | 322
2018-03-02 11:00 | 356 | 343
2018-03-02 11:30 | 351 | 337
2018-03-02 12:00 | 348 | 335
2018-03-02 12:30 | 308 | 295
2018-03-02 13:00 | 308 | 295
2018-03-02 13:30 | 300 | 287
2018-03-02 14:00 | 286 | 273
2018-03-02 14:30 | 286 | 273
2018-03-02 15:00 | 285 | 271
2018-03-02 15:30 | 279 | 265
2018-03-02 16:00 | 276 | 262
2018-03-02 16:30 | 320 | 306
2018-03-02 17:00 | 343 | 329
2018-03-02 17:30 | 337 | 322
2018-03-02 18:00 | 278 | 265
2018-03-02 18:30 | 269 | 255
2018-03-02 19:00 | 292 | 278
2018-03-02 19:30 | 262 | 249
2018-03-02 20:00 | 265 | 252
2018-03-02 20:30 | 250 | 238
2018-03-02 21:00 | 254 | 243
2018-03-02 21:30 | 268 | 257
2018-03-02 22:00 | 251 | 239
2018-03-02 22:30 | 270 | 257
2018-03-02 23:00 | 263 | 250
2018-03-02 23:30 | 207 | 193
2018-03-03 | 192 | 178
2018-03-03 00:30 | 183 | 169
2018-03-03 01:00 | 192 | 178
2018-03-03 01:30 | 195 | 181
2018-03-03 02:00 | 187 | 173
2018-03-03 02:30 | 187 | 171
2018-03-03 03:00 | 183 | 167
2018-03-03 03:30 | 186 | 168
2018-03-03 04:00 | 184 | 166
2018-03-03 04:30 | 174 | 156
2018-03-03 05:00 | 171 | 153
2018-03-03 05:30 | 183 | 166
2018-03-03 06:00 | 201 | 183
2018-03-03 06:30 | 238 | 221
2018-03-03 07:00 | 266 | 249
2018-03-03 07:30 | 312 | 296
2018-03-03 08:00 | 365 | 348
2018-03-03 08:30 | 381 | 364
2018-03-03 09:00 | 377 | 363
2018-03-03 09:30 | 366 | 353
2018-03-03 10:00 | 374 | 360
2018-03-03 10:30 | 389 | 376
2018-03-03 11:00 | 394 | 381
2018-03-03 11:30 | 406 | 392
2018-03-03 12:00 | 386 | 372
2018-03-03 12:30 | 357 | 344
2018-03-03 13:00 | 335 | 322
2018-03-03 13:30 | 338 | 325
2018-03-03 14:00 | 350 | 337
2018-03-03 14:30 | 394 | 381
2018-03-03 15:00 | 365 | 352
2018-03-03 15:30 | 320 | 307
2018-03-03 16:00 | 334 | 321
2018-03-03 16:30 | 343 | 329
2018-03-03 17:00 | 372 | 358
2018-03-03 17:30 | 366 | 352
2018-03-03 18:00 | 319 | 305
2018-03-03 18:30 | 287 | 273
2018-03-03 19:00 | 286 | 272
2018-03-03 19:30 | 283 | 269
2018-03-03 20:00 | 291 | 278
2018-03-03 20:30 | 298 | 286
2018-03-03 21:00 | 313 | 300
2018-03-03 21:30 | 334 | 321
2018-03-03 22:00 | 316 | 304
2018-03-03 22:30 | 286 | 273
2018-03-03 23:00 | 261 | 246
2018-03-03 23:30 | 230 | 215
2018-03-04 | 222 | 207
2018-03-04 00:30 | 199 | 183
2018-03-04 01:00 | 203 | 188
2018-03-04 01:30 | 204 | 190
2018-03-04 02:00 | 189 | 175
2018-03-04 02:30 | 184 | 170
2018-03-04 03:00 | 189 | 174
2018-03-04 03:30 | 197 | 183
2018-03-04 04:00 | 189 | 174
2018-03-04 04:30 | 188 | 174
2018-03-04 05:00 | 193 | 178
2018-03-04 05:30 | 199 | 184
2018-03-04 06:00 | 211 | 196
2018-03-04 06:30 | 230 | 216
2018-03-04 07:00 | 252 | 238
2018-03-04 07:30 | 253 | 238
2018-03-04 08:00 | 253 | 238
2018-03-04 08:30 | 290 | 275
2018-03-04 09:00 | 327 | 312
2018-03-04 09:30 | 356 | 344
2018-03-04 10:00 | 354 | 342
2018-03-04 10:30 | 346 | 334
2018-03-04 11:00 | 351 | 339
2018-03-04 11:30 | 348 | 335
2018-03-04 12:00 | 350 | 337
2018-03-04 12:30 | 347 | 334
2018-03-04 13:00 | 348 | 335
2018-03-04 13:30 | 351 | 338
2018-03-04 14:00 | 357 | 343
2018-03-04 14:30 | 354 | 341
2018-03-04 15:00 | 378 | 364
2018-03-04 15:30 | 368 | 354
2018-03-04 16:00 | 390 | 375
2018-03-04 16:30 | 416 | 407
2018-03-04 17:00 | 395 | 390
2018-03-04 17:30 | 381 | 376
2018-03-04 18:00 | 371 | 366
2018-03-04 18:30 | 351 | 347
2018-03-04 19:00 | 337 | 333
2018-03-04 19:30 | 297 | 290
2018-03-04 20:00 | 293 | 280
2018-03-04 20:30 | 296 | 285
2018-03-04 21:00 | 295 | 284
2018-03-04 21:30 | 297 | 283
2018-03-04 22:00 | 254 | 241
2018-03-04 22:30 | 212 | 199
2018-03-04 23:00 | 202 | 190
2018-03-04 23:30 | 230 | 216
2018-03-05 | 220 | 206
2018-03-05 00:30 | 187 | 172
2018-03-05 01:00 | 169 | 154
2018-03-05 01:30 | 161 | 145
2018-03-05 02:00 | 168 | 150
2018-03-05 02:30 | 168 | 150
2018-03-05 03:00 | 178 | 161
2018-03-05 03:30 | 168 | 151
2018-03-05 04:00 | 155 | 137
2018-03-05 04:30 | 151 | 132
2018-03-05 05:00 | 176 | 160
2018-03-05 05:30 | 207 | 191
2018-03-05 06:00 | 219 | 201
2018-03-05 06:30 | 275 | 257
2018-03-05 07:00 | 307 | 289
2018-03-05 07:30 | 309 | 291
2018-03-05 08:00 | 315 | 299
2018-03-05 08:30 | 316 | 300
2018-03-05 09:00 | 317 | 301
2018-03-05 09:30 | 334 | 321
2018-03-05 10:00 | 336 | 323
2018-03-05 10:30 | 340 | 328
2018-03-05 11:00 | 338 | 325
2018-03-05 11:30 | 321 | 308
2018-03-05 12:00 | 317 | 304
2018-03-05 12:30 | 320 | 306
2018-03-05 13:00 | 311 | 297
2018-03-05 13:30 | 310 | 295
2018-03-05 14:00 | 295 | 280
2018-03-05 14:30 | 304 | 290
2018-03-05 15:00 | 302 | 288
2018-03-05 15:30 | 308 | 294
2018-03-05 16:00 | 319 | 306
2018-03-05 16:30 | 321 | 307
2018-03-05 17:00 | 342 | 328
2018-03-05 17:30 | 347 | 333
2018-03-05 18:00 | 350 | 335
2018-03-05 18:30 | 351 | 337
2018-03-05 19:00 | 359 | 344
2018-03-05 19:30 | 336 | 321
2018-03-05 20:00 | 322 | 309
2018-03-05 20:30 | 332 | 319
2018-03-05 21:00 | 334 | 322
2018-03-05 21:30 | 345 | 333
2018-03-05 22:00 | 304 | 292
2018-03-05 22:30 | 298 | 283
2018-03-05 23:00 | 288 | 273
2018-03-05 23:30 | 284 | 269
2018-03-06 | 244 | 230
2018-03-06 00:30 | 202 | 188
2018-03-06 01:00 | 179 | 165
2018-03-06 01:30 | 155 | 141
2018-03-06 02:00 | 114 | 96
2018-03-06 02:30 | 85 | 65
2018-03-06 03:00 | 62 | 38
2018-03-06 03:30 | 63 | 33
2018-03-06 04:00 | 64 | 36
2018-03-06 04:30 | 107 | 86
2018-03-06 05:00 | 152 | 134
2018-03-06 05:30 | 184 | 168
2018-03-06 06:00 | 195 | 178
2018-03-06 06:30 | 273 | 259
2018-03-06 07:00 | 245 | 232
2018-03-06 07:30 | 320 | 309
2018-03-06 08:00 | 290 | 270
2018-03-06 08:30 | 289 | 276
2018-03-06 09:00 | 299 | 288
2018-03-06 09:30 | 305 | 294
2018-03-06 10:00 | 313 | 302
2018-03-06 10:30 | 330 | 319
2018-03-06 11:00 | 337 | 327
2018-03-06 11:30 | 326 | 316
2018-03-06 12:00 | 313 | 303
2018-03-06 12:30 | 274 | 265
2018-03-06 13:00 | 270 | 261
2018-03-06 13:30 | 279 | 269
2018-03-06 14:00 | 271 | 261
2018-03-06 14:30 | 302 | 292
2018-03-06 15:00 | 307 | 297
2018-03-06 15:30 | 303 | 293
2018-03-06 16:00 | 306 | 296
2018-03-06 16:30 | 327 | 316
2018-03-06 17:00 | 314 | 303
2018-03-06 17:30 | 319 | 308
2018-03-06 18:00 | 319 | 309
2018-03-06 18:30 | 309 | 299
2018-03-06 19:00 | 325 | 314
2018-03-06 19:30 | 304 | 294
2018-03-06 20:00 | 295 | 286
2018-03-06 20:30 | 263 | 255
2018-03-06 21:00 | 260 | 252
2018-03-06 21:30 | 244 | 233
2018-03-06 22:00 | 210 | 198
2018-03-06 22:30 | 176 | 164
2018-03-06 23:00 | 189 | 178
2018-03-06 23:30 | 191 | 180
2018-03-07 | 190 | 179
2018-03-07 00:30 | 184 | 171
2018-03-07 01:00 | 167 | 150
2018-03-07 01:30 | 152 | 134
2018-03-07 02:00 | 131 | 107
2018-03-07 02:30 | 127 | 95
2018-03-07 03:00 | 111 | 74
2018-03-07 03:30 | 123 | 90
2018-03-07 04:00 | 128 | 96
2018-03-07 04:30 | 155 | 127
2018-03-07 05:00 | 161 | 134
2018-03-07 05:30 | 185 | 161
2018-03-07 06:00 | 229 | 213
2018-03-07 06:30 | 378 | 366
2018-03-07 07:00 | 392 | 381
2018-03-07 07:30 | 442 | 433
2018-03-07 08:00 | 391 | 380
2018-03-07 08:30 | 292 | 275
2018-03-07 09:00 | 276 | 264
2018-03-07 09:30 | 280 | 268
2018-03-07 10:00 | 290 | 278
2018-03-07 10:30 | 265 | 253
2018-03-07 11:00 | 256 | 245
2018-03-07 11:30 | 267 | 256
2018-03-07 12:00 | 277 | 266
2018-03-07 12:30 | 277 | 266
2018-03-07 13:00 | 297 | 285
2018-03-07 13:30 | 288 | 277
2018-03-07 14:00 | 282 | 271
2018-03-07 14:30 | 258 | 247
2018-03-07 15:00 | 255 | 245
2018-03-07 15:30 | 243 | 232
2018-03-07 16:00 | 282 | 271
2018-03-07 16:30 | 302 | 292
2018-03-07 17:00 | 320 | 309
2018-03-07 17:30 | 327 | 315
2018-03-07 18:00 | 323 | 312
2018-03-07 18:30 | 324 | 313
2018-03-07 19:00 | 327 | 315
2018-03-07 19:30 | 309 | 298
2018-03-07 20:00 | 322 | 311
2018-03-07 20:30 | 309 | 298
2018-03-07 21:00 | 286 | 277
2018-03-07 21:30 | 276 | 266
2018-03-07 22:00 | 237 | 225
2018-03-07 22:30 | 260 | 247
2018-03-07 23:00 | 278 | 266
2018-03-07 23:30 | 245 | 233
2018-03-08 | 247 | 235
2018-03-08 00:30 | 234 | 221
2018-03-08 01:00 | 234 | 223
2018-03-08 01:30 | 231 | 216
2018-03-08 02:00 | 228 | 211
2018-03-08 02:30 | 210 | 193
2018-03-08 03:00 | 209 | 192
2018-03-08 03:30 | 220 | 203
2018-03-08 04:00 | 218 | 201
2018-03-08 04:30 | 215 | 197
2018-03-08 05:00 | 268 | 251
2018-03-08 05:30 | 288 | 271
2018-03-08 06:00 | 281 | 264
2018-03-08 06:30 | 297 | 284
2018-03-08 07:00 | 308 | 295
2018-03-08 07:30 | 299 | 285
2018-03-08 08:00 | 296 | 282
2018-03-08 08:30 | 297 | 282
2018-03-08 09:00 | 281 | 267
2018-03-08 09:30 | 278 | 264
2018-03-08 10:00 | 255 | 241
2018-03-08 10:30 | 273 | 259
2018-03-08 11:00 | 287 | 272
2018-03-08 11:30 | 285 | 271
2018-03-08 12:00 | 309 | 295
2018-03-08 12:30 | 309 | 295
2018-03-08 13:00 | 317 | 303
2018-03-08 13:30 | 334 | 320
2018-03-08 14:00 | 334 | 320
2018-03-08 14:30 | 344 | 330
2018-03-08 15:00 | 331 | 318
2018-03-08 15:30 | 325 | 313
2018-03-08 16:00 | 343 | 332
2018-03-08 16:30 | 355 | 343
2018-03-08 17:00 | 353 | 341
2018-03-08 17:30 | 361 | 349
2018-03-08 18:00 | 386 | 373
2018-03-08 18:30 | 387 | 374
2018-03-08 19:00 | 387 | 374
2018-03-08 19:30 | 380 | 368
2018-03-08 20:00 | 349 | 338
2018-03-08 20:30 | 312 | 302
2018-03-08 21:00 | 281 | 271
2018-03-08 21:30 | 292 | 283
2018-03-08 22:00 | 306 | 296
2018-03-08 22:30 | 332 | 321
2018-03-08 23:00 | 312 | 301
2018-03-08 23:30 | 271 | 260
2018-03-09 | 277 | 263
2018-03-09 00:30 | 260 | 246
2018-03-09 01:00 | 266 | 252
2018-03-09 01:30 | 263 | 248
2018-03-09 02:00 | 279 | 265
2018-03-09 02:30 | 275 | 260
2018-03-09 03:00 | 249 | 234
2018-03-09 03:30 | 250 | 235
2018-03-09 04:00 | 256 | 242
2018-03-09 04:30 | 269 | 255
2018-03-09 05:00 | 266 | 251
2018-03-09 05:30 | 280 | 266
2018-03-09 06:00 | 291 | 276
2018-03-09 06:30 | 288 | 274
2018-03-09 07:00 | 317 | 304
2018-03-09 07:30 | 314 | 300
2018-03-09 08:00 | 296 | 282
2018-03-09 08:30 | 298 | 284
2018-03-09 09:00 | 330 | 317
2018-03-09 09:30 | 359 | 345
2018-03-09 10:00 | 367 | 354
2018-03-09 10:30 | 347 | 335
2018-03-09 11:00 | 370 | 358
2018-03-09 11:30 | 365 | 353
2018-03-09 12:00 | 356 | 343
2018-03-09 12:30 | 334 | 321
2018-03-09 13:00 | 328 | 316
2018-03-09 13:30 | 322 | 310
2018-03-09 14:00 | 332 | 319
2018-03-09 14:30 | 337 | 325
2018-03-09 15:00 | 326 | 314
2018-03-09 15:30 | 310 | 298
2018-03-09 16:00 | 297 | 285
2018-03-09 16:30 | 304 | 293
2018-03-09 17:00 | 323 | 311
2018-03-09 17:30 | 280 | 268
2018-03-09 18:00 | 276 | 264
2018-03-09 18:30 | 279 | 267
2018-03-09 19:00 | 288 | 276
2018-03-09 19:30 | 256 | 245
2018-03-09 20:00 | 260 | 249
2018-03-09 20:30 | 268 | 257
2018-03-09 21:00 | 259 | 249
2018-03-09 21:30 | 262 | 252
2018-03-09 22:00 | 231 | 220
2018-03-09 22:30 | 236 | 225
2018-03-09 23:00 | 241 | 230
2018-03-09 23:30 | 231 | 219
2018-03-10 | 190 | 177
2018-03-10 00:30 | 171 | 152
2018-03-10 01:00 | 183 | 163
2018-03-10 01:30 | 185 | 165
2018-03-10 02:00 | 174 | 155
2018-03-10 02:30 | 174 | 153
2018-03-10 03:00 | 169 | 146
2018-03-10 03:30 | 177 | 155
2018-03-10 04:00 | 185 | 164
2018-03-10 04:30 | 157 | 133
2018-03-10 05:00 | 156 | 132
2018-03-10 05:30 | 164 | 140
2018-03-10 06:00 | 182 | 161
2018-03-10 06:30 | 201 | 182
2018-03-10 07:00 | 224 | 207
2018-03-10 07:30 | 233 | 217
2018-03-10 08:00 | 229 | 213
2018-03-10 08:30 | 238 | 223
2018-03-10 09:00 | 253 | 238
2018-03-10 09:30 | 251 | 234
2018-03-10 10:00 | 231 | 220
2018-03-10 10:30 | 233 | 221
2018-03-10 11:00 | 232 | 220
2018-03-10 11:30 | 233 | 221
2018-03-10 12:00 | 209 | 198
2018-03-10 12:30 | 211 | 198
2018-03-10 13:00 | 222 | 210
2018-03-10 13:30 | 229 | 217
2018-03-10 14:00 | 223 | 212
2018-03-10 14:30 | 219 | 208
2018-03-10 15:00 | 219 | 207
2018-03-10 15:30 | 215 | 203
2018-03-10 16:00 | 213 | 201
2018-03-10 16:30 | 217 | 205
2018-03-10 17:00 | 241 | 229
2018-03-10 17:30 | 264 | 252
2018-03-10 18:00 | 260 | 248
2018-03-10 18:30 | 265 | 252
2018-03-10 19:00 | 275 | 262
2018-03-10 19:30 | 266 | 253
2018-03-10 20:00 | 255 | 243
2018-03-10 20:30 | 225 | 214
2018-03-10 21:00 | 197 | 186
2018-03-10 21:30 | 201 | 190
2018-03-10 22:00 | 211 | 198
2018-03-10 22:30 | 229 | 214
2018-03-10 23:00 | 227 | 213
2018-03-10 23:30 | 201 | 186
2018-03-11 | 176 | 161
2018-03-11 00:30 | 157 | 136
2018-03-11 01:00 | 172 | 153
2018-03-11 01:30 | 164 | 145
2018-03-11 02:00 | 158 | 138
2018-03-11 02:30 | 159 | 139
2018-03-11 03:00 | 151 | 131
2018-03-11 03:30 | 146 | 125
2018-03-11 04:00 | 143 | 121
2018-03-11 04:30 | 142 | 121
2018-03-11 05:00 | 144 | 124
2018-03-11 05:30 | 155 | 134
2018-03-11 06:00 | 161 | 141
2018-03-11 06:30 | 178 | 158
2018-03-11 07:00 | 168 | 148
2018-03-11 07:30 | 176 | 156
2018-03-11 08:00 | 183 | 162
2018-03-11 08:30 | 190 | 170
2018-03-11 09:00 | 191 | 174
2018-03-11 09:30 | 208 | 193
2018-03-11 10:00 | 205 | 195
2018-03-11 10:30 | 191 | 180
2018-03-11 11:00 | 194 | 183
2018-03-11 11:30 | 195 | 184
2018-03-11 12:00 | 193 | 182
2018-03-11 12:30 | 191 | 180
2018-03-11 13:00 | 201 | 190
2018-03-11 13:30 | 197 | 184
2018-03-11 14:00 | 188 | 175
2018-03-11 14:30 | 209 | 197
2018-03-11 15:00 | 241 | 229
2018-03-11 15:30 | 250 | 238
2018-03-11 16:00 | 243 | 230
2018-03-11 16:30 | 240 | 226
2018-03-11 17:00 | 265 | 251
2018-03-11 17:30 | 303 | 289
2018-03-11 18:00 | 300 | 285
2018-03-11 18:30 | 301 | 286
2018-03-11 19:00 | 312 | 296
2018-03-11 19:30 | 286 | 270
2018-03-11 20:00 | 268 | 253
2018-03-11 20:30 | 241 | 227
2018-03-11 21:00 | 242 | 227
2018-03-11 21:30 | 221 | 207
2018-03-11 22:00 | 212 | 198
2018-03-11 22:30 | 199 | 186
2018-03-11 23:00 | 174 | 160
2018-03-11 23:30 | 162 | 145
2018-03-12 | 147 | 124
2018-03-12 00:30 | 146 | 123
2018-03-12 01:00 | 142 | 116
2018-03-12 01:30 | 130 | 102
2018-03-12 02:00 | 118 | 82
2018-03-12 02:30 | 119 | 83
2018-03-12 03:00 | 121 | 85
2018-03-12 03:30 | 122 | 86
2018-03-12 04:00 | 121 | 85
2018-03-12 04:30 | 123 | 88
2018-03-12 05:00 | 140 | 108
2018-03-12 05:30 | 202 | 178
2018-03-12 06:00 | 218 | 197
2018-03-12 06:30 | 272 | 253
2018-03-12 07:00 | 284 | 271
2018-03-12 07:30 | 284 | 270
2018-03-12 08:00 | 291 | 277
2018-03-12 08:30 | 288 | 273
2018-03-12 09:00 | 255 | 241
2018-03-12 09:30 | 256 | 242
2018-03-12 10:00 | 253 | 238
2018-03-12 10:30 | 242 | 227
2018-03-12 11:00 | 228 | 213
2018-03-12 11:30 | 228 | 213
2018-03-12 12:00 | 249 | 234
2018-03-12 12:30 | 262 | 247
2018-03-12 13:00 | 272 | 258
2018-03-12 13:30 | 266 | 252
2018-03-12 14:00 | 273 | 258
2018-03-12 14:30 | 271 | 256
2018-03-12 15:00 | 275 | 262
2018-03-12 15:30 | 275 | 262
2018-03-12 16:00 | 271 | 258
2018-03-12 16:30 | 296 | 282
2018-03-12 17:00 | 324 | 311
2018-03-12 17:30 | 326 | 313
2018-03-12 18:00 | 310 | 297
2018-03-12 18:30 | 293 | 279
2018-03-12 19:00 | 300 | 286
2018-03-12 19:30 | 279 | 265
2018-03-12 20:00 | 291 | 279
2018-03-12 20:30 | 276 | 264
2018-03-12 21:00 | 257 | 245
2018-03-12 21:30 | 267 | 255
2018-03-12 22:00 | 248 | 234
2018-03-12 22:30 | 230 | 216
2018-03-12 23:00 | 231 | 217
2018-03-12 23:30 | 234 | 219
2018-03-13 | 210 | 194
2018-03-13 00:30 | 183 | 163
2018-03-13 01:00 | 182 | 161
2018-03-13 01:30 | 179 | 159
2018-03-13 02:00 | 159 | 138
2018-03-13 02:30 | 157 | 134
2018-03-13 03:00 | 164 | 139
2018-03-13 03:30 | 167 | 142
2018-03-13 04:00 | 170 | 145
2018-03-13 04:30 | 193 | 171
2018-03-13 05:00 | 199 | 177
2018-03-13 05:30 | 228 | 206
2018-03-13 06:00 | 240 | 219
2018-03-13 06:30 | 277 | 259
2018-03-13 07:00 | 292 | 275
2018-03-13 07:30 | 310 | 292
2018-03-13 08:00 | 340 | 322
2018-03-13 08:30 | 321 | 302
2018-03-13 09:00 | 323 | 304
2018-03-13 09:30 | 332 | 313
2018-03-13 10:00 | 321 | 306
2018-03-13 10:30 | 331 | 316
2018-03-13 11:00 | 330 | 315
2018-03-13 11:30 | 336 | 321
2018-03-13 12:00 | 328 | 313
2018-03-13 12:30 | 319 | 305
2018-03-13 13:00 | 311 | 295
2018-03-13 13:30 | 313 | 298
2018-03-13 14:00 | 307 | 292
2018-03-13 14:30 | 304 | 289
2018-03-13 15:00 | 299 | 284
2018-03-13 15:30 | 305 | 290
2018-03-13 16:00 | 307 | 291
2018-03-13 16:30 | 325 | 309
2018-03-13 17:00 | 352 | 336
2018-03-13 17:30 | 410 | 394
2018-03-13 18:00 | 433 | 417
2018-03-13 18:30 | 425 | 408
2018-03-13 19:00 | 420 | 403
2018-03-13 19:30 | 409 | 393
2018-03-13 20:00 | 384 | 370
2018-03-13 20:30 | 350 | 338
2018-03-13 21:00 | 296 | 284
2018-03-13 21:30 | 304 | 293
2018-03-13 22:00 | 280 | 269
2018-03-13 22:30 | 274 | 263
2018-03-13 23:00 | 250 | 238
2018-03-13 23:30 | 248 | 236
2018-03-14 | 237 | 223
2018-03-14 00:30 | 234 | 216
2018-03-14 01:00 | 247 | 229
2018-03-14 01:30 | 242 | 224
2018-03-14 02:00 | 234 | 216
2018-03-14 02:30 | 206 | 187
2018-03-14 03:00 | 179 | 158
2018-03-14 03:30 | 186 | 166
2018-03-14 04:00 | 182 | 161
2018-03-14 04:30 | 213 | 193
2018-03-14 05:00 | 213 | 193
2018-03-14 05:30 | 229 | 209
2018-03-14 06:00 | 234 | 216
2018-03-14 06:30 | 272 | 257
2018-03-14 07:00 | 305 | 290
2018-03-14 07:30 | 318 | 303
2018-03-14 08:00 | 319 | 304
2018-03-14 08:30 | 319 | 303
2018-03-14 09:00 | 306 | 291
2018-03-14 09:30 | 327 | 315
2018-03-14 10:00 | 351 | 339
2018-03-14 10:30 | 366 | 354
2018-03-14 11:00 | 348 | 335
2018-03-14 11:30 | 262 | 251
2018-03-14 12:00 | 297 | 285
2018-03-14 12:30 | 326 | 314
2018-03-14 13:00 | 340 | 327
2018-03-14 13:30 | 340 | 327
2018-03-14 14:00 | 347 | 334
2018-03-14 14:30 | 354 | 341
2018-03-14 15:00 | 359 | 345
2018-03-14 15:30 | 379 | 365
2018-03-14 16:00 | 382 | 368
2018-03-14 16:30 | 376 | 363
2018-03-14 17:00 | 385 | 372
2018-03-14 17:30 | 364 | 352
2018-03-14 18:00 | 358 | 345
2018-03-14 18:30 | 336 | 324
2018-03-14 19:00 | 374 | 361
2018-03-14 19:30 | 344 | 332
2018-03-14 20:00 | 323 | 311
2018-03-14 20:30 | 321 | 309
2018-03-14 21:00 | 303 | 293
2018-03-14 21:30 | 306 | 296
2018-03-14 22:00 | 294 | 284
2018-03-14 22:30 | 281 | 269
2018-03-14 23:00 | 257 | 244
2018-03-14 23:30 | 253 | 240
2018-03-15 | 253 | 240
2018-03-15 00:30 | 239 | 226
2018-03-15 01:00 | 227 | 214
2018-03-15 01:30 | 189 | 171
2018-03-15 02:00 | 180 | 161
2018-03-15 02:30 | 173 | 153
2018-03-15 03:00 | 179 | 160
2018-03-15 03:30 | 177 | 158
2018-03-15 04:00 | 193 | 174
2018-03-15 04:30 | 201 | 183
2018-03-15 05:00 | 212 | 194
2018-03-15 05:30 | 226 | 208
2018-03-15 06:00 | 247 | 230
2018-03-15 06:30 | 297 | 284
2018-03-15 07:00 | 318 | 307
2018-03-15 07:30 | 391 | 382
2018-03-15 08:00 | 437 | 428
2018-03-15 08:30 | 456 | 446
2018-03-15 09:00 | 405 | 394
2018-03-15 09:30 | 368 | 355
2018-03-15 10:00 | 399 | 385
2018-03-15 10:30 | 424 | 409
2018-03-15 11:00 | 416 | 401
2018-03-15 11:30 | 396 | 382
2018-03-15 12:00 | 417 | 402
2018-03-15 12:30 | 413 | 398
2018-03-15 13:00 | 431 | 415
2018-03-15 13:30 | 460 | 444
2018-03-15 14:00 | 458 | 440
2018-03-15 14:30 | 463 | 448
2018-03-15 15:00 | 473 | 457
2018-03-15 15:30 | 453 | 439
2018-03-15 16:00 | 457 | 442
2018-03-15 16:30 | 453 | 438
2018-03-15 17:00 | 451 | 436
2018-03-15 17:30 | 424 | 410
2018-03-15 18:00 | 407 | 393
2018-03-15 18:30 | 425 | 411
2018-03-15 19:00 | 457 | 443
2018-03-15 19:30 | 434 | 420
2018-03-15 20:00 | 417 | 403
2018-03-15 20:30 | 414 | 402
2018-03-15 21:00 | 378 | 367
2018-03-15 21:30 | 341 | 331
2018-03-15 22:00 | 318 | 305
2018-03-15 22:30 | 314 | 302
2018-03-15 23:00 | 291 | 280
2018-03-15 23:30 | 252 | 241
2018-03-16 | 245 | 233
2018-03-16 00:30 | 242 | 227
2018-03-16 01:00 | 236 | 222
2018-03-16 01:30 | 207 | 191
2018-03-16 02:00 | 202 | 186
2018-03-16 02:30 | 197 | 179
2018-03-16 03:00 | 201 | 182
2018-03-16 03:30 | 206 | 188
2018-03-16 04:00 | 203 | 184
2018-03-16 04:30 | 214 | 196
2018-03-16 05:00 | 197 | 178
2018-03-16 05:30 | 209 | 190
2018-03-16 06:00 | 251 | 234
2018-03-16 06:30 | 319 | 304
2018-03-16 07:00 | 366 | 351
2018-03-16 07:30 | 379 | 364
2018-03-16 08:00 | 398 | 383
2018-03-16 08:30 | 404 | 389
2018-03-16 09:00 | 381 | 367
2018-03-16 09:30 | 405 | 389
2018-03-16 10:00 | 418 | 402
2018-03-16 10:30 | 437 | 421
2018-03-16 11:00 | 453 | 436
2018-03-16 11:30 | 410 | 394
2018-03-16 12:00 | 418 | 402
2018-03-16 12:30 | 391 | 374
2018-03-16 13:00 | 426 | 409
2018-03-16 13:30 | 447 | 429
2018-03-16 14:00 | 418 | 402
2018-03-16 14:30 | 414 | 397
2018-03-16 15:00 | 418 | 401
2018-03-16 15:30 | 414 | 397
2018-03-16 16:00 | 415 | 398
2018-03-16 16:30 | 420 | 403
2018-03-16 17:00 | 409 | 392
2018-03-16 17:30 | 398 | 381
2018-03-16 18:00 | 376 | 360
2018-03-16 18:30 | 375 | 359
2018-03-16 19:00 | 374 | 357
2018-03-16 19:30 | 366 | 350
2018-03-16 20:00 | 375 | 360
2018-03-16 20:30 | 381 | 367
2018-03-16 21:00 | 362 | 348
2018-03-16 21:30 | 341 | 327
2018-03-16 22:00 | 328 | 314
2018-03-16 22:30 | 280 | 267
2018-03-16 23:00 | 276 | 264
2018-03-16 23:30 | 288 | 276
2018-03-17 | 245 | 231
2018-03-17 00:30 | 213 | 196
2018-03-17 01:00 | 218 | 202
2018-03-17 01:30 | 228 | 212
2018-03-17 02:00 | 207 | 190
2018-03-17 02:30 | 200 | 184
2018-03-17 03:00 | 187 | 169
2018-03-17 03:30 | 189 | 172
2018-03-17 04:00 | 201 | 184
2018-03-17 04:30 | 208 | 192
2018-03-17 05:00 | 220 | 203
2018-03-17 05:30 | 243 | 227
2018-03-17 06:00 | 264 | 249
2018-03-17 06:30 | 272 | 256
2018-03-17 07:00 | 271 | 255
2018-03-17 07:30 | 312 | 295
2018-03-17 08:00 | 314 | 301
2018-03-17 08:30 | 326 | 313
2018-03-17 09:00 | 346 | 333
2018-03-17 09:30 | 344 | 330
2018-03-17 10:00 | 331 | 317
2018-03-17 10:30 | 320 | 306
2018-03-17 11:00 | 313 | 299
2018-03-17 11:30 | 316 | 302
2018-03-17 12:00 | 314 | 301
2018-03-17 12:30 | 313 | 298
2018-03-17 13:00 | 333 | 319
2018-03-17 13:30 | 378 | 363
2018-03-17 14:00 | 367 | 353
2018-03-17 14:30 | 395 | 380
2018-03-17 15:00 | 415 | 402
2018-03-17 15:30 | 417 | 404
2018-03-17 16:00 | 401 | 388
2018-03-17 16:30 | 387 | 374
2018-03-17 17:00 | 413 | 400
2018-03-17 17:30 | 423 | 409
2018-03-17 18:00 | 370 | 357
2018-03-17 18:30 | 335 | 323
2018-03-17 19:00 | 382 | 369
2018-03-17 19:30 | 363 | 350
2018-03-17 20:00 | 349 | 337
2018-03-17 20:30 | 349 | 338
2018-03-17 21:00 | 336 | 325
2018-03-17 21:30 | 337 | 327
2018-03-17 22:00 | 294 | 284
2018-03-17 22:30 | 292 | 280
2018-03-17 23:00 | 326 | 314
2018-03-17 23:30 | 284 | 272
2018-03-18 | 271 | 258
2018-03-18 00:30 | 239 | 224
2018-03-18 01:00 | 241 | 227
2018-03-18 01:30 | 234 | 219
2018-03-18 02:00 | 198 | 181
2018-03-18 02:30 | 198 | 179
2018-03-18 03:00 | 197 | 178
2018-03-18 03:30 | 199 | 181
2018-03-18 04:00 | 211 | 193
2018-03-18 04:30 | 234 | 217
2018-03-18 05:00 | 241 | 223
2018-03-18 05:30 | 206 | 188
2018-03-18 06:00 | 219 | 201
2018-03-18 06:30 | 259 | 242
2018-03-18 07:00 | 279 | 262
2018-03-18 07:30 | 189 | 171
2018-03-18 08:00 | 154 | 135
2018-03-18 08:30 | 183 | 165
2018-03-18 09:00 | 230 | 215
2018-03-18 09:30 | 236 | 223
2018-03-18 10:00 | 222 | 208
2018-03-18 10:30 | 222 | 208
2018-03-18 11:00 | 256 | 245
2018-03-18 11:30 | 257 | 246
2018-03-18 12:00 | 263 | 252
2018-03-18 12:30 | 264 | 252
2018-03-18 13:00 | 323 | 313
2018-03-18 13:30 | 347 | 338
2018-03-18 14:00 | 374 | 364
2018-03-18 14:30 | 352 | 339
2018-03-18 15:00 | 379 | 365
2018-03-18 15:30 | 380 | 366
2018-03-18 16:00 | 433 | 418
2018-03-18 16:30 | 409 | 392
2018-03-18 17:00 | 408 | 391
2018-03-18 17:30 | 419 | 403
2018-03-18 18:00 | 396 | 380
2018-03-18 18:30 | 418 | 402
2018-03-18 19:00 | 412 | 396
2018-03-18 19:30 | 408 | 392
2018-03-18 20:00 | 411 | 396
2018-03-18 20:30 | 398 | 385
2018-03-18 21:00 | 386 | 372
2018-03-18 21:30 | 356 | 344
2018-03-18 22:00 | 307 | 294
2018-03-18 22:30 | 289 | 272
2018-03-18 23:00 | 264 | 247
2018-03-18 23:30 | 282 | 265
2018-03-19 | 255 | 238
2018-03-19 00:30 | 241 | 225
2018-03-19 01:00 | 235 | 219
2018-03-19 01:30 | 237 | 221
2018-03-19 02:00 | 222 | 207
2018-03-19 02:30 | 237 | 221
2018-03-19 03:00 | 238 | 223
2018-03-19 03:30 | 247 | 232
2018-03-19 04:00 | 253 | 238
2018-03-19 04:30 | 273 | 258
2018-03-19 05:00 | 291 | 275
2018-03-19 05:30 | 315 | 299
2018-03-19 06:00 | 335 | 318
2018-03-19 06:30 | 384 | 365
2018-03-19 07:00 | 437 | 418
2018-03-19 07:30 | 452 | 432
2018-03-19 08:00 | 454 | 434
2018-03-19 08:30 | 459 | 442
2018-03-19 09:00 | 487 | 469
2018-03-19 09:30 | 478 | 460
2018-03-19 10:00 | 466 | 448
2018-03-19 10:30 | 454 | 437
2018-03-19 11:00 | 452 | 434
2018-03-19 11:30 | 456 | 438
2018-03-19 12:00 | 484 | 469
2018-03-19 12:30 | 506 | 497
2018-03-19 13:00 | 498 | 491
2018-03-19 13:30 | 495 | 487
2018-03-19 14:00 | 496 | 488
2018-03-19 14:30 | 486 | 478
2018-03-19 15:00 | 479 | 471
2018-03-19 15:30 | 462 | 455
2018-03-19 16:00 | 463 | 456
2018-03-19 16:30 | 475 | 468
2018-03-19 17:00 | 477 | 469
2018-03-19 17:30 | 480 | 472
2018-03-19 18:00 | 452 | 445
2018-03-19 18:30 | 446 | 438
2018-03-19 19:00 | 449 | 441
2018-03-19 19:30 | 436 | 429
2018-03-19 20:00 | 433 | 426
2018-03-19 20:30 | 436 | 430
2018-03-19 21:00 | 451 | 445
2018-03-19 21:30 | 449 | 443
2018-03-19 22:00 | 393 | 385
2018-03-19 22:30 | 344 | 330
2018-03-19 23:00 | 315 | 301
2018-03-19 23:30 | 297 | 280
2018-03-20 | 269 | 253
2018-03-20 00:30 | 267 | 251
2018-03-20 01:00 | 256 | 239
2018-03-20 01:30 | 244 | 228
2018-03-20 02:00 | 234 | 217
2018-03-20 02:30 | 245 | 229
2018-03-20 03:00 | 240 | 224
2018-03-20 03:30 | 239 | 222
2018-03-20 04:00 | 258 | 241
2018-03-20 04:30 | 244 | 228
2018-03-20 05:00 | 258 | 242
2018-03-20 05:30 | 250 | 233
2018-03-20 06:00 | 275 | 258
2018-03-20 06:30 | 401 | 381
2018-03-20 07:00 | 466 | 446
2018-03-20 07:30 | 527 | 517
2018-03-20 08:00 | 524 | 518
2018-03-20 08:30 | 500 | 492
2018-03-20 09:00 | 436 | 427
2018-03-20 09:30 | 407 | 398
2018-03-20 10:00 | 371 | 363
2018-03-20 10:30 | 376 | 369
2018-03-20 11:00 | 399 | 392
2018-03-20 11:30 | 411 | 403
2018-03-20 12:00 | 440 | 430
2018-03-20 12:30 | 462 | 451
2018-03-20 13:00 | 459 | 449
2018-03-20 13:30 | 458 | 448
2018-03-20 14:00 | 439 | 429
2018-03-20 14:30 | 431 | 422
2018-03-20 15:00 | 420 | 412
2018-03-20 15:30 | 417 | 409
2018-03-20 16:00 | 420 | 412
2018-03-20 16:30 | 429 | 421
2018-03-20 17:00 | 408 | 400
2018-03-20 17:30 | 401 | 393
2018-03-20 18:00 | 396 | 389
2018-03-20 18:30 | 398 | 390
2018-03-20 19:00 | 386 | 378
2018-03-20 19:30 | 366 | 360
2018-03-20 20:00 | 364 | 359
2018-03-20 20:30 | 347 | 342
2018-03-20 21:00 | 350 | 335
2018-03-20 21:30 | 334 | 318
2018-03-20 22:00 | 322 | 307
2018-03-20 22:30 | 309 | 294
2018-03-20 23:00 | 268 | 254
2018-03-20 23:30 | 238 | 222
2018-03-21 | 218 | 201
2018-03-21 00:30 | 194 | 178
2018-03-21 01:00 | 176 | 160
2018-03-21 01:30 | 147 | 129
2018-03-21 02:00 | 134 | 105
2018-03-21 02:30 | 155 | 130
2018-03-21 03:00 | 152 | 126
2018-03-21 03:30 | 155 | 129
2018-03-21 04:00 | 180 | 157
2018-03-21 04:30 | 213 | 190
2018-03-21 05:00 | 255 | 234
2018-03-21 05:30 | 286 | 265
2018-03-21 06:00 | 320 | 303
2018-03-21 06:30 | 333 | 317
2018-03-21 07:00 | 344 | 326
2018-03-21 07:30 | 347 | 328
2018-03-21 08:00 | 349 | 330
2018-03-21 08:30 | 346 | 327
2018-03-21 09:00 | 329 | 311
2018-03-21 09:30 | 311 | 293
2018-03-21 10:00 | 320 | 302
2018-03-21 10:30 | 324 | 309
2018-03-21 11:00 | 311 | 297
2018-03-21 11:30 | 317 | 301
2018-03-21 12:00 | 313 | 299
2018-03-21 12:30 | 314 | 299
2018-03-21 13:00 | 313 | 298
2018-03-21 13:30 | 305 | 290
2018-03-21 14:00 | 293 | 279
2018-03-21 14:30 | 272 | 257
2018-03-21 15:00 | 283 | 268
2018-03-21 15:30 | 297 | 281
2018-03-21 16:00 | 311 | 295
2018-03-21 16:30 | 321 | 305
2018-03-21 17:00 | 322 | 305
2018-03-21 17:30 | 317 | 300
2018-03-21 18:00 | 322 | 305
2018-03-21 18:30 | 327 | 309
2018-03-21 19:00 | 291 | 276
2018-03-21 19:30 | 277 | 263
2018-03-21 20:00 | 275 | 261
2018-03-21 20:30 | 286 | 273
2018-03-21 21:00 | 276 | 263
2018-03-21 21:30 | 274 | 260
2018-03-21 22:00 | 262 | 246
2018-03-21 22:30 | 263 | 248
2018-03-21 23:00 | 247 | 231
2018-03-21 23:30 | 231 | 215
2018-03-22 | 207 | 190
2018-03-22 00:30 | 181 | 163
2018-03-22 01:00 | 172 | 153
2018-03-22 01:30 | 144 | 121
2018-03-22 02:00 | 150 | 129
2018-03-22 02:30 | 153 | 133
2018-03-22 03:00 | 213 | 195
2018-03-22 03:30 | 243 | 225
2018-03-22 04:00 | 251 | 233
2018-03-22 04:30 | 237 | 219
2018-03-22 05:00 | 229 | 212
2018-03-22 05:30 | 243 | 225
2018-03-22 06:00 | 269 | 251
2018-03-22 06:30 | 290 | 274
2018-03-22 07:00 | 342 | 326
2018-03-22 07:30 | 362 | 345
2018-03-22 08:00 | 349 | 333
2018-03-22 08:30 | 340 | 324
2018-03-22 09:00 | 344 | 327
2018-03-22 09:30 | 333 | 316
2018-03-22 10:00 | 340 | 324
2018-03-22 10:30 | 363 | 345
2018-03-22 11:00 | 359 | 343
2018-03-22 11:30 | 338 | 322
2018-03-22 12:00 | 339 | 323
2018-03-22 12:30 | 333 | 317
2018-03-22 13:00 | 328 | 312
2018-03-22 13:30 | 307 | 292
2018-03-22 14:00 | 304 | 288
2018-03-22 14:30 | 315 | 299
2018-03-22 15:00 | 300 | 285
2018-03-22 15:30 | 314 | 298
2018-03-22 16:00 | 324 | 308
2018-03-22 16:30 | 338 | 321
2018-03-22 17:00 | 361 | 343
2018-03-22 17:30 | 364 | 346
2018-03-22 18:00 | 352 | 334
2018-03-22 18:30 | 334 | 315
2018-03-22 19:00 | 309 | 291
2018-03-22 19:30 | 292 | 276
2018-03-22 20:00 | 285 | 270
2018-03-22 20:30 | 275 | 262
2018-03-22 21:00 | 263 | 249
2018-03-22 21:30 | 262 | 250
2018-03-22 22:00 | 245 | 233
2018-03-22 22:30 | 236 | 224
2018-03-22 23:00 | 256 | 244
2018-03-22 23:30 | 250 | 238
2018-03-23 | 219 | 205
2018-03-23 00:30 | 202 | 188
2018-03-23 01:00 | 198 | 182
2018-03-23 01:30 | 164 | 147
2018-03-23 02:00 | 146 | 129
2018-03-23 02:30 | 156 | 140
2018-03-23 03:00 | 172 | 156
2018-03-23 03:30 | 185 | 169
2018-03-23 04:00 | 172 | 157
2018-03-23 04:30 | 172 | 156
2018-03-23 05:00 | 158 | 141
2018-03-23 05:30 | 186 | 169
2018-03-23 06:00 | 199 | 182
2018-03-23 06:30 | 252 | 234
2018-03-23 07:00 | 299 | 283
2018-03-23 07:30 | 310 | 294
2018-03-23 08:00 | 302 | 287
2018-03-23 08:30 | 299 | 283
2018-03-23 09:00 | 284 | 268
2018-03-23 09:30 | 294 | 278
2018-03-23 10:00 | 302 | 286
2018-03-23 10:30 | 277 | 261
2018-03-23 11:00 | 280 | 263
2018-03-23 11:30 | 268 | 252
2018-03-23 12:00 | 279 | 262
2018-03-23 12:30 | 282 | 266
2018-03-23 13:00 | 284 | 268
2018-03-23 13:30 | 318 | 302
2018-03-23 14:00 | 370 | 352
2018-03-23 14:30 | 366 | 348
2018-03-23 15:00 | 364 | 346
2018-03-23 15:30 | 331 | 315
2018-03-23 16:00 | 294 | 279
2018-03-23 16:30 | 316 | 300
2018-03-23 17:00 | 318 | 302
2018-03-23 17:30 | 311 | 295
2018-03-23 18:00 | 304 | 288
2018-03-23 18:30 | 304 | 288
2018-03-23 19:00 | 297 | 281
2018-03-23 19:30 | 287 | 272
2018-03-23 20:00 | 283 | 268
2018-03-23 20:30 | 282 | 268
2018-03-23 21:00 | 274 | 260
2018-03-23 21:30 | 283 | 269
2018-03-23 22:00 | 267 | 254
2018-03-23 22:30 | 242 | 230
2018-03-23 23:00 | 230 | 217
2018-03-23 23:30 | 215 | 201
2018-03-24 | 191 | 173
2018-03-24 00:30 | 176 | 158
2018-03-24 01:00 | 155 | 136
2018-03-24 01:30 | 154 | 135
2018-03-24 02:00 | 139 | 121
2018-03-24 02:30 | 137 | 119
2018-03-24 03:00 | 132 | 113
2018-03-24 03:30 | 141 | 123
2018-03-24 04:00 | 147 | 129
2018-03-24 04:30 | 170 | 153
2018-03-24 05:00 | 158 | 140
2018-03-24 05:30 | 180 | 163
2018-03-24 06:00 | 195 | 178
2018-03-24 06:30 | 225 | 207
2018-03-24 07:00 | 265 | 247
2018-03-24 07:30 | 274 | 256
2018-03-24 08:00 | 274 | 259
2018-03-24 08:30 | 312 | 295
2018-03-24 09:00 | 273 | 257
2018-03-24 09:30 | 282 | 266
2018-03-24 10:00 | 274 | 259
2018-03-24 10:30 | 265 | 249
2018-03-24 11:00 | 267 | 252
2018-03-24 11:30 | 272 | 258
2018-03-24 12:00 | 263 | 248
2018-03-24 12:30 | 259 | 244
2018-03-24 13:00 | 258 | 242
2018-03-24 13:30 | 256 | 241
2018-03-24 14:00 | 260 | 245
2018-03-24 14:30 | 272 | 257
2018-03-24 15:00 | 265 | 249
2018-03-24 15:30 | 262 | 247
2018-03-24 16:00 | 299 | 281
2018-03-24 16:30 | 302 | 285
2018-03-24 17:00 | 312 | 295
2018-03-24 17:30 | 303 | 285
2018-03-24 18:00 | 292 | 274
2018-03-24 18:30 | 315 | 296
2018-03-24 19:00 | 301 | 283
2018-03-24 19:30 | 283 | 266
2018-03-24 20:00 | 260 | 243
2018-03-24 20:30 | 260 | 244
2018-03-24 21:00 | 262 | 246
2018-03-24 21:30 | 258 | 243
2018-03-24 22:00 | 248 | 234
2018-03-24 22:30 | 240 | 226
2018-03-24 23:00 | 225 | 211
2018-03-24 23:30 | 186 | 172
2018-03-25 | 153 | 136
2018-03-25 00:30 | 142 | 121
2018-03-25 01:00 | 126 | 103
2018-03-25 01:30 | 113 | 88
2018-03-25 02:00 | 93 | 65
2018-03-25 02:30 | 99 | 70
2018-03-25 03:00 | 105 | 75
2018-03-25 03:30 | 124 | 98
2018-03-25 04:00 | 115 | 87
2018-03-25 04:30 | 114 | 86
2018-03-25 05:00 | 122 | 95
2018-03-25 05:30 | 139 | 114
2018-03-25 06:00 | 153 | 130
2018-03-25 06:30 | 156 | 139
2018-03-25 07:00 | 163 | 146
2018-03-25 07:30 | 179 | 162
2018-03-25 08:00 | 143 | 124
2018-03-25 08:30 | 135 | 116
2018-03-25 09:00 | 138 | 119
2018-03-25 09:30 | 139 | 123
2018-03-25 10:00 | 144 | 127
2018-03-25 10:30 | 140 | 122
2018-03-25 11:00 | 139 | 121
2018-03-25 11:30 | 133 | 115
2018-03-25 12:00 | 142 | 125
2018-03-25 12:30 | 155 | 138
2018-03-25 13:00 | 177 | 160
2018-03-25 13:30 | 171 | 155
2018-03-25 14:00 | 196 | 180
2018-03-25 14:30 | 215 | 199
2018-03-25 15:00 | 207 | 191
2018-03-25 15:30 | 241 | 224
2018-03-25 16:00 | 279 | 262
2018-03-25 16:30 | 287 | 269
2018-03-25 17:00 | 292 | 274
2018-03-25 17:30 | 300 | 282
2018-03-25 18:00 | 287 | 269
2018-03-25 18:30 | 313 | 295
2018-03-25 19:00 | 285 | 269
2018-03-25 19:30 | 258 | 244
2018-03-25 20:00 | 220 | 208
2018-03-25 20:30 | 208 | 196
2018-03-25 21:00 | 178 | 168
2018-03-25 21:30 | 135 | 124
2018-03-25 22:00 | 127 | 112
2018-03-25 22:30 | 131 | 116
2018-03-25 23:00 | 145 | 131
2018-03-25 23:30 | 132 | 117
2018-03-26 | 121 | 106
2018-03-26 00:30 | 123 | 105
2018-03-26 01:00 | 125 | 108
2018-03-26 01:30 | 120 | 101
2018-03-26 02:00 | 106 | 84
2018-03-26 02:30 | 110 | 90
2018-03-26 03:00 | 118 | 99
2018-03-26 03:30 | 125 | 107
2018-03-26 04:00 | 117 | 97
2018-03-26 04:30 | 167 | 150
2018-03-26 05:00 | 182 | 166
2018-03-26 05:30 | 227 | 210
2018-03-26 06:00 | 313 | 297
2018-03-26 06:30 | 360 | 343
2018-03-26 07:00 | 377 | 357
2018-03-26 07:30 | 379 | 357
2018-03-26 08:00 | 370 | 347
2018-03-26 08:30 | 375 | 352
2018-03-26 09:00 | 362 | 340
2018-03-26 09:30 | 357 | 335
2018-03-26 10:00 | 347 | 325
2018-03-26 10:30 | 340 | 318
2018-03-26 11:00 | 358 | 336
2018-03-26 11:30 | 353 | 331
2018-03-26 12:00 | 341 | 320
2018-03-26 12:30 | 335 | 315
2018-03-26 13:00 | 320 | 300
2018-03-26 13:30 | 291 | 272
2018-03-26 14:00 | 297 | 280
2018-03-26 14:30 | 294 | 277
2018-03-26 15:00 | 302 | 283
2018-03-26 15:30 | 290 | 273
2018-03-26 16:00 | 293 | 276
2018-03-26 16:30 | 297 | 279
2018-03-26 17:00 | 317 | 299
2018-03-26 17:30 | 335 | 316
2018-03-26 18:00 | 336 | 317
2018-03-26 18:30 | 353 | 333
2018-03-26 19:00 | 355 | 334
2018-03-26 19:30 | 327 | 308
2018-03-26 20:00 | 332 | 313
2018-03-26 20:30 | 335 | 318
2018-03-26 21:00 | 326 | 309
2018-03-26 21:30 | 338 | 321
2018-03-26 22:00 | 299 | 284
2018-03-26 22:30 | 280 | 266
2018-03-26 23:00 | 287 | 273
2018-03-26 23:30 | 284 | 270
2018-03-27 | 274 | 260
2018-03-27 00:30 | 266 | 250
2018-03-27 01:00 | 257 | 243
2018-03-27 01:30 | 231 | 217
2018-03-27 02:00 | 205 | 190
2018-03-27 02:30 | 207 | 192
2018-03-27 03:00 | 211 | 197
2018-03-27 03:30 | 215 | 200
2018-03-27 04:00 | 216 | 201
2018-03-27 04:30 | 228 | 213
2018-03-27 05:00 | 233 | 218
2018-03-27 05:30 | 269 | 254
2018-03-27 06:00 | 302 | 285
2018-03-27 06:30 | 321 | 303
2018-03-27 07:00 | 333 | 317
2018-03-27 07:30 | 319 | 305
2018-03-27 08:00 | 318 | 304
2018-03-27 08:30 | 306 | 292
2018-03-27 09:00 | 302 | 287
2018-03-27 09:30 | 326 | 311
2018-03-27 10:00 | 337 | 322
2018-03-27 10:30 | 333 | 318
2018-03-27 11:00 | 316 | 301
2018-03-27 11:30 | 314 | 299
2018-03-27 12:00 | 320 | 304
2018-03-27 12:30 | 335 | 320
2018-03-27 13:00 | 341 | 325
2018-03-27 13:30 | 340 | 324
2018-03-27 14:00 | 304 | 289
2018-03-27 14:30 | 305 | 290
2018-03-27 15:00 | 313 | 297
2018-03-27 15:30 | 324 | 308
2018-03-27 16:00 | 321 | 304
2018-03-27 16:30 | 323 | 307
2018-03-27 17:00 | 326 | 310
2018-03-27 17:30 | 325 | 310
2018-03-27 18:00 | 341 | 325
2018-03-27 18:30 | 333 | 317
2018-03-27 19:00 | 320 | 304
2018-03-27 19:30 | 313 | 298
2018-03-27 20:00 | 316 | 302
2018-03-27 20:30 | 320 | 306
2018-03-27 21:00 | 324 | 310
2018-03-27 21:30 | 355 | 344
2018-03-27 22:00 | 346 | 334
2018-03-27 22:30 | 259 | 241
2018-03-27 23:00 | 225 | 212
2018-03-27 23:30 | 183 | 173
2018-03-28 | 134 | 123
2018-03-28 00:30 | 125 | 102
2018-03-28 01:00 | 130 | 107
2018-03-28 01:30 | 126 | 104
2018-03-28 02:00 | 105 | 78
2018-03-28 02:30 | 94 | 67
2018-03-28 03:00 | 91 | 65
2018-03-28 03:30 | 78 | 54
2018-03-28 04:00 | 83 | 57
2018-03-28 04:30 | 110 | 85
2018-03-28 05:00 | 156 | 136
2018-03-28 05:30 | 163 | 142
2018-03-28 06:00 | 198 | 181
2018-03-28 06:30 | 285 | 270
2018-03-28 07:00 | 308 | 293
2018-03-28 07:30 | 319 | 305
2018-03-28 08:00 | 312 | 298
2018-03-28 08:30 | 313 | 299
2018-03-28 09:00 | 310 | 298
2018-03-28 09:30 | 313 | 303
2018-03-28 10:00 | 290 | 280
2018-03-28 10:30 | 295 | 285
2018-03-28 11:00 | 314 | 304
2018-03-28 11:30 | 308 | 299
2018-03-28 12:00 | 294 | 285
2018-03-28 12:30 | 315 | 306
2018-03-28 13:00 | 318 | 308
2018-03-28 13:30 | 339 | 328
2018-03-28 14:00 | 348 | 337
2018-03-28 14:30 | 362 | 351
2018-03-28 15:00 | 381 | 369
2018-03-28 15:30 | 402 | 389
2018-03-28 16:00 | 399 | 386
2018-03-28 16:30 | 403 | 389
2018-03-28 17:00 | 399 | 385
2018-03-28 17:30 | 383 | 370
2018-03-28 18:00 | 376 | 364
2018-03-28 18:30 | 368 | 355
2018-03-28 19:00 | 350 | 337
2018-03-28 19:30 | 338 | 326
2018-03-28 20:00 | 354 | 343
2018-03-28 20:30 | 353 | 343
2018-03-28 21:00 | 340 | 330
2018-03-28 21:30 | 337 | 324
2018-03-28 22:00 | 308 | 296
2018-03-28 22:30 | 308 | 296
2018-03-28 23:00 | 277 | 265
2018-03-28 23:30 | 245 | 234
2018-03-29 | 236 | 225
2018-03-29 00:30 | 250 | 236
2018-03-29 01:00 | 239 | 225
2018-03-29 01:30 | 233 | 220
2018-03-29 02:00 | 219 | 206
2018-03-29 02:30 | 223 | 209
2018-03-29 03:00 | 235 | 222
2018-03-29 03:30 | 250 | 237
2018-03-29 04:00 | 252 | 238
2018-03-29 04:30 | 250 | 237
2018-03-29 05:00 | 246 | 233
2018-03-29 05:30 | 271 | 260
2018-03-29 06:00 | 309 | 298
2018-03-29 06:30 | 340 | 327
2018-03-29 07:00 | 336 | 322
2018-03-29 07:30 | 377 | 361
2018-03-29 08:00 | 400 | 386
2018-03-29 08:30 | 412 | 407
2018-03-29 09:00 | 412 | 407
2018-03-29 09:30 | 443 | 436
2018-03-29 10:00 | 438 | 431
2018-03-29 10:30 | 442 | 435
2018-03-29 11:00 | 417 | 411
2018-03-29 11:30 | 392 | 387
2018-03-29 12:00 | 384 | 379
2018-03-29 12:30 | 388 | 385
2018-03-29 13:00 | 424 | 421
2018-03-29 13:30 | 430 | 426
2018-03-29 14:00 | 436 | 432
2018-03-29 14:30 | 448 | 444
2018-03-29 15:00 | 455 | 451
2018-03-29 15:30 | 433 | 429
2018-03-29 16:00 | 418 | 415
2018-03-29 16:30 | 419 | 415
2018-03-29 17:00 | 419 | 411
2018-03-29 17:30 | 394 | 383
2018-03-29 18:00 | 404 | 392
2018-03-29 18:30 | 396 | 385
2018-03-29 19:00 | 398 | 387
2018-03-29 19:30 | 386 | 375
2018-03-29 20:00 | 382 | 372
2018-03-29 20:30 | 352 | 343
2018-03-29 21:00 | 338 | 330
2018-03-29 21:30 | 353 | 345
2018-03-29 22:00 | 315 | 306
2018-03-29 22:30 | 308 | 298
2018-03-29 23:00 | 300 | 290
2018-03-29 23:30 | 291 | 282
2018-03-30 | 287 | 278
2018-03-30 00:30 | 292 | 283
2018-03-30 01:00 | 278 | 269
2018-03-30 01:30 | 277 | 265
2018-03-30 02:00 | 277 | 265
2018-03-30 02:30 | 302 | 290
2018-03-30 03:00 | 285 | 273
2018-03-30 03:30 | 279 | 267
2018-03-30 04:00 | 280 | 268
2018-03-30 04:30 | 281 | 269
2018-03-30 05:00 | 276 | 264
2018-03-30 05:30 | 282 | 270
2018-03-30 06:00 | 289 | 277
2018-03-30 06:30 | 325 | 312
2018-03-30 07:00 | 338 | 325
2018-03-30 07:30 | 347 | 333
2018-03-30 08:00 | 346 | 332
2018-03-30 08:30 | 368 | 354
2018-03-30 09:00 | 352 | 339
2018-03-30 09:30 | 361 | 347
2018-03-30 10:00 | 368 | 355
2018-03-30 10:30 | 357 | 347
2018-03-30 11:00 | 364 | 353
2018-03-30 11:30 | 344 | 333
2018-03-30 12:00 | 324 | 313
2018-03-30 12:30 | 297 | 287
2018-03-30 13:00 | 293 | 283
2018-03-30 13:30 | 271 | 261
2018-03-30 14:00 | 292 | 282
2018-03-30 14:30 | 303 | 293
2018-03-30 15:00 | 310 | 300
2018-03-30 15:30 | 324 | 314
2018-03-30 16:00 | 339 | 329
2018-03-30 16:30 | 346 | 335
2018-03-30 17:00 | 344 | 333
2018-03-30 17:30 | 330 | 318
2018-03-30 18:00 | 332 | 320
2018-03-30 18:30 | 350 | 337
2018-03-30 19:00 | 342 | 330
2018-03-30 19:30 | 303 | 291
2018-03-30 20:00 | 307 | 295
2018-03-30 20:30 | 311 | 300
2018-03-30 21:00 | 293 | 283
2018-03-30 21:30 | 310 | 299
2018-03-30 22:00 | 281 | 271
2018-03-30 22:30 | 271 | 260
2018-03-30 23:00 | 276 | 261
2018-03-30 23:30 | 243 | 229
2018-03-31 | 234 | 220
2018-03-31 00:30 | 234 | 220
2018-03-31 01:00 | 216 | 202
2018-03-31 01:30 | 185 | 170
2018-03-31 02:00 | 175 | 159
2018-03-31 02:30 | 172 | 155
2018-03-31 03:00 | 179 | 162
2018-03-31 03:30 | 181 | 165
2018-03-31 04:00 | 177 | 160
2018-03-31 04:30 | 185 | 168
2018-03-31 05:00 | 178 | 161
2018-03-31 05:30 | 185 | 167
2018-03-31 06:00 | 196 | 179
2018-03-31 06:30 | 228 | 211
2018-03-31 07:00 | 290 | 278
2018-03-31 07:30 | 298 | 282
2018-03-31 08:00 | 293 | 278
2018-03-31 08:30 | 308 | 293
2018-03-31 09:00 | 306 | 291
2018-03-31 09:30 | 296 | 285
2018-03-31 10:00 | 285 | 275
2018-03-31 10:30 | 276 | 266
2018-03-31 11:00 | 254 | 244
2018-03-31 11:30 | 240 | 230
2018-03-31 12:00 | 250 | 240
2018-03-31 12:30 | 264 | 253
2018-03-31 13:00 | 265 | 254
2018-03-31 13:30 | 279 | 269
2018-03-31 14:00 | 273 | 263
2018-03-31 14:30 | 274 | 264
2018-03-31 15:00 | 291 | 280
2018-03-31 15:30 | 335 | 324
2018-03-31 16:00 | 364 | 353
2018-03-31 16:30 | 408 | 396
2018-03-31 17:00 | 409 | 396
2018-03-31 17:30 | 414 | 401
2018-03-31 18:00 | 391 | 377
2018-03-31 18:30 | 428 | 414
2018-03-31 19:00 | 437 | 422
2018-03-31 19:30 | 409 | 394
2018-03-31 20:00 | 398 | 385
2018-03-31 20:30 | 353 | 341
2018-03-31 21:00 | 337 | 325
2018-03-31 21:30 | 340 | 329
2018-03-31 22:00 | 336 | 324
2018-03-31 22:30 | 322 | 310
2018-03-31 23:00 | 344 | 330
2018-03-31 23:30 | 334 | 321
2018-04-01 | 313 | 300
2018-04-01 00:30 | 302 | 289
2018-04-01 01:00 | 246 | 233
2018-04-01 01:30 | 237 | 221
2018-04-01 02:00 | 227 | 210
2018-04-01 02:30 | 209 | 192
2018-04-01 03:00 | 212 | 194
2018-04-01 03:30 | 225 | 207
2018-04-01 04:00 | 220 | 202
2018-04-01 04:30 | 205 | 187
2018-04-01 05:00 | 205 | 187
2018-04-01 05:30 | 191 | 172
2018-04-01 06:00 | 215 | 196
2018-04-01 06:30 | 219 | 201
2018-04-01 07:00 | 227 | 209
2018-04-01 07:30 | 245 | 227
2018-04-01 08:00 | 251 | 232
2018-04-01 08:30 | 251 | 233
2018-04-01 09:00 | 240 | 222
2018-04-01 09:30 | 226 | 208
2018-04-01 10:00 | 215 | 197
2018-04-01 10:30 | 208 | 190
2018-04-01 11:00 | 215 | 198
2018-04-01 11:30 | 216 | 198
2018-04-01 12:00 | 241 | 224
2018-04-01 12:30 | 237 | 220
2018-04-01 13:00 | 217 | 199
2018-04-01 13:30 | 261 | 245
2018-04-01 14:00 | 287 | 271
2018-04-01 14:30 | 314 | 297
2018-04-01 15:00 | 335 | 319
2018-04-01 15:30 | 332 | 315
2018-04-01 16:00 | 349 | 334
2018-04-01 16:30 | 375 | 360
2018-04-01 17:00 | 389 | 374
2018-04-01 17:30 | 383 | 369
2018-04-01 18:00 | 374 | 360
2018-04-01 18:30 | 374 | 358
2018-04-01 19:00 | 382 | 366
2018-04-01 19:30 | 341 | 328
2018-04-01 20:00 | 338 | 324
2018-04-01 20:30 | 318 | 305
2018-04-01 21:00 | 316 | 305
2018-04-01 21:30 | 317 | 305
2018-04-01 22:00 | 275 | 264
2018-04-01 22:30 | 240 | 225
2018-04-01 23:00 | 223 | 208
2018-04-01 23:30 | 224 | 210
2018-04-02 | 223 | 209
2018-04-02 00:30 | 217 | 201
2018-04-02 01:00 | 192 | 174
2018-04-02 01:30 | 193 | 176
2018-04-02 02:00 | 197 | 180
2018-04-02 02:30 | 208 | 191
2018-04-02 03:00 | 200 | 182
2018-04-02 03:30 | 207 | 189
2018-04-02 04:00 | 211 | 194
2018-04-02 04:30 | 218 | 201
2018-04-02 05:00 | 201 | 184
2018-04-02 05:30 | 205 | 188
2018-04-02 06:00 | 220 | 202
2018-04-02 06:30 | 245 | 227
2018-04-02 07:00 | 244 | 226
2018-04-02 07:30 | 262 | 245
2018-04-02 08:00 | 268 | 250
2018-04-02 08:30 | 298 | 281
2018-04-02 09:00 | 284 | 270
2018-04-02 09:30 | 271 | 257
2018-04-02 10:00 | 280 | 266
2018-04-02 10:30 | 290 | 276
2018-04-02 11:00 | 285 | 270
2018-04-02 11:30 | 279 | 264
2018-04-02 12:00 | 274 | 260
2018-04-02 12:30 | 265 | 251
2018-04-02 13:00 | 246 | 232
2018-04-02 13:30 | 257 | 243
2018-04-02 14:00 | 303 | 289
2018-04-02 14:30 | 320 | 306
2018-04-02 15:00 | 352 | 337
2018-04-02 15:30 | 338 | 324
2018-04-02 16:00 | 345 | 330
2018-04-02 16:30 | 360 | 345
2018-04-02 17:00 | 375 | 359
2018-04-02 17:30 | 386 | 371
2018-04-02 18:00 | 400 | 383
2018-04-02 18:30 | 403 | 386
2018-04-02 19:00 | 381 | 364
2018-04-02 19:30 | 362 | 346
2018-04-02 20:00 | 359 | 345
2018-04-02 20:30 | 350 | 337
2018-04-02 21:00 | 342 | 329
2018-04-02 21:30 | 293 | 281
2018-04-02 22:00 | 234 | 223
2018-04-02 22:30 | 236 | 224
2018-04-02 23:00 | 239 | 228
2018-04-02 23:30 | 283 | 272
2018-04-03 | 263 | 251
2018-04-03 00:30 | 250 | 239
2018-04-03 01:00 | 242 | 232
2018-04-03 01:30 | 235 | 224
2018-04-03 02:00 | 235 | 222
2018-04-03 02:30 | 231 | 218
2018-04-03 03:00 | 234 | 221
2018-04-03 03:30 | 211 | 194
2018-04-03 04:00 | 225 | 210
2018-04-03 04:30 | 215 | 201
2018-04-03 05:00 | 224 | 210
2018-04-03 05:30 | 252 | 238
2018-04-03 06:00 | 263 | 248
2018-04-03 06:30 | 293 | 278
2018-04-03 07:00 | 325 | 314
2018-04-03 07:30 | 367 | 355
2018-04-03 08:00 | 401 | 388
2018-04-03 08:30 | 407 | 394
2018-04-03 09:00 | 415 | 401
2018-04-03 09:30 | 404 | 390
2018-04-03 10:00 | 419 | 405
2018-04-03 10:30 | 424 | 410
2018-04-03 11:00 | 415 | 401
2018-04-03 11:30 | 426 | 412
2018-04-03 12:00 | 402 | 387
2018-04-03 12:30 | 387 | 374
2018-04-03 13:00 | 387 | 374
2018-04-03 13:30 | 381 | 368
2018-04-03 14:00 | 390 | 377
2018-04-03 14:30 | 379 | 366
2018-04-03 15:00 | 361 | 348
2018-04-03 15:30 | 365 | 351
2018-04-03 16:00 | 380 | 366
2018-04-03 16:30 | 397 | 383
2018-04-03 17:00 | 391 | 377
2018-04-03 17:30 | 388 | 374
2018-04-03 18:00 | 395 | 381
2018-04-03 18:30 | 397 | 383
2018-04-03 19:00 | 374 | 360
2018-04-03 19:30 | 337 | 325
2018-04-03 20:00 | 336 | 325
2018-04-03 20:30 | 338 | 327
2018-04-03 21:00 | 360 | 348
2018-04-03 21:30 | 374 | 361
2018-04-03 22:00 | 337 | 326
2018-04-03 22:30 | 301 | 291
2018-04-03 23:00 | 289 | 279
2018-04-03 23:30 | 283 | 274
2018-04-04 | 272 | 259
2018-04-04 00:30 | 250 | 236
2018-04-04 01:00 | 222 | 208
2018-04-04 01:30 | 221 | 207
2018-04-04 02:00 | 213 | 199
2018-04-04 02:30 | 223 | 208
2018-04-04 03:00 | 226 | 211
2018-04-04 03:30 | 236 | 219
2018-04-04 04:00 | 255 | 238
2018-04-04 04:30 | 269 | 253
2018-04-04 05:00 | 260 | 244
2018-04-04 05:30 | 268 | 251
2018-04-04 06:00 | 268 | 251
2018-04-04 06:30 | 300 | 283
2018-04-04 07:00 | 332 | 317
2018-04-04 07:30 | 346 | 331
2018-04-04 08:00 | 376 | 361
2018-04-04 08:30 | 389 | 373
2018-04-04 09:00 | 360 | 342
2018-04-04 09:30 | 368 | 351
2018-04-04 10:00 | 372 | 357
2018-04-04 10:30 | 372 | 357
2018-04-04 11:00 | 354 | 339
2018-04-04 11:30 | 346 | 331
2018-04-04 12:00 | 376 | 360
2018-04-04 12:30 | 373 | 357
2018-04-04 13:00 | 367 | 352
2018-04-04 13:30 | 378 | 362
2018-04-04 14:00 | 393 | 377
2018-04-04 14:30 | 381 | 364
2018-04-04 15:00 | 364 | 348
2018-04-04 15:30 | 375 | 361
2018-04-04 16:00 | 385 | 372
2018-04-04 16:30 | 385 | 372
2018-04-04 17:00 | 408 | 394
2018-04-04 17:30 | 456 | 441
2018-04-04 18:00 | 459 | 444
2018-04-04 18:30 | 442 | 427
2018-04-04 19:00 | 424 | 410
2018-04-04 19:30 | 407 | 393
2018-04-04 20:00 | 408 | 395
2018-04-04 20:30 | 417 | 405
2018-04-04 21:00 | 424 | 411
2018-04-04 21:30 | 418 | 405
2018-04-04 22:00 | 407 | 393
2018-04-04 22:30 | 376 | 362
2018-04-04 23:00 | 362 | 349
2018-04-04 23:30 | 352 | 339
2018-04-05 | 326 | 314
2018-04-05 00:30 | 283 | 267
2018-04-05 01:00 | 248 | 233
2018-04-05 01:30 | 271 | 255
2018-04-05 02:00 | 285 | 269
2018-04-05 02:30 | 317 | 301
2018-04-05 03:00 | 326 | 310
2018-04-05 03:30 | 321 | 305
2018-04-05 04:00 | 324 | 308
2018-04-05 04:30 | 330 | 313
2018-04-05 05:00 | 336 | 320
2018-04-05 05:30 | 334 | 318
2018-04-05 06:00 | 300 | 284
2018-04-05 06:30 | 252 | 234
2018-04-05 07:00 | 291 | 275
2018-04-05 07:30 | 293 | 279
2018-04-05 08:00 | 311 | 298
2018-04-05 08:30 | 327 | 314
2018-04-05 09:00 | 327 | 314
2018-04-05 09:30 | 317 | 304
2018-04-05 10:00 | 306 | 293
2018-04-05 10:30 | 272 | 260
2018-04-05 11:00 | 286 | 273
2018-04-05 11:30 | 301 | 288
2018-04-05 12:00 | 306 | 294
2018-04-05 12:30 | 325 | 312
2018-04-05 13:00 | 320 | 307
2018-04-05 13:30 | 351 | 338
2018-04-05 14:00 | 345 | 333
2018-04-05 14:30 | 367 | 354
2018-04-05 15:00 | 369 | 355
2018-04-05 15:30 | 382 | 368
2018-04-05 16:00 | 395 | 380
2018-04-05 16:30 | 397 | 382
2018-04-05 17:00 | 402 | 387
2018-04-05 17:30 | 398 | 382
2018-04-05 18:00 | 387 | 371
2018-04-05 18:30 | 389 | 373
2018-04-05 19:00 | 404 | 388
2018-04-05 19:30 | 393 | 378
2018-04-05 20:00 | 397 | 382
2018-04-05 20:30 | 398 | 384
2018-04-05 21:00 | 390 | 376
2018-04-05 21:30 | 386 | 372
2018-04-05 22:00 | 362 | 348
2018-04-05 22:30 | 358 | 346
2018-04-05 23:00 | 362 | 350
2018-04-05 23:30 | 351 | 339
2018-04-06 | 366 | 353
2018-04-06 00:30 | 331 | 316
2018-04-06 01:00 | 261 | 246
2018-04-06 01:30 | 242 | 227
2018-04-06 02:00 | 242 | 227
2018-04-06 02:30 | 217 | 200
2018-04-06 03:00 | 220 | 201
2018-04-06 03:30 | 211 | 192
2018-04-06 04:00 | 212 | 192
2018-04-06 04:30 | 231 | 211
2018-04-06 05:00 | 228 | 208
2018-04-06 05:30 | 256 | 237
2018-04-06 06:00 | 233 | 214
2018-04-06 06:30 | 225 | 207
2018-04-06 07:00 | 241 | 227
2018-04-06 07:30 | 284 | 270
2018-04-06 08:00 | 278 | 263
2018-04-06 08:30 | 293 | 278
2018-04-06 09:00 | 302 | 287
2018-04-06 09:30 | 303 | 288
2018-04-06 10:00 | 311 | 295
2018-04-06 10:30 | 313 | 298
2018-04-06 11:00 | 291 | 277
2018-04-06 11:30 | 270 | 256
2018-04-06 12:00 | 265 | 250
2018-04-06 12:30 | 244 | 230
2018-04-06 13:00 | 223 | 208
2018-04-06 13:30 | 226 | 210
2018-04-06 14:00 | 272 | 257
2018-04-06 14:30 | 286 | 272
2018-04-06 15:00 | 333 | 318
2018-04-06 15:30 | 371 | 356
2018-04-06 16:00 | 370 | 354
2018-04-06 16:30 | 362 | 346
2018-04-06 17:00 | 370 | 354
2018-04-06 17:30 | 352 | 336
2018-04-06 18:00 | 353 | 337
2018-04-06 18:30 | 357 | 340
2018-04-06 19:00 | 341 | 325
2018-04-06 19:30 | 326 | 310
2018-04-06 20:00 | 346 | 331
2018-04-06 20:30 | 348 | 334
2018-04-06 21:00 | 337 | 322
2018-04-06 21:30 | 326 | 312
2018-04-06 22:00 | 311 | 298
2018-04-06 22:30 | 314 | 301
2018-04-06 23:00 | 307 | 295
2018-04-06 23:30 | 306 | 294
2018-04-07 | 296 | 281
2018-04-07 00:30 | 268 | 252
2018-04-07 01:00 | 244 | 229
2018-04-07 01:30 | 234 | 218
2018-04-07 02:00 | 215 | 199
2018-04-07 02:30 | 211 | 195
2018-04-07 03:00 | 213 | 198
2018-04-07 03:30 | 206 | 191
2018-04-07 04:00 | 186 | 168
2018-04-07 04:30 | 160 | 141
2018-04-07 05:00 | 174 | 156
2018-04-07 05:30 | 194 | 177
2018-04-07 06:00 | 207 | 191
2018-04-07 06:30 | 224 | 208
2018-04-07 07:00 | 232 | 216
2018-04-07 07:30 | 241 | 224
2018-04-07 08:00 | 250 | 234
2018-04-07 08:30 | 261 | 245
2018-04-07 09:00 | 269 | 255
2018-04-07 09:30 | 288 | 275
2018-04-07 10:00 | 285 | 272
2018-04-07 10:30 | 297 | 284
2018-04-07 11:00 | 295 | 281
2018-04-07 11:30 | 289 | 276
2018-04-07 12:00 | 278 | 265
2018-04-07 12:30 | 283 | 270
2018-04-07 13:00 | 289 | 276
2018-04-07 13:30 | 287 | 274
2018-04-07 14:00 | 297 | 284
2018-04-07 14:30 | 297 | 284
2018-04-07 15:00 | 310 | 296
2018-04-07 15:30 | 324 | 311
2018-04-07 16:00 | 333 | 320
2018-04-07 16:30 | 347 | 333
2018-04-07 17:00 | 355 | 342
2018-04-07 17:30 | 348 | 336
2018-04-07 18:00 | 353 | 341
2018-04-07 18:30 | 339 | 327
2018-04-07 19:00 | 330 | 319
2018-04-07 19:30 | 318 | 307
2018-04-07 20:00 | 306 | 296
2018-04-07 20:30 | 301 | 292
2018-04-07 21:00 | 297 | 286
2018-04-07 21:30 | 306 | 294
2018-04-07 22:00 | 323 | 310
2018-04-07 22:30 | 299 | 287
2018-04-07 23:00 | 303 | 291
2018-04-07 23:30 | 300 | 288
2018-04-08 | 270 | 259
2018-04-08 00:30 | 227 | 214
2018-04-08 01:00 | 205 | 190
2018-04-08 01:30 | 231 | 216
2018-04-08 02:00 | 190 | 173
2018-04-08 02:30 | 198 | 179
2018-04-08 03:00 | 174 | 153
2018-04-08 03:30 | 146 | 122
2018-04-08 04:00 | 137 | 112
2018-04-08 04:30 | 137 | 113
2018-04-08 05:00 | 142 | 119
2018-04-08 05:30 | 133 | 108
2018-04-08 06:00 | 108 | 79
2018-04-08 06:30 | 81 | 54
2018-04-08 07:00 | 111 | 86
2018-04-08 07:30 | 151 | 130
2018-04-08 08:00 | 169 | 148
2018-04-08 08:30 | 189 | 169
2018-04-08 09:00 | 205 | 187
2018-04-08 09:30 | 208 | 193
2018-04-08 10:00 | 200 | 186
2018-04-08 10:30 | 202 | 187
2018-04-08 11:00 | 208 | 193
2018-04-08 11:30 | 193 | 178
2018-04-08 12:00 | 189 | 174
2018-04-08 12:30 | 184 | 168
2018-04-08 13:00 | 189 | 174
2018-04-08 13:30 | 181 | 166
2018-04-08 14:00 | 194 | 180
2018-04-08 14:30 | 211 | 197
2018-04-08 15:00 | 229 | 214
2018-04-08 15:30 | 255 | 240
2018-04-08 16:00 | 272 | 259
2018-04-08 16:30 | 291 | 279
2018-04-08 17:00 | 289 | 276
2018-04-08 17:30 | 296 | 286
2018-04-08 18:00 | 296 | 286
2018-04-08 18:30 | 289 | 279
2018-04-08 19:00 | 290 | 280
2018-04-08 19:30 | 283 | 273
2018-04-08 20:00 | 286 | 276
2018-04-08 20:30 | 295 | 286
2018-04-08 21:00 | 288 | 279
2018-04-08 21:30 | 303 | 292
2018-04-08 22:00 | 279 | 268
2018-04-08 22:30 | 235 | 225
2018-04-08 23:00 | 236 | 226
2018-04-08 23:30 | 225 | 214
2018-04-09 | 216 | 203
2018-04-09 00:30 | 188 | 172
2018-04-09 01:00 | 188 | 172
2018-04-09 01:30 | 225 | 210
2018-04-09 02:00 | 194 | 177
2018-04-09 02:30 | 189 | 173
2018-04-09 03:00 | 205 | 189
2018-04-09 03:30 | 196 | 180
2018-04-09 04:00 | 150 | 131
2018-04-09 04:30 | 156 | 138
2018-04-09 05:00 | 163 | 146
2018-04-09 05:30 | 191 | 175
2018-04-09 06:00 | 205 | 189
2018-04-09 06:30 | 230 | 214
2018-04-09 07:00 | 235 | 219
2018-04-09 07:30 | 254 | 237
2018-04-09 08:00 | 258 | 240
2018-04-09 08:30 | 280 | 262
2018-04-09 09:00 | 295 | 277
2018-04-09 09:30 | 293 | 278
2018-04-09 10:00 | 281 | 267
2018-04-09 10:30 | 289 | 275
2018-04-09 11:00 | 286 | 272
2018-04-09 11:30 | 282 | 268
2018-04-09 12:00 | 274 | 260
2018-04-09 12:30 | 284 | 270
2018-04-09 13:00 | 298 | 284
2018-04-09 13:30 | 298 | 283
2018-04-09 14:00 | 314 | 300
2018-04-09 14:30 | 324 | 309
2018-04-09 15:00 | 335 | 321
2018-04-09 15:30 | 360 | 345
2018-04-09 16:00 | 375 | 360
2018-04-09 16:30 | 400 | 384
2018-04-09 17:00 | 418 | 402
2018-04-09 17:30 | 401 | 387
2018-04-09 18:00 | 404 | 390
2018-04-09 18:30 | 414 | 399
2018-04-09 19:00 | 392 | 378
2018-04-09 19:30 | 375 | 362
2018-04-09 20:00 | 402 | 389
2018-04-09 20:30 | 394 | 381
2018-04-09 21:00 | 375 | 363
2018-04-09 21:30 | 372 | 359
2018-04-09 22:00 | 335 | 321
2018-04-09 22:30 | 334 | 321
2018-04-09 23:00 | 336 | 323
2018-04-09 23:30 | 335 | 322
2018-04-10 | 334 | 321
2018-04-10 00:30 | 289 | 275
2018-04-10 01:00 | 268 | 251
2018-04-10 01:30 | 244 | 227
2018-04-10 02:00 | 186 | 166
2018-04-10 02:30 | 166 | 144
2018-04-10 03:00 | 180 | 159
2018-04-10 03:30 | 163 | 141
2018-04-10 04:00 | 144 | 119
2018-04-10 04:30 | 175 | 153
2018-04-10 05:00 | 194 | 174
2018-04-10 05:30 | 254 | 236
2018-04-10 06:00 | 253 | 235
2018-04-10 06:30 | 272 | 255
2018-04-10 07:00 | 313 | 295
2018-04-10 07:30 | 307 | 290
2018-04-10 08:00 | 287 | 269
2018-04-10 08:30 | 272 | 255
2018-04-10 09:00 | 254 | 236
2018-04-10 09:30 | 240 | 228
2018-04-10 10:00 | 231 | 220
2018-04-10 10:30 | 230 | 219
2018-04-10 11:00 | 233 | 222
2018-04-10 11:30 | 242 | 231
2018-04-10 12:00 | 253 | 242
2018-04-10 12:30 | 263 | 252
2018-04-10 13:00 | 281 | 270
2018-04-10 13:30 | 282 | 271
2018-04-10 14:00 | 295 | 283
2018-04-10 14:30 | 333 | 321
2018-04-10 15:00 | 352 | 340
2018-04-10 15:30 | 379 | 366
2018-04-10 16:00 | 382 | 368
2018-04-10 16:30 | 402 | 388
2018-04-10 17:00 | 410 | 396
2018-04-10 17:30 | 389 | 374
2018-04-10 18:00 | 374 | 360
2018-04-10 18:30 | 380 | 366
2018-04-10 19:00 | 369 | 354
2018-04-10 19:30 | 358 | 345
2018-04-10 20:00 | 368 | 356
2018-04-10 20:30 | 364 | 352
2018-04-10 21:00 | 360 | 349
2018-04-10 21:30 | 350 | 338
2018-04-10 22:00 | 323 | 309
2018-04-10 22:30 | 335 | 322
2018-04-10 23:00 | 329 | 316
2018-04-10 23:30 | 306 | 293
2018-04-11 | 298 | 284
2018-04-11 00:30 | 269 | 256
2018-04-11 01:00 | 299 | 286
2018-04-11 01:30 | 296 | 283
2018-04-11 02:00 | 266 | 254
2018-04-11 02:30 | 231 | 217
2018-04-11 03:00 | 209 | 193
2018-04-11 03:30 | 201 | 184
2018-04-11 04:00 | 192 | 175
2018-04-11 04:30 | 178 | 160
2018-04-11 05:00 | 177 | 159
2018-04-11 05:30 | 209 | 192
2018-04-11 06:00 | 228 | 210
2018-04-11 06:30 | 266 | 248
2018-04-11 07:00 | 344 | 329
2018-04-11 07:30 | 353 | 340
2018-04-11 08:00 | 392 | 379
2018-04-11 08:30 | 409 | 395
2018-04-11 09:00 | 397 | 384
2018-04-11 09:30 | 403 | 390
2018-04-11 10:00 | 395 | 382
2018-04-11 10:30 | 392 | 379
2018-04-11 11:00 | 369 | 356
2018-04-11 11:30 | 382 | 369
2018-04-11 12:00 | 373 | 361
2018-04-11 12:30 | 367 | 355
2018-04-11 13:00 | 373 | 360
2018-04-11 13:30 | 414 | 400
2018-04-11 14:00 | 458 | 442
2018-04-11 14:30 | 472 | 456
2018-04-11 15:00 | 483 | 467
2018-04-11 15:30 | 477 | 464
2018-04-11 16:00 | 480 | 467
2018-04-11 16:30 | 505 | 491
2018-04-11 17:00 | 501 | 486
2018-04-11 17:30 | 484 | 470
2018-04-11 18:00 | 477 | 463
2018-04-11 18:30 | 471 | 457
2018-04-11 19:00 | 454 | 440
2018-04-11 19:30 | 415 | 403
2018-04-11 20:00 | 422 | 410
2018-04-11 20:30 | 398 | 387
2018-04-11 21:00 | 379 | 369
2018-04-11 21:30 | 395 | 383
2018-04-11 22:00 | 346 | 333
2018-04-11 22:30 | 329 | 316
2018-04-11 23:00 | 327 | 315
2018-04-11 23:30 | 344 | 330
2018-04-12 | 321 | 306
2018-04-12 00:30 | 248 | 234
2018-04-12 01:00 | 191 | 175
2018-04-12 01:30 | 189 | 168
2018-04-12 02:00 | 214 | 195
2018-04-12 02:30 | 238 | 220
2018-04-12 03:00 | 219 | 201
2018-04-12 03:30 | 205 | 186
2018-04-12 04:00 | 212 | 194
2018-04-12 04:30 | 208 | 189
2018-04-12 05:00 | 205 | 186
2018-04-12 05:30 | 219 | 200
2018-04-12 06:00 | 212 | 193
2018-04-12 06:30 | 243 | 225
2018-04-12 07:00 | 300 | 284
2018-04-12 07:30 | 356 | 345
2018-04-12 08:00 | 342 | 331
2018-04-12 08:30 | 346 | 334
2018-04-12 09:00 | 306 | 291
2018-04-12 09:30 | 328 | 314
2018-04-12 10:00 | 306 | 294
2018-04-12 10:30 | 294 | 281
2018-04-12 11:00 | 298 | 285
2018-04-12 11:30 | 306 | 293
2018-04-12 12:00 | 299 | 287
2018-04-12 12:30 | 290 | 279
2018-04-12 13:00 | 282 | 270
2018-04-12 13:30 | 275 | 263
2018-04-12 14:00 | 306 | 293
2018-04-12 14:30 | 317 | 305
2018-04-12 15:00 | 328 | 316
2018-04-12 15:30 | 347 | 334
2018-04-12 16:00 | 370 | 357
2018-04-12 16:30 | 406 | 392
2018-04-12 17:00 | 422 | 407
2018-04-12 17:30 | 423 | 410
2018-04-12 18:00 | 448 | 441
2018-04-12 18:30 | 444 | 437
2018-04-12 19:00 | 422 | 415
2018-04-12 19:30 | 390 | 385
2018-04-12 20:00 | 395 | 390
2018-04-12 20:30 | 405 | 400
2018-04-12 21:00 | 388 | 383
2018-04-12 21:30 | 344 | 338
2018-04-12 22:00 | 302 | 289
2018-04-12 22:30 | 326 | 313
2018-04-12 23:00 | 324 | 312
2018-04-12 23:30 | 311 | 298
2018-04-13 | 275 | 259
2018-04-13 00:30 | 249 | 234
2018-04-13 01:00 | 212 | 196
2018-04-13 01:30 | 231 | 216
2018-04-13 02:00 | 232 | 217
2018-04-13 02:30 | 235 | 221
2018-04-13 03:00 | 218 | 202
2018-04-13 03:30 | 203 | 187
2018-04-13 04:00 | 192 | 176
2018-04-13 04:30 | 192 | 176
2018-04-13 05:00 | 192 | 176
2018-04-13 05:30 | 237 | 222
2018-04-13 06:00 | 223 | 208
2018-04-13 06:30 | 235 | 220
2018-04-13 07:00 | 268 | 252
2018-04-13 07:30 | 251 | 239
2018-04-13 08:00 | 255 | 243
2018-04-13 08:30 | 257 | 245
2018-04-13 09:00 | 279 | 266
2018-04-13 09:30 | 254 | 242
2018-04-13 10:00 | 236 | 224
2018-04-13 10:30 | 236 | 224
2018-04-13 11:00 | 241 | 229
2018-04-13 11:30 | 251 | 239
2018-04-13 12:00 | 261 | 249
2018-04-13 12:30 | 265 | 253
2018-04-13 13:00 | 263 | 251
2018-04-13 13:30 | 273 | 260
2018-04-13 14:00 | 281 | 268
2018-04-13 14:30 | 302 | 289
2018-04-13 15:00 | 305 | 292
2018-04-13 15:30 | 306 | 293
2018-04-13 16:00 | 327 | 313
2018-04-13 16:30 | 367 | 353
2018-04-13 17:00 | 380 | 365
2018-04-13 17:30 | 375 | 360
2018-04-13 18:00 | 400 | 384
2018-04-13 18:30 | 407 | 399
2018-04-13 19:00 | 401 | 395
2018-04-13 19:30 | 367 | 362
2018-04-13 20:00 | 370 | 359
2018-04-13 20:30 | 381 | 367
2018-04-13 21:00 | 347 | 333
2018-04-13 21:30 | 351 | 337
2018-04-13 22:00 | 320 | 307
2018-04-13 22:30 | 328 | 315
2018-04-13 23:00 | 327 | 312
2018-04-13 23:30 | 278 | 263
2018-04-14 | 240 | 225
2018-04-14 00:30 | 197 | 181
2018-04-14 01:00 | 190 | 171
2018-04-14 01:30 | 174 | 153
2018-04-14 02:00 | 161 | 140
2018-04-14 02:30 | 158 | 135
2018-04-14 03:00 | 155 | 129
2018-04-14 03:30 | 144 | 117
2018-04-14 04:00 | 129 | 99
2018-04-14 04:30 | 133 | 104
2018-04-14 05:00 | 126 | 95
2018-04-14 05:30 | 136 | 106
2018-04-14 06:00 | 165 | 139
2018-04-14 06:30 | 205 | 183
2018-04-14 07:00 | 212 | 195
2018-04-14 07:30 | 216 | 198
2018-04-14 08:00 | 245 | 227
2018-04-14 08:30 | 282 | 265
2018-04-14 09:00 | 273 | 255
2018-04-14 09:30 | 289 | 273
2018-04-14 10:00 | 290 | 274
2018-04-14 10:30 | 266 | 250
2018-04-14 11:00 | 275 | 259
2018-04-14 11:30 | 271 | 255
2018-04-14 12:00 | 276 | 260
2018-04-14 12:30 | 258 | 242
2018-04-14 13:00 | 281 | 266
2018-04-14 13:30 | 264 | 250
2018-04-14 14:00 | 275 | 260
2018-04-14 14:30 | 239 | 224
2018-04-14 15:00 | 244 | 230
2018-04-14 15:30 | 272 | 257
2018-04-14 16:00 | 292 | 276
2018-04-14 16:30 | 299 | 283
2018-04-14 17:00 | 313 | 297
2018-04-14 17:30 | 296 | 280
2018-04-14 18:00 | 318 | 301
2018-04-14 18:30 | 314 | 298
2018-04-14 19:00 | 292 | 276
2018-04-14 19:30 | 286 | 272
2018-04-14 20:00 | 288 | 273
2018-04-14 20:30 | 283 | 269
2018-04-14 21:00 | 267 | 253
2018-04-14 21:30 | 270 | 257
2018-04-14 22:00 | 235 | 222
2018-04-14 22:30 | 221 | 208
2018-04-14 23:00 | 231 | 218
2018-04-14 23:30 | 231 | 218
2018-04-15 | 203 | 189
2018-04-15 00:30 | 171 | 150
2018-04-15 01:00 | 148 | 127
2018-04-15 01:30 | 119 | 90
2018-04-15 02:00 | 110 | 76
2018-04-15 02:30 | 120 | 88
2018-04-15 03:00 | 118 | 85
2018-04-15 03:30 | 115 | 82
2018-04-15 04:00 | 105 | 71
2018-04-15 04:30 | 91 | 59
2018-04-15 05:00 | 123 | 94
2018-04-15 05:30 | 124 | 93
2018-04-15 06:00 | 121 | 90
2018-04-15 06:30 | 108 | 75
2018-04-15 07:00 | 117 | 85
2018-04-15 07:30 | 139 | 112
2018-04-15 08:00 | 170 | 146
2018-04-15 08:30 | 188 | 163
2018-04-15 09:00 | 190 | 168
2018-04-15 09:30 | 202 | 182
2018-04-15 10:00 | 183 | 162
2018-04-15 10:30 | 171 | 150
2018-04-15 11:00 | 185 | 165
2018-04-15 11:30 | 178 | 160
2018-04-15 12:00 | 161 | 144
2018-04-15 12:30 | 158 | 141
2018-04-15 13:00 | 155 | 138
2018-04-15 13:30 | 160 | 142
2018-04-15 14:00 | 194 | 178
2018-04-15 14:30 | 201 | 185
2018-04-15 15:00 | 247 | 232
2018-04-15 15:30 | 304 | 289
2018-04-15 16:00 | 307 | 293
2018-04-15 16:30 | 322 | 307
2018-04-15 17:00 | 331 | 315
2018-04-15 17:30 | 310 | 294
2018-04-15 18:00 | 322 | 305
2018-04-15 18:30 | 310 | 293
2018-04-15 19:00 | 275 | 257
2018-04-15 19:30 | 262 | 246
2018-04-15 20:00 | 269 | 253
2018-04-15 20:30 | 250 | 235
2018-04-15 21:00 | 260 | 246
2018-04-15 21:30 | 272 | 257
2018-04-15 22:00 | 253 | 239
2018-04-15 22:30 | 248 | 235
2018-04-15 23:00 | 253 | 240
2018-04-15 23:30 | 261 | 245
2018-04-16 | 235 | 218
2018-04-16 00:30 | 192 | 173
2018-04-16 01:00 | 152 | 131
2018-04-16 01:30 | 117 | 90
2018-04-16 02:00 | 91 | 63
2018-04-16 02:30 | 85 | 57
2018-04-16 03:00 | 91 | 62
2018-04-16 03:30 | 94 | 66
2018-04-16 04:00 | 99 | 70
2018-04-16 04:30 | 107 | 80
2018-04-16 05:00 | 122 | 97
2018-04-16 05:30 | 155 | 132
2018-04-16 06:00 | 181 | 161
2018-04-16 06:30 | 253 | 235
2018-04-16 07:00 | 312 | 295
2018-04-16 07:30 | 315 | 299
2018-04-16 08:00 | 325 | 309
2018-04-16 08:30 | 330 | 313
2018-04-16 09:00 | 331 | 314
2018-04-16 09:30 | 333 | 319
2018-04-16 10:00 | 327 | 314
2018-04-16 10:30 | 357 | 343
2018-04-16 11:00 | 354 | 340
2018-04-16 11:30 | 350 | 335
2018-04-16 12:00 | 347 | 332
2018-04-16 12:30 | 345 | 330
2018-04-16 13:00 | 346 | 331
2018-04-16 13:30 | 344 | 329
2018-04-16 14:00 | 353 | 337
2018-04-16 14:30 | 346 | 331
2018-04-16 15:00 | 351 | 336
2018-04-16 15:30 | 335 | 320
2018-04-16 16:00 | 369 | 353
2018-04-16 16:30 | 395 | 379
2018-04-16 17:00 | 396 | 385
2018-04-16 17:30 | 395 | 389
2018-04-16 18:00 | 422 | 415
2018-04-16 18:30 | 411 | 405
2018-04-16 19:00 | 384 | 378
2018-04-16 19:30 | 322 | 318
2018-04-16 20:00 | 324 | 310
2018-04-16 20:30 | 335 | 322
2018-04-16 21:00 | 339 | 326
2018-04-16 21:30 | 327 | 314
2018-04-16 22:00 | 293 | 279
2018-04-16 22:30 | 325 | 309
2018-04-16 23:00 | 336 | 321
2018-04-16 23:30 | 342 | 327
2018-04-17 | 302 | 287
2018-04-17 00:30 | 266 | 250
2018-04-17 01:00 | 275 | 260
2018-04-17 01:30 | 269 | 255
2018-04-17 02:00 | 277 | 263
2018-04-17 02:30 | 295 | 281
2018-04-17 03:00 | 290 | 276
2018-04-17 03:30 | 285 | 272
2018-04-17 04:00 | 263 | 250
2018-04-17 04:30 | 254 | 241
2018-04-17 05:00 | 271 | 258
2018-04-17 05:30 | 283 | 270
2018-04-17 06:00 | 283 | 269
2018-04-17 06:30 | 331 | 317
2018-04-17 07:00 | 366 | 354
2018-04-17 07:30 | 369 | 357
2018-04-17 08:00 | 345 | 332
2018-04-17 08:30 | 327 | 314
2018-04-17 09:00 | 316 | 304
2018-04-17 09:30 | 286 | 274
2018-04-17 10:00 | 275 | 263
2018-04-17 10:30 | 282 | 269
2018-04-17 11:00 | 261 | 249
2018-04-17 11:30 | 254 | 241
2018-04-17 12:00 | 280 | 267
2018-04-17 12:30 | 279 | 266
2018-04-17 13:00 | 291 | 278
2018-04-17 13:30 | 330 | 317
2018-04-17 14:00 | 404 | 389
2018-04-17 14:30 | 406 | 400
2018-04-17 15:00 | 400 | 395
2018-04-17 15:30 | 402 | 396
2018-04-17 16:00 | 391 | 385
2018-04-17 16:30 | 361 | 356
2018-04-17 17:00 | 351 | 347
2018-04-17 17:30 | 353 | 348
2018-04-17 18:00 | 377 | 371
2018-04-17 18:30 | 369 | 364
2018-04-17 19:00 | 354 | 350
2018-04-17 19:30 | 342 | 335
2018-04-17 20:00 | 350 | 339
2018-04-17 20:30 | 366 | 355
2018-04-17 21:00 | 362 | 352
2018-04-17 21:30 | 348 | 338
2018-04-17 22:00 | 313 | 302
2018-04-17 22:30 | 318 | 303
2018-04-17 23:00 | 316 | 303
2018-04-17 23:30 | 307 | 293
2018-04-18 | 289 | 276
2018-04-18 00:30 | 277 | 264
2018-04-18 01:00 | 235 | 221
2018-04-18 01:30 | 221 | 207
2018-04-18 02:00 | 220 | 207
2018-04-18 02:30 | 208 | 194
2018-04-18 03:00 | 195 | 181
2018-04-18 03:30 | 195 | 181
2018-04-18 04:00 | 190 | 176
2018-04-18 04:30 | 207 | 189
2018-04-18 05:00 | 231 | 215
2018-04-18 05:30 | 259 | 243
2018-04-18 06:00 | 238 | 221
2018-04-18 06:30 | 253 | 236
2018-04-18 07:00 | 304 | 287
2018-04-18 07:30 | 320 | 302
2018-04-18 08:00 | 332 | 313
2018-04-18 08:30 | 321 | 302
2018-04-18 09:00 | 326 | 308
2018-04-18 09:30 | 373 | 361
2018-04-18 10:00 | 357 | 346
2018-04-18 10:30 | 350 | 339
2018-04-18 11:00 | 363 | 351
2018-04-18 11:30 | 363 | 351
2018-04-18 12:00 | 372 | 360
2018-04-18 12:30 | 361 | 349
2018-04-18 13:00 | 340 | 329
2018-04-18 13:30 | 324 | 312
2018-04-18 14:00 | 290 | 279
2018-04-18 14:30 | 276 | 266
2018-04-18 15:00 | 266 | 255
2018-04-18 15:30 | 293 | 281
2018-04-18 16:00 | 315 | 303
2018-04-18 16:30 | 302 | 290
2018-04-18 17:00 | 343 | 331
2018-04-18 17:30 | 379 | 367
2018-04-18 18:00 | 422 | 408
2018-04-18 18:30 | 398 | 384
2018-04-18 19:00 | 372 | 358
2018-04-18 19:30 | 371 | 358
2018-04-18 20:00 | 376 | 365
2018-04-18 20:30 | 385 | 373
2018-04-18 21:00 | 403 | 391
2018-04-18 21:30 | 403 | 391
2018-04-18 22:00 | 400 | 385
2018-04-18 22:30 | 406 | 391
2018-04-18 23:00 | 428 | 412
2018-04-18 23:30 | 421 | 404
2018-04-19 | 408 | 392
2018-04-19 00:30 | 389 | 374
2018-04-19 01:00 | 363 | 349
2018-04-19 01:30 | 369 | 354
2018-04-19 02:00 | 358 | 344
2018-04-19 02:30 | 367 | 354
2018-04-19 03:00 | 377 | 363
2018-04-19 03:30 | 361 | 347
2018-04-19 04:00 | 346 | 333
2018-04-19 04:30 | 344 | 330
2018-04-19 05:00 | 347 | 333
2018-04-19 05:30 | 360 | 345
2018-04-19 06:00 | 384 | 369
2018-04-19 06:30 | 380 | 366
2018-04-19 07:00 | 400 | 384
2018-04-19 07:30 | 403 | 386
2018-04-19 08:00 | 389 | 372
2018-04-19 08:30 | 384 | 367
2018-04-19 09:00 | 359 | 343
2018-04-19 09:30 | 353 | 337
2018-04-19 10:00 | 373 | 357
2018-04-19 10:30 | 390 | 373
2018-04-19 11:00 | 379 | 363
2018-04-19 11:30 | 363 | 347
2018-04-19 12:00 | 356 | 340
2018-04-19 12:30 | 373 | 356
2018-04-19 13:00 | 400 | 383
2018-04-19 13:30 | 406 | 393
2018-04-19 14:00 | 416 | 402
2018-04-19 14:30 | 433 | 422
2018-04-19 15:00 | 438 | 433
2018-04-19 15:30 | 465 | 459
2018-04-19 16:00 | 467 | 461
2018-04-19 16:30 | 469 | 462
2018-04-19 17:00 | 483 | 476
2018-04-19 17:30 | 468 | 461
2018-04-19 18:00 | 464 | 457
2018-04-19 18:30 | 460 | 453
2018-04-19 19:00 | 405 | 400
2018-04-19 19:30 | 338 | 333
2018-04-19 20:00 | 376 | 365
2018-04-19 20:30 | 418 | 407
2018-04-19 21:00 | 432 | 420
2018-04-19 21:30 | 429 | 417
2018-04-19 22:00 | 430 | 418
2018-04-19 22:30 | 443 | 428
2018-04-19 23:00 | 406 | 390
2018-04-19 23:30 | 344 | 329
2018-04-20 | 298 | 285
2018-04-20 00:30 | 302 | 288
2018-04-20 01:00 | 351 | 337
2018-04-20 01:30 | 353 | 339
2018-04-20 02:00 | 336 | 322
2018-04-20 02:30 | 338 | 325
2018-04-20 03:00 | 360 | 347
2018-04-20 03:30 | 337 | 324
2018-04-20 04:00 | 317 | 304
2018-04-20 04:30 | 310 | 297
2018-04-20 05:00 | 321 | 308
2018-04-20 05:30 | 330 | 317
2018-04-20 06:00 | 351 | 338
2018-04-20 06:30 | 327 | 317
2018-04-20 07:00 | 360 | 348
2018-04-20 07:30 | 344 | 332
2018-04-20 08:00 | 376 | 364
2018-04-20 08:30 | 382 | 370
2018-04-20 09:00 | 372 | 359
2018-04-20 09:30 | 370 | 358
2018-04-20 10:00 | 377 | 365
2018-04-20 10:30 | 381 | 369
2018-04-20 11:00 | 378 | 366
2018-04-20 11:30 | 383 | 371
2018-04-20 12:00 | 391 | 379
2018-04-20 12:30 | 397 | 384
2018-04-20 13:00 | 391 | 379
2018-04-20 13:30 | 383 | 371
2018-04-20 14:00 | 381 | 369
2018-04-20 14:30 | 390 | 378
2018-04-20 15:00 | 409 | 397
2018-04-20 15:30 | 411 | 398
2018-04-20 16:00 | 423 | 410
2018-04-20 16:30 | 414 | 401
2018-04-20 17:00 | 439 | 425
2018-04-20 17:30 | 427 | 413
2018-04-20 18:00 | 417 | 403
2018-04-20 18:30 | 397 | 384
2018-04-20 19:00 | 357 | 344
2018-04-20 19:30 | 342 | 330
2018-04-20 20:00 | 356 | 344
2018-04-20 20:30 | 370 | 358
2018-04-20 21:00 | 378 | 367
2018-04-20 21:30 | 408 | 396
2018-04-20 22:00 | 365 | 354
2018-04-20 22:30 | 365 | 352
2018-04-20 23:00 | 354 | 339
2018-04-20 23:30 | 347 | 333
2018-04-21 | 342 | 329
2018-04-21 00:30 | 290 | 276
2018-04-21 01:00 | 283 | 270
2018-04-21 01:30 | 268 | 255
2018-04-21 02:00 | 266 | 250
2018-04-21 02:30 | 295 | 280
2018-04-21 03:00 | 313 | 298
2018-04-21 03:30 | 311 | 296
2018-04-21 04:00 | 313 | 298
2018-04-21 04:30 | 311 | 297
2018-04-21 05:00 | 313 | 298
2018-04-21 05:30 | 306 | 291
2018-04-21 06:00 | 320 | 305
2018-04-21 06:30 | 329 | 314
2018-04-21 07:00 | 351 | 336
2018-04-21 07:30 | 368 | 355
2018-04-21 08:00 | 363 | 350
2018-04-21 08:30 | 363 | 349
2018-04-21 09:00 | 357 | 344
2018-04-21 09:30 | 375 | 361
2018-04-21 10:00 | 362 | 349
2018-04-21 10:30 | 370 | 357
2018-04-21 11:00 | 369 | 355
2018-04-21 11:30 | 356 | 343
2018-04-21 12:00 | 348 | 335
2018-04-21 12:30 | 340 | 328
2018-04-21 13:00 | 340 | 327
2018-04-21 13:30 | 354 | 341
2018-04-21 14:00 | 383 | 370
2018-04-21 14:30 | 396 | 383
2018-04-21 15:00 | 386 | 373
2018-04-21 15:30 | 402 | 388
2018-04-21 16:00 | 388 | 373
2018-04-21 16:30 | 368 | 353
2018-04-21 17:00 | 375 | 360
2018-04-21 17:30 | 362 | 347
2018-04-21 18:00 | 371 | 355
2018-04-21 18:30 | 353 | 337
2018-04-21 19:00 | 347 | 331
2018-04-21 19:30 | 343 | 328
2018-04-21 20:00 | 352 | 337
2018-04-21 20:30 | 362 | 347
2018-04-21 21:00 | 370 | 356
2018-04-21 21:30 | 372 | 358
2018-04-21 22:00 | 366 | 352
2018-04-21 22:30 | 368 | 355
2018-04-21 23:00 | 369 | 356
2018-04-21 23:30 | 365 | 352
2018-04-22 | 335 | 323
2018-04-22 00:30 | 319 | 306
2018-04-22 01:00 | 319 | 307
2018-04-22 01:30 | 321 | 308
2018-04-22 02:00 | 292 | 280
2018-04-22 02:30 | 279 | 266
2018-04-22 03:00 | 296 | 280
2018-04-22 03:30 | 302 | 286
2018-04-22 04:00 | 315 | 299
2018-04-22 04:30 | 302 | 287
2018-04-22 05:00 | 300 | 285
2018-04-22 05:30 | 289 | 273
2018-04-22 06:00 | 313 | 297
2018-04-22 06:30 | 338 | 322
2018-04-22 07:00 | 365 | 349
2018-04-22 07:30 | 355 | 339
2018-04-22 08:00 | 357 | 343
2018-04-22 08:30 | 366 | 352
2018-04-22 09:00 | 363 | 349
2018-04-22 09:30 | 369 | 357
2018-04-22 10:00 | 367 | 356
2018-04-22 10:30 | 381 | 370
2018-04-22 11:00 | 365 | 354
2018-04-22 11:30 | 356 | 345
2018-04-22 12:00 | 370 | 358
2018-04-22 12:30 | 371 | 360
2018-04-22 13:00 | 371 | 360
2018-04-22 13:30 | 377 | 365
2018-04-22 14:00 | 363 | 352
2018-04-22 14:30 | 370 | 358
2018-04-22 15:00 | 389 | 377
2018-04-22 15:30 | 393 | 382
2018-04-22 16:00 | 426 | 413
2018-04-22 16:30 | 428 | 414
2018-04-22 17:00 | 416 | 403
2018-04-22 17:30 | 399 | 385
2018-04-22 18:00 | 405 | 390
2018-04-22 18:30 | 394 | 378
2018-04-22 19:00 | 368 | 353
2018-04-22 19:30 | 351 | 339
2018-04-22 20:00 | 365 | 353
2018-04-22 20:30 | 375 | 364
2018-04-22 21:00 | 370 | 359
2018-04-22 21:30 | 382 | 371
2018-04-22 22:00 | 378 | 366
2018-04-22 22:30 | 377 | 363
2018-04-22 23:00 | 384 | 370
2018-04-22 23:30 | 385 | 371
2018-04-23 | 362 | 349
2018-04-23 00:30 | 351 | 338
2018-04-23 01:00 | 344 | 331
2018-04-23 01:30 | 336 | 323
2018-04-23 02:00 | 316 | 301
2018-04-23 02:30 | 304 | 289
2018-04-23 03:00 | 310 | 295
2018-04-23 03:30 | 312 | 298
2018-04-23 04:00 | 314 | 299
2018-04-23 04:30 | 308 | 293
2018-04-23 05:00 | 302 | 286
2018-04-23 05:30 | 349 | 333
2018-04-23 06:00 | 375 | 364
2018-04-23 06:30 | 406 | 395
2018-04-23 07:00 | 418 | 406
2018-04-23 07:30 | 401 | 390
2018-04-23 08:00 | 407 | 395
2018-04-23 08:30 | 401 | 389
2018-04-23 09:00 | 393 | 382
2018-04-23 09:30 | 393 | 381
2018-04-23 10:00 | 387 | 376
2018-04-23 10:30 | 377 | 366
2018-04-23 11:00 | 378 | 366
2018-04-23 11:30 | 382 | 370
2018-04-23 12:00 | 384 | 373
2018-04-23 12:30 | 385 | 373
2018-04-23 13:00 | 385 | 373
2018-04-23 13:30 | 387 | 375
2018-04-23 14:00 | 403 | 390
2018-04-23 14:30 | 395 | 383
2018-04-23 15:00 | 398 | 386
2018-04-23 15:30 | 404 | 392
2018-04-23 16:00 | 391 | 378
2018-04-23 16:30 | 396 | 383
2018-04-23 17:00 | 389 | 376
2018-04-23 17:30 | 379 | 366
2018-04-23 18:00 | 385 | 372
2018-04-23 18:30 | 392 | 379
2018-04-23 19:00 | 351 | 340
2018-04-23 19:30 | 348 | 337
2018-04-23 20:00 | 355 | 345
2018-04-23 20:30 | 372 | 361
2018-04-23 21:00 | 373 | 362
2018-04-23 21:30 | 376 | 364
2018-04-23 22:00 | 354 | 342
2018-04-23 22:30 | 383 | 369
2018-04-23 23:00 | 381 | 367
2018-04-23 23:30 | 387 | 373
2018-04-24 | 380 | 366
2018-04-24 00:30 | 353 | 339
2018-04-24 01:00 | 329 | 310
2018-04-24 01:30 | 326 | 307
2018-04-24 02:00 | 316 | 297
2018-04-24 02:30 | 324 | 304
2018-04-24 03:00 | 319 | 300
2018-04-24 03:30 | 307 | 288
2018-04-24 04:00 | 315 | 296
2018-04-24 04:30 | 316 | 299
2018-04-24 05:00 | 333 | 316
2018-04-24 05:30 | 339 | 322
2018-04-24 06:00 | 332 | 316
2018-04-24 06:30 | 380 | 365
2018-04-24 07:00 | 406 | 391
2018-04-24 07:30 | 397 | 381
2018-04-24 08:00 | 390 | 373
2018-04-24 08:30 | 401 | 385
2018-04-24 09:00 | 382 | 366
2018-04-24 09:30 | 387 | 371
2018-04-24 10:00 | 390 | 373
2018-04-24 10:30 | 390 | 374
2018-04-24 11:00 | 381 | 365
2018-04-24 11:30 | 398 | 384
2018-04-24 12:00 | 374 | 363
2018-04-24 12:30 | 365 | 355
2018-04-24 13:00 | 376 | 365
2018-04-24 13:30 | 412 | 400
2018-04-24 14:00 | 423 | 411
2018-04-24 14:30 | 409 | 397
2018-04-24 15:00 | 422 | 409
2018-04-24 15:30 | 437 | 424
2018-04-24 16:00 | 434 | 422
2018-04-24 16:30 | 456 | 443
2018-04-24 17:00 | 418 | 405
2018-04-24 17:30 | 410 | 398
2018-04-24 18:00 | 426 | 413
2018-04-24 18:30 | 412 | 399
2018-04-24 19:00 | 389 | 376
2018-04-24 19:30 | 356 | 345
2018-04-24 20:00 | 365 | 356
2018-04-24 20:30 | 365 | 356
2018-04-24 21:00 | 359 | 350
2018-04-24 21:30 | 370 | 359
2018-04-24 22:00 | 375 | 363
2018-04-24 22:30 | 380 | 368
2018-04-24 23:00 | 392 | 381
2018-04-24 23:30 | 387 | 376
2018-04-25 | 399 | 386
2018-04-25 00:30 | 367 | 352
2018-04-25 01:00 | 370 | 356
2018-04-25 01:30 | 346 | 332
2018-04-25 02:00 | 343 | 330
2018-04-25 02:30 | 334 | 321
2018-04-25 03:00 | 323 | 310
2018-04-25 03:30 | 331 | 318
2018-04-25 04:00 | 356 | 343
2018-04-25 04:30 | 357 | 344
2018-04-25 05:00 | 362 | 349
2018-04-25 05:30 | 375 | 361
2018-04-25 06:00 | 386 | 373
2018-04-25 06:30 | 381 | 368
2018-04-25 07:00 | 396 | 382
2018-04-25 07:30 | 396 | 382
2018-04-25 08:00 | 401 | 387
2018-04-25 08:30 | 407 | 393
2018-04-25 09:00 | 402 | 388
2018-04-25 09:30 | 413 | 399
2018-04-25 10:00 | 436 | 421
2018-04-25 10:30 | 447 | 434
2018-04-25 11:00 | 405 | 393
2018-04-25 11:30 | 388 | 377
2018-04-25 12:00 | 379 | 368
2018-04-25 12:30 | 383 | 373
2018-04-25 13:00 | 358 | 347
2018-04-25 13:30 | 369 | 359
2018-04-25 14:00 | 359 | 349
2018-04-25 14:30 | 355 | 344
2018-04-25 15:00 | 372 | 361
2018-04-25 15:30 | 377 | 366
2018-04-25 16:00 | 362 | 351
2018-04-25 16:30 | 368 | 356
2018-04-25 17:00 | 384 | 371
2018-04-25 17:30 | 408 | 394
2018-04-25 18:00 | 429 | 414
2018-04-25 18:30 | 410 | 397
2018-04-25 19:00 | 400 | 388
2018-04-25 19:30 | 373 | 363
2018-04-25 20:00 | 383 | 373
2018-04-25 20:30 | 395 | 386
2018-04-25 21:00 | 393 | 385
2018-04-25 21:30 | 384 | 374
2018-04-25 22:00 | 382 | 370
2018-04-25 22:30 | 385 | 373
2018-04-25 23:00 | 393 | 381
2018-04-25 23:30 | 389 | 378
2018-04-26 | 384 | 373
2018-04-26 00:30 | 356 | 344
2018-04-26 01:00 | 380 | 367
2018-04-26 01:30 | 375 | 362
2018-04-26 02:00 | 366 | 354
2018-04-26 02:30 | 366 | 354
2018-04-26 03:00 | 351 | 339
2018-04-26 03:30 | 343 | 331
2018-04-26 04:00 | 347 | 335
2018-04-26 04:30 | 360 | 347
2018-04-26 05:00 | 344 | 331
2018-04-26 05:30 | 361 | 350
2018-04-26 06:00 | 381 | 371
2018-04-26 06:30 | 406 | 394
2018-04-26 07:00 | 457 | 444
2018-04-26 07:30 | 445 | 431
2018-04-26 08:00 | 442 | 429
2018-04-26 08:30 | 514 | 503
2018-04-26 09:00 | 463 | 449
2018-04-26 09:30 | 472 | 457
2018-04-26 10:00 | 447 | 435
2018-04-26 10:30 | 431 | 418
2018-04-26 11:00 | 435 | 422
2018-04-26 11:30 | 465 | 451
2018-04-26 12:00 | 489 | 474
2018-04-26 12:30 | 496 | 480
2018-04-26 13:00 | 500 | 482
2018-04-26 13:30 | 482 | 472
2018-04-26 14:00 | 468 | 461
2018-04-26 14:30 | 467 | 460
2018-04-26 15:00 | 463 | 455
2018-04-26 15:30 | 463 | 456
2018-04-26 16:00 | 487 | 479
2018-04-26 16:30 | 488 | 480
2018-04-26 17:00 | 497 | 489
2018-04-26 17:30 | 515 | 506
2018-04-26 18:00 | 515 | 509
2018-04-26 18:30 | 480 | 476
2018-04-26 19:00 | 463 | 460
2018-04-26 19:30 | 434 | 431
2018-04-26 20:00 | 448 | 445
2018-04-26 20:30 | 469 | 466
2018-04-26 21:00 | 457 | 448
2018-04-26 21:30 | 453 | 444
2018-04-26 22:00 | 454 | 445
2018-04-26 22:30 | 467 | 457
2018-04-26 23:00 | 452 | 443
2018-04-26 23:30 | 461 | 452
2018-04-27 | 448 | 439
2018-04-27 00:30 | 402 | 392
2018-04-27 01:00 | 377 | 364
2018-04-27 01:30 | 371 | 357
2018-04-27 02:00 | 369 | 356
2018-04-27 02:30 | 354 | 341
2018-04-27 03:00 | 348 | 335
2018-04-27 03:30 | 370 | 357
2018-04-27 04:00 | 385 | 372
2018-04-27 04:30 | 364 | 350
2018-04-27 05:00 | 353 | 340
2018-04-27 05:30 | 388 | 374
2018-04-27 06:00 | 432 | 420
2018-04-27 06:30 | 445 | 433
2018-04-27 07:00 | 470 | 456
2018-04-27 07:30 | 472 | 458
2018-04-27 08:00 | 476 | 461
2018-04-27 08:30 | 481 | 466
2018-04-27 09:00 | 492 | 477
2018-04-27 09:30 | 487 | 480
2018-04-27 10:00 | 492 | 486
2018-04-27 10:30 | 466 | 461
2018-04-27 11:00 | 463 | 458
2018-04-27 11:30 | 447 | 442
2018-04-27 12:00 | 455 | 449
2018-04-27 12:30 | 450 | 445
2018-04-27 13:00 | 454 | 449
2018-04-27 13:30 | 455 | 449
2018-04-27 14:00 | 448 | 443
2018-04-27 14:30 | 447 | 442
2018-04-27 15:00 | 443 | 438
2018-04-27 15:30 | 437 | 432
2018-04-27 16:00 | 463 | 457
2018-04-27 16:30 | 481 | 475
2018-04-27 17:00 | 479 | 474
2018-04-27 17:30 | 468 | 462
2018-04-27 18:00 | 487 | 481
2018-04-27 18:30 | 474 | 467
2018-04-27 19:00 | 440 | 435
2018-04-27 19:30 | 423 | 409
2018-04-27 20:00 | 436 | 423
2018-04-27 20:30 | 439 | 426
2018-04-27 21:00 | 427 | 414
2018-04-27 21:30 | 402 | 389
2018-04-27 22:00 | 405 | 393
2018-04-27 22:30 | 424 | 412
2018-04-27 23:00 | 407 | 394
2018-04-27 23:30 | 410 | 398
2018-04-28 | 398 | 386
2018-04-28 00:30 | 403 | 391
2018-04-28 01:00 | 403 | 388
2018-04-28 01:30 | 354 | 340
2018-04-28 02:00 | 336 | 324
2018-04-28 02:30 | 314 | 302
2018-04-28 03:00 | 304 | 290
2018-04-28 03:30 | 298 | 284
2018-04-28 04:00 | 301 | 287
2018-04-28 04:30 | 293 | 279
2018-04-28 05:00 | 281 | 267
2018-04-28 05:30 | 323 | 309
2018-04-28 06:00 | 353 | 338
2018-04-28 06:30 | 369 | 355
2018-04-28 07:00 | 389 | 374
2018-04-28 07:30 | 406 | 390
2018-04-28 08:00 | 435 | 423
2018-04-28 08:30 | 396 | 389
2018-04-28 09:00 | 389 | 383
2018-04-28 09:30 | 417 | 411
2018-04-28 10:00 | 417 | 412
2018-04-28 10:30 | 387 | 382
2018-04-28 11:00 | 393 | 389
2018-04-28 11:30 | 393 | 388
2018-04-28 12:00 | 396 | 391
2018-04-28 12:30 | 395 | 391
2018-04-28 13:00 | 388 | 384
2018-04-28 13:30 | 378 | 374
2018-04-28 14:00 | 379 | 374
2018-04-28 14:30 | 377 | 373
2018-04-28 15:00 | 376 | 372
2018-04-28 15:30 | 387 | 383
2018-04-28 16:00 | 382 | 378
2018-04-28 16:30 | 385 | 380
2018-04-28 17:00 | 406 | 400
2018-04-28 17:30 | 436 | 430
2018-04-28 18:00 | 435 | 429
2018-04-28 18:30 | 389 | 384
2018-04-28 19:00 | 363 | 358
2018-04-28 19:30 | 342 | 334
2018-04-28 20:00 | 358 | 344
2018-04-28 20:30 | 359 | 346
2018-04-28 21:00 | 348 | 335
2018-04-28 21:30 | 336 | 324
2018-04-28 22:00 | 323 | 311
2018-04-28 22:30 | 320 | 309
2018-04-28 23:00 | 346 | 334
2018-04-28 23:30 | 351 | 339
2018-04-29 | 344 | 332
2018-04-29 00:30 | 316 | 304
2018-04-29 01:00 | 311 | 300
2018-04-29 01:30 | 300 | 289
2018-04-29 02:00 | 304 | 290
2018-04-29 02:30 | 316 | 299
2018-04-29 03:00 | 309 | 292
2018-04-29 03:30 | 300 | 283
2018-04-29 04:00 | 295 | 279
2018-04-29 04:30 | 274 | 257
2018-04-29 05:00 | 260 | 243
2018-04-29 05:30 | 290 | 273
2018-04-29 06:00 | 298 | 281
2018-04-29 06:30 | 300 | 283
2018-04-29 07:00 | 309 | 292
2018-04-29 07:30 | 310 | 291
2018-04-29 08:00 | 327 | 308
2018-04-29 08:30 | 390 | 373
2018-04-29 09:00 | 401 | 385
2018-04-29 09:30 | 398 | 384
2018-04-29 10:00 | 393 | 379
2018-04-29 10:30 | 382 | 368
2018-04-29 11:00 | 399 | 385
2018-04-29 11:30 | 362 | 349
2018-04-29 12:00 | 373 | 360
2018-04-29 12:30 | 384 | 370
2018-04-29 13:00 | 390 | 376
2018-04-29 13:30 | 389 | 375
2018-04-29 14:00 | 401 | 387
2018-04-29 14:30 | 381 | 368
2018-04-29 15:00 | 377 | 363
2018-04-29 15:30 | 371 | 357
2018-04-29 16:00 | 379 | 365
2018-04-29 16:30 | 387 | 372
2018-04-29 17:00 | 417 | 402
2018-04-29 17:30 | 407 | 393
2018-04-29 18:00 | 404 | 389
2018-04-29 18:30 | 383 | 368
2018-04-29 19:00 | 369 | 355
2018-04-29 19:30 | 353 | 340
2018-04-29 20:00 | 343 | 331
2018-04-29 20:30 | 350 | 338
2018-04-29 21:00 | 321 | 311
2018-04-29 21:30 | 294 | 284
2018-04-29 22:00 | 231 | 220
2018-04-29 22:30 | 167 | 151
2018-04-29 23:00 | 168 | 149
2018-04-29 23:30 | 234 | 217
2018-04-30 | 270 | 254
2018-04-30 00:30 | 262 | 246
2018-04-30 01:00 | 252 | 236
2018-04-30 01:30 | 232 | 215
2018-04-30 02:00 | 237 | 219
2018-04-30 02:30 | 227 | 206
2018-04-30 03:00 | 221 | 201
2018-04-30 03:30 | 226 | 206
2018-04-30 04:00 | 225 | 204
2018-04-30 04:30 | 240 | 220
2018-04-30 05:00 | 265 | 246
2018-04-30 05:30 | 282 | 264
2018-04-30 06:00 | 305 | 289
2018-04-30 06:30 | 331 | 317
2018-04-30 07:00 | 365 | 351
2018-04-30 07:30 | 356 | 343
2018-04-30 08:00 | 352 | 338
2018-04-30 08:30 | 362 | 347
2018-04-30 09:00 | 369 | 354
2018-04-30 09:30 | 363 | 351
2018-04-30 10:00 | 345 | 334
2018-04-30 10:30 | 282 | 273
2018-04-30 11:00 | 265 | 256
2018-04-30 11:30 | 259 | 251
2018-04-30 12:00 | 258 | 250
2018-04-30 12:30 | 265 | 257
2018-04-30 13:00 | 266 | 258
2018-04-30 13:30 | 271 | 262
2018-04-30 14:00 | 296 | 287
2018-04-30 14:30 | 299 | 289
2018-04-30 15:00 | 270 | 262
2018-04-30 15:30 | 281 | 272
2018-04-30 16:00 | 281 | 272
2018-04-30 16:30 | 307 | 297
2018-04-30 17:00 | 313 | 302
2018-04-30 17:30 | 302 | 292
2018-04-30 18:00 | 301 | 290
2018-04-30 18:30 | 270 | 260
2018-04-30 19:00 | 282 | 272
2018-04-30 19:30 | 280 | 270
2018-04-30 20:00 | 311 | 301
2018-04-30 20:30 | 342 | 332
2018-04-30 21:00 | 293 | 284
2018-04-30 21:30 | 298 | 289
2018-04-30 22:00 | 303 | 291
2018-04-30 22:30 | 318 | 305
2018-04-30 23:00 | 292 | 279
2018-04-30 23:30 | 305 | 292
2018-05-01 | 288 | 274
2018-05-01 00:30 | 299 | 285
2018-05-01 01:00 | 301 | 287
2018-05-01 01:30 | 285 | 271
2018-05-01 02:00 | 299 | 284
2018-05-01 02:30 | 301 | 285
2018-05-01 03:00 | 284 | 267
2018-05-01 03:30 | 264 | 248
2018-05-01 04:00 | 247 | 232
2018-05-01 04:30 | 243 | 227
2018-05-01 05:00 | 261 | 245
2018-05-01 05:30 | 275 | 259
2018-05-01 06:00 | 292 | 276
2018-05-01 06:30 | 325 | 309
2018-05-01 07:00 | 373 | 357
2018-05-01 07:30 | 369 | 353
2018-05-01 08:00 | 363 | 349
2018-05-01 08:30 | 360 | 347
2018-05-01 09:00 | 330 | 317
2018-05-01 09:30 | 343 | 329
2018-05-01 10:00 | 338 | 327
2018-05-01 10:30 | 334 | 324
2018-05-01 11:00 | 338 | 328
2018-05-01 11:30 | 320 | 310
2018-05-01 12:00 | 345 | 334
2018-05-01 12:30 | 355 | 344
2018-05-01 13:00 | 407 | 399
2018-05-01 13:30 | 418 | 409
2018-05-01 14:00 | 348 | 335
2018-05-01 14:30 | 300 | 287
2018-05-01 15:00 | 261 | 249
2018-05-01 15:30 | 265 | 253
2018-05-01 16:00 | 304 | 292
2018-05-01 16:30 | 313 | 299
2018-05-01 17:00 | 301 | 287
2018-05-01 17:30 | 319 | 305
2018-05-01 18:00 | 307 | 296
2018-05-01 18:30 | 291 | 281
2018-05-01 19:00 | 286 | 277
2018-05-01 19:30 | 268 | 258
2018-05-01 20:00 | 266 | 253
2018-05-01 20:30 | 275 | 262
2018-05-01 21:00 | 285 | 272
2018-05-01 21:30 | 277 | 265
2018-05-01 22:00 | 235 | 223
2018-05-01 22:30 | 247 | 236
2018-05-01 23:00 | 261 | 246
2018-05-01 23:30 | 270 | 255
2018-05-02 | 281 | 265
2018-05-02 00:30 | 248 | 233
2018-05-02 01:00 | 218 | 201
2018-05-02 01:30 | 182 | 161
2018-05-02 02:00 | 168 | 146
2018-05-02 02:30 | 156 | 132
2018-05-02 03:00 | 164 | 141
2018-05-02 03:30 | 164 | 141
2018-05-02 04:00 | 172 | 150
2018-05-02 04:30 | 166 | 144
2018-05-02 05:00 | 179 | 157
2018-05-02 05:30 | 176 | 153
2018-05-02 06:00 | 214 | 195
2018-05-02 06:30 | 275 | 258
2018-05-02 07:00 | 319 | 305
2018-05-02 07:30 | 332 | 317
2018-05-02 08:00 | 314 | 299
2018-05-02 08:30 | 299 | 286
2018-05-02 09:00 | 271 | 257
2018-05-02 09:30 | 245 | 231
2018-05-02 10:00 | 225 | 210
2018-05-02 10:30 | 241 | 227
2018-05-02 11:00 | 254 | 240
2018-05-02 11:30 | 246 | 231
2018-05-02 12:00 | 239 | 224
2018-05-02 12:30 | 227 | 212
2018-05-02 13:00 | 229 | 213
2018-05-02 13:30 | 231 | 216
2018-05-02 14:00 | 214 | 198
2018-05-02 14:30 | 221 | 206
2018-05-02 15:00 | 224 | 208
2018-05-02 15:30 | 247 | 232
2018-05-02 16:00 | 292 | 276
2018-05-02 16:30 | 320 | 304
2018-05-02 17:00 | 331 | 315
2018-05-02 17:30 | 333 | 318
2018-05-02 18:00 | 368 | 354
2018-05-02 18:30 | 354 | 340
2018-05-02 19:00 | 339 | 325
2018-05-02 19:30 | 297 | 285
2018-05-02 20:00 | 299 | 287
2018-05-02 20:30 | 290 | 279
2018-05-02 21:00 | 252 | 242
2018-05-02 21:30 | 237 | 227
2018-05-02 22:00 | 238 | 227
2018-05-02 22:30 | 244 | 229
2018-05-02 23:00 | 260 | 245
2018-05-02 23:30 | 255 | 240
2018-05-03 | 190 | 173
2018-05-03 00:30 | 145 | 126
2018-05-03 01:00 | 143 | 124
2018-05-03 01:30 | 123 | 93
2018-05-03 02:00 | 125 | 95
2018-05-03 02:30 | 119 | 87
2018-05-03 03:00 | 119 | 87
2018-05-03 03:30 | 119 | 89
2018-05-03 04:00 | 115 | 83
2018-05-03 04:30 | 126 | 97
2018-05-03 05:00 | 137 | 109
2018-05-03 05:30 | 164 | 140
2018-05-03 06:00 | 202 | 182
2018-05-03 06:30 | 236 | 219
2018-05-03 07:00 | 298 | 283
2018-05-03 07:30 | 321 | 306
2018-05-03 08:00 | 310 | 295
2018-05-03 08:30 | 293 | 277
2018-05-03 09:00 | 259 | 243
2018-05-03 09:30 | 247 | 234
2018-05-03 10:00 | 245 | 235
2018-05-03 10:30 | 273 | 262
2018-05-03 11:00 | 269 | 259
2018-05-03 11:30 | 265 | 254
2018-05-03 12:00 | 281 | 270
2018-05-03 12:30 | 297 | 286
2018-05-03 13:00 | 294 | 284
2018-05-03 13:30 | 299 | 289
2018-05-03 14:00 | 325 | 314
2018-05-03 14:30 | 320 | 308
2018-05-03 15:00 | 329 | 318
2018-05-03 15:30 | 341 | 328
2018-05-03 16:00 | 351 | 339
2018-05-03 16:30 | 360 | 347
2018-05-03 17:00 | 344 | 331
2018-05-03 17:30 | 357 | 344
2018-05-03 18:00 | 390 | 375
2018-05-03 18:30 | 381 | 366
2018-05-03 19:00 | 366 | 352
2018-05-03 19:30 | 346 | 333
2018-05-03 20:00 | 352 | 338
2018-05-03 20:30 | 347 | 335
2018-05-03 21:00 | 298 | 288
2018-05-03 21:30 | 275 | 265
2018-05-03 22:00 | 237 | 224
2018-05-03 22:30 | 218 | 205
2018-05-03 23:00 | 201 | 186
2018-05-03 23:30 | 222 | 208
2018-05-04 | 207 | 192
2018-05-04 00:30 | 194 | 174
2018-05-04 01:00 | 188 | 169
2018-05-04 01:30 | 152 | 132
2018-05-04 02:00 | 139 | 115
2018-05-04 02:30 | 126 | 100
2018-05-04 03:00 | 144 | 120
2018-05-04 03:30 | 144 | 119
2018-05-04 04:00 | 122 | 95
2018-05-04 04:30 | 119 | 91
2018-05-04 05:00 | 107 | 77
2018-05-04 05:30 | 125 | 96
2018-05-04 06:00 | 153 | 131
2018-05-04 06:30 | 205 | 187
2018-05-04 07:00 | 236 | 219
2018-05-04 07:30 | 262 | 249
2018-05-04 08:00 | 269 | 256
2018-05-04 08:30 | 282 | 268
2018-05-04 09:00 | 274 | 260
2018-05-04 09:30 | 270 | 256
2018-05-04 10:00 | 261 | 249
2018-05-04 10:30 | 255 | 241
2018-05-04 11:00 | 270 | 256
2018-05-04 11:30 | 263 | 250
2018-05-04 12:00 | 257 | 244
2018-05-04 12:30 | 250 | 236
2018-05-04 13:00 | 242 | 228
2018-05-04 13:30 | 205 | 191
2018-05-04 14:00 | 195 | 182
2018-05-04 14:30 | 197 | 184
2018-05-04 15:00 | 205 | 191
2018-05-04 15:30 | 229 | 216
2018-05-04 16:00 | 253 | 239
2018-05-04 16:30 | 277 | 263
2018-05-04 17:00 | 278 | 264
2018-05-04 17:30 | 291 | 277
2018-05-04 18:00 | 324 | 308
2018-05-04 18:30 | 315 | 300
2018-05-04 19:00 | 290 | 276
2018-05-04 19:30 | 293 | 279
2018-05-04 20:00 | 311 | 298
2018-05-04 20:30 | 300 | 287
2018-05-04 21:00 | 283 | 271
2018-05-04 21:30 | 267 | 256
2018-05-04 22:00 | 271 | 260
2018-05-04 22:30 | 286 | 274
2018-05-04 23:00 | 287 | 275
2018-05-04 23:30 | 283 | 271
2018-05-05 | 261 | 245
2018-05-05 00:30 | 226 | 209
2018-05-05 01:00 | 200 | 178
2018-05-05 01:30 | 183 | 160
2018-05-05 02:00 | 198 | 176
2018-05-05 02:30 | 188 | 165
2018-05-05 03:00 | 168 | 144
2018-05-05 03:30 | 167 | 143
2018-05-05 04:00 | 177 | 153
2018-05-05 04:30 | 183 | 160
2018-05-05 05:00 | 185 | 162
2018-05-05 05:30 | 195 | 172
2018-05-05 06:00 | 215 | 197
2018-05-05 06:30 | 244 | 227
2018-05-05 07:00 | 267 | 251
2018-05-05 07:30 | 283 | 269
2018-05-05 08:00 | 290 | 276
2018-05-05 08:30 | 297 | 283
2018-05-05 09:00 | 303 | 289
2018-05-05 09:30 | 309 | 295
2018-05-05 10:00 | 291 | 276
2018-05-05 10:30 | 279 | 266
2018-05-05 11:00 | 302 | 288
2018-05-05 11:30 | 265 | 251
2018-05-05 12:00 | 224 | 210
2018-05-05 12:30 | 210 | 196
2018-05-05 13:00 | 209 | 195
2018-05-05 13:30 | 207 | 193
2018-05-05 14:00 | 196 | 182
2018-05-05 14:30 | 199 | 184
2018-05-05 15:00 | 208 | 193
2018-05-05 15:30 | 236 | 221
2018-05-05 16:00 | 283 | 268
2018-05-05 16:30 | 295 | 280
2018-05-05 17:00 | 311 | 295
2018-05-05 17:30 | 340 | 325
2018-05-05 18:00 | 365 | 349
2018-05-05 18:30 | 366 | 351
2018-05-05 19:00 | 345 | 332
2018-05-05 19:30 | 318 | 306
2018-05-05 20:00 | 321 | 309
2018-05-05 20:30 | 295 | 284
2018-05-05 21:00 | 271 | 260
2018-05-05 21:30 | 278 | 267
2018-05-05 22:00 | 278 | 267
2018-05-05 22:30 | 277 | 265
2018-05-05 23:00 | 285 | 274
2018-05-05 23:30 | 285 | 273
2018-05-06 | 257 | 244
2018-05-06 00:30 | 261 | 248
2018-05-06 01:00 | 267 | 251
2018-05-06 01:30 | 255 | 234
2018-05-06 02:00 | 229 | 205
2018-05-06 02:30 | 209 | 184
2018-05-06 03:00 | 203 | 179
2018-05-06 03:30 | 211 | 186
2018-05-06 04:00 | 214 | 189
2018-05-06 04:30 | 203 | 179
2018-05-06 05:00 | 185 | 157
2018-05-06 05:30 | 176 | 148
2018-05-06 06:00 | 183 | 157
2018-05-06 06:30 | 191 | 170
2018-05-06 07:00 | 222 | 203
2018-05-06 07:30 | 214 | 194
2018-05-06 08:00 | 233 | 213
2018-05-06 08:30 | 254 | 235
2018-05-06 09:00 | 259 | 241
2018-05-06 09:30 | 266 | 253
2018-05-06 10:00 | 280 | 269
2018-05-06 10:30 | 251 | 241
2018-05-06 11:00 | 233 | 222
2018-05-06 11:30 | 211 | 197
2018-05-06 12:00 | 198 | 185
2018-05-06 12:30 | 168 | 153
2018-05-06 13:00 | 169 | 155
2018-05-06 13:30 | 170 | 155
2018-05-06 14:00 | 213 | 200
2018-05-06 14:30 | 231 | 218
2018-05-06 15:00 | 230 | 217
2018-05-06 15:30 | 248 | 235
2018-05-06 16:00 | 248 | 235
2018-05-06 16:30 | 250 | 236
2018-05-06 17:00 | 278 | 264
2018-05-06 17:30 | 285 | 271
2018-05-06 18:00 | 328 | 315
2018-05-06 18:30 | 299 | 285
2018-05-06 19:00 | 270 | 258
2018-05-06 19:30 | 250 | 238
2018-05-06 20:00 | 244 | 234
2018-05-06 20:30 | 258 | 245
2018-05-06 21:00 | 253 | 239
2018-05-06 21:30 | 262 | 247
2018-05-06 22:00 | 221 | 206
2018-05-06 22:30 | 196 | 181
2018-05-06 23:00 | 199 | 184
2018-05-06 23:30 | 206 | 191
2018-05-07 | 207 | 193
2018-05-07 00:30 | 190 | 173
2018-05-07 01:00 | 143 | 120
2018-05-07 01:30 | 120 | 90
2018-05-07 02:00 | 102 | 70
2018-05-07 02:30 | 91 | 61
2018-05-07 03:00 | 100 | 67
2018-05-07 03:30 | 103 | 70
2018-05-07 04:00 | 102 | 68
2018-05-07 04:30 | 108 | 75
2018-05-07 05:00 | 123 | 93
2018-05-07 05:30 | 153 | 128
2018-05-07 06:00 | 168 | 143
2018-05-07 06:30 | 216 | 199
2018-05-07 07:00 | 236 | 221
2018-05-07 07:30 | 228 | 213
2018-05-07 08:00 | 232 | 216
2018-05-07 08:30 | 234 | 218
2018-05-07 09:00 | 240 | 224
2018-05-07 09:30 | 241 | 225
2018-05-07 10:00 | 262 | 249
2018-05-07 10:30 | 267 | 253
2018-05-07 11:00 | 234 | 220
2018-05-07 11:30 | 198 | 183
2018-05-07 12:00 | 187 | 172
2018-05-07 12:30 | 182 | 166
2018-05-07 13:00 | 181 | 165
2018-05-07 13:30 | 167 | 150
2018-05-07 14:00 | 179 | 163
2018-05-07 14:30 | 219 | 205
2018-05-07 15:00 | 246 | 232
2018-05-07 15:30 | 253 | 240
2018-05-07 16:00 | 254 | 241
2018-05-07 16:30 | 255 | 241
2018-05-07 17:00 | 288 | 274
2018-05-07 17:30 | 299 | 285
2018-05-07 18:00 | 274 | 259
2018-05-07 18:30 | 248 | 233
2018-05-07 19:00 | 241 | 228
2018-05-07 19:30 | 238 | 226
2018-05-07 20:00 | 243 | 231
2018-05-07 20:30 | 243 | 231
2018-05-07 21:00 | 238 | 227
2018-05-07 21:30 | 227 | 215
2018-05-07 22:00 | 221 | 209
2018-05-07 22:30 | 254 | 243
2018-05-07 23:00 | 233 | 221
2018-05-07 23:30 | 208 | 195
2018-05-08 | 218 | 202
2018-05-08 00:30 | 210 | 195
2018-05-08 01:00 | 209 | 192
2018-05-08 01:30 | 185 | 166
2018-05-08 02:00 | 155 | 135
2018-05-08 02:30 | 144 | 122
2018-05-08 03:00 | 149 | 128
2018-05-08 03:30 | 144 | 122
2018-05-08 04:00 | 159 | 138
2018-05-08 04:30 | 164 | 143
2018-05-08 05:00 | 167 | 147
2018-05-08 05:30 | 164 | 143
2018-05-08 06:00 | 177 | 156
2018-05-08 06:30 | 244 | 225
2018-05-08 07:00 | 285 | 267
2018-05-08 07:30 | 290 | 274
2018-05-08 08:00 | 318 | 303
2018-05-08 08:30 | 322 | 306
2018-05-08 09:00 | 326 | 310
2018-05-08 09:30 | 358 | 342
2018-05-08 10:00 | 383 | 368
2018-05-08 10:30 | 365 | 349
2018-05-08 11:00 | 358 | 341
2018-05-08 11:30 | 326 | 311
2018-05-08 12:00 | 323 | 307
2018-05-08 12:30 | 341 | 326
2018-05-08 13:00 | 332 | 317
2018-05-08 13:30 | 336 | 321
2018-05-08 14:00 | 380 | 366
2018-05-08 14:30 | 333 | 317
2018-05-08 15:00 | 307 | 290
2018-05-08 15:30 | 275 | 258
2018-05-08 16:00 | 284 | 267
2018-05-08 16:30 | 278 | 262
2018-05-08 17:00 | 273 | 257
2018-05-08 17:30 | 268 | 252
2018-05-08 18:00 | 308 | 291
2018-05-08 18:30 | 248 | 231
2018-05-08 19:00 | 223 | 207
2018-05-08 19:30 | 207 | 192
2018-05-08 20:00 | 239 | 225
2018-05-08 20:30 | 250 | 237
2018-05-08 21:00 | 245 | 232
2018-05-08 21:30 | 262 | 250
2018-05-08 22:00 | 265 | 252
2018-05-08 22:30 | 289 | 276
2018-05-08 23:00 | 300 | 286
2018-05-08 23:30 | 291 | 278
2018-05-09 | 259 | 246
2018-05-09 00:30 | 247 | 232
2018-05-09 01:00 | 250 | 235
2018-05-09 01:30 | 227 | 211
2018-05-09 02:00 | 183 | 165
2018-05-09 02:30 | 187 | 168
2018-05-09 03:00 | 160 | 139
2018-05-09 03:30 | 180 | 161
2018-05-09 04:00 | 201 | 182
2018-05-09 04:30 | 207 | 188
2018-05-09 05:00 | 195 | 175
2018-05-09 05:30 | 219 | 200
2018-05-09 06:00 | 239 | 223
2018-05-09 06:30 | 295 | 278
2018-05-09 07:00 | 311 | 294
2018-05-09 07:30 | 317 | 299
2018-05-09 08:00 | 298 | 281
2018-05-09 08:30 | 250 | 235
2018-05-09 09:00 | 226 | 211
2018-05-09 09:30 | 202 | 187
2018-05-09 10:00 | 195 | 180
2018-05-09 10:30 | 190 | 174
2018-05-09 11:00 | 161 | 143
2018-05-09 11:30 | 150 | 132
2018-05-09 12:00 | 160 | 141
2018-05-09 12:30 | 163 | 145
2018-05-09 13:00 | 174 | 157
2018-05-09 13:30 | 181 | 164
2018-05-09 14:00 | 205 | 188
2018-05-09 14:30 | 235 | 219
2018-05-09 15:00 | 260 | 245
2018-05-09 15:30 | 258 | 243
2018-05-09 16:00 | 260 | 245
2018-05-09 16:30 | 251 | 236
2018-05-09 17:00 | 237 | 222
2018-05-09 17:30 | 249 | 233
2018-05-09 18:00 | 268 | 252
2018-05-09 18:30 | 216 | 199
2018-05-09 19:00 | 220 | 203
2018-05-09 19:30 | 221 | 205
2018-05-09 20:00 | 212 | 197
2018-05-09 20:30 | 183 | 168
2018-05-09 21:00 | 175 | 161
2018-05-09 21:30 | 176 | 162
2018-05-09 22:00 | 166 | 152
2018-05-09 22:30 | 179 | 161
2018-05-09 23:00 | 222 | 204
2018-05-09 23:30 | 234 | 217
2018-05-10 | 214 | 197
2018-05-10 00:30 | 191 | 172
2018-05-10 01:00 | 148 | 129
2018-05-10 01:30 | 108 | 82
2018-05-10 02:00 | 99 | 68
2018-05-10 02:30 | 96 | 64
2018-05-10 03:00 | 87 | 56
2018-05-10 03:30 | 95 | 65
2018-05-10 04:00 | 112 | 82
2018-05-10 04:30 | 97 | 67
2018-05-10 05:00 | 87 | 59
2018-05-10 05:30 | 119 | 92
2018-05-10 06:00 | 160 | 139
2018-05-10 06:30 | 227 | 209
2018-05-10 07:00 | 296 | 278
2018-05-10 07:30 | 310 | 292
2018-05-10 08:00 | 306 | 292
2018-05-10 08:30 | 257 | 243
2018-05-10 09:00 | 230 | 217
2018-05-10 09:30 | 192 | 177
2018-05-10 10:00 | 183 | 168
2018-05-10 10:30 | 157 | 141
2018-05-10 11:00 | 146 | 128
2018-05-10 11:30 | 113 | 93
2018-05-10 12:00 | 112 | 91
2018-05-10 12:30 | 127 | 107
2018-05-10 13:00 | 145 | 128
2018-05-10 13:30 | 173 | 157
2018-05-10 14:00 | 180 | 165
2018-05-10 14:30 | 205 | 190
2018-05-10 15:00 | 212 | 197
2018-05-10 15:30 | 229 | 213
2018-05-10 16:00 | 229 | 214
2018-05-10 16:30 | 232 | 217
2018-05-10 17:00 | 224 | 208
2018-05-10 17:30 | 210 | 194
2018-05-10 18:00 | 217 | 200
2018-05-10 18:30 | 209 | 191
2018-05-10 19:00 | 198 | 181
2018-05-10 19:30 | 200 | 184
2018-05-10 20:00 | 205 | 189
2018-05-10 20:30 | 197 | 182
2018-05-10 21:00 | 190 | 174
2018-05-10 21:30 | 194 | 179
2018-05-10 22:00 | 187 | 172
2018-05-10 22:30 | 197 | 181
2018-05-10 23:00 | 186 | 169
2018-05-10 23:30 | 175 | 159
2018-05-11 | 173 | 155
2018-05-11 00:30 | 188 | 170
2018-05-11 01:00 | 172 | 154
2018-05-11 01:30 | 160 | 140
2018-05-11 02:00 | 147 | 124
2018-05-11 02:30 | 146 | 123
2018-05-11 03:00 | 105 | 75
2018-05-11 03:30 | 78 | 40
2018-05-11 04:00 | 81 | 47
2018-05-11 04:30 | 88 | 56
2018-05-11 05:00 | 104 | 69
2018-05-11 05:30 | 134 | 104
2018-05-11 06:00 | 217 | 195
2018-05-11 06:30 | 261 | 241
2018-05-11 07:00 | 281 | 266
2018-05-11 07:30 | 297 | 284
2018-05-11 08:00 | 321 | 308
2018-05-11 08:30 | 318 | 305
2018-05-11 09:00 | 313 | 301
2018-05-11 09:30 | 324 | 312
2018-05-11 10:00 | 280 | 268
2018-05-11 10:30 | 261 | 250
2018-05-11 11:00 | 240 | 228
2018-05-11 11:30 | 224 | 212
2018-05-11 12:00 | 232 | 218
2018-05-11 12:30 | 220 | 207
2018-05-11 13:00 | 210 | 196
2018-05-11 13:30 | 212 | 198
2018-05-11 14:00 | 206 | 192
2018-05-11 14:30 | 200 | 186
2018-05-11 15:00 | 240 | 227
2018-05-11 15:30 | 283 | 269
2018-05-11 16:00 | 314 | 300
2018-05-11 16:30 | 302 | 288
2018-05-11 17:00 | 318 | 304
2018-05-11 17:30 | 332 | 318
2018-05-11 18:00 | 337 | 322
2018-05-11 18:30 | 315 | 300
2018-05-11 19:00 | 313 | 299
2018-05-11 19:30 | 271 | 258
2018-05-11 20:00 | 303 | 291
2018-05-11 20:30 | 312 | 300
2018-05-11 21:00 | 296 | 284
2018-05-11 21:30 | 305 | 294
2018-05-11 22:00 | 285 | 274
2018-05-11 22:30 | 311 | 297
2018-05-11 23:00 | 308 | 294
2018-05-11 23:30 | 284 | 269
2018-05-12 | 245 | 230
2018-05-12 00:30 | 203 | 187
2018-05-12 01:00 | 175 | 157
2018-05-12 01:30 | 157 | 137
2018-05-12 02:00 | 131 | 108
2018-05-12 02:30 | 128 | 102
2018-05-12 03:00 | 119 | 90
2018-05-12 03:30 | 88 | 57
2018-05-12 04:00 | 73 | 39
2018-05-12 04:30 | 73 | 28
2018-05-12 05:00 | 73 | 27
2018-05-12 05:30 | 88 | 55
2018-05-12 06:00 | 116 | 83
2018-05-12 06:30 | 151 | 126
2018-05-12 07:00 | 199 | 179
2018-05-12 07:30 | 216 | 201
2018-05-12 08:00 | 221 | 205
2018-05-12 08:30 | 239 | 223
2018-05-12 09:00 | 236 | 221
2018-05-12 09:30 | 240 | 226
2018-05-12 10:00 | 225 | 211
2018-05-12 10:30 | 234 | 220
2018-05-12 11:00 | 229 | 215
2018-05-12 11:30 | 202 | 187
2018-05-12 12:00 | 181 | 164
2018-05-12 12:30 | 163 | 144
2018-05-12 13:00 | 183 | 164
2018-05-12 13:30 | 187 | 168
2018-05-12 14:00 | 184 | 165
2018-05-12 14:30 | 185 | 166
2018-05-12 15:00 | 221 | 203
2018-05-12 15:30 | 257 | 240
2018-05-12 16:00 | 308 | 292
2018-05-12 16:30 | 339 | 324
2018-05-12 17:00 | 364 | 351
2018-05-12 17:30 | 385 | 373
2018-05-12 18:00 | 421 | 408
2018-05-12 18:30 | 416 | 404
2018-05-12 19:00 | 377 | 366
2018-05-12 19:30 | 383 | 372
2018-05-12 20:00 | 384 | 374
2018-05-12 20:30 | 391 | 381
2018-05-12 21:00 | 351 | 342
2018-05-12 21:30 | 367 | 358
2018-05-12 22:00 | 351 | 339
2018-05-12 22:30 | 351 | 339
2018-05-12 23:00 | 369 | 357
2018-05-12 23:30 | 368 | 356
2018-05-13 | 370 | 357
2018-05-13 00:30 | 304 | 291
2018-05-13 01:00 | 234 | 220
2018-05-13 01:30 | 205 | 189
2018-05-13 02:00 | 174 | 153
2018-05-13 02:30 | 172 | 148
2018-05-13 03:00 | 176 | 152
2018-05-13 03:30 | 176 | 152
2018-05-13 04:00 | 163 | 139
2018-05-13 04:30 | 158 | 133
2018-05-13 05:00 | 158 | 133
2018-05-13 05:30 | 167 | 142
2018-05-13 06:00 | 182 | 158
2018-05-13 06:30 | 196 | 173
2018-05-13 07:00 | 210 | 187
2018-05-13 07:30 | 224 | 202
2018-05-13 08:00 | 267 | 247
2018-05-13 08:30 | 337 | 321
2018-05-13 09:00 | 345 | 330
2018-05-13 09:30 | 311 | 296
2018-05-13 10:00 | 295 | 279
2018-05-13 10:30 | 300 | 286
2018-05-13 11:00 | 247 | 233
2018-05-13 11:30 | 214 | 198
2018-05-13 12:00 | 207 | 191
2018-05-13 12:30 | 212 | 195
2018-05-13 13:00 | 203 | 184
2018-05-13 13:30 | 197 | 178
2018-05-13 14:00 | 205 | 187
2018-05-13 14:30 | 224 | 205
2018-05-13 15:00 | 246 | 228
2018-05-13 15:30 | 278 | 261
2018-05-13 16:00 | 303 | 287
2018-05-13 16:30 | 322 | 306
2018-05-13 17:00 | 348 | 334
2018-05-13 17:30 | 398 | 385
2018-05-13 18:00 | 439 | 424
2018-05-13 18:30 | 415 | 399
2018-05-13 19:00 | 403 | 388
2018-05-13 19:30 | 402 | 387
2018-05-13 20:00 | 424 | 409
2018-05-13 20:30 | 443 | 428
2018-05-13 21:00 | 413 | 399
2018-05-13 21:30 | 363 | 350
2018-05-13 22:00 | 341 | 327
2018-05-13 22:30 | 349 | 335
2018-05-13 23:00 | 323 | 310
2018-05-13 23:30 | 309 | 296
2018-05-14 | 275 | 259
2018-05-14 00:30 | 230 | 213
2018-05-14 01:00 | 198 | 179
2018-05-14 01:30 | 187 | 165
2018-05-14 02:00 | 187 | 162
2018-05-14 02:30 | 197 | 174
2018-05-14 03:00 | 186 | 162
2018-05-14 03:30 | 187 | 163
2018-05-14 04:00 | 194 | 170
2018-05-14 04:30 | 213 | 191
2018-05-14 05:00 | 216 | 195
2018-05-14 05:30 | 266 | 245
2018-05-14 06:00 | 278 | 260
2018-05-14 06:30 | 329 | 311
2018-05-14 07:00 | 375 | 361
2018-05-14 07:30 | 400 | 385
2018-05-14 08:00 | 406 | 390
2018-05-14 08:30 | 390 | 376
2018-05-14 09:00 | 395 | 381
2018-05-14 09:30 | 389 | 375
2018-05-14 10:00 | 358 | 345
2018-05-14 10:30 | 333 | 320
2018-05-14 11:00 | 349 | 337
2018-05-14 11:30 | 353 | 341
2018-05-14 12:00 | 309 | 297
2018-05-14 12:30 | 310 | 298
2018-05-14 13:00 | 336 | 324
2018-05-14 13:30 | 362 | 350
2018-05-14 14:00 | 388 | 375
2018-05-14 14:30 | 421 | 407
2018-05-14 15:00 | 442 | 427
2018-05-14 15:30 | 447 | 432
2018-05-14 16:00 | 448 | 433
2018-05-14 16:30 | 446 | 431
2018-05-14 17:00 | 435 | 419
2018-05-14 17:30 | 428 | 413
2018-05-14 18:00 | 450 | 433
2018-05-14 18:30 | 432 | 416
2018-05-14 19:00 | 439 | 424
2018-05-14 19:30 | 416 | 402
2018-05-14 20:00 | 448 | 434
2018-05-14 20:30 | 464 | 449
2018-05-14 21:00 | 453 | 437
2018-05-14 21:30 | 471 | 456
2018-05-14 22:00 | 455 | 439
2018-05-14 22:30 | 432 | 417
2018-05-14 23:00 | 401 | 385
2018-05-14 23:30 | 394 | 379
2018-05-15 | 364 | 350
2018-05-15 00:30 | 362 | 348
2018-05-15 01:00 | 340 | 325
2018-05-15 01:30 | 298 | 283
2018-05-15 02:00 | 287 | 269
2018-05-15 02:30 | 287 | 268
2018-05-15 03:00 | 286 | 268
2018-05-15 03:30 | 296 | 277
2018-05-15 04:00 | 281 | 261
2018-05-15 04:30 | 254 | 233
2018-05-15 05:00 | 229 | 207
2018-05-15 05:30 | 260 | 239
2018-05-15 06:00 | 316 | 298
2018-05-15 06:30 | 382 | 373
2018-05-15 07:00 | 443 | 435
2018-05-15 07:30 | 453 | 447
2018-05-15 08:00 | 453 | 448
2018-05-15 08:30 | 454 | 451
2018-05-15 09:00 | 412 | 406
2018-05-15 09:30 | 357 | 348
2018-05-15 10:00 | 365 | 357
2018-05-15 10:30 | 381 | 373
2018-05-15 11:00 | 378 | 370
2018-05-15 11:30 | 376 | 369
2018-05-15 12:00 | 366 | 358
2018-05-15 12:30 | 362 | 354
2018-05-15 13:00 | 367 | 359
2018-05-15 13:30 | 380 | 372
2018-05-15 14:00 | 383 | 373
2018-05-15 14:30 | 401 | 390
2018-05-15 15:00 | 454 | 443
2018-05-15 15:30 | 500 | 489
2018-05-15 16:00 | 493 | 488
2018-05-15 16:30 | 507 | 502
2018-05-15 17:00 | 495 | 490
2018-05-15 17:30 | 468 | 463
2018-05-15 18:00 | 486 | 481
2018-05-15 18:30 | 493 | 487
2018-05-15 19:00 | 459 | 455
2018-05-15 19:30 | 448 | 437
2018-05-15 20:00 | 458 | 447
2018-05-15 20:30 | 486 | 476
2018-05-15 21:00 | 484 | 475
2018-05-15 21:30 | 513 | 503
2018-05-15 22:00 | 522 | 512
2018-05-15 22:30 | 498 | 489
2018-05-15 23:00 | 467 | 460
2018-05-15 23:30 | 459 | 451
2018-05-16 | 453 | 446
2018-05-16 00:30 | 443 | 437
2018-05-16 01:00 | 418 | 411
2018-05-16 01:30 | 394 | 385
2018-05-16 02:00 | 331 | 320
2018-05-16 02:30 | 324 | 314
2018-05-16 03:00 | 294 | 285
2018-05-16 03:30 | 291 | 281
2018-05-16 04:00 | 323 | 313
2018-05-16 04:30 | 334 | 324
2018-05-16 05:00 | 338 | 328
2018-05-16 05:30 | 329 | 319
2018-05-16 06:00 | 367 | 357
2018-05-16 06:30 | 434 | 423
2018-05-16 07:00 | 429 | 418
2018-05-16 07:30 | 410 | 400
2018-05-16 08:00 | 406 | 397
2018-05-16 08:30 | 390 | 380
2018-05-16 09:00 | 373 | 364
2018-05-16 09:30 | 357 | 347
2018-05-16 10:00 | 337 | 328
2018-05-16 10:30 | 320 | 312
2018-05-16 11:00 | 312 | 304
2018-05-16 11:30 | 294 | 287
2018-05-16 12:00 | 269 | 263
2018-05-16 12:30 | 275 | 269
2018-05-16 13:00 | 350 | 342
2018-05-16 13:30 | 325 | 319
2018-05-16 14:00 | 326 | 319
2018-05-16 14:30 | 342 | 334
2018-05-16 15:00 | 358 | 350
2018-05-16 15:30 | 389 | 380
2018-05-16 16:00 | 422 | 412
2018-05-16 16:30 | 471 | 460
2018-05-16 17:00 | 477 | 465
2018-05-16 17:30 | 478 | 466
2018-05-16 18:00 | 451 | 440
2018-05-16 18:30 | 428 | 419
2018-05-16 19:00 | 411 | 404
2018-05-16 19:30 | 412 | 405
2018-05-16 20:00 | 422 | 416
2018-05-16 20:30 | 418 | 412
2018-05-16 21:00 | 406 | 399
2018-05-16 21:30 | 384 | 377
2018-05-16 22:00 | 344 | 338
2018-05-16 22:30 | 355 | 348
2018-05-16 23:00 | 351 | 343
2018-05-16 23:30 | 320 | 313
2018-05-17 | 315 | 306
2018-05-17 00:30 | 281 | 272
2018-05-17 01:00 | 236 | 226
2018-05-17 01:30 | 215 | 203
2018-05-17 02:00 | 169 | 154
2018-05-17 02:30 | 192 | 174
2018-05-17 03:00 | 196 | 177
2018-05-17 03:30 | 196 | 176
2018-05-17 04:00 | 203 | 184
2018-05-17 04:30 | 212 | 194
2018-05-17 05:00 | 219 | 203
2018-05-17 05:30 | 260 | 246
2018-05-17 06:00 | 310 | 297
2018-05-17 06:30 | 346 | 332
2018-05-17 07:00 | 368 | 355
2018-05-17 07:30 | 386 | 372
2018-05-17 08:00 | 387 | 372
2018-05-17 08:30 | 338 | 324
2018-05-17 09:00 | 310 | 296
2018-05-17 09:30 | 283 | 270
2018-05-17 10:00 | 261 | 249
2018-05-17 10:30 | 290 | 278
2018-05-17 11:00 | 295 | 282
2018-05-17 11:30 | 297 | 284
2018-05-17 12:00 | 301 | 288
2018-05-17 12:30 | 328 | 315
2018-05-17 13:00 | 345 | 332
2018-05-17 13:30 | 357 | 343
2018-05-17 14:00 | 372 | 358
2018-05-17 14:30 | 374 | 361
2018-05-17 15:00 | 382 | 369
2018-05-17 15:30 | 397 | 384
2018-05-17 16:00 | 388 | 375
2018-05-17 16:30 | 413 | 400
2018-05-17 17:00 | 435 | 420
2018-05-17 17:30 | 425 | 409
2018-05-17 18:00 | 413 | 397
2018-05-17 18:30 | 418 | 403
2018-05-17 19:00 | 409 | 395
2018-05-17 19:30 | 405 | 392
2018-05-17 20:00 | 424 | 411
2018-05-17 20:30 | 407 | 395
2018-05-17 21:00 | 415 | 403
2018-05-17 21:30 | 429 | 416
2018-05-17 22:00 | 420 | 404
2018-05-17 22:30 | 412 | 397
2018-05-17 23:00 | 396 | 382
2018-05-17 23:30 | 391 | 377
2018-05-18 | 381 | 367
2018-05-18 00:30 | 360 | 345
2018-05-18 01:00 | 352 | 338
2018-05-18 01:30 | 336 | 321
2018-05-18 02:00 | 304 | 289
2018-05-18 02:30 | 287 | 272
2018-05-18 03:00 | 268 | 253
2018-05-18 03:30 | 273 | 256
2018-05-18 04:00 | 288 | 269
2018-05-18 04:30 | 312 | 293
2018-05-18 05:00 | 361 | 341
2018-05-18 05:30 | 378 | 359
2018-05-18 06:00 | 388 | 371
2018-05-18 06:30 | 411 | 395
2018-05-18 07:00 | 448 | 432
2018-05-18 07:30 | 471 | 453
2018-05-18 08:00 | 492 | 473
2018-05-18 08:30 | 457 | 437
2018-05-18 09:00 | 448 | 429
2018-05-18 09:30 | 443 | 426
2018-05-18 10:00 | 437 | 425
2018-05-18 10:30 | 430 | 419
2018-05-18 11:00 | 437 | 427
2018-05-18 11:30 | 440 | 429
2018-05-18 12:00 | 441 | 431
2018-05-18 12:30 | 430 | 420
2018-05-18 13:00 | 426 | 416
2018-05-18 13:30 | 437 | 427
2018-05-18 14:00 | 433 | 423
2018-05-18 14:30 | 432 | 421
2018-05-18 15:00 | 438 | 428
2018-05-18 15:30 | 445 | 434
2018-05-18 16:00 | 445 | 434
2018-05-18 16:30 | 456 | 445
2018-05-18 17:00 | 475 | 464
2018-05-18 17:30 | 472 | 460
2018-05-18 18:00 | 442 | 430
2018-05-18 18:30 | 430 | 419
2018-05-18 19:00 | 435 | 424
2018-05-18 19:30 | 411 | 400
2018-05-18 20:00 | 421 | 411
2018-05-18 20:30 | 467 | 457
2018-05-18 21:00 | 473 | 462
2018-05-18 21:30 | 460 | 449
2018-05-18 22:00 | 451 | 440
2018-05-18 22:30 | 466 | 453
2018-05-18 23:00 | 437 | 425
2018-05-18 23:30 | 427 | 416
2018-05-19 | 396 | 384
2018-05-19 00:30 | 378 | 366
2018-05-19 01:00 | 395 | 383
2018-05-19 01:30 | 381 | 368
2018-05-19 02:00 | 364 | 349
2018-05-19 02:30 | 347 | 333
2018-05-19 03:00 | 333 | 319
2018-05-19 03:30 | 335 | 320
2018-05-19 04:00 | 342 | 327
2018-05-19 04:30 | 338 | 323
2018-05-19 05:00 | 330 | 315
2018-05-19 05:30 | 357 | 341
2018-05-19 06:00 | 382 | 367
2018-05-19 06:30 | 390 | 374
2018-05-19 07:00 | 400 | 384
2018-05-19 07:30 | 439 | 424
2018-05-19 08:00 | 458 | 443
2018-05-19 08:30 | 449 | 434
2018-05-19 09:00 | 454 | 439
2018-05-19 09:30 | 442 | 428
2018-05-19 10:00 | 424 | 411
2018-05-19 10:30 | 387 | 375
2018-05-19 11:00 | 373 | 362
2018-05-19 11:30 | 370 | 357
2018-05-19 12:00 | 348 | 334
2018-05-19 12:30 | 331 | 317
2018-05-19 13:00 | 322 | 308
2018-05-19 13:30 | 322 | 308
2018-05-19 14:00 | 319 | 305
2018-05-19 14:30 | 337 | 322
2018-05-19 15:00 | 316 | 302
2018-05-19 15:30 | 352 | 337
2018-05-19 16:00 | 384 | 369
2018-05-19 16:30 | 407 | 390
2018-05-19 17:00 | 429 | 411
2018-05-19 17:30 | 447 | 431
2018-05-19 18:00 | 460 | 444
2018-05-19 18:30 | 427 | 411
2018-05-19 19:00 | 417 | 402
2018-05-19 19:30 | 409 | 395
2018-05-19 20:00 | 415 | 402
2018-05-19 20:30 | 422 | 409
2018-05-19 21:00 | 427 | 415
2018-05-19 21:30 | 447 | 435
2018-05-19 22:00 | 469 | 457
2018-05-19 22:30 | 428 | 416
2018-05-19 23:00 | 408 | 397
2018-05-19 23:30 | 400 | 390
2018-05-20 | 383 | 373
2018-05-20 00:30 | 344 | 333
2018-05-20 01:00 | 293 | 278
2018-05-20 01:30 | 284 | 269
2018-05-20 02:00 | 272 | 256
2018-05-20 02:30 | 252 | 236
2018-05-20 03:00 | 232 | 216
2018-05-20 03:30 | 229 | 214
2018-05-20 04:00 | 240 | 224
2018-05-20 04:30 | 204 | 187
2018-05-20 05:00 | 174 | 155
2018-05-20 05:30 | 179 | 160
2018-05-20 06:00 | 188 | 169
2018-05-20 06:30 | 223 | 206
2018-05-20 07:00 | 259 | 242
2018-05-20 07:30 | 324 | 308
2018-05-20 08:00 | 345 | 328
2018-05-20 08:30 | 369 | 351
2018-05-20 09:00 | 381 | 367
2018-05-20 09:30 | 364 | 352
2018-05-20 10:00 | 351 | 338
2018-05-20 10:30 | 327 | 314
2018-05-20 11:00 | 295 | 282
2018-05-20 11:30 | 271 | 258
2018-05-20 12:00 | 242 | 227
2018-05-20 12:30 | 244 | 227
2018-05-20 13:00 | 287 | 270
2018-05-20 13:30 | 304 | 287
2018-05-20 14:00 | 317 | 300
2018-05-20 14:30 | 315 | 300
2018-05-20 15:00 | 320 | 305
2018-05-20 15:30 | 348 | 333
2018-05-20 16:00 | 378 | 362
2018-05-20 16:30 | 440 | 424
2018-05-20 17:00 | 471 | 456
2018-05-20 17:30 | 500 | 485
2018-05-20 18:00 | 486 | 473
2018-05-20 18:30 | 497 | 484
2018-05-20 19:00 | 490 | 478
2018-05-20 19:30 | 479 | 468
2018-05-20 20:00 | 493 | 483
2018-05-20 20:30 | 502 | 491
2018-05-20 21:00 | 468 | 457
2018-05-20 21:30 | 448 | 437
2018-05-20 22:00 | 423 | 411
2018-05-20 22:30 | 378 | 367
2018-05-20 23:00 | 350 | 340
2018-05-20 23:30 | 347 | 337
2018-05-21 | 360 | 350
2018-05-21 00:30 | 352 | 340
2018-05-21 01:00 | 322 | 309
2018-05-21 01:30 | 316 | 302
2018-05-21 02:00 | 301 | 287
2018-05-21 02:30 | 270 | 256
2018-05-21 03:00 | 226 | 210
2018-05-21 03:30 | 198 | 181
2018-05-21 04:00 | 178 | 160
2018-05-21 04:30 | 156 | 134
2018-05-21 05:00 | 184 | 162
2018-05-21 05:30 | 253 | 235
2018-05-21 06:00 | 349 | 333
2018-05-21 06:30 | 474 | 459
2018-05-21 07:00 | 535 | 523
2018-05-21 07:30 | 537 | 529
2018-05-21 08:00 | 537 | 530
2018-05-21 08:30 | 520 | 513
2018-05-21 09:00 | 526 | 519
2018-05-21 09:30 | 520 | 515
2018-05-21 10:00 | 470 | 466
2018-05-21 10:30 | 435 | 429
2018-05-21 11:00 | 419 | 408
2018-05-21 11:30 | 400 | 389
2018-05-21 12:00 | 365 | 355
2018-05-21 12:30 | 346 | 337
2018-05-21 13:00 | 353 | 344
2018-05-21 13:30 | 358 | 349
2018-05-21 14:00 | 365 | 355
2018-05-21 14:30 | 388 | 378
2018-05-21 15:00 | 389 | 378
2018-05-21 15:30 | 408 | 396
2018-05-21 16:00 | 426 | 414
2018-05-21 16:30 | 465 | 458
2018-05-21 17:00 | 483 | 478
2018-05-21 17:30 | 506 | 500
2018-05-21 18:00 | 523 | 517
2018-05-21 18:30 | 514 | 508
2018-05-21 19:00 | 503 | 497
2018-05-21 19:30 | 462 | 457
2018-05-21 20:00 | 478 | 474
2018-05-21 20:30 | 498 | 494
2018-05-21 21:00 | 491 | 487
2018-05-21 21:30 | 475 | 466
2018-05-21 22:00 | 496 | 485
2018-05-21 22:30 | 463 | 453
2018-05-21 23:00 | 448 | 437
2018-05-21 23:30 | 428 | 416
2018-05-22 | 416 | 405
2018-05-22 00:30 | 376 | 366
2018-05-22 01:00 | 360 | 349
2018-05-22 01:30 | 316 | 303
2018-05-22 02:00 | 231 | 217
2018-05-22 02:30 | 208 | 194
2018-05-22 03:00 | 208 | 193
2018-05-22 03:30 | 212 | 196
2018-05-22 04:00 | 212 | 197
2018-05-22 04:30 | 222 | 205
2018-05-22 05:00 | 254 | 239
2018-05-22 05:30 | 273 | 257
2018-05-22 06:00 | 315 | 299
2018-05-22 06:30 | 365 | 350
2018-05-22 07:00 | 444 | 432
2018-05-22 07:30 | 491 | 477
2018-05-22 08:00 | 506 | 492
2018-05-22 08:30 | 511 | 496
2018-05-22 09:00 | 492 | 478
2018-05-22 09:30 | 472 | 459
2018-05-22 10:00 | 449 | 440
2018-05-22 10:30 | 439 | 431
2018-05-22 11:00 | 436 | 428
2018-05-22 11:30 | 412 | 404
2018-05-22 12:00 | 398 | 390
2018-05-22 12:30 | 394 | 386
2018-05-22 13:00 | 391 | 383
2018-05-22 13:30 | 400 | 393
2018-05-22 14:00 | 399 | 391
2018-05-22 14:30 | 397 | 389
2018-05-22 15:00 | 415 | 406
2018-05-22 15:30 | 441 | 432
2018-05-22 16:00 | 480 | 470
2018-05-22 16:30 | 518 | 507
2018-05-22 17:00 | 517 | 505
2018-05-22 17:30 | 537 | 526
2018-05-22 18:00 | 553 | 548
2018-05-22 18:30 | 542 | 537
2018-05-22 19:00 | 521 | 517
2018-05-22 19:30 | 498 | 494
2018-05-22 20:00 | 505 | 502
2018-05-22 20:30 | 504 | 500
2018-05-22 21:00 | 482 | 472
2018-05-22 21:30 | 477 | 466
2018-05-22 22:00 | 475 | 464
2018-05-22 22:30 | 469 | 458
2018-05-22 23:00 | 469 | 457
2018-05-22 23:30 | 449 | 437
2018-05-23 | 401 | 390
2018-05-23 00:30 | 388 | 375
2018-05-23 01:00 | 366 | 354
2018-05-23 01:30 | 350 | 338
2018-05-23 02:00 | 343 | 330
2018-05-23 02:30 | 313 | 300
2018-05-23 03:00 | 321 | 307
2018-05-23 03:30 | 312 | 299
2018-05-23 04:00 | 316 | 304
2018-05-23 04:30 | 298 | 285
2018-05-23 05:00 | 292 | 280
2018-05-23 05:30 | 331 | 320
2018-05-23 06:00 | 336 | 326
2018-05-23 06:30 | 342 | 332
2018-05-23 07:00 | 401 | 389
2018-05-23 07:30 | 387 | 379
2018-05-23 08:00 | 397 | 391
2018-05-23 08:30 | 375 | 369
2018-05-23 09:00 | 356 | 351
2018-05-23 09:30 | 324 | 320
2018-05-23 10:00 | 294 | 290
2018-05-23 10:30 | 273 | 269
2018-05-23 11:00 | 270 | 266
2018-05-23 11:30 | 238 | 235
2018-05-23 12:00 | 277 | 273
2018-05-23 12:30 | 282 | 278
2018-05-23 13:00 | 291 | 287
2018-05-23 13:30 | 296 | 291
2018-05-23 14:00 | 311 | 306
2018-05-23 14:30 | 317 | 312
2018-05-23 15:00 | 381 | 375
2018-05-23 15:30 | 429 | 422
2018-05-23 16:00 | 439 | 431
2018-05-23 16:30 | 447 | 438
2018-05-23 17:00 | 457 | 448
2018-05-23 17:30 | 450 | 441
2018-05-23 18:00 | 442 | 433
2018-05-23 18:30 | 429 | 420
2018-05-23 19:00 | 444 | 434
2018-05-23 19:30 | 432 | 424
2018-05-23 20:00 | 444 | 435
2018-05-23 20:30 | 454 | 446
2018-05-23 21:00 | 443 | 435
2018-05-23 21:30 | 465 | 457
2018-05-23 22:00 | 451 | 444
2018-05-23 22:30 | 468 | 461
2018-05-23 23:00 | 444 | 437
2018-05-23 23:30 | 430 | 424
2018-05-24 | 396 | 390
2018-05-24 00:30 | 393 | 385
2018-05-24 01:00 | 378 | 370
2018-05-24 01:30 | 349 | 341
2018-05-24 02:00 | 315 | 307
2018-05-24 02:30 | 305 | 298
2018-05-24 03:00 | 304 | 295
2018-05-24 03:30 | 306 | 296
2018-05-24 04:00 | 293 | 283
2018-05-24 04:30 | 290 | 280
2018-05-24 05:00 | 296 | 286
2018-05-24 05:30 | 317 | 307
2018-05-24 06:00 | 357 | 346
2018-05-24 06:30 | 378 | 369
2018-05-24 07:00 | 436 | 427
2018-05-24 07:30 | 438 | 428
2018-05-24 08:00 | 442 | 431
2018-05-24 08:30 | 446 | 435
2018-05-24 09:00 | 434 | 424
2018-05-24 09:30 | 428 | 418
2018-05-24 10:00 | 418 | 408
2018-05-24 10:30 | 408 | 399
2018-05-24 11:00 | 425 | 415
2018-05-24 11:30 | 424 | 415
2018-05-24 12:00 | 409 | 400
2018-05-24 12:30 | 406 | 397
2018-05-24 13:00 | 436 | 427
2018-05-24 13:30 | 449 | 439
2018-05-24 14:00 | 474 | 463
2018-05-24 14:30 | 461 | 451
2018-05-24 15:00 | 441 | 431
2018-05-24 15:30 | 439 | 429
2018-05-24 16:00 | 450 | 440
2018-05-24 16:30 | 442 | 432
2018-05-24 17:00 | 456 | 445
2018-05-24 17:30 | 471 | 459
2018-05-24 18:00 | 458 | 445
2018-05-24 18:30 | 427 | 416
2018-05-24 19:00 | 417 | 406
2018-05-24 19:30 | 395 | 385
2018-05-24 20:00 | 410 | 400
2018-05-24 20:30 | 414 | 404
2018-05-24 21:00 | 399 | 390
2018-05-24 21:30 | 406 | 396
2018-05-24 22:00 | 420 | 408
2018-05-24 22:30 | 402 | 390
2018-05-24 23:00 | 375 | 364
2018-05-24 23:30 | 385 | 374
2018-05-25 | 377 | 366
2018-05-25 00:30 | 351 | 341
2018-05-25 01:00 | 325 | 315
2018-05-25 01:30 | 283 | 274
2018-05-25 02:00 | 269 | 261
2018-05-25 02:30 | 259 | 250
2018-05-25 03:00 | 234 | 222
2018-05-25 03:30 | 233 | 221
2018-05-25 04:00 | 240 | 227
2018-05-25 04:30 | 227 | 214
2018-05-25 05:00 | 240 | 227
2018-05-25 05:30 | 258 | 246
2018-05-25 06:00 | 291 | 279
2018-05-25 06:30 | 353 | 344
2018-05-25 07:00 | 378 | 373
2018-05-25 07:30 | 401 | 395
2018-05-25 08:00 | 413 | 408
2018-05-25 08:30 | 406 | 402
2018-05-25 09:00 | 415 | 411
2018-05-25 09:30 | 407 | 403
2018-05-25 10:00 | 392 | 388
2018-05-25 10:30 | 398 | 394
2018-05-25 11:00 | 394 | 390
2018-05-25 11:30 | 380 | 374
2018-05-25 12:00 | 369 | 358
2018-05-25 12:30 | 387 | 375
2018-05-25 13:00 | 410 | 398
2018-05-25 13:30 | 407 | 396
2018-05-25 14:00 | 398 | 387
2018-05-25 14:30 | 405 | 394
2018-05-25 15:00 | 413 | 402
2018-05-25 15:30 | 438 | 426
2018-05-25 16:00 | 443 | 430
2018-05-25 16:30 | 434 | 423
2018-05-25 17:00 | 442 | 437
2018-05-25 17:30 | 421 | 418
2018-05-25 18:00 | 407 | 403
2018-05-25 18:30 | 390 | 386
2018-05-25 19:00 | 384 | 380
2018-05-25 19:30 | 368 | 365
2018-05-25 20:00 | 424 | 417
2018-05-25 20:30 | 429 | 417
2018-05-25 21:00 | 406 | 395
2018-05-25 21:30 | 403 | 392
2018-05-25 22:00 | 397 | 385
2018-05-25 22:30 | 404 | 392
2018-05-25 23:00 | 363 | 353
2018-05-25 23:30 | 358 | 347
2018-05-26 | 346 | 335
2018-05-26 00:30 | 340 | 329
2018-05-26 01:00 | 350 | 338
2018-05-26 01:30 | 289 | 278
2018-05-26 02:00 | 239 | 225
2018-05-26 02:30 | 217 | 200
2018-05-26 03:00 | 211 | 194
2018-05-26 03:30 | 204 | 185
2018-05-26 04:00 | 187 | 168
2018-05-26 04:30 | 215 | 197
2018-05-26 05:00 | 224 | 206
2018-05-26 05:30 | 231 | 214
2018-05-26 06:00 | 242 | 227
2018-05-26 06:30 | 257 | 245
2018-05-26 07:00 | 314 | 303
2018-05-26 07:30 | 354 | 345
2018-05-26 08:00 | 390 | 380
2018-05-26 08:30 | 429 | 423
2018-05-26 09:00 | 401 | 398
2018-05-26 09:30 | 393 | 391
2018-05-26 10:00 | 326 | 322
2018-05-26 10:30 | 313 | 306
2018-05-26 11:00 | 301 | 294
2018-05-26 11:30 | 290 | 283
2018-05-26 12:00 | 288 | 281
2018-05-26 12:30 | 294 | 287
2018-05-26 13:00 | 289 | 283
2018-05-26 13:30 | 290 | 283
2018-05-26 14:00 | 289 | 281
2018-05-26 14:30 | 304 | 296
2018-05-26 15:00 | 329 | 321
2018-05-26 15:30 | 318 | 310
2018-05-26 16:00 | 332 | 323
2018-05-26 16:30 | 339 | 330
2018-05-26 17:00 | 363 | 353
2018-05-26 17:30 | 379 | 368
2018-05-26 18:00 | 357 | 346
2018-05-26 18:30 | 342 | 331
2018-05-26 19:00 | 357 | 346
2018-05-26 19:30 | 353 | 342
2018-05-26 20:00 | 344 | 335
2018-05-26 20:30 | 335 | 327
2018-05-26 21:00 | 282 | 274
2018-05-26 21:30 | 294 | 284
2018-05-26 22:00 | 309 | 300
2018-05-26 22:30 | 287 | 278
2018-05-26 23:00 | 282 | 271
2018-05-26 23:30 | 276 | 263
2018-05-27 | 268 | 255
2018-05-27 00:30 | 245 | 232
2018-05-27 01:00 | 230 | 216
2018-05-27 01:30 | 201 | 187
2018-05-27 02:00 | 182 | 165
2018-05-27 02:30 | 161 | 144
2018-05-27 03:00 | 165 | 147
2018-05-27 03:30 | 202 | 186
2018-05-27 04:00 | 224 | 208
2018-05-27 04:30 | 225 | 209
2018-05-27 05:00 | 225 | 210
2018-05-27 05:30 | 250 | 235
2018-05-27 06:00 | 244 | 228
2018-05-27 06:30 | 222 | 208
2018-05-27 07:00 | 231 | 217
2018-05-27 07:30 | 247 | 232
2018-05-27 08:00 | 268 | 255
2018-05-27 08:30 | 286 | 274
2018-05-27 09:00 | 288 | 275
2018-05-27 09:30 | 293 | 281
2018-05-27 10:00 | 299 | 287
2018-05-27 10:30 | 307 | 295
2018-05-27 11:00 | 326 | 313
2018-05-27 11:30 | 316 | 304
2018-05-27 12:00 | 308 | 296
2018-05-27 12:30 | 312 | 300
2018-05-27 13:00 | 311 | 299
2018-05-27 13:30 | 308 | 295
2018-05-27 14:00 | 301 | 289
2018-05-27 14:30 | 318 | 306
2018-05-27 15:00 | 322 | 310
2018-05-27 15:30 | 312 | 299
2018-05-27 16:00 | 312 | 299
2018-05-27 16:30 | 349 | 335
2018-05-27 17:00 | 400 | 384
2018-05-27 17:30 | 417 | 402
2018-05-27 18:00 | 406 | 391
2018-05-27 18:30 | 397 | 383
2018-05-27 19:00 | 397 | 384
2018-05-27 19:30 | 385 | 372
2018-05-27 20:00 | 384 | 371
2018-05-27 20:30 | 386 | 373
2018-05-27 21:00 | 375 | 363
2018-05-27 21:30 | 339 | 328
2018-05-27 22:00 | 298 | 287
2018-05-27 22:30 | 284 | 271
2018-05-27 23:00 | 279 | 266
2018-05-27 23:30 | 292 | 280
2018-05-28 | 271 | 258
2018-05-28 00:30 | 244 | 232
2018-05-28 01:00 | 221 | 208
2018-05-28 01:30 | 194 | 182
2018-05-28 02:00 | 184 | 169
2018-05-28 02:30 | 213 | 193
2018-05-28 03:00 | 214 | 194
2018-05-28 03:30 | 220 | 199
2018-05-28 04:00 | 216 | 195
2018-05-28 04:30 | 192 | 170
2018-05-28 05:00 | 196 | 175
2018-05-28 05:30 | 227 | 206
2018-05-28 06:00 | 242 | 220
2018-05-28 06:30 | 284 | 265
2018-05-28 07:00 | 311 | 292
2018-05-28 07:30 | 353 | 334
2018-05-28 08:00 | 373 | 352
2018-05-28 08:30 | 372 | 352
2018-05-28 09:00 | 364 | 346
2018-05-28 09:30 | 358 | 343
2018-05-28 10:00 | 353 | 338
2018-05-28 10:30 | 331 | 317
2018-05-28 11:00 | 311 | 297
2018-05-28 11:30 | 334 | 320
2018-05-28 12:00 | 320 | 306
2018-05-28 12:30 | 302 | 288
2018-05-28 13:00 | 282 | 269
2018-05-28 13:30 | 277 | 263
2018-05-28 14:00 | 298 | 284
2018-05-28 14:30 | 324 | 310
2018-05-28 15:00 | 348 | 334
2018-05-28 15:30 | 348 | 334
2018-05-28 16:00 | 365 | 350
2018-05-28 16:30 | 384 | 368
2018-05-28 17:00 | 392 | 376
2018-05-28 17:30 | 409 | 392
2018-05-28 18:00 | 386 | 368
2018-05-28 18:30 | 368 | 351
2018-05-28 19:00 | 392 | 374
2018-05-28 19:30 | 364 | 348
2018-05-28 20:00 | 397 | 380
2018-05-28 20:30 | 413 | 397
2018-05-28 21:00 | 378 | 362
2018-05-28 21:30 | 359 | 344
2018-05-28 22:00 | 332 | 318
2018-05-28 22:30 | 351 | 336
2018-05-28 23:00 | 326 | 311
2018-05-28 23:30 | 317 | 303
2018-05-29 | 283 | 268
2018-05-29 00:30 | 274 | 256
2018-05-29 01:00 | 278 | 260
2018-05-29 01:30 | 269 | 251
2018-05-29 02:00 | 250 | 231
2018-05-29 02:30 | 237 | 218
2018-05-29 03:00 | 207 | 186
2018-05-29 03:30 | 180 | 157
2018-05-29 04:00 | 168 | 142
2018-05-29 04:30 | 155 | 128
2018-05-29 05:00 | 151 | 122
2018-05-29 05:30 | 192 | 169
2018-05-29 06:00 | 249 | 230
2018-05-29 06:30 | 309 | 290
2018-05-29 07:00 | 347 | 340
2018-05-29 07:30 | 365 | 357
2018-05-29 08:00 | 386 | 377
2018-05-29 08:30 | 387 | 378
2018-05-29 09:00 | 380 | 373
2018-05-29 09:30 | 378 | 372
2018-05-29 10:00 | 363 | 358
2018-05-29 10:30 | 336 | 331
2018-05-29 11:00 | 345 | 341
2018-05-29 11:30 | 342 | 337
2018-05-29 12:00 | 344 | 339
2018-05-29 12:30 | 354 | 349
2018-05-29 13:00 | 355 | 351
2018-05-29 13:30 | 322 | 318
2018-05-29 14:00 | 339 | 325
2018-05-29 14:30 | 334 | 318
2018-05-29 15:00 | 326 | 311
2018-05-29 15:30 | 322 | 307
2018-05-29 16:00 | 339 | 324
2018-05-29 16:30 | 356 | 341
2018-05-29 17:00 | 325 | 310
2018-05-29 17:30 | 294 | 278
2018-05-29 18:00 | 313 | 297
2018-05-29 18:30 | 312 | 296
2018-05-29 19:00 | 328 | 313
2018-05-29 19:30 | 298 | 283
2018-05-29 20:00 | 296 | 282
2018-05-29 20:30 | 331 | 317
2018-05-29 21:00 | 356 | 341
2018-05-29 21:30 | 376 | 362
2018-05-29 22:00 | 341 | 328
2018-05-29 22:30 | 365 | 350
2018-05-29 23:00 | 355 | 339
2018-05-29 23:30 | 337 | 323
2018-05-30 | 316 | 301
2018-05-30 00:30 | 307 | 292
2018-05-30 01:00 | 298 | 281
2018-05-30 01:30 | 277 | 257
2018-05-30 02:00 | 234 | 214
2018-05-30 02:30 | 234 | 214
2018-05-30 03:00 | 231 | 211
2018-05-30 03:30 | 247 | 227
2018-05-30 04:00 | 257 | 238
2018-05-30 04:30 | 260 | 240
2018-05-30 05:00 | 262 | 243
2018-05-30 05:30 | 286 | 266
2018-05-30 06:00 | 290 | 270
2018-05-30 06:30 | 347 | 329
2018-05-30 07:00 | 386 | 368
2018-05-30 07:30 | 385 | 369
2018-05-30 08:00 | 385 | 370
2018-05-30 08:30 | 377 | 362
2018-05-30 09:00 | 384 | 369
2018-05-30 09:30 | 370 | 356
2018-05-30 10:00 | 359 | 344
2018-05-30 10:30 | 352 | 338
2018-05-30 11:00 | 370 | 356
2018-05-30 11:30 | 361 | 347
2018-05-30 12:00 | 357 | 343
2018-05-30 12:30 | 349 | 335
2018-05-30 13:00 | 361 | 347
2018-05-30 13:30 | 372 | 357
2018-05-30 14:00 | 391 | 375
2018-05-30 14:30 | 401 | 385
2018-05-30 15:00 | 399 | 383
2018-05-30 15:30 | 401 | 384
2018-05-30 16:00 | 404 | 388
2018-05-30 16:30 | 395 | 379
2018-05-30 17:00 | 422 | 405
2018-05-30 17:30 | 416 | 401
2018-05-30 18:00 | 389 | 377
2018-05-30 18:30 | 359 | 348
2018-05-30 19:00 | 332 | 321
2018-05-30 19:30 | 310 | 301
2018-05-30 20:00 | 349 | 338
2018-05-30 20:30 | 366 | 356
2018-05-30 21:00 | 344 | 334
2018-05-30 21:30 | 331 | 320
2018-05-30 22:00 | 318 | 305
2018-05-30 22:30 | 309 | 293
2018-05-30 23:00 | 283 | 267
2018-05-30 23:30 | 271 | 255
2018-05-31 | 258 | 243
2018-05-31 00:30 | 252 | 237
2018-05-31 01:00 | 254 | 239
2018-05-31 01:30 | 233 | 217
2018-05-31 02:00 | 228 | 209
2018-05-31 02:30 | 217 | 197
2018-05-31 03:00 | 217 | 194
2018-05-31 03:30 | 227 | 206
2018-05-31 04:00 | 228 | 209
2018-05-31 04:30 | 236 | 219
2018-05-31 05:00 | 241 | 224
2018-05-31 05:30 | 251 | 233
2018-05-31 06:00 | 282 | 264
2018-05-31 06:30 | 350 | 336
2018-05-31 07:00 | 420 | 406
2018-05-31 07:30 | 453 | 438
2018-05-31 08:00 | 442 | 428
2018-05-31 08:30 | 442 | 430
2018-05-31 09:00 | 431 | 419
2018-05-31 09:30 | 403 | 392
2018-05-31 10:00 | 394 | 383
2018-05-31 10:30 | 375 | 365
2018-05-31 11:00 | 373 | 364
2018-05-31 11:30 | 377 | 367
2018-05-31 12:00 | 369 | 359
2018-05-31 12:30 | 359 | 350
2018-05-31 13:00 | 377 | 367
2018-05-31 13:30 | 383 | 373
2018-05-31 14:00 | 378 | 368
2018-05-31 14:30 | 400 | 389
2018-05-31 15:00 | 421 | 410
2018-05-31 15:30 | 420 | 410
2018-05-31 16:00 | 442 | 431
2018-05-31 16:30 | 464 | 452
2018-05-31 17:00 | 476 | 463
2018-05-31 17:30 | 476 | 463
2018-05-31 18:00 | 509 | 497
2018-05-31 18:30 | 490 | 487
2018-05-31 19:00 | 484 | 482
2018-05-31 19:30 | 469 | 467
2018-05-31 20:00 | 485 | 483
2018-05-31 20:30 | 503 | 501
2018-05-31 21:00 | 484 | 481
2018-05-31 21:30 | 436 | 426
2018-05-31 22:00 | 403 | 392
2018-05-31 22:30 | 401 | 389
2018-05-31 23:00 | 366 | 355
2018-05-31 23:30 | 340 | 330
2018-06-01 | 330 | 317
2018-06-01 00:30 | 322 | 309
2018-06-01 01:00 | 320 | 307
2018-06-01 01:30 | 290 | 278
2018-06-01 02:00 | 254 | 242
2018-06-01 02:30 | 235 | 219
2018-06-01 03:00 | 238 | 220
2018-06-01 03:30 | 248 | 229
2018-06-01 04:00 | 240 | 220
2018-06-01 04:30 | 266 | 247
2018-06-01 05:00 | 270 | 251
2018-06-01 05:30 | 317 | 297
2018-06-01 06:00 | 333 | 317
2018-06-01 06:30 | 360 | 345
2018-06-01 07:00 | 408 | 399
2018-06-01 07:30 | 426 | 420
2018-06-01 08:00 | 433 | 426
2018-06-01 08:30 | 432 | 425
2018-06-01 09:00 | 389 | 384
2018-06-01 09:30 | 386 | 381
2018-06-01 10:00 | 362 | 358
2018-06-01 10:30 | 352 | 347
2018-06-01 11:00 | 343 | 338
2018-06-01 11:30 | 357 | 351
2018-06-01 12:00 | 345 | 339
2018-06-01 12:30 | 327 | 322
2018-06-01 13:00 | 331 | 326
2018-06-01 13:30 | 328 | 323
2018-06-01 14:00 | 334 | 328
2018-06-01 14:30 | 369 | 364
2018-06-01 15:00 | 371 | 365
2018-06-01 15:30 | 387 | 381
2018-06-01 16:00 | 431 | 426
2018-06-01 16:30 | 440 | 435
2018-06-01 17:00 | 422 | 417
2018-06-01 17:30 | 450 | 443
2018-06-01 18:00 | 456 | 450
2018-06-01 18:30 | 430 | 424
2018-06-01 19:00 | 415 | 410
2018-06-01 19:30 | 410 | 406
2018-06-01 20:00 | 448 | 443
2018-06-01 20:30 | 467 | 462
2018-06-01 21:00 | 446 | 442
2018-06-01 21:30 | 442 | 438
2018-06-01 22:00 | 412 | 408
2018-06-01 22:30 | 431 | 419
2018-06-01 23:00 | 402 | 391
2018-06-01 23:30 | 398 | 387
2018-06-02 | 375 | 365
2018-06-02 00:30 | 370 | 358
2018-06-02 01:00 | 334 | 322
2018-06-02 01:30 | 334 | 319
2018-06-02 02:00 | 306 | 292
2018-06-02 02:30 | 276 | 262
2018-06-02 03:00 | 283 | 268
2018-06-02 03:30 | 279 | 264
2018-06-02 04:00 | 276 | 262
2018-06-02 04:30 | 281 | 265
2018-06-02 05:00 | 286 | 271
2018-06-02 05:30 | 309 | 293
2018-06-02 06:00 | 295 | 280
2018-06-02 06:30 | 307 | 293
2018-06-02 07:00 | 361 | 347
2018-06-02 07:30 | 414 | 398
2018-06-02 08:00 | 464 | 445
2018-06-02 08:30 | 488 | 472
2018-06-02 09:00 | 488 | 473
2018-06-02 09:30 | 475 | 461
2018-06-02 10:00 | 462 | 449
2018-06-02 10:30 | 434 | 422
2018-06-02 11:00 | 395 | 384
2018-06-02 11:30 | 364 | 354
2018-06-02 12:00 | 354 | 344
2018-06-02 12:30 | 347 | 337
2018-06-02 13:00 | 368 | 358
2018-06-02 13:30 | 363 | 353
2018-06-02 14:00 | 371 | 361
2018-06-02 14:30 | 358 | 348
2018-06-02 15:00 | 362 | 352
2018-06-02 15:30 | 374 | 364
2018-06-02 16:00 | 416 | 404
2018-06-02 16:30 | 450 | 437
2018-06-02 17:00 | 477 | 463
2018-06-02 17:30 | 461 | 446
2018-06-02 18:00 | 465 | 450
2018-06-02 18:30 | 449 | 434
2018-06-02 19:00 | 429 | 415
2018-06-02 19:30 | 421 | 408
2018-06-02 20:00 | 437 | 423
2018-06-02 20:30 | 474 | 459
2018-06-02 21:00 | 463 | 449
2018-06-02 21:30 | 447 | 434
2018-06-02 22:00 | 442 | 430
2018-06-02 22:30 | 396 | 386
2018-06-02 23:00 | 386 | 375
2018-06-02 23:30 | 364 | 353
2018-06-03 | 333 | 322
2018-06-03 00:30 | 342 | 329
2018-06-03 01:00 | 334 | 320
2018-06-03 01:30 | 322 | 308
2018-06-03 02:00 | 303 | 290
2018-06-03 02:30 | 303 | 289
2018-06-03 03:00 | 288 | 274
2018-06-03 03:30 | 273 | 256
2018-06-03 04:00 | 262 | 246
2018-06-03 04:30 | 240 | 223
2018-06-03 05:00 | 231 | 214
2018-06-03 05:30 | 253 | 235
2018-06-03 06:00 | 267 | 250
2018-06-03 06:30 | 288 | 274
2018-06-03 07:00 | 309 | 295
2018-06-03 07:30 | 342 | 327
2018-06-03 08:00 | 372 | 359
2018-06-03 08:30 | 386 | 375
2018-06-03 09:00 | 420 | 407
2018-06-03 09:30 | 432 | 420
2018-06-03 10:00 | 392 | 381
2018-06-03 10:30 | 372 | 361
2018-06-03 11:00 | 361 | 351
2018-06-03 11:30 | 338 | 327
2018-06-03 12:00 | 307 | 297
2018-06-03 12:30 | 290 | 280
2018-06-03 13:00 | 284 | 274
2018-06-03 13:30 | 302 | 292
2018-06-03 14:00 | 337 | 326
2018-06-03 14:30 | 323 | 312
2018-06-03 15:00 | 320 | 309
2018-06-03 15:30 | 368 | 355
2018-06-03 16:00 | 408 | 395
2018-06-03 16:30 | 434 | 419
2018-06-03 17:00 | 447 | 433
2018-06-03 17:30 | 431 | 420
2018-06-03 18:00 | 419 | 408
2018-06-03 18:30 | 398 | 388
2018-06-03 19:00 | 398 | 388
2018-06-03 19:30 | 406 | 396
2018-06-03 20:00 | 414 | 404
2018-06-03 20:30 | 415 | 406
2018-06-03 21:00 | 411 | 403
2018-06-03 21:30 | 409 | 399
2018-06-03 22:00 | 401 | 392
2018-06-03 22:30 | 365 | 356
2018-06-03 23:00 | 357 | 347
2018-06-03 23:30 | 366 | 356
2018-06-04 | 346 | 336
2018-06-04 00:30 | 326 | 313
2018-06-04 01:00 | 321 | 308
2018-06-04 01:30 | 316 | 302
2018-06-04 02:00 | 331 | 318
2018-06-04 02:30 | 304 | 291
2018-06-04 03:00 | 305 | 292
2018-06-04 03:30 | 291 | 278
2018-06-04 04:00 | 275 | 262
2018-06-04 04:30 | 270 | 258
2018-06-04 05:00 | 274 | 261
2018-06-04 05:30 | 321 | 308
2018-06-04 06:00 | 373 | 361
2018-06-04 06:30 | 427 | 414
2018-06-04 07:00 | 483 | 469
2018-06-04 07:30 | 485 | 469
2018-06-04 08:00 | 500 | 483
2018-06-04 08:30 | 506 | 490
2018-06-04 09:00 | 493 | 477
2018-06-04 09:30 | 523 | 506
2018-06-04 10:00 | 505 | 488
2018-06-04 10:30 | 496 | 489
2018-06-04 11:00 | 484 | 477
2018-06-04 11:30 | 456 | 450
2018-06-04 12:00 | 439 | 432
2018-06-04 12:30 | 438 | 430
2018-06-04 13:00 | 457 | 448
2018-06-04 13:30 | 434 | 426
2018-06-04 14:00 | 453 | 445
2018-06-04 14:30 | 454 | 446
2018-06-04 15:00 | 464 | 456
2018-06-04 15:30 | 473 | 463
2018-06-04 16:00 | 490 | 480
2018-06-04 16:30 | 504 | 494
2018-06-04 17:00 | 507 | 497
2018-06-04 17:30 | 500 | 489
2018-06-04 18:00 | 494 | 483
2018-06-04 18:30 | 472 | 464
2018-06-04 19:00 | 471 | 464
2018-06-04 19:30 | 467 | 460
2018-06-04 20:00 | 479 | 472
2018-06-04 20:30 | 483 | 477
2018-06-04 21:00 | 463 | 456
2018-06-04 21:30 | 446 | 440
2018-06-04 22:00 | 424 | 414
2018-06-04 22:30 | 403 | 390
2018-06-04 23:00 | 386 | 373
2018-06-04 23:30 | 381 | 369
2018-06-05 | 381 | 369
2018-06-05 00:30 | 375 | 361
2018-06-05 01:00 | 366 | 352
2018-06-05 01:30 | 343 | 328
2018-06-05 02:00 | 331 | 316
2018-06-05 02:30 | 341 | 326
2018-06-05 03:00 | 302 | 287
2018-06-05 03:30 | 295 | 281
2018-06-05 04:00 | 273 | 259
2018-06-05 04:30 | 257 | 243
2018-06-05 05:00 | 238 | 223
2018-06-05 05:30 | 285 | 269
2018-06-05 06:00 | 373 | 357
2018-06-05 06:30 | 412 | 405
2018-06-05 07:00 | 440 | 432
2018-06-05 07:30 | 460 | 452
2018-06-05 08:00 | 469 | 460
2018-06-05 08:30 | 483 | 476
2018-06-05 09:00 | 482 | 475
2018-06-05 09:30 | 495 | 489
2018-06-05 10:00 | 486 | 480
2018-06-05 10:30 | 471 | 465
2018-06-05 11:00 | 456 | 450
2018-06-05 11:30 | 450 | 445
2018-06-05 12:00 | 422 | 417
2018-06-05 12:30 | 428 | 416
2018-06-05 13:00 | 485 | 472
2018-06-05 13:30 | 509 | 501
2018-06-05 14:00 | 519 | 511
2018-06-05 14:30 | 521 | 513
2018-06-05 15:00 | 498 | 490
2018-06-05 15:30 | 510 | 502
2018-06-05 16:00 | 523 | 515
2018-06-05 16:30 | 537 | 528
2018-06-05 17:00 | 548 | 538
2018-06-05 17:30 | 512 | 503
2018-06-05 18:00 | 439 | 432
2018-06-05 18:30 | 456 | 449
2018-06-05 19:00 | 477 | 470
2018-06-05 19:30 | 499 | 491
2018-06-05 20:00 | 511 | 502
2018-06-05 20:30 | 481 | 474
2018-06-05 21:00 | 482 | 475
2018-06-05 21:30 | 466 | 460
2018-06-05 22:00 | 465 | 458
2018-06-05 22:30 | 481 | 465
2018-06-05 23:00 | 476 | 461
2018-06-05 23:30 | 486 | 471
2018-06-06 | 468 | 454
2018-06-06 00:30 | 449 | 436
2018-06-06 01:00 | 437 | 424
2018-06-06 01:30 | 406 | 393
2018-06-06 02:00 | 408 | 395
2018-06-06 02:30 | 432 | 419
2018-06-06 03:00 | 426 | 412
2018-06-06 03:30 | 411 | 399
2018-06-06 04:00 | 390 | 378
2018-06-06 04:30 | 381 | 369
2018-06-06 05:00 | 379 | 367
2018-06-06 05:30 | 407 | 395
2018-06-06 06:00 | 427 | 414
2018-06-06 06:30 | 467 | 452
2018-06-06 07:00 | 501 | 489
2018-06-06 07:30 | 506 | 499
2018-06-06 08:00 | 538 | 531
2018-06-06 08:30 | 545 | 538
2018-06-06 09:00 | 548 | 541
2018-06-06 09:30 | 541 | 535
2018-06-06 10:00 | 568 | 563
2018-06-06 10:30 | 660 | 655
2018-06-06 11:00 | 660 | 654
2018-06-06 11:30 | 626 | 622
2018-06-06 12:00 | 562 | 559
2018-06-06 12:30 | 530 | 527
2018-06-06 13:00 | 528 | 525
2018-06-06 13:30 | 546 | 542
2018-06-06 14:00 | 546 | 542
2018-06-06 14:30 | 527 | 523
2018-06-06 15:00 | 537 | 534
2018-06-06 15:30 | 518 | 515
2018-06-06 16:00 | 539 | 536
2018-06-06 16:30 | 542 | 538
2018-06-06 17:00 | 519 | 515
2018-06-06 17:30 | 509 | 505
2018-06-06 18:00 | 487 | 483
2018-06-06 18:30 | 472 | 468
2018-06-06 19:00 | 462 | 459
2018-06-06 19:30 | 468 | 465
2018-06-06 20:00 | 476 | 473
2018-06-06 20:30 | 490 | 487
2018-06-06 21:00 | 496 | 491
2018-06-06 21:30 | 508 | 496
2018-06-06 22:00 | 480 | 470
2018-06-06 22:30 | 458 | 447
2018-06-06 23:00 | 423 | 413
2018-06-06 23:30 | 404 | 395
2018-06-07 | 386 | 376
2018-06-07 00:30 | 359 | 350
2018-06-07 01:00 | 333 | 320
2018-06-07 01:30 | 293 | 280
2018-06-07 02:00 | 254 | 242
2018-06-07 02:30 | 228 | 214
2018-06-07 03:00 | 216 | 202
2018-06-07 03:30 | 213 | 199
2018-06-07 04:00 | 204 | 190
2018-06-07 04:30 | 193 | 179
2018-06-07 05:00 | 203 | 188
2018-06-07 05:30 | 209 | 195
2018-06-07 06:00 | 231 | 219
2018-06-07 06:30 | 342 | 329
2018-06-07 07:00 | 413 | 401
2018-06-07 07:30 | 464 | 450
2018-06-07 08:00 | 485 | 470
2018-06-07 08:30 | 512 | 499
2018-06-07 09:00 | 513 | 507
2018-06-07 09:30 | 513 | 508
2018-06-07 10:00 | 512 | 506
2018-06-07 10:30 | 515 | 509
2018-06-07 11:00 | 496 | 490
2018-06-07 11:30 | 491 | 486
2018-06-07 12:00 | 485 | 478
2018-06-07 12:30 | 488 | 482
2018-06-07 13:00 | 480 | 474
2018-06-07 13:30 | 462 | 456
2018-06-07 14:00 | 480 | 473
2018-06-07 14:30 | 472 | 466
2018-06-07 15:00 | 461 | 456
2018-06-07 15:30 | 474 | 469
2018-06-07 16:00 | 491 | 485
2018-06-07 16:30 | 489 | 483
2018-06-07 17:00 | 488 | 482
2018-06-07 17:30 | 493 | 487
2018-06-07 18:00 | 488 | 482
2018-06-07 18:30 | 481 | 474
2018-06-07 19:00 | 464 | 459
2018-06-07 19:30 | 453 | 448
2018-06-07 20:00 | 467 | 462
2018-06-07 20:30 | 459 | 454
2018-06-07 21:00 | 463 | 458
2018-06-07 21:30 | 476 | 471
2018-06-07 22:00 | 510 | 505
2018-06-07 22:30 | 475 | 464
2018-06-07 23:00 | 436 | 425
2018-06-07 23:30 | 436 | 423
2018-06-08 | 426 | 413
2018-06-08 00:30 | 408 | 395
2018-06-08 01:00 | 388 | 375
2018-06-08 01:30 | 335 | 323
2018-06-08 02:00 | 318 | 305
2018-06-08 02:30 | 289 | 277
2018-06-08 03:00 | 317 | 304
2018-06-08 03:30 | 297 | 285
2018-06-08 04:00 | 262 | 250
2018-06-08 04:30 | 263 | 252
2018-06-08 05:00 | 245 | 233
2018-06-08 05:30 | 288 | 276
2018-06-08 06:00 | 340 | 327
2018-06-08 06:30 | 392 | 377
2018-06-08 07:00 | 424 | 417
2018-06-08 07:30 | 456 | 450
2018-06-08 08:00 | 467 | 460
2018-06-08 08:30 | 481 | 475
2018-06-08 09:00 | 463 | 459
2018-06-08 09:30 | 420 | 417
2018-06-08 10:00 | 418 | 409
2018-06-08 10:30 | 418 | 406
2018-06-08 11:00 | 423 | 411
2018-06-08 11:30 | 418 | 406
2018-06-08 12:00 | 421 | 409
2018-06-08 12:30 | 411 | 399
2018-06-08 13:00 | 402 | 391
2018-06-08 13:30 | 394 | 383
2018-06-08 14:00 | 411 | 400
2018-06-08 14:30 | 486 | 479
2018-06-08 15:00 | 505 | 499
2018-06-08 15:30 | 502 | 496
2018-06-08 16:00 | 520 | 514
2018-06-08 16:30 | 521 | 515
2018-06-08 17:00 | 488 | 483
2018-06-08 17:30 | 450 | 445
2018-06-08 18:00 | 492 | 486
2018-06-08 18:30 | 475 | 469
2018-06-08 19:00 | 477 | 471
2018-06-08 19:30 | 463 | 457
2018-06-08 20:00 | 463 | 459
2018-06-08 20:30 | 459 | 454
2018-06-08 21:00 | 477 | 472
2018-06-08 21:30 | 490 | 484
2018-06-08 22:00 | 475 | 470
2018-06-08 22:30 | 467 | 463
2018-06-08 23:00 | 435 | 429
2018-06-08 23:30 | 424 | 412
2018-06-09 | 411 | 400
2018-06-09 00:30 | 393 | 382
2018-06-09 01:00 | 405 | 395
2018-06-09 01:30 | 375 | 364
2018-06-09 02:00 | 345 | 333
2018-06-09 02:30 | 345 | 333
2018-06-09 03:00 | 341 | 328
2018-06-09 03:30 | 345 | 332
2018-06-09 04:00 | 321 | 309
2018-06-09 04:30 | 294 | 280
2018-06-09 05:00 | 292 | 278
2018-06-09 05:30 | 291 | 276
2018-06-09 06:00 | 288 | 273
2018-06-09 06:30 | 305 | 290
2018-06-09 07:00 | 302 | 288
2018-06-09 07:30 | 340 | 325
2018-06-09 08:00 | 381 | 364
2018-06-09 08:30 | 414 | 400
2018-06-09 09:00 | 458 | 443
2018-06-09 09:30 | 472 | 462
2018-06-09 10:00 | 461 | 454
2018-06-09 10:30 | 447 | 442
2018-06-09 11:00 | 423 | 418
2018-06-09 11:30 | 421 | 416
2018-06-09 12:00 | 401 | 391
2018-06-09 12:30 | 393 | 380
2018-06-09 13:00 | 389 | 376
2018-06-09 13:30 | 372 | 359
2018-06-09 14:00 | 380 | 367
2018-06-09 14:30 | 387 | 374
2018-06-09 15:00 | 398 | 385
2018-06-09 15:30 | 419 | 405
2018-06-09 16:00 | 418 | 404
2018-06-09 16:30 | 418 | 403
2018-06-09 17:00 | 438 | 425
2018-06-09 17:30 | 440 | 433
2018-06-09 18:00 | 428 | 421
2018-06-09 18:30 | 417 | 411
2018-06-09 19:00 | 415 | 409
2018-06-09 19:30 | 415 | 408
2018-06-09 20:00 | 428 | 421
2018-06-09 20:30 | 446 | 438
2018-06-09 21:00 | 449 | 432
2018-06-09 21:30 | 462 | 446
2018-06-09 22:00 | 465 | 450
2018-06-09 22:30 | 446 | 431
2018-06-09 23:00 | 402 | 388
2018-06-09 23:30 | 390 | 378
2018-06-10 | 348 | 336
2018-06-10 00:30 | 325 | 313
2018-06-10 01:00 | 312 | 301
2018-06-10 01:30 | 270 | 257
2018-06-10 02:00 | 241 | 227
2018-06-10 02:30 | 250 | 232
2018-06-10 03:00 | 235 | 218
2018-06-10 03:30 | 247 | 230
2018-06-10 04:00 | 237 | 219
2018-06-10 04:30 | 237 | 219
2018-06-10 05:00 | 239 | 222
2018-06-10 05:30 | 247 | 230
2018-06-10 06:00 | 213 | 196
2018-06-10 06:30 | 270 | 254
2018-06-10 07:00 | 299 | 282
2018-06-10 07:30 | 329 | 311
2018-06-10 08:00 | 346 | 329
2018-06-10 08:30 | 366 | 350
2018-06-10 09:00 | 354 | 339
2018-06-10 09:30 | 351 | 337
2018-06-10 10:00 | 351 | 338
2018-06-10 10:30 | 326 | 313
2018-06-10 11:00 | 306 | 293
2018-06-10 11:30 | 299 | 286
2018-06-10 12:00 | 277 | 264
2018-06-10 12:30 | 251 | 240
2018-06-10 13:00 | 245 | 233
2018-06-10 13:30 | 264 | 251
2018-06-10 14:00 | 285 | 272
2018-06-10 14:30 | 302 | 289
2018-06-10 15:00 | 309 | 295
2018-06-10 15:30 | 304 | 291
2018-06-10 16:00 | 307 | 294
2018-06-10 16:30 | 334 | 319
2018-06-10 17:00 | 354 | 341
2018-06-10 17:30 | 374 | 362
2018-06-10 18:00 | 382 | 369
2018-06-10 18:30 | 364 | 352
2018-06-10 19:00 | 346 | 334
2018-06-10 19:30 | 324 | 312
2018-06-10 20:00 | 323 | 313
2018-06-10 20:30 | 330 | 320
2018-06-10 21:00 | 304 | 294
2018-06-10 21:30 | 309 | 296
2018-06-10 22:00 | 325 | 311
2018-06-10 22:30 | 292 | 279
2018-06-10 23:00 | 276 | 264
2018-06-10 23:30 | 282 | 269
2018-06-11 | 270 | 257
2018-06-11 00:30 | 265 | 253
2018-06-11 01:00 | 274 | 257
2018-06-11 01:30 | 261 | 244
2018-06-11 02:00 | 252 | 235
2018-06-11 02:30 | 242 | 224
2018-06-11 03:00 | 215 | 196
2018-06-11 03:30 | 201 | 182
2018-06-11 04:00 | 185 | 166
2018-06-11 04:30 | 178 | 158
2018-06-11 05:00 | 192 | 173
2018-06-11 05:30 | 205 | 188
2018-06-11 06:00 | 249 | 234
2018-06-11 06:30 | 287 | 272
2018-06-11 07:00 | 318 | 302
2018-06-11 07:30 | 327 | 314
2018-06-11 08:00 | 346 | 341
2018-06-11 08:30 | 362 | 357
2018-06-11 09:00 | 367 | 362
2018-06-11 09:30 | 333 | 329
2018-06-11 10:00 | 303 | 300
2018-06-11 10:30 | 284 | 282
2018-06-11 11:00 | 277 | 274
2018-06-11 11:30 | 228 | 215
2018-06-11 12:00 | 190 | 177
2018-06-11 12:30 | 178 | 164
2018-06-11 13:00 | 180 | 166
2018-06-11 13:30 | 189 | 175
2018-06-11 14:00 | 210 | 196
2018-06-11 14:30 | 218 | 204
2018-06-11 15:00 | 227 | 212
2018-06-11 15:30 | 232 | 218
2018-06-11 16:00 | 244 | 229
2018-06-11 16:30 | 339 | 325
2018-06-11 17:00 | 385 | 373
2018-06-11 17:30 | 410 | 398
2018-06-11 18:00 | 411 | 400
2018-06-11 18:30 | 400 | 389
2018-06-11 19:00 | 395 | 384
2018-06-11 19:30 | 392 | 383
2018-06-11 20:00 | 383 | 374
2018-06-11 20:30 | 364 | 355
2018-06-11 21:00 | 371 | 362
2018-06-11 21:30 | 367 | 356
2018-06-11 22:00 | 308 | 299
2018-06-11 22:30 | 296 | 285
2018-06-11 23:00 | 284 | 271
2018-06-11 23:30 | 268 | 255
2018-06-12 | 258 | 245
2018-06-12 00:30 | 207 | 190
2018-06-12 01:00 | 198 | 181
2018-06-12 01:30 | 196 | 179
2018-06-12 02:00 | 186 | 169
2018-06-12 02:30 | 181 | 165
2018-06-12 03:00 | 162 | 144
2018-06-12 03:30 | 156 | 138
2018-06-12 04:00 | 161 | 143
2018-06-12 04:30 | 179 | 163
2018-06-12 05:00 | 177 | 161
2018-06-12 05:30 | 203 | 187
2018-06-12 06:00 | 204 | 187
2018-06-12 06:30 | 315 | 300
2018-06-12 07:00 | 382 | 370
2018-06-12 07:30 | 409 | 395
2018-06-12 08:00 | 407 | 392
2018-06-12 08:30 | 424 | 410
2018-06-12 09:00 | 422 | 407
2018-06-12 09:30 | 416 | 403
2018-06-12 10:00 | 418 | 408
2018-06-12 10:30 | 365 | 351
2018-06-12 11:00 | 352 | 339
2018-06-12 11:30 | 359 | 346
2018-06-12 12:00 | 359 | 346
2018-06-12 12:30 | 347 | 335
2018-06-12 13:00 | 347 | 334
2018-06-12 13:30 | 353 | 341
2018-06-12 14:00 | 363 | 350
2018-06-12 14:30 | 386 | 379
2018-06-12 15:00 | 371 | 367
2018-06-12 15:30 | 366 | 362
2018-06-12 16:00 | 335 | 331
2018-06-12 16:30 | 345 | 342
2018-06-12 17:00 | 364 | 360
2018-06-12 17:30 | 364 | 359
2018-06-12 18:00 | 364 | 358
2018-06-12 18:30 | 337 | 332
2018-06-12 19:00 | 340 | 335
2018-06-12 19:30 | 335 | 331
2018-06-12 20:00 | 354 | 349
2018-06-12 20:30 | 371 | 367
2018-06-12 21:00 | 357 | 347
2018-06-12 21:30 | 355 | 344
2018-06-12 22:00 | 324 | 313
2018-06-12 22:30 | 308 | 294
2018-06-12 23:00 | 299 | 285
2018-06-12 23:30 | 278 | 265
2018-06-13 | 255 | 243
2018-06-13 00:30 | 248 | 236
2018-06-13 01:00 | 259 | 247
2018-06-13 01:30 | 236 | 224
2018-06-13 02:00 | 228 | 217
2018-06-13 02:30 | 197 | 185
2018-06-13 03:00 | 170 | 157
2018-06-13 03:30 | 167 | 154
2018-06-13 04:00 | 179 | 167
2018-06-13 04:30 | 189 | 175
2018-06-13 05:00 | 185 | 171
2018-06-13 05:30 | 214 | 200
2018-06-13 06:00 | 267 | 252
2018-06-13 06:30 | 333 | 321
2018-06-13 07:00 | 368 | 356
2018-06-13 07:30 | 401 | 390
2018-06-13 08:00 | 403 | 392
2018-06-13 08:30 | 409 | 397
2018-06-13 09:00 | 411 | 400
2018-06-13 09:30 | 350 | 340
2018-06-13 10:00 | 307 | 295
2018-06-13 10:30 | 291 | 280
2018-06-13 11:00 | 274 | 262
2018-06-13 11:30 | 268 | 256
2018-06-13 12:00 | 249 | 238
2018-06-13 12:30 | 274 | 263
2018-06-13 13:00 | 286 | 275
2018-06-13 13:30 | 272 | 261
2018-06-13 14:00 | 284 | 272
2018-06-13 14:30 | 281 | 270
2018-06-13 15:00 | 251 | 239
2018-06-13 15:30 | 250 | 239
2018-06-13 16:00 | 307 | 294
2018-06-13 16:30 | 332 | 319
2018-06-13 17:00 | 372 | 360
2018-06-13 17:30 | 387 | 375
2018-06-13 18:00 | 417 | 403
2018-06-13 18:30 | 384 | 379
2018-06-13 19:00 | 385 | 380
2018-06-13 19:30 | 375 | 369
2018-06-13 20:00 | 372 | 360
2018-06-13 20:30 | 354 | 343
2018-06-13 21:00 | 353 | 342
2018-06-13 21:30 | 366 | 355
2018-06-13 22:00 | 359 | 349
2018-06-13 22:30 | 350 | 340
2018-06-13 23:00 | 319 | 309
2018-06-13 23:30 | 292 | 282
2018-06-14 | 278 | 269
2018-06-14 00:30 | 268 | 259
2018-06-14 01:00 | 244 | 234
2018-06-14 01:30 | 207 | 197
2018-06-14 02:00 | 180 | 165
2018-06-14 02:30 | 173 | 156
2018-06-14 03:00 | 155 | 138
2018-06-14 03:30 | 136 | 117
2018-06-14 04:00 | 133 | 115
2018-06-14 04:30 | 134 | 116
2018-06-14 05:00 | 145 | 129
2018-06-14 05:30 | 173 | 157
2018-06-14 06:00 | 215 | 200
2018-06-14 06:30 | 305 | 290
2018-06-14 07:00 | 369 | 357
2018-06-14 07:30 | 362 | 351
2018-06-14 08:00 | 353 | 342
2018-06-14 08:30 | 334 | 323
2018-06-14 09:00 | 312 | 303
2018-06-14 09:30 | 325 | 315
2018-06-14 10:00 | 285 | 276
2018-06-14 10:30 | 221 | 212
2018-06-14 11:00 | 186 | 177
2018-06-14 11:30 | 197 | 188
2018-06-14 12:00 | 221 | 213
2018-06-14 12:30 | 235 | 226
2018-06-14 13:00 | 224 | 215
2018-06-14 13:30 | 214 | 202
2018-06-14 14:00 | 257 | 245
2018-06-14 14:30 | 280 | 268
2018-06-14 15:00 | 299 | 287
2018-06-14 15:30 | 333 | 320
2018-06-14 16:00 | 385 | 371
2018-06-14 16:30 | 396 | 389
2018-06-14 17:00 | 413 | 408
2018-06-14 17:30 | 417 | 410
2018-06-14 18:00 | 406 | 399
2018-06-14 18:30 | 360 | 355
2018-06-14 19:00 | 353 | 349
2018-06-14 19:30 | 342 | 337
2018-06-14 20:00 | 348 | 344
2018-06-14 20:30 | 368 | 354
2018-06-14 21:00 | 371 | 357
2018-06-14 21:30 | 355 | 341
2018-06-14 22:00 | 354 | 341
2018-06-14 22:30 | 357 | 344
2018-06-14 23:00 | 330 | 318
2018-06-14 23:30 | 329 | 317
2018-06-15 | 299 | 288
2018-06-15 00:30 | 257 | 246
2018-06-15 01:00 | 220 | 207
2018-06-15 01:30 | 202 | 188
2018-06-15 02:00 | 211 | 197
2018-06-15 02:30 | 191 | 177
2018-06-15 03:00 | 176 | 159
2018-06-15 03:30 | 155 | 137
2018-06-15 04:00 | 133 | 113
2018-06-15 04:30 | 135 | 114
2018-06-15 05:00 | 128 | 106
2018-06-15 05:30 | 161 | 142
2018-06-15 06:00 | 183 | 164
2018-06-15 06:30 | 281 | 264
2018-06-15 07:00 | 357 | 343
2018-06-15 07:30 | 362 | 347
2018-06-15 08:00 | 371 | 357
2018-06-15 08:30 | 351 | 337
2018-06-15 09:00 | 329 | 316
2018-06-15 09:30 | 323 | 310
2018-06-15 10:00 | 265 | 252
2018-06-15 10:30 | 234 | 221
2018-06-15 11:00 | 212 | 200
2018-06-15 11:30 | 181 | 169
2018-06-15 12:00 | 165 | 153
2018-06-15 12:30 | 164 | 151
2018-06-15 13:00 | 191 | 179
2018-06-15 13:30 | 237 | 225
2018-06-15 14:00 | 226 | 214
2018-06-15 14:30 | 197 | 185
2018-06-15 15:00 | 204 | 191
2018-06-15 15:30 | 218 | 206
2018-06-15 16:00 | 248 | 235
2018-06-15 16:30 | 313 | 300
2018-06-15 17:00 | 333 | 319
2018-06-15 17:30 | 373 | 366
2018-06-15 18:00 | 394 | 388
2018-06-15 18:30 | 357 | 352
2018-06-15 19:00 | 355 | 350
2018-06-15 19:30 | 323 | 319
2018-06-15 20:00 | 319 | 315
2018-06-15 20:30 | 346 | 342
2018-06-15 21:00 | 354 | 350
2018-06-15 21:30 | 365 | 361
2018-06-15 22:00 | 332 | 325
2018-06-15 22:30 | 350 | 337
2018-06-15 23:00 | 332 | 320
2018-06-15 23:30 | 311 | 299
2018-06-16 | 299 | 287
2018-06-16 00:30 | 302 | 289
2018-06-16 01:00 | 276 | 263
2018-06-16 01:30 | 239 | 226
2018-06-16 02:00 | 222 | 208
2018-06-16 02:30 | 212 | 197
2018-06-16 03:00 | 158 | 140
2018-06-16 03:30 | 131 | 111
2018-06-16 04:00 | 116 | 94
2018-06-16 04:30 | 128 | 108
2018-06-16 05:00 | 123 | 101
2018-06-16 05:30 | 194 | 178
2018-06-16 06:00 | 257 | 242
2018-06-16 06:30 | 319 | 305
2018-06-16 07:00 | 368 | 355
2018-06-16 07:30 | 378 | 366
2018-06-16 08:00 | 395 | 383
2018-06-16 08:30 | 390 | 378
2018-06-16 09:00 | 379 | 368
2018-06-16 09:30 | 373 | 362
2018-06-16 10:00 | 346 | 335
2018-06-16 10:30 | 302 | 290
2018-06-16 11:00 | 295 | 281
2018-06-16 11:30 | 259 | 243
2018-06-16 12:00 | 245 | 229
2018-06-16 12:30 | 230 | 212
2018-06-16 13:00 | 250 | 232
2018-06-16 13:30 | 241 | 223
2018-06-16 14:00 | 263 | 245
2018-06-16 14:30 | 292 | 274
2018-06-16 15:00 | 329 | 314
2018-06-16 15:30 | 368 | 356
2018-06-16 16:00 | 374 | 362
2018-06-16 16:30 | 390 | 379
2018-06-16 17:00 | 403 | 391
2018-06-16 17:30 | 364 | 353
2018-06-16 18:00 | 373 | 361
2018-06-16 18:30 | 346 | 335
2018-06-16 19:00 | 342 | 331
2018-06-16 19:30 | 342 | 331
2018-06-16 20:00 | 361 | 350
2018-06-16 20:30 | 395 | 384
2018-06-16 21:00 | 387 | 377
2018-06-16 21:30 | 383 | 374
2018-06-16 22:00 | 385 | 374
2018-06-16 22:30 | 359 | 348
2018-06-16 23:00 | 348 | 335
2018-06-16 23:30 | 327 | 313
2018-06-17 | 320 | 306
2018-06-17 00:30 | 292 | 278
2018-06-17 01:00 | 278 | 264
2018-06-17 01:30 | 219 | 206
2018-06-17 02:00 | 189 | 173
2018-06-17 02:30 | 186 | 167
2018-06-17 03:00 | 178 | 157
2018-06-17 03:30 | 165 | 143
2018-06-17 04:00 | 141 | 117
2018-06-17 04:30 | 129 | 103
2018-06-17 05:00 | 153 | 130
2018-06-17 05:30 | 160 | 138
2018-06-17 06:00 | 177 | 155
2018-06-17 06:30 | 191 | 170
2018-06-17 07:00 | 206 | 188
2018-06-17 07:30 | 228 | 214
2018-06-17 08:00 | 233 | 219
2018-06-17 08:30 | 271 | 257
2018-06-17 09:00 | 277 | 264
2018-06-17 09:30 | 257 | 243
2018-06-17 10:00 | 255 | 242
2018-06-17 10:30 | 260 | 246
2018-06-17 11:00 | 263 | 250
2018-06-17 11:30 | 249 | 236
2018-06-17 12:00 | 234 | 221
2018-06-17 12:30 | 221 | 207
2018-06-17 13:00 | 204 | 189
2018-06-17 13:30 | 205 | 188
2018-06-17 14:00 | 200 | 183
2018-06-17 14:30 | 216 | 199
2018-06-17 15:00 | 241 | 227
2018-06-17 15:30 | 246 | 231
2018-06-17 16:00 | 286 | 272
2018-06-17 16:30 | 322 | 310
2018-06-17 17:00 | 392 | 380
2018-06-17 17:30 | 433 | 421
2018-06-17 18:00 | 448 | 435
2018-06-17 18:30 | 445 | 431
2018-06-17 19:00 | 448 | 435
2018-06-17 19:30 | 431 | 418
2018-06-17 20:00 | 435 | 423
2018-06-17 20:30 | 442 | 431
2018-06-17 21:00 | 442 | 431
2018-06-17 21:30 | 430 | 420
2018-06-17 22:00 | 393 | 382
2018-06-17 22:30 | 367 | 355
2018-06-17 23:00 | 338 | 325
2018-06-17 23:30 | 336 | 323
2018-06-18 | 323 | 311
2018-06-18 00:30 | 287 | 274
2018-06-18 01:00 | 247 | 235
2018-06-18 01:30 | 235 | 222
2018-06-18 02:00 | 204 | 187
2018-06-18 02:30 | 209 | 190
2018-06-18 03:00 | 225 | 208
2018-06-18 03:30 | 204 | 186
2018-06-18 04:00 | 192 | 174
2018-06-18 04:30 | 196 | 178
2018-06-18 05:00 | 217 | 200
2018-06-18 05:30 | 259 | 245
2018-06-18 06:00 | 320 | 309
2018-06-18 06:30 | 407 | 397
2018-06-18 07:00 | 431 | 421
2018-06-18 07:30 | 472 | 460
2018-06-18 08:00 | 530 | 526
2018-06-18 08:30 | 520 | 516
2018-06-18 09:00 | 463 | 460
2018-06-18 09:30 | 473 | 470
2018-06-18 10:00 | 429 | 420
2018-06-18 10:30 | 394 | 384
2018-06-18 11:00 | 351 | 343
2018-06-18 11:30 | 308 | 301
2018-06-18 12:00 | 270 | 260
2018-06-18 12:30 | 248 | 236
2018-06-18 13:00 | 263 | 251
2018-06-18 13:30 | 272 | 261
2018-06-18 14:00 | 282 | 270
2018-06-18 14:30 | 277 | 265
2018-06-18 15:00 | 304 | 293
2018-06-18 15:30 | 361 | 349
2018-06-18 16:00 | 442 | 429
2018-06-18 16:30 | 458 | 452
2018-06-18 17:00 | 469 | 462
2018-06-18 17:30 | 453 | 446
2018-06-18 18:00 | 442 | 435
2018-06-18 18:30 | 421 | 415
2018-06-18 19:00 | 412 | 407
2018-06-18 19:30 | 398 | 395
2018-06-18 20:00 | 417 | 413
2018-06-18 20:30 | 439 | 426
2018-06-18 21:00 | 425 | 410
2018-06-18 21:30 | 424 | 410
2018-06-18 22:00 | 392 | 380
2018-06-18 22:30 | 378 | 367
2018-06-18 23:00 | 390 | 379
2018-06-18 23:30 | 394 | 384
2018-06-19 | 384 | 373
2018-06-19 00:30 | 331 | 321
2018-06-19 01:00 | 327 | 317
2018-06-19 01:30 | 313 | 304
2018-06-19 02:00 | 295 | 287
2018-06-19 02:30 | 293 | 284
2018-06-19 03:00 | 277 | 268
2018-06-19 03:30 | 295 | 286
2018-06-19 04:00 | 283 | 274
2018-06-19 04:30 | 274 | 265
2018-06-19 05:00 | 272 | 264
2018-06-19 05:30 | 306 | 296
2018-06-19 06:00 | 351 | 340
2018-06-19 06:30 | 384 | 371
2018-06-19 07:00 | 447 | 433
2018-06-19 07:30 | 454 | 449
2018-06-19 08:00 | 449 | 443
2018-06-19 08:30 | 440 | 435
2018-06-19 09:00 | 440 | 435
2018-06-19 09:30 | 398 | 393
2018-06-19 10:00 | 324 | 310
2018-06-19 10:30 | 284 | 269
2018-06-19 11:00 | 258 | 241
2018-06-19 11:30 | 247 | 229
2018-06-19 12:00 | 227 | 209
2018-06-19 12:30 | 241 | 223
2018-06-19 13:00 | 234 | 218
2018-06-19 13:30 | 217 | 202
2018-06-19 14:00 | 258 | 242
2018-06-19 14:30 | 264 | 249
2018-06-19 15:00 | 300 | 287
2018-06-19 15:30 | 338 | 325
2018-06-19 16:00 | 388 | 374
2018-06-19 16:30 | 450 | 435
2018-06-19 17:00 | 478 | 462
2018-06-19 17:30 | 474 | 458
2018-06-19 18:00 | 465 | 449
2018-06-19 18:30 | 459 | 443
2018-06-19 19:00 | 447 | 432
2018-06-19 19:30 | 443 | 429
2018-06-19 20:00 | 451 | 436
2018-06-19 20:30 | 456 | 440
2018-06-19 21:00 | 440 | 426
2018-06-19 21:30 | 416 | 403
2018-06-19 22:00 | 392 | 380
2018-06-19 22:30 | 398 | 387
2018-06-19 23:00 | 365 | 355
2018-06-19 23:30 | 349 | 340
2018-06-20 | 339 | 331
2018-06-20 00:30 | 287 | 280
2018-06-20 01:00 | 269 | 263
2018-06-20 01:30 | 280 | 273
2018-06-20 02:00 | 273 | 267
2018-06-20 02:30 | 225 | 219
2018-06-20 03:00 | 214 | 208
2018-06-20 03:30 | 221 | 211
2018-06-20 04:00 | 243 | 232
2018-06-20 04:30 | 225 | 215
2018-06-20 05:00 | 234 | 223
2018-06-20 05:30 | 263 | 252
2018-06-20 06:00 | 297 | 285
2018-06-20 06:30 | 371 | 357
2018-06-20 07:00 | 423 | 407
2018-06-20 07:30 | 452 | 434
2018-06-20 08:00 | 456 | 436
2018-06-20 08:30 | 434 | 416
2018-06-20 09:00 | 387 | 372
2018-06-20 09:30 | 327 | 314
2018-06-20 10:00 | 307 | 296
2018-06-20 10:30 | 287 | 277
2018-06-20 11:00 | 250 | 241
2018-06-20 11:30 | 221 | 213
2018-06-20 12:00 | 203 | 195
2018-06-20 12:30 | 217 | 209
2018-06-20 13:00 | 217 | 210
2018-06-20 13:30 | 245 | 236
2018-06-20 14:00 | 267 | 258
2018-06-20 14:30 | 294 | 284
2018-06-20 15:00 | 343 | 331
2018-06-20 15:30 | 360 | 347
2018-06-20 16:00 | 390 | 375
2018-06-20 16:30 | 437 | 421
2018-06-20 17:00 | 484 | 476
2018-06-20 17:30 | 480 | 471
2018-06-20 18:00 | 486 | 476
2018-06-20 18:30 | 475 | 466
2018-06-20 19:00 | 464 | 456
2018-06-20 19:30 | 451 | 443
2018-06-20 20:00 | 457 | 450
2018-06-20 20:30 | 479 | 472
2018-06-20 21:00 | 450 | 445
2018-06-20 21:30 | 444 | 440
2018-06-20 22:00 | 432 | 423
2018-06-20 22:30 | 425 | 413
2018-06-20 23:00 | 375 | 364
2018-06-20 23:30 | 356 | 344
2018-06-21 | 333 | 322
2018-06-21 00:30 | 287 | 277
2018-06-21 01:00 | 263 | 252
2018-06-21 01:30 | 267 | 254
2018-06-21 02:00 | 259 | 246
2018-06-21 02:30 | 245 | 231
2018-06-21 03:00 | 259 | 245
2018-06-21 03:30 | 237 | 223
2018-06-21 04:00 | 261 | 247
2018-06-21 04:30 | 296 | 283
2018-06-21 05:00 | 312 | 299
2018-06-21 05:30 | 337 | 325
2018-06-21 06:00 | 371 | 361
2018-06-21 06:30 | 412 | 398
2018-06-21 07:00 | 431 | 417
2018-06-21 07:30 | 452 | 437
2018-06-21 08:00 | 471 | 455
2018-06-21 08:30 | 516 | 503
2018-06-21 09:00 | 481 | 477
2018-06-21 09:30 | 456 | 452
2018-06-21 10:00 | 455 | 451
2018-06-21 10:30 | 461 | 457
2018-06-21 11:00 | 462 | 458
2018-06-21 11:30 | 463 | 459
2018-06-21 12:00 | 460 | 456
2018-06-21 12:30 | 437 | 433
2018-06-21 13:00 | 422 | 410
2018-06-21 13:30 | 413 | 399
2018-06-21 14:00 | 428 | 412
2018-06-21 14:30 | 473 | 462
2018-06-21 15:00 | 522 | 513
2018-06-21 15:30 | 534 | 524
2018-06-21 16:00 | 550 | 541
2018-06-21 16:30 | 541 | 532
2018-06-21 17:00 | 526 | 517
2018-06-21 17:30 | 527 | 518
2018-06-21 18:00 | 523 | 513
2018-06-21 18:30 | 515 | 505
2018-06-21 19:00 | 509 | 500
2018-06-21 19:30 | 513 | 505
2018-06-21 20:00 | 521 | 512
2018-06-21 20:30 | 525 | 517
2018-06-21 21:00 | 521 | 513
2018-06-21 21:30 | 515 | 508
2018-06-21 22:00 | 486 | 480
2018-06-21 22:30 | 489 | 483
2018-06-21 23:00 | 466 | 460
2018-06-21 23:30 | 454 | 440
2018-06-22 | 427 | 414
2018-06-22 00:30 | 395 | 383
2018-06-22 01:00 | 358 | 347
2018-06-22 01:30 | 324 | 312
2018-06-22 02:00 | 302 | 291
2018-06-22 02:30 | 318 | 305
2018-06-22 03:00 | 289 | 276
2018-06-22 03:30 | 256 | 245
2018-06-22 04:00 | 241 | 229
2018-06-22 04:30 | 245 | 233
2018-06-22 05:00 | 263 | 251
2018-06-22 05:30 | 328 | 318
2018-06-22 06:00 | 370 | 360
2018-06-22 06:30 | 417 | 405
2018-06-22 07:00 | 458 | 443
2018-06-22 07:30 | 464 | 455
2018-06-22 08:00 | 461 | 455
2018-06-22 08:30 | 472 | 466
2018-06-22 09:00 | 462 | 456
2018-06-22 09:30 | 433 | 428
2018-06-22 10:00 | 442 | 437
2018-06-22 10:30 | 422 | 418
2018-06-22 11:00 | 393 | 389
2018-06-22 11:30 | 382 | 376
2018-06-22 12:00 | 358 | 349
2018-06-22 12:30 | 346 | 336
2018-06-22 13:00 | 334 | 325
2018-06-22 13:30 | 347 | 336
2018-06-22 14:00 | 366 | 356
2018-06-22 14:30 | 399 | 388
2018-06-22 15:00 | 432 | 419
2018-06-22 15:30 | 455 | 440
2018-06-22 16:00 | 502 | 484
2018-06-22 16:30 | 526 | 508
2018-06-22 17:00 | 490 | 483
2018-06-22 17:30 | 479 | 473
2018-06-22 18:00 | 475 | 468
2018-06-22 18:30 | 456 | 450
2018-06-22 19:00 | 458 | 452
2018-06-22 19:30 | 446 | 441
2018-06-22 20:00 | 436 | 432
2018-06-22 20:30 | 447 | 443
2018-06-22 21:00 | 449 | 445
2018-06-22 21:30 | 472 | 468
2018-06-22 22:00 | 469 | 463
2018-06-22 22:30 | 474 | 460
2018-06-22 23:00 | 456 | 443
2018-06-22 23:30 | 459 | 445
2018-06-23 | 434 | 420
2018-06-23 00:30 | 386 | 375
2018-06-23 01:00 | 348 | 339
2018-06-23 01:30 | 315 | 306
2018-06-23 02:00 | 324 | 314
2018-06-23 02:30 | 296 | 286
2018-06-23 03:00 | 284 | 273
2018-06-23 03:30 | 278 | 265
2018-06-23 04:00 | 271 | 259
2018-06-23 04:30 | 257 | 245
2018-06-23 05:00 | 236 | 224
2018-06-23 05:30 | 237 | 225
2018-06-23 06:00 | 236 | 224
2018-06-23 06:30 | 281 | 268
2018-06-23 07:00 | 329 | 314
2018-06-23 07:30 | 353 | 337
2018-06-23 08:00 | 393 | 376
2018-06-23 08:30 | 427 | 409
2018-06-23 09:00 | 406 | 389
2018-06-23 09:30 | 392 | 376
2018-06-23 10:00 | 370 | 355
2018-06-23 10:30 | 374 | 359
2018-06-23 11:00 | 337 | 324
2018-06-23 11:30 | 310 | 297
2018-06-23 12:00 | 249 | 238
2018-06-23 12:30 | 211 | 200
2018-06-23 13:00 | 195 | 185
2018-06-23 13:30 | 196 | 186
2018-06-23 14:00 | 198 | 187
2018-06-23 14:30 | 211 | 200
2018-06-23 15:00 | 233 | 221
2018-06-23 15:30 | 214 | 203
2018-06-23 16:00 | 254 | 241
2018-06-23 16:30 | 311 | 297
2018-06-23 17:00 | 376 | 360
2018-06-23 17:30 | 384 | 367
2018-06-23 18:00 | 385 | 374
2018-06-23 18:30 | 377 | 374
2018-06-23 19:00 | 382 | 378
2018-06-23 19:30 | 366 | 363
2018-06-23 20:00 | 382 | 379
2018-06-23 20:30 | 427 | 422
2018-06-23 21:00 | 428 | 423
2018-06-23 21:30 | 428 | 424
2018-06-23 22:00 | 426 | 422
2018-06-23 22:30 | 424 | 418
2018-06-23 23:00 | 409 | 397
2018-06-23 23:30 | 392 | 381
2018-06-24 | 372 | 362
2018-06-24 00:30 | 312 | 303
2018-06-24 01:00 | 249 | 242
2018-06-24 01:30 | 234 | 224
2018-06-24 02:00 | 228 | 217
2018-06-24 02:30 | 222 | 212
2018-06-24 03:00 | 230 | 220
2018-06-24 03:30 | 216 | 206
2018-06-24 04:00 | 234 | 224
2018-06-24 04:30 | 206 | 196
2018-06-24 05:00 | 174 | 163
2018-06-24 05:30 | 158 | 147
2018-06-24 06:00 | 172 | 161
2018-06-24 06:30 | 216 | 205
2018-06-24 07:00 | 237 | 226
2018-06-24 07:30 | 249 | 237
2018-06-24 08:00 | 278 | 265
2018-06-24 08:30 | 290 | 277
2018-06-24 09:00 | 302 | 288
2018-06-24 09:30 | 307 | 293
2018-06-24 10:00 | 271 | 258
2018-06-24 10:30 | 212 | 200
2018-06-24 11:00 | 201 | 188
2018-06-24 11:30 | 191 | 179
2018-06-24 12:00 | 173 | 159
2018-06-24 12:30 | 149 | 133
2018-06-24 13:00 | 149 | 132
2018-06-24 13:30 | 143 | 127
2018-06-24 14:00 | 158 | 143
2018-06-24 14:30 | 181 | 166
2018-06-24 15:00 | 197 | 182
2018-06-24 15:30 | 197 | 183
2018-06-24 16:00 | 214 | 199
2018-06-24 16:30 | 257 | 242
2018-06-24 17:00 | 321 | 304
2018-06-24 17:30 | 344 | 323
2018-06-24 18:00 | 361 | 340
2018-06-24 18:30 | 353 | 334
2018-06-24 19:00 | 348 | 330
2018-06-24 19:30 | 352 | 336
2018-06-24 20:00 | 369 | 354
2018-06-24 20:30 | 353 | 339
2018-06-24 21:00 | 352 | 337
2018-06-24 21:30 | 327 | 313
2018-06-24 22:00 | 321 | 308
2018-06-24 22:30 | 329 | 316
2018-06-24 23:00 | 325 | 313
2018-06-24 23:30 | 311 | 300
2018-06-25 | 295 | 284
2018-06-25 00:30 | 283 | 272
2018-06-25 01:00 | 236 | 225
2018-06-25 01:30 | 204 | 194
2018-06-25 02:00 | 202 | 191
2018-06-25 02:30 | 211 | 199
2018-06-25 03:00 | 227 | 215
2018-06-25 03:30 | 229 | 218
2018-06-25 04:00 | 215 | 204
2018-06-25 04:30 | 196 | 185
2018-06-25 05:00 | 208 | 197
2018-06-25 05:30 | 216 | 204
2018-06-25 06:00 | 282 | 270
2018-06-25 06:30 | 378 | 363
2018-06-25 07:00 | 439 | 422
2018-06-25 07:30 | 417 | 401
2018-06-25 08:00 | 448 | 430
2018-06-25 08:30 | 451 | 433
2018-06-25 09:00 | 449 | 431
2018-06-25 09:30 | 422 | 406
2018-06-25 10:00 | 396 | 382
2018-06-25 10:30 | 393 | 379
2018-06-25 11:00 | 368 | 355
2018-06-25 11:30 | 344 | 332
2018-06-25 12:00 | 352 | 339
2018-06-25 12:30 | 336 | 324
2018-06-25 13:00 | 341 | 329
2018-06-25 13:30 | 325 | 314
2018-06-25 14:00 | 351 | 338
2018-06-25 14:30 | 371 | 357
2018-06-25 15:00 | 363 | 350
2018-06-25 15:30 | 365 | 351
2018-06-25 16:00 | 376 | 361
2018-06-25 16:30 | 370 | 352
2018-06-25 17:00 | 404 | 384
2018-06-25 17:30 | 409 | 388
2018-06-25 18:00 | 440 | 420
2018-06-25 18:30 | 434 | 415
2018-06-25 19:00 | 437 | 420
2018-06-25 19:30 | 425 | 411
2018-06-25 20:00 | 429 | 415
2018-06-25 20:30 | 429 | 414
2018-06-25 21:00 | 430 | 415
2018-06-25 21:30 | 430 | 415
2018-06-25 22:00 | 386 | 373
2018-06-25 22:30 | 426 | 410
2018-06-25 23:00 | 389 | 375
2018-06-25 23:30 | 367 | 354
2018-06-26 | 314 | 303
2018-06-26 00:30 | 277 | 266
2018-06-26 01:00 | 243 | 231
2018-06-26 01:30 | 211 | 198
2018-06-26 02:00 | 176 | 164
2018-06-26 02:30 | 159 | 148
2018-06-26 03:00 | 160 | 145
2018-06-26 03:30 | 151 | 135
2018-06-26 04:00 | 131 | 113
2018-06-26 04:30 | 154 | 139
2018-06-26 05:00 | 150 | 134
2018-06-26 05:30 | 182 | 166
2018-06-26 06:00 | 244 | 231
2018-06-26 06:30 | 345 | 331
2018-06-26 07:00 | 373 | 358
2018-06-26 07:30 | 368 | 355
2018-06-26 08:00 | 397 | 382
2018-06-26 08:30 | 420 | 404
2018-06-26 09:00 | 400 | 384
2018-06-26 09:30 | 409 | 394
2018-06-26 10:00 | 375 | 362
2018-06-26 10:30 | 349 | 337
2018-06-26 11:00 | 364 | 351
2018-06-26 11:30 | 367 | 354
2018-06-26 12:00 | 378 | 364
2018-06-26 12:30 | 377 | 363
2018-06-26 13:00 | 374 | 362
2018-06-26 13:30 | 384 | 371
2018-06-26 14:00 | 391 | 376
2018-06-26 14:30 | 385 | 370
2018-06-26 15:00 | 392 | 378
2018-06-26 15:30 | 383 | 369
2018-06-26 16:00 | 382 | 368
2018-06-26 16:30 | 402 | 387
2018-06-26 17:00 | 414 | 399
2018-06-26 17:30 | 398 | 393
2018-06-26 18:00 | 407 | 401
2018-06-26 18:30 | 403 | 397
2018-06-26 19:00 | 389 | 385
2018-06-26 19:30 | 391 | 387
2018-06-26 20:00 | 410 | 406
2018-06-26 20:30 | 414 | 410
2018-06-26 21:00 | 416 | 411
2018-06-26 21:30 | 395 | 380
2018-06-26 22:00 | 378 | 364
2018-06-26 22:30 | 397 | 383
2018-06-26 23:00 | 369 | 356
2018-06-26 23:30 | 365 | 352
2018-06-27 | 303 | 290
2018-06-27 00:30 | 249 | 236
2018-06-27 01:00 | 224 | 212
2018-06-27 01:30 | 194 | 182
2018-06-27 02:00 | 163 | 152
2018-06-27 02:30 | 147 | 135
2018-06-27 03:00 | 159 | 146
2018-06-27 03:30 | 168 | 156
2018-06-27 04:00 | 165 | 153
2018-06-27 04:30 | 182 | 170
2018-06-27 05:00 | 191 | 179
2018-06-27 05:30 | 203 | 190
2018-06-27 06:00 | 223 | 210
2018-06-27 06:30 | 335 | 321
2018-06-27 07:00 | 382 | 367
2018-06-27 07:30 | 402 | 388
2018-06-27 08:00 | 476 | 459
2018-06-27 08:30 | 500 | 489
2018-06-27 09:00 | 469 | 463
2018-06-27 09:30 | 498 | 492
2018-06-27 10:00 | 524 | 517
2018-06-27 10:30 | 502 | 496
2018-06-27 11:00 | 508 | 502
2018-06-27 11:30 | 485 | 480
2018-06-27 12:00 | 495 | 490
2018-06-27 12:30 | 508 | 502
2018-06-27 13:00 | 528 | 520
2018-06-27 13:30 | 523 | 515
2018-06-27 14:00 | 514 | 507
2018-06-27 14:30 | 522 | 515
2018-06-27 15:00 | 482 | 476
2018-06-27 15:30 | 485 | 480
2018-06-27 16:00 | 488 | 483
2018-06-27 16:30 | 504 | 497
2018-06-27 17:00 | 497 | 491
2018-06-27 17:30 | 465 | 458
2018-06-27 18:00 | 491 | 483
2018-06-27 18:30 | 493 | 486
2018-06-27 19:00 | 478 | 471
2018-06-27 19:30 | 454 | 448
2018-06-27 20:00 | 460 | 454
2018-06-27 20:30 | 486 | 480
2018-06-27 21:00 | 464 | 459
2018-06-27 21:30 | 461 | 456
2018-06-27 22:00 | 415 | 402
2018-06-27 22:30 | 423 | 410
2018-06-27 23:00 | 427 | 414
2018-06-27 23:30 | 347 | 337
2018-06-28 | 328 | 317
2018-06-28 00:30 | 256 | 244
2018-06-28 01:00 | 212 | 199
2018-06-28 01:30 | 203 | 191
2018-06-28 02:00 | 191 | 179
2018-06-28 02:30 | 190 | 178
2018-06-28 03:00 | 193 | 181
2018-06-28 03:30 | 188 | 176
2018-06-28 04:00 | 187 | 175
2018-06-28 04:30 | 187 | 175
2018-06-28 05:00 | 187 | 175
2018-06-28 05:30 | 201 | 188
2018-06-28 06:00 | 207 | 196
2018-06-28 06:30 | 268 | 257
2018-06-28 07:00 | 342 | 327
2018-06-28 07:30 | 390 | 374
2018-06-28 08:00 | 447 | 431
2018-06-28 08:30 | 425 | 409
2018-06-28 09:00 | 425 | 407
2018-06-28 09:30 | 439 | 421
2018-06-28 10:00 | 436 | 418
2018-06-28 10:30 | 411 | 394
2018-06-28 11:00 | 408 | 390
2018-06-28 11:30 | 426 | 408
2018-06-28 12:00 | 428 | 409
2018-06-28 12:30 | 417 | 400
2018-06-28 13:00 | 427 | 409
2018-06-28 13:30 | 408 | 391
2018-06-28 14:00 | 373 | 356
2018-06-28 14:30 | 385 | 370
2018-06-28 15:00 | 398 | 392
2018-06-28 15:30 | 409 | 402
2018-06-28 16:00 | 419 | 412
2018-06-28 16:30 | 416 | 409
2018-06-28 17:00 | 409 | 401
2018-06-28 17:30 | 400 | 392
2018-06-28 18:00 | 393 | 384
2018-06-28 18:30 | 376 | 368
2018-06-28 19:00 | 371 | 364
2018-06-28 19:30 | 361 | 354
2018-06-28 20:00 | 389 | 381
2018-06-28 20:30 | 392 | 385
2018-06-28 21:00 | 392 | 385
2018-06-28 21:30 | 393 | 386
2018-06-28 22:00 | 389 | 383
2018-06-28 22:30 | 394 | 378
2018-06-28 23:00 | 373 | 356
2018-06-28 23:30 | 368 | 352
2018-06-29 | 358 | 342
2018-06-29 00:30 | 314 | 299
2018-06-29 01:00 | 250 | 234
2018-06-29 01:30 | 205 | 188
2018-06-29 02:00 | 174 | 157
2018-06-29 02:30 | 154 | 134
2018-06-29 03:00 | 141 | 120
2018-06-29 03:30 | 141 | 120
2018-06-29 04:00 | 146 | 126
2018-06-29 04:30 | 143 | 122
2018-06-29 05:00 | 140 | 118
2018-06-29 05:30 | 157 | 135
2018-06-29 06:00 | 214 | 196
2018-06-29 06:30 | 287 | 271
2018-06-29 07:00 | 340 | 322
2018-06-29 07:30 | 358 | 341
2018-06-29 08:00 | 394 | 377
2018-06-29 08:30 | 384 | 368
2018-06-29 09:00 | 365 | 349
2018-06-29 09:30 | 374 | 357
2018-06-29 10:00 | 360 | 344
2018-06-29 10:30 | 359 | 345
2018-06-29 11:00 | 319 | 305
2018-06-29 11:30 | 274 | 260
2018-06-29 12:00 | 269 | 254
2018-06-29 12:30 | 248 | 235
2018-06-29 13:00 | 238 | 225
2018-06-29 13:30 | 244 | 232
2018-06-29 14:00 | 252 | 239
2018-06-29 14:30 | 269 | 255
2018-06-29 15:00 | 283 | 269
2018-06-29 15:30 | 296 | 281
2018-06-29 16:00 | 331 | 315
2018-06-29 16:30 | 362 | 345
2018-06-29 17:00 | 362 | 344
2018-06-29 17:30 | 335 | 319
2018-06-29 18:00 | 334 | 318
2018-06-29 18:30 | 360 | 344
2018-06-29 19:00 | 403 | 388
2018-06-29 19:30 | 389 | 375
2018-06-29 20:00 | 381 | 367
2018-06-29 20:30 | 408 | 394
2018-06-29 21:00 | 393 | 380
2018-06-29 21:30 | 398 | 384
2018-06-29 22:00 | 385 | 370
2018-06-29 22:30 | 402 | 387
2018-06-29 23:00 | 394 | 379
2018-06-29 23:30 | 387 | 373
2018-06-30 | 352 | 337
2018-06-30 00:30 | 292 | 278
2018-06-30 01:00 | 193 | 176
2018-06-30 01:30 | 147 | 119
2018-06-30 02:00 | 128 | 93
2018-06-30 02:30 | 125 | 85
2018-06-30 03:00 | 127 | 88
2018-06-30 03:30 | 124 | 84
2018-06-30 04:00 | 124 | 84
2018-06-30 04:30 | 133 | 96
2018-06-30 05:00 | 127 | 87
2018-06-30 05:30 | 138 | 103
2018-06-30 06:00 | 156 | 123
2018-06-30 06:30 | 172 | 141
2018-06-30 07:00 | 238 | 214
2018-06-30 07:30 | 270 | 251
2018-06-30 08:00 | 377 | 357
2018-06-30 08:30 | 417 | 397
2018-06-30 09:00 | 419 | 398
2018-06-30 09:30 | 419 | 401
2018-06-30 10:00 | 390 | 372
2018-06-30 10:30 | 338 | 321
2018-06-30 11:00 | 293 | 276
2018-06-30 11:30 | 254 | 238
2018-06-30 12:00 | 228 | 211
2018-06-30 12:30 | 223 | 206
2018-06-30 13:00 | 179 | 159
2018-06-30 13:30 | 181 | 162
2018-06-30 14:00 | 178 | 158
2018-06-30 14:30 | 186 | 167
2018-06-30 15:00 | 173 | 153
2018-06-30 15:30 | 183 | 164
2018-06-30 16:00 | 266 | 248
2018-06-30 16:30 | 309 | 292
2018-06-30 17:00 | 369 | 351
2018-06-30 17:30 | 384 | 365
2018-06-30 18:00 | 385 | 368
2018-06-30 18:30 | 387 | 370
2018-06-30 19:00 | 388 | 372
2018-06-30 19:30 | 385 | 369
2018-06-30 20:00 | 397 | 382
2018-06-30 20:30 | 430 | 415
2018-06-30 21:00 | 426 | 410
2018-06-30 21:30 | 391 | 374
2018-06-30 22:00 | 382 | 365
2018-06-30 22:30 | 405 | 389
2018-06-30 23:00 | 396 | 380
2018-06-30 23:30 | 390 | 374
2018-07-01 | 354 | 338
2018-07-01 00:30 | 288 | 269
2018-07-01 01:00 | 236 | 216
2018-07-01 01:30 | 205 | 179
2018-07-01 02:00 | 182 | 155
2018-07-01 02:30 | 176 | 149
2018-07-01 03:00 | 167 | 140
2018-07-01 03:30 | 164 | 137
2018-07-01 04:00 | 152 | 122
2018-07-01 04:30 | 154 | 125
2018-07-01 05:00 | 154 | 126
2018-07-01 05:30 | 156 | 129
2018-07-01 06:00 | 180 | 155
2018-07-01 06:30 | 200 | 177
2018-07-01 07:00 | 237 | 216
2018-07-01 07:30 | 246 | 225
2018-07-01 08:00 | 343 | 323
2018-07-01 08:30 | 411 | 396
2018-07-01 09:00 | 414 | 399
2018-07-01 09:30 | 433 | 418
2018-07-01 10:00 | 421 | 406
2018-07-01 10:30 | 406 | 391
2018-07-01 11:00 | 399 | 384
2018-07-01 11:30 | 318 | 304
2018-07-01 12:00 | 278 | 265
2018-07-01 12:30 | 268 | 255
2018-07-01 13:00 | 233 | 220
2018-07-01 13:30 | 194 | 181
2018-07-01 14:00 | 200 | 186
2018-07-01 14:30 | 200 | 187
2018-07-01 15:00 | 217 | 204
2018-07-01 15:30 | 259 | 246
2018-07-01 16:00 | 309 | 297
2018-07-01 16:30 | 388 | 374
2018-07-01 17:00 | 410 | 395
2018-07-01 17:30 | 434 | 420
2018-07-01 18:00 | 426 | 418
2018-07-01 18:30 | 405 | 398
2018-07-01 19:00 | 402 | 394
2018-07-01 19:30 | 393 | 377
2018-07-01 20:00 | 398 | 383
2018-07-01 20:30 | 404 | 389
2018-07-01 21:00 | 389 | 374
2018-07-01 21:30 | 392 | 377
2018-07-01 22:00 | 384 | 369
2018-07-01 22:30 | 376 | 361
2018-07-01 23:00 | 356 | 340
2018-07-01 23:30 | 327 | 312
2018-07-02 | 223 | 206
2018-07-02 00:30 | 188 | 167
2018-07-02 01:00 | 182 | 158
2018-07-02 01:30 | 165 | 139
2018-07-02 02:00 | 137 | 107
2018-07-02 02:30 | 129 | 97
2018-07-02 03:00 | 137 | 107
2018-07-02 03:30 | 143 | 114
2018-07-02 04:00 | 145 | 117
2018-07-02 04:30 | 150 | 123
2018-07-02 05:00 | 157 | 130
2018-07-02 05:30 | 152 | 124
2018-07-02 06:00 | 208 | 188
2018-07-02 06:30 | 302 | 283
2018-07-02 07:00 | 385 | 365
2018-07-02 07:30 | 406 | 388
2018-07-02 08:00 | 443 | 424
2018-07-02 08:30 | 405 | 384
2018-07-02 09:00 | 405 | 386
2018-07-02 09:30 | 411 | 391
2018-07-02 10:00 | 413 | 394
2018-07-02 10:30 | 374 | 357
2018-07-02 11:00 | 367 | 349
2018-07-02 11:30 | 371 | 353
2018-07-02 12:00 | 359 | 342
2018-07-02 12:30 | 328 | 312
2018-07-02 13:00 | 315 | 299
2018-07-02 13:30 | 295 | 280
2018-07-02 14:00 | 296 | 281
2018-07-02 14:30 | 332 | 316
2018-07-02 15:00 | 348 | 331
2018-07-02 15:30 | 351 | 334
2018-07-02 16:00 | 385 | 366
2018-07-02 16:30 | 446 | 429
2018-07-02 17:00 | 484 | 466
2018-07-02 17:30 | 477 | 459
2018-07-02 18:00 | 464 | 446
2018-07-02 18:30 | 448 | 430
2018-07-02 19:00 | 446 | 429
2018-07-02 19:30 | 439 | 422
2018-07-02 20:00 | 445 | 430
2018-07-02 20:30 | 447 | 431
2018-07-02 21:00 | 405 | 391
2018-07-02 21:30 | 388 | 374
2018-07-02 22:00 | 400 | 386
2018-07-02 22:30 | 386 | 372
2018-07-02 23:00 | 363 | 348
2018-07-02 23:30 | 313 | 298
2018-07-03 | 290 | 275
2018-07-03 00:30 | 257 | 237
2018-07-03 01:00 | 196 | 173
2018-07-03 01:30 | 159 | 133
2018-07-03 02:00 | 140 | 112
2018-07-03 02:30 | 141 | 113
2018-07-03 03:00 | 151 | 125
2018-07-03 03:30 | 154 | 127
2018-07-03 04:00 | 161 | 136
2018-07-03 04:30 | 159 | 133
2018-07-03 05:00 | 166 | 141
2018-07-03 05:30 | 209 | 187
2018-07-03 06:00 | 244 | 223
2018-07-03 06:30 | 319 | 301
2018-07-03 07:00 | 366 | 348
2018-07-03 07:30 | 392 | 373
2018-07-03 08:00 | 417 | 397
2018-07-03 08:30 | 429 | 409
2018-07-03 09:00 | 417 | 399
2018-07-03 09:30 | 396 | 380
2018-07-03 10:00 | 382 | 370
2018-07-03 10:30 | 342 | 329
2018-07-03 11:00 | 276 | 264
2018-07-03 11:30 | 256 | 241
2018-07-03 12:00 | 273 | 257
2018-07-03 12:30 | 276 | 261
2018-07-03 13:00 | 253 | 239
2018-07-03 13:30 | 227 | 210
2018-07-03 14:00 | 218 | 204
2018-07-03 14:30 | 224 | 210
2018-07-03 15:00 | 243 | 229
2018-07-03 15:30 | 244 | 230
2018-07-03 16:00 | 287 | 273
2018-07-03 16:30 | 345 | 330
2018-07-03 17:00 | 399 | 383
2018-07-03 17:30 | 413 | 396
2018-07-03 18:00 | 404 | 385
2018-07-03 18:30 | 395 | 376
2018-07-03 19:00 | 390 | 371
2018-07-03 19:30 | 393 | 375
2018-07-03 20:00 | 412 | 395
2018-07-03 20:30 | 419 | 403
2018-07-03 21:00 | 372 | 356
2018-07-03 21:30 | 343 | 328
2018-07-03 22:00 | 334 | 319
2018-07-03 22:30 | 316 | 299
2018-07-03 23:00 | 294 | 276
2018-07-03 23:30 | 281 | 263
2018-07-04 | 231 | 213
2018-07-04 00:30 | 186 | 165
2018-07-04 01:00 | 159 | 136
2018-07-04 01:30 | 174 | 145
2018-07-04 02:00 | 186 | 160
2018-07-04 02:30 | 204 | 179
2018-07-04 03:00 | 239 | 216
2018-07-04 03:30 | 208 | 183
2018-07-04 04:00 | 218 | 195
2018-07-04 04:30 | 215 | 192
2018-07-04 05:00 | 199 | 174
2018-07-04 05:30 | 231 | 206
2018-07-04 06:00 | 260 | 239
2018-07-04 06:30 | 315 | 295
2018-07-04 07:00 | 381 | 360
2018-07-04 07:30 | 419 | 400
2018-07-04 08:00 | 463 | 445
2018-07-04 08:30 | 481 | 469
2018-07-04 09:00 | 427 | 419
2018-07-04 09:30 | 338 | 333
2018-07-04 10:00 | 321 | 308
2018-07-04 10:30 | 297 | 282
2018-07-04 11:00 | 279 | 264
2018-07-04 11:30 | 269 | 256
2018-07-04 12:00 | 264 | 253
2018-07-04 12:30 | 264 | 253
2018-07-04 13:00 | 254 | 241
2018-07-04 13:30 | 279 | 264
2018-07-04 14:00 | 272 | 257
2018-07-04 14:30 | 258 | 243
2018-07-04 15:00 | 260 | 245
2018-07-04 15:30 | 280 | 265
2018-07-04 16:00 | 285 | 271
2018-07-04 16:30 | 318 | 303
2018-07-04 17:00 | 384 | 368
2018-07-04 17:30 | 457 | 445
2018-07-04 18:00 | 472 | 464
2018-07-04 18:30 | 457 | 449
2018-07-04 19:00 | 455 | 447
2018-07-04 19:30 | 432 | 425
2018-07-04 20:00 | 430 | 422
2018-07-04 20:30 | 444 | 437
2018-07-04 21:00 | 417 | 410
2018-07-04 21:30 | 378 | 368
2018-07-04 22:00 | 343 | 329
2018-07-04 22:30 | 334 | 319
2018-07-04 23:00 | 314 | 298
2018-07-04 23:30 | 326 | 308
2018-07-05 | 280 | 263
2018-07-05 00:30 | 234 | 216
2018-07-05 01:00 | 231 | 213
2018-07-05 01:30 | 222 | 204
2018-07-05 02:00 | 192 | 172
2018-07-05 02:30 | 190 | 169
2018-07-05 03:00 | 189 | 167
2018-07-05 03:30 | 188 | 166
2018-07-05 04:00 | 184 | 162
2018-07-05 04:30 | 187 | 166
2018-07-05 05:00 | 191 | 169
2018-07-05 05:30 | 180 | 158
2018-07-05 06:00 | 201 | 179
2018-07-05 06:30 | 260 | 240
2018-07-05 07:00 | 315 | 295
2018-07-05 07:30 | 390 | 369
2018-07-05 08:00 | 412 | 393
2018-07-05 08:30 | 410 | 391
2018-07-05 09:00 | 397 | 378
2018-07-05 09:30 | 406 | 388
2018-07-05 10:00 | 380 | 363
2018-07-05 10:30 | 368 | 351
2018-07-05 11:00 | 332 | 315
2018-07-05 11:30 | 314 | 296
2018-07-05 12:00 | 287 | 269
2018-07-05 12:30 | 271 | 253
2018-07-05 13:00 | 284 | 266
2018-07-05 13:30 | 349 | 331
2018-07-05 14:00 | 363 | 345
2018-07-05 14:30 | 321 | 303
2018-07-05 15:00 | 273 | 254
2018-07-05 15:30 | 327 | 308
2018-07-05 16:00 | 347 | 328
2018-07-05 16:30 | 353 | 334
2018-07-05 17:00 | 365 | 346
2018-07-05 17:30 | 395 | 375
2018-07-05 18:00 | 432 | 413
2018-07-05 18:30 | 399 | 381
2018-07-05 19:00 | 378 | 361
2018-07-05 19:30 | 367 | 351
2018-07-05 20:00 | 383 | 367
2018-07-05 20:30 | 387 | 372
2018-07-05 21:00 | 371 | 356
2018-07-05 21:30 | 362 | 347
2018-07-05 22:00 | 317 | 304
2018-07-05 22:30 | 311 | 296
2018-07-05 23:00 | 287 | 271
2018-07-05 23:30 | 264 | 247
2018-07-06 | 234 | 217
2018-07-06 00:30 | 181 | 162
2018-07-06 01:00 | 157 | 133
2018-07-06 01:30 | 157 | 127
2018-07-06 02:00 | 140 | 109
2018-07-06 02:30 | 145 | 115
2018-07-06 03:00 | 148 | 119
2018-07-06 03:30 | 153 | 124
2018-07-06 04:00 | 150 | 120
2018-07-06 04:30 | 149 | 119
2018-07-06 05:00 | 148 | 118
2018-07-06 05:30 | 202 | 178
2018-07-06 06:00 | 219 | 196
2018-07-06 06:30 | 296 | 277
2018-07-06 07:00 | 378 | 360
2018-07-06 07:30 | 417 | 398
2018-07-06 08:00 | 433 | 416
2018-07-06 08:30 | 429 | 411
2018-07-06 09:00 | 395 | 378
2018-07-06 09:30 | 379 | 371
2018-07-06 10:00 | 371 | 365
2018-07-06 10:30 | 344 | 339
2018-07-06 11:00 | 319 | 314
2018-07-06 11:30 | 294 | 290
2018-07-06 12:00 | 286 | 282
2018-07-06 12:30 | 306 | 302
2018-07-06 13:00 | 301 | 297
2018-07-06 13:30 | 275 | 270
2018-07-06 14:00 | 297 | 282
2018-07-06 14:30 | 308 | 293
2018-07-06 15:00 | 320 | 306
2018-07-06 15:30 | 312 | 297
2018-07-06 16:00 | 316 | 301
2018-07-06 16:30 | 363 | 348
2018-07-06 17:00 | 377 | 362
2018-07-06 17:30 | 404 | 387
2018-07-06 18:00 | 430 | 415
2018-07-06 18:30 | 418 | 405
2018-07-06 19:00 | 393 | 380
2018-07-06 19:30 | 362 | 350
2018-07-06 20:00 | 350 | 339
2018-07-06 20:30 | 317 | 307
2018-07-06 21:00 | 304 | 295
2018-07-06 21:30 | 285 | 274
2018-07-06 22:00 | 287 | 274
2018-07-06 22:30 | 285 | 274
2018-07-06 23:00 | 272 | 260
2018-07-06 23:30 | 259 | 244
2018-07-07 | 243 | 229
2018-07-07 00:30 | 182 | 163
2018-07-07 01:00 | 173 | 148
2018-07-07 01:30 | 165 | 141
2018-07-07 02:00 | 149 | 116
2018-07-07 02:30 | 139 | 101
2018-07-07 03:00 | 141 | 103
2018-07-07 03:30 | 136 | 98
2018-07-07 04:00 | 140 | 102
2018-07-07 04:30 | 152 | 117
2018-07-07 05:00 | 142 | 105
2018-07-07 05:30 | 152 | 116
2018-07-07 06:00 | 159 | 125
2018-07-07 06:30 | 164 | 139
2018-07-07 07:00 | 164 | 139
2018-07-07 07:30 | 187 | 165
2018-07-07 08:00 | 233 | 213
2018-07-07 08:30 | 277 | 258
2018-07-07 09:00 | 311 | 293
2018-07-07 09:30 | 336 | 319
2018-07-07 10:00 | 288 | 272
2018-07-07 10:30 | 266 | 253
2018-07-07 11:00 | 259 | 247
2018-07-07 11:30 | 201 | 187
2018-07-07 12:00 | 173 | 156
2018-07-07 12:30 | 166 | 152
2018-07-07 13:00 | 160 | 143
2018-07-07 13:30 | 160 | 142
2018-07-07 14:00 | 149 | 130
2018-07-07 14:30 | 152 | 128
2018-07-07 15:00 | 153 | 129
2018-07-07 15:30 | 148 | 124
2018-07-07 16:00 | 199 | 179
2018-07-07 16:30 | 260 | 240
2018-07-07 17:00 | 328 | 308
2018-07-07 17:30 | 360 | 342
2018-07-07 18:00 | 368 | 351
2018-07-07 18:30 | 373 | 356
2018-07-07 19:00 | 370 | 352
2018-07-07 19:30 | 370 | 353
2018-07-07 20:00 | 360 | 343
2018-07-07 20:30 | 350 | 334
2018-07-07 21:00 | 309 | 294
2018-07-07 21:30 | 290 | 276
2018-07-07 22:00 | 269 | 255
2018-07-07 22:30 | 266 | 250
2018-07-07 23:00 | 255 | 237
2018-07-07 23:30 | 252 | 235
2018-07-08 | 238 | 221
2018-07-08 00:30 | 175 | 153
2018-07-08 01:00 | 145 | 115
2018-07-08 01:30 | 136 | 102
2018-07-08 02:00 | 116 | 72
2018-07-08 02:30 | 124 | 81
2018-07-08 03:00 | 118 | 74
2018-07-08 03:30 | 117 | 73
2018-07-08 04:00 | 127 | 85
2018-07-08 04:30 | 127 | 84
2018-07-08 05:00 | 109 | 63
2018-07-08 05:30 | 122 | 78
2018-07-08 06:00 | 134 | 101
2018-07-08 06:30 | 134 | 100
2018-07-08 07:00 | 144 | 112
2018-07-08 07:30 | 153 | 122
2018-07-08 08:00 | 201 | 176
2018-07-08 08:30 | 232 | 209
2018-07-08 09:00 | 219 | 196
2018-07-08 09:30 | 188 | 163
2018-07-08 10:00 | 173 | 145
2018-07-08 10:30 | 169 | 141
2018-07-08 11:00 | 170 | 143
2018-07-08 11:30 | 177 | 150
2018-07-08 12:00 | 171 | 144
2018-07-08 12:30 | 175 | 148
2018-07-08 13:00 | 169 | 142
2018-07-08 13:30 | 169 | 141
2018-07-08 14:00 | 168 | 141
2018-07-08 14:30 | 175 | 147
2018-07-08 15:00 | 179 | 152
2018-07-08 15:30 | 167 | 138
2018-07-08 16:00 | 169 | 140
2018-07-08 16:30 | 221 | 197
2018-07-08 17:00 | 326 | 303
2018-07-08 17:30 | 367 | 344
2018-07-08 18:00 | 370 | 352
2018-07-08 18:30 | 373 | 355
2018-07-08 19:00 | 379 | 361
2018-07-08 19:30 | 388 | 370
2018-07-08 20:00 | 375 | 359
2018-07-08 20:30 | 378 | 362
2018-07-08 21:00 | 392 | 376
2018-07-08 21:30 | 366 | 351
2018-07-08 22:00 | 330 | 317
2018-07-08 22:30 | 312 | 300
2018-07-08 23:00 | 258 | 246
2018-07-08 23:30 | 204 | 186
2018-07-09 | 158 | 135
2018-07-09 00:30 | 143 | 120
2018-07-09 01:00 | 130 | 104
2018-07-09 01:30 | 130 | 101
2018-07-09 02:00 | 108 | 72
2018-07-09 02:30 | 106 | 69
2018-07-09 03:00 | 108 | 71
2018-07-09 03:30 | 115 | 71
2018-07-09 04:00 | 118 | 75
2018-07-09 04:30 | 119 | 77
2018-07-09 05:00 | 118 | 74
2018-07-09 05:30 | 158 | 124
2018-07-09 06:00 | 196 | 171
2018-07-09 06:30 | 275 | 256
2018-07-09 07:00 | 384 | 366
2018-07-09 07:30 | 424 | 408
2018-07-09 08:00 | 440 | 424
2018-07-09 08:30 | 453 | 437
2018-07-09 09:00 | 446 | 430
2018-07-09 09:30 | 404 | 390
2018-07-09 10:00 | 353 | 340
2018-07-09 10:30 | 320 | 306
2018-07-09 11:00 | 292 | 277
2018-07-09 11:30 | 260 | 244
2018-07-09 12:00 | 238 | 222
2018-07-09 12:30 | 220 | 204
2018-07-09 13:00 | 217 | 200
2018-07-09 13:30 | 220 | 202
2018-07-09 14:00 | 222 | 204
2018-07-09 14:30 | 224 | 206
2018-07-09 15:00 | 261 | 246
2018-07-09 15:30 | 272 | 257
2018-07-09 16:00 | 328 | 311
2018-07-09 16:30 | 373 | 356
2018-07-09 17:00 | 416 | 398
2018-07-09 17:30 | 444 | 428
2018-07-09 18:00 | 483 | 467
2018-07-09 18:30 | 490 | 475
2018-07-09 19:00 | 491 | 476
2018-07-09 19:30 | 436 | 422
2018-07-09 20:00 | 361 | 348
2018-07-09 20:30 | 464 | 451
2018-07-09 21:00 | 494 | 481
2018-07-09 21:30 | 489 | 484
2018-07-09 22:00 | 463 | 458
2018-07-09 22:30 | 360 | 349
2018-07-09 23:00 | 349 | 335
2018-07-09 23:30 | 339 | 325
2018-07-10 | 307 | 293
2018-07-10 00:30 | 255 | 239
2018-07-10 01:00 | 216 | 196
2018-07-10 01:30 | 204 | 182
2018-07-10 02:00 | 189 | 166
2018-07-10 02:30 | 176 | 153
2018-07-10 03:00 | 167 | 142
2018-07-10 03:30 | 152 | 125
2018-07-10 04:00 | 158 | 132
2018-07-10 04:30 | 163 | 136
2018-07-10 05:00 | 148 | 120
2018-07-10 05:30 | 177 | 152
2018-07-10 06:00 | 231 | 208
2018-07-10 06:30 | 315 | 300
2018-07-10 07:00 | 379 | 363
2018-07-10 07:30 | 392 | 376
2018-07-10 08:00 | 420 | 404
2018-07-10 08:30 | 448 | 431
2018-07-10 09:00 | 448 | 430
2018-07-10 09:30 | 442 | 425
2018-07-10 10:00 | 439 | 423
2018-07-10 10:30 | 418 | 402
2018-07-10 11:00 | 398 | 383
2018-07-10 11:30 | 343 | 328
2018-07-10 12:00 | 322 | 307
2018-07-10 12:30 | 285 | 270
2018-07-10 13:00 | 259 | 243
2018-07-10 13:30 | 259 | 244
2018-07-10 14:00 | 261 | 245
2018-07-10 14:30 | 256 | 241
2018-07-10 15:00 | 298 | 283
2018-07-10 15:30 | 320 | 305
2018-07-10 16:00 | 321 | 307
2018-07-10 16:30 | 366 | 351
2018-07-10 17:00 | 399 | 382
2018-07-10 17:30 | 396 | 378
2018-07-10 18:00 | 395 | 377
2018-07-10 18:30 | 388 | 369
2018-07-10 19:00 | 375 | 357
2018-07-10 19:30 | 382 | 364
2018-07-10 20:00 | 393 | 376
2018-07-10 20:30 | 402 | 385
2018-07-10 21:00 | 401 | 384
2018-07-10 21:30 | 417 | 400
2018-07-10 22:00 | 453 | 436
2018-07-10 22:30 | 443 | 427
2018-07-10 23:00 | 426 | 410
2018-07-10 23:30 | 387 | 373
2018-07-11 | 352 | 338
2018-07-11 00:30 | 255 | 238
2018-07-11 01:00 | 211 | 192
2018-07-11 01:30 | 205 | 184
2018-07-11 02:00 | 163 | 141
2018-07-11 02:30 | 155 | 132
2018-07-11 03:00 | 146 | 122
2018-07-11 03:30 | 145 | 120
2018-07-11 04:00 | 145 | 121
2018-07-11 04:30 | 158 | 134
2018-07-11 05:00 | 150 | 125
2018-07-11 05:30 | 175 | 152
2018-07-11 06:00 | 234 | 213
2018-07-11 06:30 | 319 | 301
2018-07-11 07:00 | 362 | 346
2018-07-11 07:30 | 384 | 367
2018-07-11 08:00 | 408 | 390
2018-07-11 08:30 | 428 | 409
2018-07-11 09:00 | 418 | 399
2018-07-11 09:30 | 432 | 414
2018-07-11 10:00 | 430 | 413
2018-07-11 10:30 | 421 | 405
2018-07-11 11:00 | 360 | 344
2018-07-11 11:30 | 327 | 311
2018-07-11 12:00 | 268 | 252
2018-07-11 12:30 | 268 | 252
2018-07-11 13:00 | 282 | 265
2018-07-11 13:30 | 283 | 268
2018-07-11 14:00 | 304 | 288
2018-07-11 14:30 | 330 | 314
2018-07-11 15:00 | 342 | 325
2018-07-11 15:30 | 358 | 342
2018-07-11 16:00 | 369 | 353
2018-07-11 16:30 | 411 | 398
2018-07-11 17:00 | 424 | 416
2018-07-11 17:30 | 427 | 419
2018-07-11 18:00 | 429 | 420
2018-07-11 18:30 | 416 | 407
2018-07-11 19:00 | 406 | 398
2018-07-11 19:30 | 405 | 397
2018-07-11 20:00 | 413 | 404
2018-07-11 20:30 | 424 | 415
2018-07-11 21:00 | 438 | 429
2018-07-11 21:30 | 443 | 434
2018-07-11 22:00 | 421 | 413
2018-07-11 22:30 | 428 | 420
2018-07-11 23:00 | 423 | 406
2018-07-11 23:30 | 425 | 408
2018-07-12 | 423 | 407
2018-07-12 00:30 | 330 | 315
2018-07-12 01:00 | 246 | 230
2018-07-12 01:30 | 214 | 196
2018-07-12 02:00 | 194 | 172
2018-07-12 02:30 | 190 | 167
2018-07-12 03:00 | 191 | 167
2018-07-12 03:30 | 179 | 154
2018-07-12 04:00 | 175 | 151
2018-07-12 04:30 | 170 | 145
2018-07-12 05:00 | 168 | 143
2018-07-12 05:30 | 197 | 174
2018-07-12 06:00 | 238 | 216
2018-07-12 06:30 | 320 | 300
2018-07-12 07:00 | 421 | 403
2018-07-12 07:30 | 448 | 438
2018-07-12 08:00 | 491 | 481
2018-07-12 08:30 | 533 | 523
2018-07-12 09:00 | 532 | 523
2018-07-12 09:30 | 521 | 512
2018-07-12 10:00 | 498 | 491
2018-07-12 10:30 | 459 | 453
2018-07-12 11:00 | 427 | 422
2018-07-12 11:30 | 384 | 380
2018-07-12 12:00 | 348 | 338
2018-07-12 12:30 | 287 | 273
2018-07-12 13:00 | 273 | 258
2018-07-12 13:30 | 265 | 250
2018-07-12 14:00 | 258 | 243
2018-07-12 14:30 | 277 | 261
2018-07-12 15:00 | 296 | 281
2018-07-12 15:30 | 321 | 306
2018-07-12 16:00 | 387 | 372
2018-07-12 16:30 | 439 | 423
2018-07-12 17:00 | 480 | 467
2018-07-12 17:30 | 479 | 471
2018-07-12 18:00 | 501 | 492
2018-07-12 18:30 | 491 | 482
2018-07-12 19:00 | 467 | 459
2018-07-12 19:30 | 469 | 461
2018-07-12 20:00 | 484 | 476
2018-07-12 20:30 | 501 | 493
2018-07-12 21:00 | 505 | 496
2018-07-12 21:30 | 497 | 489
2018-07-12 22:00 | 493 | 486
2018-07-12 22:30 | 511 | 503
2018-07-12 23:00 | 532 | 525
2018-07-12 23:30 | 515 | 507
2018-07-13 | 499 | 482
2018-07-13 00:30 | 401 | 387
2018-07-13 01:00 | 317 | 301
2018-07-13 01:30 | 249 | 232
2018-07-13 02:00 | 212 | 195
2018-07-13 02:30 | 205 | 187
2018-07-13 03:00 | 216 | 194
2018-07-13 03:30 | 193 | 169
2018-07-13 04:00 | 183 | 159
2018-07-13 04:30 | 176 | 151
2018-07-13 05:00 | 169 | 143
2018-07-13 05:30 | 183 | 158
2018-07-13 06:00 | 210 | 187
2018-07-13 06:30 | 318 | 299
2018-07-13 07:00 | 419 | 399
2018-07-13 07:30 | 449 | 430
2018-07-13 08:00 | 493 | 476
2018-07-13 08:30 | 504 | 496
2018-07-13 09:00 | 506 | 498
2018-07-13 09:30 | 506 | 499
2018-07-13 10:00 | 492 | 484
2018-07-13 10:30 | 448 | 442
2018-07-13 11:00 | 413 | 405
2018-07-13 11:30 | 335 | 321
2018-07-13 12:00 | 264 | 250
2018-07-13 12:30 | 265 | 250
2018-07-13 13:00 | 227 | 213
2018-07-13 13:30 | 215 | 201
2018-07-13 14:00 | 220 | 205
2018-07-13 14:30 | 212 | 197
2018-07-13 15:00 | 216 | 202
2018-07-13 15:30 | 204 | 189
2018-07-13 16:00 | 213 | 198
2018-07-13 16:30 | 246 | 230
2018-07-13 17:00 | 263 | 247
2018-07-13 17:30 | 274 | 256
2018-07-13 18:00 | 274 | 256
2018-07-13 18:30 | 324 | 313
2018-07-13 19:00 | 400 | 393
2018-07-13 19:30 | 405 | 398
2018-07-13 20:00 | 419 | 412
2018-07-13 20:30 | 458 | 451
2018-07-13 21:00 | 483 | 476
2018-07-13 21:30 | 501 | 493
2018-07-13 22:00 | 508 | 500
2018-07-13 22:30 | 519 | 511
2018-07-13 23:00 | 530 | 522
2018-07-13 23:30 | 497 | 488
2018-07-14 | 462 | 447
2018-07-14 00:30 | 408 | 391
2018-07-14 01:00 | 379 | 363
2018-07-14 01:30 | 320 | 304
2018-07-14 02:00 | 265 | 249
2018-07-14 02:30 | 224 | 204
2018-07-14 03:00 | 211 | 189
2018-07-14 03:30 | 224 | 204
2018-07-14 04:00 | 221 | 200
2018-07-14 04:30 | 207 | 185
2018-07-14 05:00 | 187 | 164
2018-07-14 05:30 | 179 | 155
2018-07-14 06:00 | 197 | 174
2018-07-14 06:30 | 252 | 231
2018-07-14 07:00 | 339 | 322
2018-07-14 07:30 | 384 | 366
2018-07-14 08:00 | 441 | 422
2018-07-14 08:30 | 488 | 472
2018-07-14 09:00 | 496 | 487
2018-07-14 09:30 | 467 | 460
2018-07-14 10:00 | 449 | 443
2018-07-14 10:30 | 388 | 379
2018-07-14 11:00 | 295 | 281
2018-07-14 11:30 | 254 | 240
2018-07-14 12:00 | 233 | 216
2018-07-14 12:30 | 227 | 209
2018-07-14 13:00 | 228 | 209
2018-07-14 13:30 | 221 | 204
2018-07-14 14:00 | 221 | 202
2018-07-14 14:30 | 209 | 191
2018-07-14 15:00 | 208 | 190
2018-07-14 15:30 | 206 | 186
2018-07-14 16:00 | 222 | 203
2018-07-14 16:30 | 285 | 269
2018-07-14 17:00 | 401 | 385
2018-07-14 17:30 | 448 | 436
2018-07-14 18:00 | 431 | 424
2018-07-14 18:30 | 439 | 431
2018-07-14 19:00 | 433 | 426
2018-07-14 19:30 | 441 | 434
2018-07-14 20:00 | 457 | 450
2018-07-14 20:30 | 479 | 472
2018-07-14 21:00 | 469 | 462
2018-07-14 21:30 | 475 | 469
2018-07-14 22:00 | 470 | 464
2018-07-14 22:30 | 471 | 466
2018-07-14 23:00 | 471 | 465
2018-07-14 23:30 | 454 | 444
2018-07-15 | 446 | 433
2018-07-15 00:30 | 340 | 326
2018-07-15 01:00 | 252 | 235
2018-07-15 01:30 | 196 | 175
2018-07-15 02:00 | 176 | 154
2018-07-15 02:30 | 136 | 108
2018-07-15 03:00 | 132 | 103
2018-07-15 03:30 | 132 | 103
2018-07-15 04:00 | 130 | 100
2018-07-15 04:30 | 136 | 107
2018-07-15 05:00 | 140 | 111
2018-07-15 05:30 | 152 | 125
2018-07-15 06:00 | 189 | 166
2018-07-15 06:30 | 221 | 200
2018-07-15 07:00 | 269 | 249
2018-07-15 07:30 | 322 | 303
2018-07-15 08:00 | 377 | 357
2018-07-15 08:30 | 433 | 415
2018-07-15 09:00 | 457 | 438
2018-07-15 09:30 | 462 | 443
2018-07-15 10:00 | 428 | 409
2018-07-15 10:30 | 368 | 349
2018-07-15 11:00 | 299 | 278
2018-07-15 11:30 | 263 | 241
2018-07-15 12:00 | 251 | 229
2018-07-15 12:30 | 251 | 230
2018-07-15 13:00 | 242 | 219
2018-07-15 13:30 | 238 | 215
2018-07-15 14:00 | 231 | 209
2018-07-15 14:30 | 222 | 198
2018-07-15 15:00 | 203 | 178
2018-07-15 15:30 | 220 | 200
2018-07-15 16:00 | 240 | 220
2018-07-15 16:30 | 302 | 283
2018-07-15 17:00 | 366 | 347
2018-07-15 17:30 | 399 | 385
2018-07-15 18:00 | 404 | 397
2018-07-15 18:30 | 438 | 431
2018-07-15 19:00 | 448 | 441
2018-07-15 19:30 | 439 | 432
2018-07-15 20:00 | 450 | 443
2018-07-15 20:30 | 454 | 447
2018-07-15 21:00 | 460 | 453
2018-07-15 21:30 | 471 | 464
2018-07-15 22:00 | 464 | 458
2018-07-15 22:30 | 464 | 458
2018-07-15 23:00 | 435 | 430
2018-07-15 23:30 | 418 | 405
2018-07-16 | 396 | 384
2018-07-16 00:30 | 292 | 278
2018-07-16 01:00 | 259 | 243
2018-07-16 01:30 | 228 | 208
2018-07-16 02:00 | 205 | 185
2018-07-16 02:30 | 204 | 184
2018-07-16 03:00 | 189 | 167
2018-07-16 03:30 | 202 | 181
2018-07-16 04:00 | 194 | 172
2018-07-16 04:30 | 214 | 193
2018-07-16 05:00 | 227 | 206
2018-07-16 05:30 | 241 | 221
2018-07-16 06:00 | 307 | 289
2018-07-16 06:30 | 377 | 360
2018-07-16 07:00 | 435 | 415
2018-07-16 07:30 | 477 | 456
2018-07-16 08:00 | 501 | 487
2018-07-16 08:30 | 531 | 519
2018-07-16 09:00 | 540 | 528
2018-07-16 09:30 | 522 | 514
2018-07-16 10:00 | 504 | 497
2018-07-16 10:30 | 488 | 481
2018-07-16 11:00 | 459 | 452
2018-07-16 11:30 | 458 | 452
2018-07-16 12:00 | 461 | 455
2018-07-16 12:30 | 446 | 441
2018-07-16 13:00 | 416 | 411
2018-07-16 13:30 | 410 | 405
2018-07-16 14:00 | 431 | 425
2018-07-16 14:30 | 470 | 464
2018-07-16 15:00 | 476 | 469
2018-07-16 15:30 | 466 | 460
2018-07-16 16:00 | 487 | 480
2018-07-16 16:30 | 514 | 506
2018-07-16 17:00 | 526 | 518
2018-07-16 17:30 | 503 | 495
2018-07-16 18:00 | 478 | 470
2018-07-16 18:30 | 448 | 440
2018-07-16 19:00 | 458 | 451
2018-07-16 19:30 | 471 | 464
2018-07-16 20:00 | 479 | 471
2018-07-16 20:30 | 488 | 481
2018-07-16 21:00 | 484 | 477
2018-07-16 21:30 | 500 | 493
2018-07-16 22:00 | 508 | 501
2018-07-16 22:30 | 514 | 502
2018-07-16 23:00 | 496 | 479
2018-07-16 23:30 | 464 | 447
2018-07-17 | 415 | 400
2018-07-17 00:30 | 343 | 329
2018-07-17 01:00 | 298 | 285
2018-07-17 01:30 | 257 | 243
2018-07-17 02:00 | 224 | 205
2018-07-17 02:30 | 203 | 183
2018-07-17 03:00 | 178 | 156
2018-07-17 03:30 | 170 | 148
2018-07-17 04:00 | 173 | 150
2018-07-17 04:30 | 175 | 151
2018-07-17 05:00 | 175 | 152
2018-07-17 05:30 | 191 | 169
2018-07-17 06:00 | 216 | 193
2018-07-17 06:30 | 313 | 297
2018-07-17 07:00 | 408 | 394
2018-07-17 07:30 | 463 | 446
2018-07-17 08:00 | 488 | 471
2018-07-17 08:30 | 477 | 463
2018-07-17 09:00 | 457 | 448
2018-07-17 09:30 | 424 | 418
2018-07-17 10:00 | 356 | 352
2018-07-17 10:30 | 339 | 327
2018-07-17 11:00 | 344 | 330
2018-07-17 11:30 | 308 | 295
2018-07-17 12:00 | 291 | 278
2018-07-17 12:30 | 245 | 233
2018-07-17 13:00 | 240 | 229
2018-07-17 13:30 | 226 | 214
2018-07-17 14:00 | 253 | 242
2018-07-17 14:30 | 272 | 260
2018-07-17 15:00 | 307 | 294
2018-07-17 15:30 | 305 | 292
2018-07-17 16:00 | 337 | 323
2018-07-17 16:30 | 387 | 373
2018-07-17 17:00 | 437 | 424
2018-07-17 17:30 | 449 | 434
2018-07-17 18:00 | 452 | 436
2018-07-17 18:30 | 441 | 425
2018-07-17 19:00 | 433 | 417
2018-07-17 19:30 | 431 | 416
2018-07-17 20:00 | 437 | 422
2018-07-17 20:30 | 456 | 441
2018-07-17 21:00 | 453 | 438
2018-07-17 21:30 | 451 | 438
2018-07-17 22:00 | 451 | 438
2018-07-17 22:30 | 459 | 446
2018-07-17 23:00 | 448 | 436
2018-07-17 23:30 | 446 | 431
2018-07-18 | 424 | 410
2018-07-18 00:30 | 325 | 312
2018-07-18 01:00 | 292 | 279
2018-07-18 01:30 | 266 | 253
2018-07-18 02:00 | 233 | 217
2018-07-18 02:30 | 202 | 182
2018-07-18 03:00 | 175 | 153
2018-07-18 03:30 | 152 | 127
2018-07-18 04:00 | 143 | 116
2018-07-18 04:30 | 140 | 112
2018-07-18 05:00 | 152 | 127
2018-07-18 05:30 | 201 | 179
2018-07-18 06:00 | 260 | 240
2018-07-18 06:30 | 361 | 345
2018-07-18 07:00 | 453 | 434
2018-07-18 07:30 | 497 | 480
2018-07-18 08:00 | 511 | 494
2018-07-18 08:30 | 500 | 483
2018-07-18 09:00 | 479 | 458
2018-07-18 09:30 | 441 | 423
2018-07-18 10:00 | 378 | 363
2018-07-18 10:30 | 344 | 331
2018-07-18 11:00 | 316 | 303
2018-07-18 11:30 | 276 | 262
2018-07-18 12:00 | 214 | 201
2018-07-18 12:30 | 206 | 193
2018-07-18 13:00 | 210 | 197
2018-07-18 13:30 | 236 | 222
2018-07-18 14:00 | 231 | 218
2018-07-18 14:30 | 250 | 236
2018-07-18 15:00 | 258 | 246
2018-07-18 15:30 | 242 | 229
2018-07-18 16:00 | 333 | 318
2018-07-18 16:30 | 383 | 368
2018-07-18 17:00 | 447 | 429
2018-07-18 17:30 | 472 | 459
2018-07-18 18:00 | 457 | 450
2018-07-18 18:30 | 450 | 444
2018-07-18 19:00 | 496 | 491
2018-07-18 19:30 | 499 | 495
2018-07-18 20:00 | 507 | 502
2018-07-18 20:30 | 497 | 492
2018-07-18 21:00 | 502 | 498
2018-07-18 21:30 | 497 | 493
2018-07-18 22:00 | 493 | 482
2018-07-18 22:30 | 478 | 464
2018-07-18 23:00 | 454 | 440
2018-07-18 23:30 | 429 | 416
2018-07-19 | 427 | 414
2018-07-19 00:30 | 331 | 317
2018-07-19 01:00 | 266 | 252
2018-07-19 01:30 | 210 | 192
2018-07-19 02:00 | 204 | 181
2018-07-19 02:30 | 194 | 166
2018-07-19 03:00 | 184 | 157
2018-07-19 03:30 | 172 | 142
2018-07-19 04:00 | 168 | 138
2018-07-19 04:30 | 177 | 147
2018-07-19 05:00 | 181 | 152
2018-07-19 05:30 | 220 | 197
2018-07-19 06:00 | 281 | 266
2018-07-19 06:30 | 397 | 382
2018-07-19 07:00 | 472 | 459
2018-07-19 07:30 | 513 | 497
2018-07-19 08:00 | 534 | 516
2018-07-19 08:30 | 513 | 499
2018-07-19 09:00 | 492 | 485
2018-07-19 09:30 | 487 | 480
2018-07-19 10:00 | 477 | 470
2018-07-19 10:30 | 445 | 439
2018-07-19 11:00 | 424 | 418
2018-07-19 11:30 | 363 | 357
2018-07-19 12:00 | 295 | 282
2018-07-19 12:30 | 314 | 301
2018-07-19 13:00 | 342 | 328
2018-07-19 13:30 | 311 | 298
2018-07-19 14:00 | 295 | 282
2018-07-19 14:30 | 303 | 289
2018-07-19 15:00 | 361 | 347
2018-07-19 15:30 | 411 | 397
2018-07-19 16:00 | 441 | 427
2018-07-19 16:30 | 493 | 476
2018-07-19 17:00 | 521 | 505
2018-07-19 17:30 | 535 | 520
2018-07-19 18:00 | 531 | 516
2018-07-19 18:30 | 528 | 521
2018-07-19 19:00 | 511 | 504
2018-07-19 19:30 | 515 | 508
2018-07-19 20:00 | 513 | 507
2018-07-19 20:30 | 523 | 517
2018-07-19 21:00 | 516 | 510
2018-07-19 21:30 | 524 | 518
2018-07-19 22:00 | 522 | 517
2018-07-19 22:30 | 495 | 489
2018-07-19 23:00 | 495 | 483
2018-07-19 23:30 | 467 | 456
2018-07-20 | 456 | 445
2018-07-20 00:30 | 410 | 400
2018-07-20 01:00 | 363 | 354
2018-07-20 01:30 | 304 | 295
2018-07-20 02:00 | 250 | 234
2018-07-20 02:30 | 220 | 201
2018-07-20 03:00 | 202 | 180
2018-07-20 03:30 | 186 | 164
2018-07-20 04:00 | 199 | 178
2018-07-20 04:30 | 192 | 171
2018-07-20 05:00 | 216 | 195
2018-07-20 05:30 | 252 | 232
2018-07-20 06:00 | 254 | 235
2018-07-20 06:30 | 332 | 316
2018-07-20 07:00 | 426 | 416
2018-07-20 07:30 | 471 | 463
2018-07-20 08:00 | 515 | 505
2018-07-20 08:30 | 523 | 514
2018-07-20 09:00 | 513 | 503
2018-07-20 09:30 | 495 | 487
2018-07-20 10:00 | 484 | 477
2018-07-20 10:30 | 460 | 453
2018-07-20 11:00 | 452 | 446
2018-07-20 11:30 | 377 | 373
2018-07-20 12:00 | 385 | 376
2018-07-20 12:30 | 377 | 363
2018-07-20 13:00 | 402 | 388
2018-07-20 13:30 | 370 | 357
2018-07-20 14:00 | 381 | 368
2018-07-20 14:30 | 391 | 378
2018-07-20 15:00 | 378 | 365
2018-07-20 15:30 | 346 | 333
2018-07-20 16:00 | 345 | 332
2018-07-20 16:30 | 345 | 332
2018-07-20 17:00 | 423 | 415
2018-07-20 17:30 | 479 | 472
2018-07-20 18:00 | 481 | 474
2018-07-20 18:30 | 476 | 468
2018-07-20 19:00 | 473 | 466
2018-07-20 19:30 | 470 | 460
2018-07-20 20:00 | 491 | 475
2018-07-20 20:30 | 509 | 494
2018-07-20 21:00 | 503 | 488
2018-07-20 21:30 | 470 | 455
2018-07-20 22:00 | 437 | 423
2018-07-20 22:30 | 438 | 424
2018-07-20 23:00 | 460 | 446
2018-07-20 23:30 | 423 | 409
2018-07-21 | 416 | 403
2018-07-21 00:30 | 367 | 352
2018-07-21 01:00 | 313 | 298
2018-07-21 01:30 | 263 | 247
2018-07-21 02:00 | 230 | 210
2018-07-21 02:30 | 213 | 191
2018-07-21 03:00 | 187 | 164
2018-07-21 03:30 | 199 | 176
2018-07-21 04:00 | 184 | 160
2018-07-21 04:30 | 190 | 167
2018-07-21 05:00 | 195 | 172
2018-07-21 05:30 | 212 | 189
2018-07-21 06:00 | 222 | 201
2018-07-21 06:30 | 281 | 263
2018-07-21 07:00 | 364 | 348
2018-07-21 07:30 | 423 | 409
2018-07-21 08:00 | 447 | 433
2018-07-21 08:30 | 468 | 454
2018-07-21 09:00 | 488 | 473
2018-07-21 09:30 | 479 | 464
2018-07-21 10:00 | 420 | 406
2018-07-21 10:30 | 381 | 367
2018-07-21 11:00 | 338 | 326
2018-07-21 11:30 | 293 | 281
2018-07-21 12:00 | 269 | 254
2018-07-21 12:30 | 266 | 252
2018-07-21 13:00 | 288 | 274
2018-07-21 13:30 | 286 | 272
2018-07-21 14:00 | 272 | 258
2018-07-21 14:30 | 296 | 282
2018-07-21 15:00 | 304 | 289
2018-07-21 15:30 | 313 | 298
2018-07-21 16:00 | 337 | 322
2018-07-21 16:30 | 433 | 415
2018-07-21 17:00 | 483 | 464
2018-07-21 17:30 | 483 | 467
2018-07-21 18:00 | 476 | 459
2018-07-21 18:30 | 476 | 460
2018-07-21 19:00 | 479 | 465
2018-07-21 19:30 | 474 | 460
2018-07-21 20:00 | 480 | 466
2018-07-21 20:30 | 504 | 490
2018-07-21 21:00 | 504 | 489
2018-07-21 21:30 | 496 | 482
2018-07-21 22:00 | 491 | 478
2018-07-21 22:30 | 494 | 481
2018-07-21 23:00 | 484 | 472
2018-07-21 23:30 | 473 | 460
2018-07-22 | 451 | 438
2018-07-22 00:30 | 365 | 352
2018-07-22 01:00 | 314 | 300
2018-07-22 01:30 | 282 | 266
2018-07-22 02:00 | 253 | 235
2018-07-22 02:30 | 240 | 221
2018-07-22 03:00 | 248 | 229
2018-07-22 03:30 | 245 | 226
2018-07-22 04:00 | 254 | 235
2018-07-22 04:30 | 257 | 238
2018-07-22 05:00 | 252 | 233
2018-07-22 05:30 | 251 | 233
2018-07-22 06:00 | 246 | 229
2018-07-22 06:30 | 266 | 250
2018-07-22 07:00 | 333 | 318
2018-07-22 07:30 | 353 | 337
2018-07-22 08:00 | 420 | 403
2018-07-22 08:30 | 470 | 452
2018-07-22 09:00 | 467 | 458
2018-07-22 09:30 | 468 | 461
2018-07-22 10:00 | 445 | 439
2018-07-22 10:30 | 395 | 390
2018-07-22 11:00 | 290 | 278
2018-07-22 11:30 | 277 | 263
2018-07-22 12:00 | 275 | 261
2018-07-22 12:30 | 271 | 257
2018-07-22 13:00 | 271 | 256
2018-07-22 13:30 | 261 | 247
2018-07-22 14:00 | 258 | 244
2018-07-22 14:30 | 278 | 263
2018-07-22 15:00 | 282 | 268
2018-07-22 15:30 | 301 | 286
2018-07-22 16:00 | 313 | 299
2018-07-22 16:30 | 359 | 346
2018-07-22 17:00 | 431 | 417
2018-07-22 17:30 | 454 | 438
2018-07-22 18:00 | 448 | 432
2018-07-22 18:30 | 454 | 437
2018-07-22 19:00 | 457 | 440
2018-07-22 19:30 | 455 | 439
2018-07-22 20:00 | 475 | 458
2018-07-22 20:30 | 483 | 466
2018-07-22 21:00 | 485 | 469
2018-07-22 21:30 | 481 | 466
2018-07-22 22:00 | 456 | 441
2018-07-22 22:30 | 444 | 430
2018-07-22 23:00 | 432 | 419
2018-07-22 23:30 | 422 | 408
2018-07-23 | 377 | 363
2018-07-23 00:30 | 287 | 274
2018-07-23 01:00 | 282 | 269
2018-07-23 01:30 | 263 | 247
2018-07-23 02:00 | 233 | 213
2018-07-23 02:30 | 209 | 187
2018-07-23 03:00 | 206 | 183
2018-07-23 03:30 | 199 | 177
2018-07-23 04:00 | 197 | 174
2018-07-23 04:30 | 201 | 179
2018-07-23 05:00 | 207 | 185
2018-07-23 05:30 | 231 | 210
2018-07-23 06:00 | 293 | 279
2018-07-23 06:30 | 380 | 374
2018-07-23 07:00 | 439 | 437
2018-07-23 07:30 | 469 | 467
2018-07-23 08:00 | 491 | 489
2018-07-23 08:30 | 499 | 498
2018-07-23 09:00 | 503 | 502
2018-07-23 09:30 | 475 | 474
2018-07-23 10:00 | 440 | 439
2018-07-23 10:30 | 427 | 426
2018-07-23 11:00 | 435 | 433
2018-07-23 11:30 | 412 | 410
2018-07-23 12:00 | 345 | 340
2018-07-23 12:30 | 327 | 319
2018-07-23 13:00 | 315 | 307
2018-07-23 13:30 | 313 | 305
2018-07-23 14:00 | 322 | 314
2018-07-23 14:30 | 317 | 310
2018-07-23 15:00 | 346 | 340
2018-07-23 15:30 | 351 | 346
2018-07-23 16:00 | 364 | 359
2018-07-23 16:30 | 419 | 413
2018-07-23 17:00 | 484 | 477
2018-07-23 17:30 | 506 | 497
2018-07-23 18:00 | 500 | 491
2018-07-23 18:30 | 485 | 476
2018-07-23 19:00 | 487 | 478
2018-07-23 19:30 | 484 | 476
2018-07-23 20:00 | 499 | 491
2018-07-23 20:30 | 514 | 505
2018-07-23 21:00 | 511 | 502
2018-07-23 21:30 | 518 | 509
2018-07-23 22:00 | 499 | 490
2018-07-23 22:30 | 483 | 473
2018-07-23 23:00 | 472 | 462
2018-07-23 23:30 | 449 | 440
2018-07-24 | 413 | 405
2018-07-24 00:30 | 327 | 317
2018-07-24 01:00 | 275 | 263
2018-07-24 01:30 | 242 | 229
2018-07-24 02:00 | 215 | 201
2018-07-24 02:30 | 196 | 181
2018-07-24 03:00 | 202 | 187
2018-07-24 03:30 | 200 | 185
2018-07-24 04:00 | 190 | 174
2018-07-24 04:30 | 177 | 160
2018-07-24 05:00 | 158 | 139
2018-07-24 05:30 | 180 | 162
2018-07-24 06:00 | 256 | 240
2018-07-24 06:30 | 342 | 327
2018-07-24 07:00 | 390 | 376
2018-07-24 07:30 | 441 | 425
2018-07-24 08:00 | 452 | 437
2018-07-24 08:30 | 449 | 435
2018-07-24 09:00 | 416 | 402
2018-07-24 09:30 | 417 | 404
2018-07-24 10:00 | 385 | 372
2018-07-24 10:30 | 340 | 325
2018-07-24 11:00 | 294 | 281
2018-07-24 11:30 | 259 | 246
2018-07-24 12:00 | 221 | 207
2018-07-24 12:30 | 213 | 199
2018-07-24 13:00 | 207 | 192
2018-07-24 13:30 | 210 | 194
2018-07-24 14:00 | 218 | 203
2018-07-24 14:30 | 212 | 197
2018-07-24 15:00 | 248 | 235
2018-07-24 15:30 | 292 | 280
2018-07-24 16:00 | 337 | 325
2018-07-24 16:30 | 364 | 352
2018-07-24 17:00 | 371 | 358
2018-07-24 17:30 | 381 | 369
2018-07-24 18:00 | 384 | 371
2018-07-24 18:30 | 371 | 358
2018-07-24 19:00 | 360 | 348
2018-07-24 19:30 | 369 | 357
2018-07-24 20:00 | 361 | 350
2018-07-24 20:30 | 364 | 353
2018-07-24 21:00 | 375 | 364
2018-07-24 21:30 | 353 | 342
2018-07-24 22:00 | 333 | 324
2018-07-24 22:30 | 329 | 317
2018-07-24 23:00 | 307 | 295
2018-07-24 23:30 | 302 | 290
2018-07-25 | 270 | 258
2018-07-25 00:30 | 209 | 197
2018-07-25 01:00 | 187 | 171
2018-07-25 01:30 | 169 | 151
2018-07-25 02:00 | 147 | 126
2018-07-25 02:30 | 142 | 120
2018-07-25 03:00 | 144 | 122
2018-07-25 03:30 | 140 | 117
2018-07-25 04:00 | 138 | 114
2018-07-25 04:30 | 120 | 94
2018-07-25 05:00 | 132 | 108
2018-07-25 05:30 | 145 | 122
2018-07-25 06:00 | 184 | 164
2018-07-25 06:30 | 301 | 283
2018-07-25 07:00 | 361 | 344
2018-07-25 07:30 | 408 | 392
2018-07-25 08:00 | 436 | 420
2018-07-25 08:30 | 443 | 426
2018-07-25 09:00 | 435 | 419
2018-07-25 09:30 | 445 | 429
2018-07-25 10:00 | 442 | 427
2018-07-25 10:30 | 405 | 393
2018-07-25 11:00 | 342 | 332
2018-07-25 11:30 | 314 | 304
2018-07-25 12:00 | 310 | 298
2018-07-25 12:30 | 312 | 300
2018-07-25 13:00 | 300 | 288
2018-07-25 13:30 | 296 | 285
2018-07-25 14:00 | 326 | 316
2018-07-25 14:30 | 325 | 312
2018-07-25 15:00 | 325 | 313
2018-07-25 15:30 | 308 | 295
2018-07-25 16:00 | 343 | 331
2018-07-25 16:30 | 393 | 379
2018-07-25 17:00 | 429 | 415
2018-07-25 17:30 | 448 | 432
2018-07-25 18:00 | 444 | 431
2018-07-25 18:30 | 423 | 417
2018-07-25 19:00 | 426 | 420
2018-07-25 19:30 | 434 | 429
2018-07-25 20:00 | 446 | 441
2018-07-25 20:30 | 445 | 440
2018-07-25 21:00 | 453 | 448
2018-07-25 21:30 | 432 | 428
2018-07-25 22:00 | 414 | 410
2018-07-25 22:30 | 418 | 409
2018-07-25 23:00 | 397 | 386
2018-07-25 23:30 | 355 | 343
2018-07-26 | 334 | 322
2018-07-26 00:30 | 290 | 275
2018-07-26 01:00 | 252 | 236
2018-07-26 01:30 | 209 | 193
2018-07-26 02:00 | 188 | 171
2018-07-26 02:30 | 174 | 155
2018-07-26 03:00 | 167 | 148
2018-07-26 03:30 | 165 | 146
2018-07-26 04:00 | 165 | 146
2018-07-26 04:30 | 160 | 140
2018-07-26 05:00 | 171 | 152
2018-07-26 05:30 | 192 | 173
2018-07-26 06:00 | 220 | 202
2018-07-26 06:30 | 294 | 276
2018-07-26 07:00 | 362 | 343
2018-07-26 07:30 | 406 | 391
2018-07-26 08:00 | 426 | 411
2018-07-26 08:30 | 431 | 415
2018-07-26 09:00 | 438 | 423
2018-07-26 09:30 | 418 | 414
2018-07-26 10:00 | 410 | 407
2018-07-26 10:30 | 357 | 353
2018-07-26 11:00 | 330 | 322
2018-07-26 11:30 | 302 | 293
2018-07-26 12:00 | 283 | 276
2018-07-26 12:30 | 265 | 258
2018-07-26 13:00 | 239 | 232
2018-07-26 13:30 | 242 | 235
2018-07-26 14:00 | 259 | 251
2018-07-26 14:30 | 263 | 256
2018-07-26 15:00 | 273 | 265
2018-07-26 15:30 | 309 | 299
2018-07-26 16:00 | 315 | 306
2018-07-26 16:30 | 326 | 316
2018-07-26 17:00 | 359 | 346
2018-07-26 17:30 | 408 | 401
2018-07-26 18:00 | 435 | 429
2018-07-26 18:30 | 420 | 415
2018-07-26 19:00 | 411 | 408
2018-07-26 19:30 | 393 | 390
2018-07-26 20:00 | 406 | 403
2018-07-26 20:30 | 416 | 413
2018-07-26 21:00 | 414 | 411
2018-07-26 21:30 | 405 | 400
2018-07-26 22:00 | 396 | 385
2018-07-26 22:30 | 417 | 406
2018-07-26 23:00 | 411 | 401
2018-07-26 23:30 | 398 | 388
2018-07-27 | 366 | 354
2018-07-27 00:30 | 295 | 284
2018-07-27 01:00 | 239 | 224
2018-07-27 01:30 | 196 | 176
2018-07-27 02:00 | 165 | 143
2018-07-27 02:30 | 142 | 118
2018-07-27 03:00 | 147 | 124
2018-07-27 03:30 | 140 | 116
2018-07-27 04:00 | 154 | 131
2018-07-27 04:30 | 142 | 118
2018-07-27 05:00 | 149 | 126
2018-07-27 05:30 | 186 | 167
2018-07-27 06:00 | 220 | 201
2018-07-27 06:30 | 294 | 276
2018-07-27 07:00 | 327 | 314
2018-07-27 07:30 | 356 | 349
2018-07-27 08:00 | 359 | 352
2018-07-27 08:30 | 381 | 373
2018-07-27 09:00 | 387 | 380
2018-07-27 09:30 | 388 | 382
2018-07-27 10:00 | 354 | 347
2018-07-27 10:30 | 322 | 307
2018-07-27 11:00 | 323 | 309
2018-07-27 11:30 | 341 | 329
2018-07-27 12:00 | 343 | 332
2018-07-27 12:30 | 310 | 299
2018-07-27 13:00 | 297 | 285
2018-07-27 13:30 | 237 | 221
2018-07-27 14:00 | 236 | 222
2018-07-27 14:30 | 250 | 238
2018-07-27 15:00 | 275 | 262
2018-07-27 15:30 | 290 | 278
2018-07-27 16:00 | 318 | 306
2018-07-27 16:30 | 350 | 337
2018-07-27 17:00 | 386 | 372
2018-07-27 17:30 | 369 | 354
2018-07-27 18:00 | 380 | 365
2018-07-27 18:30 | 385 | 370
2018-07-27 19:00 | 383 | 368
2018-07-27 19:30 | 381 | 366
2018-07-27 20:00 | 388 | 374
2018-07-27 20:30 | 374 | 360
2018-07-27 21:00 | 374 | 361
2018-07-27 21:30 | 378 | 364
2018-07-27 22:00 | 387 | 373
2018-07-27 22:30 | 397 | 382
2018-07-27 23:00 | 399 | 384
2018-07-27 23:30 | 371 | 357
2018-07-28 | 356 | 342
2018-07-28 00:30 | 308 | 292
2018-07-28 01:00 | 278 | 260
2018-07-28 01:30 | 248 | 229
2018-07-28 02:00 | 208 | 186
2018-07-28 02:30 | 179 | 152
2018-07-28 03:00 | 165 | 135
2018-07-28 03:30 | 165 | 135
2018-07-28 04:00 | 160 | 129
2018-07-28 04:30 | 153 | 121
2018-07-28 05:00 | 153 | 121
2018-07-28 05:30 | 151 | 119
2018-07-28 06:00 | 165 | 136
2018-07-28 06:30 | 190 | 170
2018-07-28 07:00 | 218 | 201
2018-07-28 07:30 | 239 | 223
2018-07-28 08:00 | 308 | 291
2018-07-28 08:30 | 347 | 332
2018-07-28 09:00 | 360 | 344
2018-07-28 09:30 | 360 | 345
2018-07-28 10:00 | 355 | 339
2018-07-28 10:30 | 341 | 327
2018-07-28 11:00 | 280 | 265
2018-07-28 11:30 | 239 | 225
2018-07-28 12:00 | 201 | 183
2018-07-28 12:30 | 183 | 164
2018-07-28 13:00 | 155 | 134
2018-07-28 13:30 | 159 | 138
2018-07-28 14:00 | 160 | 138
2018-07-28 14:30 | 165 | 144
2018-07-28 15:00 | 164 | 143
2018-07-28 15:30 | 169 | 148
2018-07-28 16:00 | 198 | 179
2018-07-28 16:30 | 242 | 227
2018-07-28 17:00 | 310 | 295
2018-07-28 17:30 | 339 | 324
2018-07-28 18:00 | 312 | 299
2018-07-28 18:30 | 304 | 291
2018-07-28 19:00 | 309 | 296
2018-07-28 19:30 | 301 | 288
2018-07-28 20:00 | 303 | 291
2018-07-28 20:30 | 303 | 292
2018-07-28 21:00 | 289 | 278
2018-07-28 21:30 | 259 | 249
2018-07-28 22:00 | 240 | 226
2018-07-28 22:30 | 240 | 226
2018-07-28 23:00 | 237 | 223
2018-07-28 23:30 | 223 | 208
2018-07-29 | 199 | 181
2018-07-29 00:30 | 164 | 143
2018-07-29 01:00 | 150 | 127
2018-07-29 01:30 | 142 | 116
2018-07-29 02:00 | 117 | 85
2018-07-29 02:30 | 123 | 95
2018-07-29 03:00 | 124 | 95
2018-07-29 03:30 | 135 | 108
2018-07-29 04:00 | 144 | 118
2018-07-29 04:30 | 139 | 112
2018-07-29 05:00 | 131 | 103
2018-07-29 05:30 | 145 | 119
2018-07-29 06:00 | 178 | 154
2018-07-29 06:30 | 175 | 150
2018-07-29 07:00 | 167 | 142
2018-07-29 07:30 | 184 | 162
2018-07-29 08:00 | 206 | 184
2018-07-29 08:30 | 224 | 203
2018-07-29 09:00 | 226 | 205
2018-07-29 09:30 | 223 | 201
2018-07-29 10:00 | 205 | 181
2018-07-29 10:30 | 206 | 184
2018-07-29 11:00 | 202 | 179
2018-07-29 11:30 | 201 | 178
2018-07-29 12:00 | 225 | 204
2018-07-29 12:30 | 246 | 226
2018-07-29 13:00 | 233 | 212
2018-07-29 13:30 | 248 | 228
2018-07-29 14:00 | 245 | 225
2018-07-29 14:30 | 227 | 207
2018-07-29 15:00 | 234 | 214
2018-07-29 15:30 | 216 | 195
2018-07-29 16:00 | 232 | 212
2018-07-29 16:30 | 262 | 244
2018-07-29 17:00 | 298 | 282
2018-07-29 17:30 | 301 | 285
2018-07-29 18:00 | 319 | 301
2018-07-29 18:30 | 306 | 291
2018-07-29 19:00 | 296 | 284
2018-07-29 19:30 | 295 | 283
2018-07-29 20:00 | 285 | 274
2018-07-29 20:30 | 287 | 276
2018-07-29 21:00 | 280 | 271
2018-07-29 21:30 | 263 | 252
2018-07-29 22:00 | 259 | 245
2018-07-29 22:30 | 258 | 245
2018-07-29 23:00 | 249 | 236
2018-07-29 23:30 | 233 | 220
2018-07-30 | 206 | 192
2018-07-30 00:30 | 178 | 162
2018-07-30 01:00 | 180 | 162
2018-07-30 01:30 | 177 | 158
2018-07-30 02:00 | 158 | 136
2018-07-30 02:30 | 151 | 127
2018-07-30 03:00 | 140 | 114
2018-07-30 03:30 | 141 | 116
2018-07-30 04:00 | 136 | 110
2018-07-30 04:30 | 148 | 123
2018-07-30 05:00 | 147 | 122
2018-07-30 05:30 | 206 | 186
2018-07-30 06:00 | 262 | 243
2018-07-30 06:30 | 338 | 320
2018-07-30 07:00 | 385 | 371
2018-07-30 07:30 | 422 | 407
2018-07-30 08:00 | 448 | 430
2018-07-30 08:30 | 463 | 444
2018-07-30 09:00 | 443 | 424
2018-07-30 09:30 | 421 | 405
2018-07-30 10:00 | 391 | 377
2018-07-30 10:30 | 375 | 361
2018-07-30 11:00 | 350 | 336
2018-07-30 11:30 | 333 | 319
2018-07-30 12:00 | 286 | 272
2018-07-30 12:30 | 272 | 259
2018-07-30 13:00 | 327 | 318
2018-07-30 13:30 | 283 | 269
2018-07-30 14:00 | 285 | 269
2018-07-30 14:30 | 280 | 265
2018-07-30 15:00 | 268 | 252
2018-07-30 15:30 | 275 | 259
2018-07-30 16:00 | 286 | 271
2018-07-30 16:30 | 363 | 347
2018-07-30 17:00 | 413 | 396
2018-07-30 17:30 | 433 | 415
2018-07-30 18:00 | 404 | 386
2018-07-30 18:30 | 392 | 373
2018-07-30 19:00 | 388 | 370
2018-07-30 19:30 | 405 | 388
2018-07-30 20:00 | 409 | 392
2018-07-30 20:30 | 412 | 396
2018-07-30 21:00 | 404 | 389
2018-07-30 21:30 | 408 | 392
2018-07-30 22:00 | 400 | 384
2018-07-30 22:30 | 392 | 377
2018-07-30 23:00 | 399 | 385
2018-07-30 23:30 | 382 | 368
2018-07-31 | 342 | 327
2018-07-31 00:30 | 296 | 278
2018-07-31 01:00 | 256 | 237
2018-07-31 01:30 | 224 | 204
2018-07-31 02:00 | 183 | 162
2018-07-31 02:30 | 164 | 141
2018-07-31 03:00 | 156 | 132
2018-07-31 03:30 | 152 | 127
2018-07-31 04:00 | 177 | 156
2018-07-31 04:30 | 174 | 152
2018-07-31 05:00 | 196 | 176
2018-07-31 05:30 | 217 | 198
2018-07-31 06:00 | 296 | 279
2018-07-31 06:30 | 373 | 356
2018-07-31 07:00 | 395 | 383
2018-07-31 07:30 | 444 | 436
2018-07-31 08:00 | 478 | 470
2018-07-31 08:30 | 495 | 485
2018-07-31 09:00 | 484 | 475
2018-07-31 09:30 | 450 | 442
2018-07-31 10:00 | 422 | 416
2018-07-31 10:30 | 416 | 406
2018-07-31 11:00 | 411 | 396
2018-07-31 11:30 | 375 | 361
2018-07-31 12:00 | 339 | 325
2018-07-31 12:30 | 302 | 288
2018-07-31 13:00 | 311 | 297
2018-07-31 13:30 | 288 | 274
2018-07-31 14:00 | 286 | 272
2018-07-31 14:30 | 288 | 274
2018-07-31 15:00 | 273 | 259
2018-07-31 15:30 | 272 | 258
2018-07-31 16:00 | 312 | 298
2018-07-31 16:30 | 404 | 390
2018-07-31 17:00 | 436 | 421
2018-07-31 17:30 | 428 | 412
2018-07-31 18:00 | 428 | 415
2018-07-31 18:30 | 410 | 403
2018-07-31 19:00 | 412 | 406
2018-07-31 19:30 | 416 | 409
2018-07-31 20:00 | 430 | 424
2018-07-31 20:30 | 439 | 432
2018-07-31 21:00 | 438 | 432
2018-07-31 21:30 | 445 | 439
2018-07-31 22:00 | 419 | 413
2018-07-31 22:30 | 403 | 397
2018-07-31 23:00 | 387 | 382
2018-07-31 23:30 | 361 | 350
2018-08-01 | 345 | 331
2018-08-01 00:30 | 275 | 260
2018-08-01 01:00 | 332 | 315
2018-08-01 01:30 | 359 | 342
2018-08-01 02:00 | 334 | 317
2018-08-01 02:30 | 297 | 280
2018-08-01 03:00 | 259 | 241
2018-08-01 03:30 | 230 | 209
2018-08-01 04:00 | 225 | 204
2018-08-01 04:30 | 213 | 191
2018-08-01 05:00 | 228 | 207
2018-08-01 05:30 | 249 | 229
2018-08-01 06:00 | 316 | 300
2018-08-01 06:30 | 424 | 410
2018-08-01 07:00 | 470 | 461
2018-08-01 07:30 | 533 | 525
2018-08-01 08:00 | 580 | 571
2018-08-01 08:30 | 580 | 571
2018-08-01 09:00 | 565 | 556
2018-08-01 09:30 | 508 | 500
2018-08-01 10:00 | 457 | 451
2018-08-01 10:30 | 418 | 410
2018-08-01 11:00 | 388 | 373
2018-08-01 11:30 | 381 | 368
2018-08-01 12:00 | 365 | 353
2018-08-01 12:30 | 345 | 332
2018-08-01 13:00 | 341 | 328
2018-08-01 13:30 | 347 | 335
2018-08-01 14:00 | 345 | 333
2018-08-01 14:30 | 362 | 349
2018-08-01 15:00 | 381 | 368
2018-08-01 15:30 | 408 | 395
2018-08-01 16:00 | 419 | 406
2018-08-01 16:30 | 475 | 459
2018-08-01 17:00 | 518 | 501
2018-08-01 17:30 | 530 | 521
2018-08-01 18:00 | 520 | 512
2018-08-01 18:30 | 505 | 497
2018-08-01 19:00 | 514 | 506
2018-08-01 19:30 | 505 | 497
2018-08-01 20:00 | 516 | 508
2018-08-01 20:30 | 525 | 517
2018-08-01 21:00 | 517 | 509
2018-08-01 21:30 | 516 | 509
2018-08-01 22:00 | 514 | 507
2018-08-01 22:30 | 501 | 495
2018-08-01 23:00 | 469 | 464
2018-08-01 23:30 | 479 | 467
2018-08-02 | 461 | 445
2018-08-02 00:30 | 392 | 378
2018-08-02 01:00 | 342 | 328
2018-08-02 01:30 | 307 | 293
2018-08-02 02:00 | 275 | 261
2018-08-02 02:30 | 227 | 214
2018-08-02 03:00 | 227 | 212
2018-08-02 03:30 | 214 | 198
2018-08-02 04:00 | 205 | 188
2018-08-02 04:30 | 217 | 201
2018-08-02 05:00 | 221 | 205
2018-08-02 05:30 | 240 | 224
2018-08-02 06:00 | 270 | 254
2018-08-02 06:30 | 335 | 319
2018-08-02 07:00 | 415 | 399
2018-08-02 07:30 | 440 | 423
2018-08-02 08:00 | 449 | 430
2018-08-02 08:30 | 452 | 434
2018-08-02 09:00 | 421 | 406
2018-08-02 09:30 | 406 | 392
2018-08-02 10:00 | 347 | 335
2018-08-02 10:30 | 302 | 291
2018-08-02 11:00 | 271 | 262
2018-08-02 11:30 | 250 | 241
2018-08-02 12:00 | 240 | 232
2018-08-02 12:30 | 224 | 216
2018-08-02 13:00 | 233 | 224
2018-08-02 13:30 | 224 | 215
2018-08-02 14:00 | 231 | 220
2018-08-02 14:30 | 241 | 228
2018-08-02 15:00 | 259 | 247
2018-08-02 15:30 | 265 | 252
2018-08-02 16:00 | 298 | 288
2018-08-02 16:30 | 364 | 354
2018-08-02 17:00 | 417 | 405
2018-08-02 17:30 | 455 | 442
2018-08-02 18:00 | 455 | 441
2018-08-02 18:30 | 441 | 427
2018-08-02 19:00 | 436 | 424
2018-08-02 19:30 | 437 | 425
2018-08-02 20:00 | 449 | 437
2018-08-02 20:30 | 447 | 435
2018-08-02 21:00 | 447 | 436
2018-08-02 21:30 | 446 | 435
2018-08-02 22:00 | 435 | 423
2018-08-02 22:30 | 424 | 411
2018-08-02 23:00 | 414 | 401
2018-08-02 23:30 | 418 | 406
2018-08-03 | 417 | 405
2018-08-03 00:30 | 372 | 356
2018-08-03 01:00 | 362 | 345
2018-08-03 01:30 | 339 | 322
2018-08-03 02:00 | 311 | 295
2018-08-03 02:30 | 248 | 231
2018-08-03 03:00 | 226 | 206
2018-08-03 03:30 | 227 | 207
2018-08-03 04:00 | 211 | 190
2018-08-03 04:30 | 208 | 188
2018-08-03 05:00 | 218 | 197
2018-08-03 05:30 | 254 | 235
2018-08-03 06:00 | 306 | 291
2018-08-03 06:30 | 351 | 336
2018-08-03 07:00 | 427 | 409
2018-08-03 07:30 | 476 | 458
2018-08-03 08:00 | 502 | 485
2018-08-03 08:30 | 492 | 475
2018-08-03 09:00 | 458 | 442
2018-08-03 09:30 | 455 | 439
2018-08-03 10:00 | 390 | 376
2018-08-03 10:30 | 346 | 333
2018-08-03 11:00 | 311 | 299
2018-08-03 11:30 | 264 | 251
2018-08-03 12:00 | 239 | 226
2018-08-03 12:30 | 241 | 228
2018-08-03 13:00 | 262 | 250
2018-08-03 13:30 | 254 | 242
2018-08-03 14:00 | 249 | 237
2018-08-03 14:30 | 242 | 229
2018-08-03 15:00 | 291 | 278
2018-08-03 15:30 | 354 | 341
2018-08-03 16:00 | 381 | 368
2018-08-03 16:30 | 412 | 398
2018-08-03 17:00 | 424 | 415
2018-08-03 17:30 | 385 | 380
2018-08-03 18:00 | 381 | 376
2018-08-03 18:30 | 375 | 370
2018-08-03 19:00 | 395 | 390
2018-08-03 19:30 | 362 | 358
2018-08-03 20:00 | 372 | 367
2018-08-03 20:30 | 380 | 375
2018-08-03 21:00 | 386 | 377
2018-08-03 21:30 | 372 | 358
2018-08-03 22:00 | 365 | 351
2018-08-03 22:30 | 371 | 358
2018-08-03 23:00 | 352 | 339
2018-08-03 23:30 | 354 | 340
2018-08-04 | 344 | 331
2018-08-04 00:30 | 289 | 276
2018-08-04 01:00 | 274 | 257
2018-08-04 01:30 | 244 | 226
2018-08-04 02:00 | 184 | 160
2018-08-04 02:30 | 178 | 152
2018-08-04 03:00 | 162 | 135
2018-08-04 03:30 | 143 | 112
2018-08-04 04:00 | 143 | 112
2018-08-04 04:30 | 146 | 115
2018-08-04 05:00 | 140 | 108
2018-08-04 05:30 | 148 | 117
2018-08-04 06:00 | 208 | 184
2018-08-04 06:30 | 259 | 238
2018-08-04 07:00 | 286 | 265
2018-08-04 07:30 | 308 | 290
2018-08-04 08:00 | 340 | 324
2018-08-04 08:30 | 373 | 356
2018-08-04 09:00 | 369 | 352
2018-08-04 09:30 | 330 | 313
2018-08-04 10:00 | 288 | 271
2018-08-04 10:30 | 281 | 264
2018-08-04 11:00 | 241 | 223
2018-08-04 11:30 | 226 | 208
2018-08-04 12:00 | 210 | 190
2018-08-04 12:30 | 230 | 212
2018-08-04 13:00 | 248 | 230
2018-08-04 13:30 | 246 | 228
2018-08-04 14:00 | 248 | 230
2018-08-04 14:30 | 260 | 242
2018-08-04 15:00 | 265 | 247
2018-08-04 15:30 | 271 | 254
2018-08-04 16:00 | 306 | 289
2018-08-04 16:30 | 350 | 332
2018-08-04 17:00 | 372 | 357
2018-08-04 17:30 | 351 | 342
2018-08-04 18:00 | 407 | 397
2018-08-04 18:30 | 427 | 417
2018-08-04 19:00 | 415 | 405
2018-08-04 19:30 | 396 | 387
2018-08-04 20:00 | 396 | 387
2018-08-04 20:30 | 408 | 399
2018-08-04 21:00 | 381 | 372
2018-08-04 21:30 | 377 | 361
2018-08-04 22:00 | 356 | 339
2018-08-04 22:30 | 370 | 352
2018-08-04 23:00 | 367 | 350
2018-08-04 23:30 | 346 | 329
2018-08-05 | 324 | 308
2018-08-05 00:30 | 290 | 275
2018-08-05 01:00 | 259 | 241
2018-08-05 01:30 | 201 | 180
2018-08-05 02:00 | 160 | 137
2018-08-05 02:30 | 132 | 96
2018-08-05 03:00 | 130 | 91
2018-08-05 03:30 | 126 | 88
2018-08-05 04:00 | 124 | 84
2018-08-05 04:30 | 137 | 101
2018-08-05 05:00 | 148 | 115
2018-08-05 05:30 | 164 | 134
2018-08-05 06:00 | 214 | 188
2018-08-05 06:30 | 221 | 196
2018-08-05 07:00 | 238 | 213
2018-08-05 07:30 | 275 | 254
2018-08-05 08:00 | 298 | 281
2018-08-05 08:30 | 321 | 304
2018-08-05 09:00 | 325 | 308
2018-08-05 09:30 | 306 | 289
2018-08-05 10:00 | 266 | 248
2018-08-05 10:30 | 248 | 230
2018-08-05 11:00 | 223 | 204
2018-08-05 11:30 | 216 | 196
2018-08-05 12:00 | 224 | 205
2018-08-05 12:30 | 241 | 223
2018-08-05 13:00 | 237 | 219
2018-08-05 13:30 | 229 | 210
2018-08-05 14:00 | 249 | 230
2018-08-05 14:30 | 233 | 214
2018-08-05 15:00 | 256 | 239
2018-08-05 15:30 | 260 | 241
2018-08-05 16:00 | 282 | 264
2018-08-05 16:30 | 360 | 341
2018-08-05 17:00 | 397 | 376
2018-08-05 17:30 | 374 | 352
2018-08-05 18:00 | 395 | 376
2018-08-05 18:30 | 410 | 392
2018-08-05 19:00 | 426 | 408
2018-08-05 19:30 | 401 | 384
2018-08-05 20:00 | 407 | 391
2018-08-05 20:30 | 424 | 408
2018-08-05 21:00 | 424 | 408
2018-08-05 21:30 | 380 | 365
2018-08-05 22:00 | 357 | 344
2018-08-05 22:30 | 344 | 331
2018-08-05 23:00 | 330 | 318
2018-08-05 23:30 | 326 | 314
2018-08-06 | 306 | 295
2018-08-06 00:30 | 255 | 242
2018-08-06 01:00 | 199 | 179
2018-08-06 01:30 | 192 | 170
2018-08-06 02:00 | 164 | 136
2018-08-06 02:30 | 138 | 103
2018-08-06 03:00 | 131 | 94
2018-08-06 03:30 | 130 | 93
2018-08-06 04:00 | 127 | 89
2018-08-06 04:30 | 144 | 111
2018-08-06 05:00 | 150 | 117
2018-08-06 05:30 | 188 | 161
2018-08-06 06:00 | 247 | 222
2018-08-06 06:30 | 335 | 315
2018-08-06 07:00 | 380 | 363
2018-08-06 07:30 | 422 | 405
2018-08-06 08:00 | 480 | 468
2018-08-06 08:30 | 503 | 496
2018-08-06 09:00 | 498 | 491
2018-08-06 09:30 | 494 | 487
2018-08-06 10:00 | 504 | 497
2018-08-06 10:30 | 489 | 483
2018-08-06 11:00 | 459 | 453
2018-08-06 11:30 | 458 | 452
2018-08-06 12:00 | 457 | 451
2018-08-06 12:30 | 440 | 435
2018-08-06 13:00 | 432 | 427
2018-08-06 13:30 | 419 | 413
2018-08-06 14:00 | 385 | 380
2018-08-06 14:30 | 400 | 395
2018-08-06 15:00 | 405 | 399
2018-08-06 15:30 | 429 | 423
2018-08-06 16:00 | 438 | 432
2018-08-06 16:30 | 465 | 459
2018-08-06 17:00 | 479 | 473
2018-08-06 17:30 | 472 | 465
2018-08-06 18:00 | 459 | 451
2018-08-06 18:30 | 445 | 438
2018-08-06 19:00 | 462 | 455
2018-08-06 19:30 | 457 | 450
2018-08-06 20:00 | 467 | 460
2018-08-06 20:30 | 472 | 465
2018-08-06 21:00 | 473 | 467
2018-08-06 21:30 | 463 | 455
2018-08-06 22:00 | 455 | 439
2018-08-06 22:30 | 462 | 446
2018-08-06 23:00 | 431 | 412
2018-08-06 23:30 | 431 | 411
2018-08-07 | 413 | 394
2018-08-07 00:30 | 372 | 354
2018-08-07 01:00 | 355 | 337
2018-08-07 01:30 | 322 | 304
2018-08-07 02:00 | 273 | 251
2018-08-07 02:30 | 217 | 193
2018-08-07 03:00 | 200 | 174
2018-08-07 03:30 | 174 | 145
2018-08-07 04:00 | 161 | 130
2018-08-07 04:30 | 152 | 119
2018-08-07 05:00 | 152 | 120
2018-08-07 05:30 | 232 | 208
2018-08-07 06:00 | 276 | 258
2018-08-07 06:30 | 350 | 333
2018-08-07 07:00 | 390 | 375
2018-08-07 07:30 | 433 | 416
2018-08-07 08:00 | 443 | 426
2018-08-07 08:30 | 442 | 424
2018-08-07 09:00 | 449 | 432
2018-08-07 09:30 | 468 | 450
2018-08-07 10:00 | 441 | 424
2018-08-07 10:30 | 410 | 394
2018-08-07 11:00 | 384 | 370
2018-08-07 11:30 | 330 | 316
2018-08-07 12:00 | 281 | 267
2018-08-07 12:30 | 275 | 260
2018-08-07 13:00 | 281 | 267
2018-08-07 13:30 | 293 | 278
2018-08-07 14:00 | 277 | 262
2018-08-07 14:30 | 280 | 265
2018-08-07 15:00 | 279 | 264
2018-08-07 15:30 | 298 | 284
2018-08-07 16:00 | 347 | 332
2018-08-07 16:30 | 386 | 371
2018-08-07 17:00 | 444 | 434
2018-08-07 17:30 | 475 | 467
2018-08-07 18:00 | 472 | 465
2018-08-07 18:30 | 457 | 450
2018-08-07 19:00 | 456 | 450
2018-08-07 19:30 | 473 | 467
2018-08-07 20:00 | 493 | 487
2018-08-07 20:30 | 496 | 490
2018-08-07 21:00 | 491 | 486
2018-08-07 21:30 | 484 | 479
2018-08-07 22:00 | 470 | 466
2018-08-07 22:30 | 475 | 471
2018-08-07 23:00 | 459 | 448
2018-08-07 23:30 | 492 | 478
2018-08-08 | 464 | 451
2018-08-08 00:30 | 401 | 390
2018-08-08 01:00 | 349 | 339
2018-08-08 01:30 | 308 | 299
2018-08-08 02:00 | 270 | 261
2018-08-08 02:30 | 247 | 238
2018-08-08 03:00 | 246 | 234
2018-08-08 03:30 | 246 | 234
2018-08-08 04:00 | 257 | 245
2018-08-08 04:30 | 277 | 265
2018-08-08 05:00 | 296 | 284
2018-08-08 05:30 | 329 | 316
2018-08-08 06:00 | 396 | 382
2018-08-08 06:30 | 479 | 469
2018-08-08 07:00 | 528 | 520
2018-08-08 07:30 | 564 | 556
2018-08-08 08:00 | 568 | 561
2018-08-08 08:30 | 565 | 558
2018-08-08 09:00 | 564 | 558
2018-08-08 09:30 | 552 | 547
2018-08-08 10:00 | 521 | 517
2018-08-08 10:30 | 459 | 449
2018-08-08 11:00 | 418 | 403
2018-08-08 11:30 | 387 | 372
2018-08-08 12:00 | 371 | 357
2018-08-08 12:30 | 340 | 326
2018-08-08 13:00 | 327 | 313
2018-08-08 13:30 | 294 | 279
2018-08-08 14:00 | 274 | 260
2018-08-08 14:30 | 291 | 277
2018-08-08 15:00 | 329 | 316
2018-08-08 15:30 | 341 | 328
2018-08-08 16:00 | 407 | 393
2018-08-08 16:30 | 460 | 445
2018-08-08 17:00 | 508 | 497
2018-08-08 17:30 | 503 | 496
2018-08-08 18:00 | 506 | 499
2018-08-08 18:30 | 509 | 501
2018-08-08 19:00 | 522 | 515
2018-08-08 19:30 | 507 | 500
2018-08-08 20:00 | 522 | 515
2018-08-08 20:30 | 527 | 520
2018-08-08 21:00 | 540 | 533
2018-08-08 21:30 | 529 | 522
2018-08-08 22:00 | 514 | 506
2018-08-08 22:30 | 511 | 496
2018-08-08 23:00 | 488 | 474
2018-08-08 23:30 | 484 | 471
2018-08-09 | 463 | 450
2018-08-09 00:30 | 409 | 398
2018-08-09 01:00 | 388 | 377
2018-08-09 01:30 | 368 | 354
2018-08-09 02:00 | 325 | 312
2018-08-09 02:30 | 316 | 300
2018-08-09 03:00 | 342 | 327
2018-08-09 03:30 | 341 | 325
2018-08-09 04:00 | 334 | 319
2018-08-09 04:30 | 335 | 320
2018-08-09 05:00 | 345 | 331
2018-08-09 05:30 | 340 | 325
2018-08-09 06:00 | 377 | 361
2018-08-09 06:30 | 456 | 438
2018-08-09 07:00 | 474 | 458
2018-08-09 07:30 | 508 | 495
2018-08-09 08:00 | 539 | 525
2018-08-09 08:30 | 549 | 535
2018-08-09 09:00 | 560 | 547
2018-08-09 09:30 | 549 | 544
2018-08-09 10:00 | 524 | 519
2018-08-09 10:30 | 496 | 492
2018-08-09 11:00 | 505 | 502
2018-08-09 11:30 | 458 | 454
2018-08-09 12:00 | 489 | 478
2018-08-09 12:30 | 464 | 453
2018-08-09 13:00 | 441 | 431
2018-08-09 13:30 | 439 | 429
2018-08-09 14:00 | 438 | 428
2018-08-09 14:30 | 442 | 433
2018-08-09 15:00 | 451 | 441
2018-08-09 15:30 | 439 | 429
2018-08-09 16:00 | 444 | 434
2018-08-09 16:30 | 494 | 482
2018-08-09 17:00 | 536 | 523
2018-08-09 17:30 | 549 | 537
2018-08-09 18:00 | 528 | 523
2018-08-09 18:30 | 512 | 507
2018-08-09 19:00 | 511 | 506
2018-08-09 19:30 | 495 | 491
2018-08-09 20:00 | 507 | 502
2018-08-09 20:30 | 530 | 525
2018-08-09 21:00 | 529 | 524
2018-08-09 21:30 | 509 | 505
2018-08-09 22:00 | 498 | 492
2018-08-09 22:30 | 497 | 490
2018-08-09 23:00 | 473 | 466
2018-08-09 23:30 | 465 | 450
2018-08-10 | 458 | 445
2018-08-10 00:30 | 401 | 388
2018-08-10 01:00 | 336 | 321
2018-08-10 01:30 | 319 | 302
2018-08-10 02:00 | 295 | 279
2018-08-10 02:30 | 294 | 277
2018-08-10 03:00 | 298 | 281
2018-08-10 03:30 | 277 | 260
2018-08-10 04:00 | 280 | 263
2018-08-10 04:30 | 269 | 252
2018-08-10 05:00 | 289 | 272
2018-08-10 05:30 | 371 | 356
2018-08-10 06:00 | 412 | 401
2018-08-10 06:30 | 473 | 460
2018-08-10 07:00 | 549 | 535
2018-08-10 07:30 | 572 | 564
2018-08-10 08:00 | 582 | 576
2018-08-10 08:30 | 574 | 569
2018-08-10 09:00 | 567 | 562
2018-08-10 09:30 | 556 | 552
2018-08-10 10:00 | 513 | 510
2018-08-10 10:30 | 454 | 452
2018-08-10 11:00 | 395 | 388
2018-08-10 11:30 | 375 | 367
2018-08-10 12:00 | 381 | 373
2018-08-10 12:30 | 387 | 379
2018-08-10 13:00 | 394 | 386
2018-08-10 13:30 | 365 | 358
2018-08-10 14:00 | 373 | 366
2018-08-10 14:30 | 365 | 357
2018-08-10 15:00 | 380 | 372
2018-08-10 15:30 | 354 | 346
2018-08-10 16:00 | 374 | 366
2018-08-10 16:30 | 411 | 402
2018-08-10 17:00 | 435 | 425
2018-08-10 17:30 | 436 | 426
2018-08-10 18:00 | 439 | 428
2018-08-10 18:30 | 428 | 417
2018-08-10 19:00 | 423 | 412
2018-08-10 19:30 | 420 | 410
2018-08-10 20:00 | 429 | 419
2018-08-10 20:30 | 441 | 431
2018-08-10 21:00 | 445 | 436
2018-08-10 21:30 | 445 | 433
2018-08-10 22:00 | 436 | 424
2018-08-10 22:30 | 422 | 409
2018-08-10 23:00 | 423 | 409
2018-08-10 23:30 | 430 | 416
2018-08-11 | 406 | 393
2018-08-11 00:30 | 361 | 348
2018-08-11 01:00 | 300 | 287
2018-08-11 01:30 | 261 | 245
2018-08-11 02:00 | 222 | 201
2018-08-11 02:30 | 214 | 192
2018-08-11 03:00 | 202 | 179
2018-08-11 03:30 | 201 | 177
2018-08-11 04:00 | 187 | 163
2018-08-11 04:30 | 205 | 182
2018-08-11 05:00 | 211 | 188
2018-08-11 05:30 | 215 | 192
2018-08-11 06:00 | 253 | 234
2018-08-11 06:30 | 289 | 271
2018-08-11 07:00 | 312 | 295
2018-08-11 07:30 | 366 | 345
2018-08-11 08:00 | 413 | 409
2018-08-11 08:30 | 421 | 418
2018-08-11 09:00 | 426 | 423
2018-08-11 09:30 | 405 | 403
2018-08-11 10:00 | 353 | 348
2018-08-11 10:30 | 313 | 305
2018-08-11 11:00 | 272 | 265
2018-08-11 11:30 | 293 | 284
2018-08-11 12:00 | 244 | 233
2018-08-11 12:30 | 206 | 194
2018-08-11 13:00 | 249 | 237
2018-08-11 13:30 | 228 | 217
2018-08-11 14:00 | 221 | 207
2018-08-11 14:30 | 214 | 199
2018-08-11 15:00 | 276 | 261
2018-08-11 15:30 | 279 | 264
2018-08-11 16:00 | 306 | 290
2018-08-11 16:30 | 333 | 317
2018-08-11 17:00 | 366 | 349
2018-08-11 17:30 | 369 | 351
2018-08-11 18:00 | 352 | 335
2018-08-11 18:30 | 340 | 323
2018-08-11 19:00 | 341 | 324
2018-08-11 19:30 | 335 | 318
2018-08-11 20:00 | 351 | 334
2018-08-11 20:30 | 362 | 346
2018-08-11 21:00 | 359 | 343
2018-08-11 21:30 | 370 | 354
2018-08-11 22:00 | 374 | 359
2018-08-11 22:30 | 355 | 341
2018-08-11 23:00 | 359 | 345
2018-08-11 23:30 | 363 | 349
2018-08-12 | 338 | 324
2018-08-12 00:30 | 266 | 249
2018-08-12 01:00 | 247 | 228
2018-08-12 01:30 | 256 | 237
2018-08-12 02:00 | 244 | 225
2018-08-12 02:30 | 236 | 217
2018-08-12 03:00 | 217 | 198
2018-08-12 03:30 | 188 | 163
2018-08-12 04:00 | 171 | 140
2018-08-12 04:30 | 177 | 146
2018-08-12 05:00 | 167 | 135
2018-08-12 05:30 | 178 | 148
2018-08-12 06:00 | 205 | 181
2018-08-12 06:30 | 217 | 192
2018-08-12 07:00 | 230 | 207
2018-08-12 07:30 | 242 | 222
2018-08-12 08:00 | 276 | 257
2018-08-12 08:30 | 299 | 281
2018-08-12 09:00 | 303 | 288
2018-08-12 09:30 | 294 | 280
2018-08-12 10:00 | 271 | 258
2018-08-12 10:30 | 262 | 249
2018-08-12 11:00 | 246 | 233
2018-08-12 11:30 | 237 | 224
2018-08-12 12:00 | 217 | 205
2018-08-12 12:30 | 212 | 200
2018-08-12 13:00 | 207 | 195
2018-08-12 13:30 | 222 | 206
2018-08-12 14:00 | 224 | 207
2018-08-12 14:30 | 209 | 191
2018-08-12 15:00 | 178 | 156
2018-08-12 15:30 | 173 | 147
2018-08-12 16:00 | 154 | 125
2018-08-12 16:30 | 169 | 142
2018-08-12 17:00 | 270 | 248
2018-08-12 17:30 | 300 | 278
2018-08-12 18:00 | 306 | 280
2018-08-12 18:30 | 300 | 276
2018-08-12 19:00 | 309 | 286
2018-08-12 19:30 | 302 | 279
2018-08-12 20:00 | 295 | 273
2018-08-12 20:30 | 315 | 294
2018-08-12 21:00 | 313 | 293
2018-08-12 21:30 | 295 | 274
2018-08-12 22:00 | 306 | 287
2018-08-12 22:30 | 320 | 303
2018-08-12 23:00 | 317 | 299
2018-08-12 23:30 | 313 | 296
2018-08-13 | 308 | 292
2018-08-13 00:30 | 279 | 262
2018-08-13 01:00 | 249 | 230
2018-08-13 01:30 | 231 | 209
2018-08-13 02:00 | 219 | 198
2018-08-13 02:30 | 205 | 184
2018-08-13 03:00 | 173 | 148
2018-08-13 03:30 | 163 | 130
2018-08-13 04:00 | 184 | 155
2018-08-13 04:30 | 230 | 205
2018-08-13 05:00 | 291 | 269
2018-08-13 05:30 | 339 | 317
2018-08-13 06:00 | 371 | 352
2018-08-13 06:30 | 404 | 389
2018-08-13 07:00 | 433 | 419
2018-08-13 07:30 | 478 | 463
2018-08-13 08:00 | 514 | 497
2018-08-13 08:30 | 538 | 528
2018-08-13 09:00 | 535 | 527
2018-08-13 09:30 | 534 | 527
2018-08-13 10:00 | 514 | 507
2018-08-13 10:30 | 452 | 446
2018-08-13 11:00 | 421 | 416
2018-08-13 11:30 | 376 | 368
2018-08-13 12:00 | 333 | 319
2018-08-13 12:30 | 338 | 323
2018-08-13 13:00 | 306 | 292
2018-08-13 13:30 | 348 | 334
2018-08-13 14:00 | 335 | 321
2018-08-13 14:30 | 352 | 339
2018-08-13 15:00 | 349 | 335
2018-08-13 15:30 | 353 | 339
2018-08-13 16:00 | 379 | 365
2018-08-13 16:30 | 459 | 442
2018-08-13 17:00 | 514 | 500
2018-08-13 17:30 | 489 | 477
2018-08-13 18:00 | 497 | 484
2018-08-13 18:30 | 497 | 483
2018-08-13 19:00 | 489 | 476
2018-08-13 19:30 | 474 | 462
2018-08-13 20:00 | 465 | 453
2018-08-13 20:30 | 472 | 461
2018-08-13 21:00 | 467 | 456
2018-08-13 21:30 | 459 | 447
2018-08-13 22:00 | 463 | 449
2018-08-13 22:30 | 450 | 437
2018-08-13 23:00 | 432 | 418
2018-08-13 23:30 | 426 | 412
2018-08-14 | 432 | 419
2018-08-14 00:30 | 385 | 373
2018-08-14 01:00 | 368 | 355
2018-08-14 01:30 | 349 | 334
2018-08-14 02:00 | 327 | 313
2018-08-14 02:30 | 303 | 289
2018-08-14 03:00 | 282 | 268
2018-08-14 03:30 | 271 | 257
2018-08-14 04:00 | 235 | 215
2018-08-14 04:30 | 238 | 216
2018-08-14 05:00 | 262 | 241
2018-08-14 05:30 | 299 | 277
2018-08-14 06:00 | 358 | 338
2018-08-14 06:30 | 449 | 440
2018-08-14 07:00 | 491 | 482
2018-08-14 07:30 | 520 | 513
2018-08-14 08:00 | 544 | 537
2018-08-14 08:30 | 513 | 506
2018-08-14 09:00 | 503 | 497
2018-08-14 09:30 | 476 | 471
2018-08-14 10:00 | 476 | 471
2018-08-14 10:30 | 449 | 445
2018-08-14 11:00 | 360 | 354
2018-08-14 11:30 | 293 | 280
2018-08-14 12:00 | 264 | 251
2018-08-14 12:30 | 266 | 252
2018-08-14 13:00 | 273 | 260
2018-08-14 13:30 | 237 | 223
2018-08-14 14:00 | 261 | 247
2018-08-14 14:30 | 273 | 259
2018-08-14 15:00 | 273 | 259
2018-08-14 15:30 | 293 | 279
2018-08-14 16:00 | 352 | 337
2018-08-14 16:30 | 424 | 408
2018-08-14 17:00 | 504 | 495
2018-08-14 17:30 | 481 | 474
2018-08-14 18:00 | 454 | 448
2018-08-14 18:30 | 443 | 437
2018-08-14 19:00 | 438 | 432
2018-08-14 19:30 | 432 | 426
2018-08-14 20:00 | 445 | 439
2018-08-14 20:30 | 460 | 454
2018-08-14 21:00 | 463 | 458
2018-08-14 21:30 | 456 | 451
2018-08-14 22:00 | 452 | 444
2018-08-14 22:30 | 435 | 422
2018-08-14 23:00 | 438 | 425
2018-08-14 23:30 | 449 | 437
2018-08-15 | 451 | 438
2018-08-15 00:30 | 407 | 394
2018-08-15 01:00 | 356 | 341
2018-08-15 01:30 | 330 | 314
2018-08-15 02:00 | 283 | 267
2018-08-15 02:30 | 271 | 256
2018-08-15 03:00 | 263 | 248
2018-08-15 03:30 | 248 | 232
2018-08-15 04:00 | 255 | 238
2018-08-15 04:30 | 242 | 223
2018-08-15 05:00 | 263 | 244
2018-08-15 05:30 | 320 | 301
2018-08-15 06:00 | 376 | 359
2018-08-15 06:30 | 427 | 418
2018-08-15 07:00 | 455 | 447
2018-08-15 07:30 | 478 | 469
2018-08-15 08:00 | 505 | 496
2018-08-15 08:30 | 503 | 494
2018-08-15 09:00 | 488 | 479
2018-08-15 09:30 | 488 | 479
2018-08-15 10:00 | 474 | 466
2018-08-15 10:30 | 408 | 403
2018-08-15 11:00 | 348 | 336
2018-08-15 11:30 | 313 | 299
2018-08-15 12:00 | 243 | 229
2018-08-15 12:30 | 243 | 229
2018-08-15 13:00 | 259 | 246
2018-08-15 13:30 | 255 | 241
2018-08-15 14:00 | 245 | 232
2018-08-15 14:30 | 251 | 238
2018-08-15 15:00 | 259 | 244
2018-08-15 15:30 | 289 | 275
2018-08-15 16:00 | 314 | 299
2018-08-15 16:30 | 334 | 319
2018-08-15 17:00 | 413 | 397
2018-08-15 17:30 | 430 | 413
2018-08-15 18:00 | 441 | 432
2018-08-15 18:30 | 443 | 435
2018-08-15 19:00 | 433 | 426
2018-08-15 19:30 | 435 | 428
2018-08-15 20:00 | 412 | 405
2018-08-15 20:30 | 427 | 421
2018-08-15 21:00 | 390 | 385
2018-08-15 21:30 | 391 | 386
2018-08-15 22:00 | 378 | 373
2018-08-15 22:30 | 398 | 384
2018-08-15 23:00 | 418 | 404
2018-08-15 23:30 | 423 | 410
2018-08-16 | 410 | 397
2018-08-16 00:30 | 342 | 329
2018-08-16 01:00 | 274 | 259
2018-08-16 01:30 | 224 | 204
2018-08-16 02:00 | 198 | 177
2018-08-16 02:30 | 182 | 160
2018-08-16 03:00 | 181 | 155
2018-08-16 03:30 | 179 | 154
2018-08-16 04:00 | 180 | 154
2018-08-16 04:30 | 171 | 144
2018-08-16 05:00 | 193 | 167
2018-08-16 05:30 | 238 | 214
2018-08-16 06:00 | 354 | 339
2018-08-16 06:30 | 436 | 421
2018-08-16 07:00 | 461 | 445
2018-08-16 07:30 | 510 | 492
2018-08-16 08:00 | 533 | 514
2018-08-16 08:30 | 538 | 519
2018-08-16 09:00 | 540 | 521
2018-08-16 09:30 | 533 | 522
2018-08-16 10:00 | 504 | 496
2018-08-16 10:30 | 470 | 463
2018-08-16 11:00 | 435 | 429
2018-08-16 11:30 | 420 | 415
2018-08-16 12:00 | 432 | 426
2018-08-16 12:30 | 418 | 412
2018-08-16 13:00 | 399 | 394
2018-08-16 13:30 | 416 | 410
2018-08-16 14:00 | 412 | 406
2018-08-16 14:30 | 435 | 428
2018-08-16 15:00 | 441 | 435
2018-08-16 15:30 | 448 | 441
2018-08-16 16:00 | 479 | 471
2018-08-16 16:30 | 538 | 528
2018-08-16 17:00 | 564 | 556
2018-08-16 17:30 | 509 | 501
2018-08-16 18:00 | 526 | 518
2018-08-16 18:30 | 522 | 515
2018-08-16 19:00 | 524 | 517
2018-08-16 19:30 | 514 | 507
2018-08-16 20:00 | 520 | 513
2018-08-16 20:30 | 527 | 521
2018-08-16 21:00 | 521 | 515
2018-08-16 21:30 | 511 | 505
2018-08-16 22:00 | 504 | 497
2018-08-16 22:30 | 506 | 494
2018-08-16 23:00 | 491 | 479
2018-08-16 23:30 | 469 | 459
2018-08-17 | 457 | 446
2018-08-17 00:30 | 408 | 397
2018-08-17 01:00 | 390 | 379
2018-08-17 01:30 | 373 | 360
2018-08-17 02:00 | 338 | 324
2018-08-17 02:30 | 312 | 297
2018-08-17 03:00 | 300 | 284
2018-08-17 03:30 | 274 | 257
2018-08-17 04:00 | 287 | 270
2018-08-17 04:30 | 285 | 267
2018-08-17 05:00 | 299 | 282
2018-08-17 05:30 | 325 | 308
2018-08-17 06:00 | 388 | 371
2018-08-17 06:30 | 426 | 411
2018-08-17 07:00 | 458 | 444
2018-08-17 07:30 | 504 | 489
2018-08-17 08:00 | 527 | 512
2018-08-17 08:30 | 518 | 505
2018-08-17 09:00 | 495 | 482
2018-08-17 09:30 | 489 | 476
2018-08-17 10:00 | 468 | 453
2018-08-17 10:30 | 430 | 416
2018-08-17 11:00 | 402 | 389
2018-08-17 11:30 | 323 | 311
2018-08-17 12:00 | 246 | 233
2018-08-17 12:30 | 209 | 193
2018-08-17 13:00 | 209 | 193
2018-08-17 13:30 | 195 | 179
2018-08-17 14:00 | 207 | 190
2018-08-17 14:30 | 254 | 239
2018-08-17 15:00 | 301 | 286
2018-08-17 15:30 | 320 | 304
2018-08-17 16:00 | 343 | 327
2018-08-17 16:30 | 397 | 384
2018-08-17 17:00 | 425 | 412
2018-08-17 17:30 | 435 | 421
2018-08-17 18:00 | 439 | 425
2018-08-17 18:30 | 450 | 435
2018-08-17 19:00 | 449 | 434
2018-08-17 19:30 | 415 | 401
2018-08-17 20:00 | 438 | 424
2018-08-17 20:30 | 453 | 440
2018-08-17 21:00 | 433 | 420
2018-08-17 21:30 | 418 | 406
2018-08-17 22:00 | 406 | 394
2018-08-17 22:30 | 398 | 386
2018-08-17 23:00 | 365 | 354
2018-08-17 23:30 | 337 | 326
2018-08-18 | 301 | 291
2018-08-18 00:30 | 269 | 259
2018-08-18 01:00 | 276 | 262
2018-08-18 01:30 | 236 | 220
2018-08-18 02:00 | 242 | 227
2018-08-18 02:30 | 232 | 217
2018-08-18 03:00 | 220 | 204
2018-08-18 03:30 | 185 | 168
2018-08-18 04:00 | 163 | 143
2018-08-18 04:30 | 163 | 133
2018-08-18 05:00 | 167 | 138
2018-08-18 05:30 | 193 | 168
2018-08-18 06:00 | 228 | 204
2018-08-18 06:30 | 332 | 314
2018-08-18 07:00 | 351 | 336
2018-08-18 07:30 | 377 | 363
2018-08-18 08:00 | 451 | 438
2018-08-18 08:30 | 461 | 450
2018-08-18 09:00 | 432 | 421
2018-08-18 09:30 | 323 | 307
2018-08-18 10:00 | 273 | 255
2018-08-18 10:30 | 219 | 201
2018-08-18 11:00 | 198 | 176
2018-08-18 11:30 | 186 | 161
2018-08-18 12:00 | 167 | 141
2018-08-18 12:30 | 163 | 137
2018-08-18 13:00 | 169 | 143
2018-08-18 13:30 | 172 | 146
2018-08-18 14:00 | 198 | 173
2018-08-18 14:30 | 202 | 179
2018-08-18 15:00 | 224 | 201
2018-08-18 15:30 | 224 | 201
2018-08-18 16:00 | 257 | 235
2018-08-18 16:30 | 301 | 282
2018-08-18 17:00 | 388 | 370
2018-08-18 17:30 | 417 | 402
2018-08-18 18:00 | 425 | 409
2018-08-18 18:30 | 435 | 420
2018-08-18 19:00 | 433 | 418
2018-08-18 19:30 | 422 | 407
2018-08-18 20:00 | 428 | 414
2018-08-18 20:30 | 428 | 414
2018-08-18 21:00 | 425 | 411
2018-08-18 21:30 | 418 | 405
2018-08-18 22:00 | 410 | 397
2018-08-18 22:30 | 409 | 396
2018-08-18 23:00 | 402 | 390
2018-08-18 23:30 | 396 | 385
2018-08-19 | 316 | 306
2018-08-19 00:30 | 265 | 250
2018-08-19 01:00 | 242 | 226
2018-08-19 01:30 | 230 | 209
2018-08-19 02:00 | 189 | 163
2018-08-19 02:30 | 180 | 152
2018-08-19 03:00 | 193 | 166
2018-08-19 03:30 | 192 | 166
2018-08-19 04:00 | 196 | 171
2018-08-19 04:30 | 198 | 173
2018-08-19 05:00 | 196 | 170
2018-08-19 05:30 | 196 | 170
2018-08-19 06:00 | 223 | 198
2018-08-19 06:30 | 261 | 239
2018-08-19 07:00 | 272 | 254
2018-08-19 07:30 | 292 | 274
2018-08-19 08:00 | 339 | 321
2018-08-19 08:30 | 333 | 315
2018-08-19 09:00 | 319 | 301
2018-08-19 09:30 | 329 | 310
2018-08-19 10:00 | 296 | 277
2018-08-19 10:30 | 278 | 259
2018-08-19 11:00 | 247 | 227
2018-08-19 11:30 | 237 | 218
2018-08-19 12:00 | 209 | 187
2018-08-19 12:30 | 207 | 183
2018-08-19 13:00 | 206 | 182
2018-08-19 13:30 | 208 | 183
2018-08-19 14:00 | 209 | 185
2018-08-19 14:30 | 217 | 194
2018-08-19 15:00 | 240 | 218
2018-08-19 15:30 | 258 | 236
2018-08-19 16:00 | 315 | 293
2018-08-19 16:30 | 341 | 318
2018-08-19 17:00 | 433 | 413
2018-08-19 17:30 | 470 | 449
2018-08-19 18:00 | 463 | 442
2018-08-19 18:30 | 464 | 444
2018-08-19 19:00 | 451 | 432
2018-08-19 19:30 | 445 | 427
2018-08-19 20:00 | 456 | 439
2018-08-19 20:30 | 468 | 450
2018-08-19 21:00 | 467 | 450
2018-08-19 21:30 | 457 | 440
2018-08-19 22:00 | 436 | 420
2018-08-19 22:30 | 429 | 414
2018-08-19 23:00 | 420 | 405
2018-08-19 23:30 | 420 | 405
2018-08-20 | 380 | 365
2018-08-20 00:30 | 350 | 332
2018-08-20 01:00 | 303 | 283
2018-08-20 01:30 | 298 | 278
2018-08-20 02:00 | 266 | 246
2018-08-20 02:30 | 239 | 217
2018-08-20 03:00 | 242 | 220
2018-08-20 03:30 | 251 | 229
2018-08-20 04:00 | 236 | 213
2018-08-20 04:30 | 224 | 200
2018-08-20 05:00 | 211 | 186
2018-08-20 05:30 | 249 | 227
2018-08-20 06:00 | 353 | 336
2018-08-20 06:30 | 435 | 417
2018-08-20 07:00 | 467 | 448
2018-08-20 07:30 | 511 | 493
2018-08-20 08:00 | 526 | 515
2018-08-20 08:30 | 484 | 476
2018-08-20 09:00 | 499 | 491
2018-08-20 09:30 | 508 | 501
2018-08-20 10:00 | 473 | 467
2018-08-20 10:30 | 442 | 432
2018-08-20 11:00 | 405 | 394
2018-08-20 11:30 | 372 | 360
2018-08-20 12:00 | 362 | 351
2018-08-20 12:30 | 309 | 298
2018-08-20 13:00 | 289 | 276
2018-08-20 13:30 | 265 | 251
2018-08-20 14:00 | 260 | 245
2018-08-20 14:30 | 274 | 260
2018-08-20 15:00 | 290 | 275
2018-08-20 15:30 | 306 | 291
2018-08-20 16:00 | 372 | 357
2018-08-20 16:30 | 440 | 423
2018-08-20 17:00 | 491 | 472
2018-08-20 17:30 | 492 | 475
2018-08-20 18:00 | 483 | 467
2018-08-20 18:30 | 479 | 464
2018-08-20 19:00 | 479 | 464
2018-08-20 19:30 | 474 | 460
2018-08-20 20:00 | 475 | 463
2018-08-20 20:30 | 502 | 491
2018-08-20 21:00 | 484 | 473
2018-08-20 21:30 | 468 | 457
2018-08-20 22:00 | 462 | 449
2018-08-20 22:30 | 467 | 453
2018-08-20 23:00 | 471 | 457
2018-08-20 23:30 | 475 | 462
2018-08-21 | 473 | 460
2018-08-21 00:30 | 416 | 402
2018-08-21 01:00 | 376 | 362
2018-08-21 01:30 | 361 | 348
2018-08-21 02:00 | 326 | 311
2018-08-21 02:30 | 302 | 286
2018-08-21 03:00 | 289 | 273
2018-08-21 03:30 | 261 | 243
2018-08-21 04:00 | 261 | 244
2018-08-21 04:30 | 266 | 250
2018-08-21 05:00 | 251 | 235
2018-08-21 05:30 | 259 | 243
2018-08-21 06:00 | 335 | 320
2018-08-21 06:30 | 392 | 375
2018-08-21 07:00 | 420 | 405
2018-08-21 07:30 | 497 | 481
2018-08-21 08:00 | 531 | 514
2018-08-21 08:30 | 544 | 526
2018-08-21 09:00 | 542 | 525
2018-08-21 09:30 | 521 | 506
2018-08-21 10:00 | 498 | 485
2018-08-21 10:30 | 455 | 442
2018-08-21 11:00 | 386 | 374
2018-08-21 11:30 | 325 | 314
2018-08-21 12:00 | 293 | 284
2018-08-21 12:30 | 261 | 250
2018-08-21 13:00 | 254 | 243
2018-08-21 13:30 | 255 | 244
2018-08-21 14:00 | 270 | 259
2018-08-21 14:30 | 301 | 289
2018-08-21 15:00 | 327 | 314
2018-08-21 15:30 | 363 | 348
2018-08-21 16:00 | 398 | 382
2018-08-21 16:30 | 426 | 416
2018-08-21 17:00 | 475 | 467
2018-08-21 17:30 | 464 | 456
2018-08-21 18:00 | 449 | 440
2018-08-21 18:30 | 442 | 433
2018-08-21 19:00 | 430 | 422
2018-08-21 19:30 | 448 | 439
2018-08-21 20:00 | 492 | 482
2018-08-21 20:30 | 500 | 489
2018-08-21 21:00 | 490 | 480
2018-08-21 21:30 | 453 | 446
2018-08-21 22:00 | 442 | 436
2018-08-21 22:30 | 432 | 426
2018-08-21 23:00 | 449 | 436
2018-08-21 23:30 | 444 | 430
2018-08-22 | 451 | 436
2018-08-22 00:30 | 391 | 378
2018-08-22 01:00 | 348 | 337
2018-08-22 01:30 | 338 | 324
2018-08-22 02:00 | 333 | 320
2018-08-22 02:30 | 334 | 320
2018-08-22 03:00 | 317 | 303
2018-08-22 03:30 | 317 | 304
2018-08-22 04:00 | 315 | 301
2018-08-22 04:30 | 282 | 269
2018-08-22 05:00 | 257 | 244
2018-08-22 05:30 | 306 | 292
2018-08-22 06:00 | 352 | 337
2018-08-22 06:30 | 398 | 387
2018-08-22 07:00 | 419 | 412
2018-08-22 07:30 | 455 | 447
2018-08-22 08:00 | 468 | 460
2018-08-22 08:30 | 468 | 461
2018-08-22 09:00 | 456 | 449
2018-08-22 09:30 | 462 | 455
2018-08-22 10:00 | 459 | 453
2018-08-22 10:30 | 434 | 429
2018-08-22 11:00 | 407 | 403
2018-08-22 11:30 | 347 | 336
2018-08-22 12:00 | 337 | 323
2018-08-22 12:30 | 358 | 344
2018-08-22 13:00 | 379 | 366
2018-08-22 13:30 | 399 | 386
2018-08-22 14:00 | 393 | 380
2018-08-22 14:30 | 379 | 366
2018-08-22 15:00 | 384 | 371
2018-08-22 15:30 | 408 | 394
2018-08-22 16:00 | 425 | 410
2018-08-22 16:30 | 428 | 421
2018-08-22 17:00 | 457 | 450
2018-08-22 17:30 | 438 | 432
2018-08-22 18:00 | 445 | 437
2018-08-22 18:30 | 444 | 436
2018-08-22 19:00 | 427 | 420
2018-08-22 19:30 | 433 | 427
2018-08-22 20:00 | 442 | 435
2018-08-22 20:30 | 463 | 456
2018-08-22 21:00 | 474 | 466
2018-08-22 21:30 | 454 | 447
2018-08-22 22:00 | 431 | 425
2018-08-22 22:30 | 417 | 407
2018-08-22 23:00 | 398 | 384
2018-08-22 23:30 | 402 | 389
2018-08-23 | 386 | 373
2018-08-23 00:30 | 319 | 307
2018-08-23 01:00 | 305 | 293
2018-08-23 01:30 | 257 | 245
2018-08-23 02:00 | 280 | 267
2018-08-23 02:30 | 296 | 282
2018-08-23 03:00 | 307 | 293
2018-08-23 03:30 | 302 | 288
2018-08-23 04:00 | 307 | 293
2018-08-23 04:30 | 270 | 256
2018-08-23 05:00 | 259 | 246
2018-08-23 05:30 | 271 | 258
2018-08-23 06:00 | 334 | 319
2018-08-23 06:30 | 383 | 365
2018-08-23 07:00 | 410 | 393
2018-08-23 07:30 | 450 | 432
2018-08-23 08:00 | 462 | 446
2018-08-23 08:30 | 453 | 438
2018-08-23 09:00 | 443 | 429
2018-08-23 09:30 | 426 | 413
2018-08-23 10:00 | 396 | 384
2018-08-23 10:30 | 374 | 363
2018-08-23 11:00 | 344 | 334
2018-08-23 11:30 | 330 | 320
2018-08-23 12:00 | 327 | 316
2018-08-23 12:30 | 323 | 313
2018-08-23 13:00 | 319 | 308
2018-08-23 13:30 | 323 | 313
2018-08-23 14:00 | 348 | 337
2018-08-23 14:30 | 376 | 364
2018-08-23 15:00 | 374 | 362
2018-08-23 15:30 | 378 | 367
2018-08-23 16:00 | 449 | 434
2018-08-23 16:30 | 474 | 466
2018-08-23 17:00 | 510 | 503
2018-08-23 17:30 | 520 | 513
2018-08-23 18:00 | 508 | 502
2018-08-23 18:30 | 531 | 524
2018-08-23 19:00 | 520 | 514
2018-08-23 19:30 | 512 | 507
2018-08-23 20:00 | 519 | 513
2018-08-23 20:30 | 538 | 532
2018-08-23 21:00 | 536 | 529
2018-08-23 21:30 | 503 | 498
2018-08-23 22:00 | 459 | 455
2018-08-23 22:30 | 444 | 434
2018-08-23 23:00 | 450 | 435
2018-08-23 23:30 | 419 | 406
2018-08-24 | 406 | 393
2018-08-24 00:30 | 372 | 359
2018-08-24 01:00 | 334 | 321
2018-08-24 01:30 | 326 | 313
2018-08-24 02:00 | 333 | 321
2018-08-24 02:30 | 324 | 311
2018-08-24 03:00 | 329 | 316
2018-08-24 03:30 | 337 | 324
2018-08-24 04:00 | 325 | 312
2018-08-24 04:30 | 314 | 301
2018-08-24 05:00 | 314 | 301
2018-08-24 05:30 | 311 | 298
2018-08-24 06:00 | 339 | 325
2018-08-24 06:30 | 347 | 332
2018-08-24 07:00 | 372 | 359
2018-08-24 07:30 | 425 | 409
2018-08-24 08:00 | 464 | 447
2018-08-24 08:30 | 466 | 449
2018-08-24 09:00 | 476 | 458
2018-08-24 09:30 | 469 | 459
2018-08-24 10:00 | 444 | 438
2018-08-24 10:30 | 416 | 410
2018-08-24 11:00 | 408 | 393
2018-08-24 11:30 | 370 | 357
2018-08-24 12:00 | 342 | 330
2018-08-24 12:30 | 320 | 309
2018-08-24 13:00 | 320 | 307
2018-08-24 13:30 | 343 | 329
2018-08-24 14:00 | 325 | 311
2018-08-24 14:30 | 326 | 312
2018-08-24 15:00 | 349 | 335
2018-08-24 15:30 | 357 | 343
2018-08-24 16:00 | 378 | 363
2018-08-24 16:30 | 403 | 386
2018-08-24 17:00 | 428 | 420
2018-08-24 17:30 | 408 | 401
2018-08-24 18:00 | 409 | 402
2018-08-24 18:30 | 416 | 409
2018-08-24 19:00 | 410 | 403
2018-08-24 19:30 | 407 | 400
2018-08-24 20:00 | 411 | 405
2018-08-24 20:30 | 411 | 405
2018-08-24 21:00 | 403 | 398
2018-08-24 21:30 | 405 | 399
2018-08-24 22:00 | 415 | 409
2018-08-24 22:30 | 421 | 405
2018-08-24 23:00 | 418 | 402
2018-08-24 23:30 | 423 | 407
2018-08-25 | 425 | 409
2018-08-25 00:30 | 377 | 362
2018-08-25 01:00 | 343 | 327
2018-08-25 01:30 | 334 | 317
2018-08-25 02:00 | 334 | 317
2018-08-25 02:30 | 343 | 326
2018-08-25 03:00 | 342 | 325
2018-08-25 03:30 | 338 | 321
2018-08-25 04:00 | 356 | 339
2018-08-25 04:30 | 342 | 325
2018-08-25 05:00 | 347 | 330
2018-08-25 05:30 | 366 | 348
2018-08-25 06:00 | 388 | 372
2018-08-25 06:30 | 427 | 411
2018-08-25 07:00 | 450 | 432
2018-08-25 07:30 | 490 | 471
2018-08-25 08:00 | 536 | 517
2018-08-25 08:30 | 535 | 516
2018-08-25 09:00 | 536 | 517
2018-08-25 09:30 | 506 | 489
2018-08-25 10:00 | 477 | 461
2018-08-25 10:30 | 464 | 449
2018-08-25 11:00 | 465 | 450
2018-08-25 11:30 | 451 | 437
2018-08-25 12:00 | 434 | 420
2018-08-25 12:30 | 405 | 393
2018-08-25 13:00 | 397 | 386
2018-08-25 13:30 | 298 | 289
2018-08-25 14:00 | 178 | 166
2018-08-25 14:30 | 146 | 128
2018-08-25 15:00 | 241 | 224
2018-08-25 15:30 | 348 | 329
2018-08-25 16:00 | 370 | 362
2018-08-25 16:30 | 379 | 375
2018-08-25 17:00 | 376 | 372
2018-08-25 17:30 | 396 | 390
2018-08-25 18:00 | 423 | 416
2018-08-25 18:30 | 440 | 433
2018-08-25 19:00 | 432 | 426
2018-08-25 19:30 | 422 | 417
2018-08-25 20:00 | 422 | 413
2018-08-25 20:30 | 429 | 413
2018-08-25 21:00 | 441 | 424
2018-08-25 21:30 | 420 | 405
2018-08-25 22:00 | 407 | 393
2018-08-25 22:30 | 401 | 385
2018-08-25 23:00 | 399 | 384
2018-08-25 23:30 | 373 | 359
2018-08-26 | 342 | 328
2018-08-26 00:30 | 325 | 312
2018-08-26 01:00 | 318 | 305
2018-08-26 01:30 | 291 | 276
2018-08-26 02:00 | 318 | 303
2018-08-26 02:30 | 324 | 309
2018-08-26 03:00 | 309 | 294
2018-08-26 03:30 | 300 | 284
2018-08-26 04:00 | 305 | 290
2018-08-26 04:30 | 275 | 261
2018-08-26 05:00 | 259 | 245
2018-08-26 05:30 | 238 | 224
2018-08-26 06:00 | 257 | 242
2018-08-26 06:30 | 276 | 261
2018-08-26 07:00 | 289 | 273
2018-08-26 07:30 | 308 | 293
2018-08-26 08:00 | 348 | 335
2018-08-26 08:30 | 390 | 374
2018-08-26 09:00 | 402 | 386
2018-08-26 09:30 | 429 | 425
2018-08-26 10:00 | 444 | 440
2018-08-26 10:30 | 444 | 440
2018-08-26 11:00 | 422 | 419
2018-08-26 11:30 | 415 | 413
2018-08-26 12:00 | 429 | 424
2018-08-26 12:30 | 429 | 420
2018-08-26 13:00 | 416 | 406
2018-08-26 13:30 | 401 | 391
2018-08-26 14:00 | 335 | 327
2018-08-26 14:30 | 313 | 305
2018-08-26 15:00 | 299 | 291
2018-08-26 15:30 | 330 | 321
2018-08-26 16:00 | 353 | 343
2018-08-26 16:30 | 361 | 351
2018-08-26 17:00 | 395 | 385
2018-08-26 17:30 | 449 | 437
2018-08-26 18:00 | 463 | 451
2018-08-26 18:30 | 469 | 456
2018-08-26 19:00 | 471 | 457
2018-08-26 19:30 | 453 | 440
2018-08-26 20:00 | 456 | 444
2018-08-26 20:30 | 466 | 454
2018-08-26 21:00 | 463 | 451
2018-08-26 21:30 | 460 | 449
2018-08-26 22:00 | 449 | 435
2018-08-26 22:30 | 437 | 425
2018-08-26 23:00 | 430 | 418
2018-08-26 23:30 | 430 | 418
2018-08-27 | 405 | 394
2018-08-27 00:30 | 371 | 358
2018-08-27 01:00 | 354 | 340
2018-08-27 01:30 | 356 | 343
2018-08-27 02:00 | 361 | 346
2018-08-27 02:30 | 335 | 319
2018-08-27 03:00 | 336 | 319
2018-08-27 03:30 | 307 | 289
2018-08-27 04:00 | 303 | 286
2018-08-27 04:30 | 296 | 279
2018-08-27 05:00 | 307 | 290
2018-08-27 05:30 | 350 | 335
2018-08-27 06:00 | 382 | 369
2018-08-27 06:30 | 431 | 417
2018-08-27 07:00 | 499 | 484
2018-08-27 07:30 | 526 | 511
2018-08-27 08:00 | 543 | 532
2018-08-27 08:30 | 533 | 527
2018-08-27 09:00 | 522 | 516
2018-08-27 09:30 | 501 | 496
2018-08-27 10:00 | 481 | 476
2018-08-27 10:30 | 421 | 414
2018-08-27 11:00 | 441 | 429
2018-08-27 11:30 | 451 | 439
2018-08-27 12:00 | 442 | 430
2018-08-27 12:30 | 442 | 430
2018-08-27 13:00 | 438 | 426
2018-08-27 13:30 | 442 | 430
2018-08-27 14:00 | 463 | 450
2018-08-27 14:30 | 453 | 440
2018-08-27 15:00 | 460 | 447
2018-08-27 15:30 | 478 | 465
2018-08-27 16:00 | 478 | 463
2018-08-27 16:30 | 501 | 486
2018-08-27 17:00 | 503 | 487
2018-08-27 17:30 | 491 | 476
2018-08-27 18:00 | 509 | 492
2018-08-27 18:30 | 525 | 510
2018-08-27 19:00 | 499 | 493
2018-08-27 19:30 | 480 | 474
2018-08-27 20:00 | 479 | 474
2018-08-27 20:30 | 494 | 489
2018-08-27 21:00 | 485 | 480
2018-08-27 21:30 | 441 | 437
2018-08-27 22:00 | 457 | 446
2018-08-27 22:30 | 454 | 442
2018-08-27 23:00 | 448 | 436
2018-08-27 23:30 | 453 | 441
2018-08-28 | 436 | 422
2018-08-28 00:30 | 407 | 393
2018-08-28 01:00 | 391 | 377
2018-08-28 01:30 | 373 | 359
2018-08-28 02:00 | 361 | 347
2018-08-28 02:30 | 354 | 340
2018-08-28 03:00 | 292 | 279
2018-08-28 03:30 | 258 | 239
2018-08-28 04:00 | 242 | 222
2018-08-28 04:30 | 291 | 272
2018-08-28 05:00 | 307 | 288
2018-08-28 05:30 | 376 | 359
2018-08-28 06:00 | 474 | 465
2018-08-28 06:30 | 482 | 472
2018-08-28 07:00 | 522 | 511
2018-08-28 07:30 | 541 | 529
2018-08-28 08:00 | 554 | 549
2018-08-28 08:30 | 546 | 542
2018-08-28 09:00 | 530 | 525
2018-08-28 09:30 | 513 | 509
2018-08-28 10:00 | 500 | 496
2018-08-28 10:30 | 479 | 476
2018-08-28 11:00 | 449 | 446
2018-08-28 11:30 | 413 | 410
2018-08-28 12:00 | 392 | 382
2018-08-28 12:30 | 390 | 380
2018-08-28 13:00 | 404 | 395
2018-08-28 13:30 | 432 | 422
2018-08-28 14:00 | 435 | 424
2018-08-28 14:30 | 437 | 426
2018-08-28 15:00 | 451 | 440
2018-08-28 15:30 | 461 | 449
2018-08-28 16:00 | 492 | 479
2018-08-28 16:30 | 498 | 484
2018-08-28 17:00 | 552 | 541
2018-08-28 17:30 | 529 | 523
2018-08-28 18:00 | 533 | 529
2018-08-28 18:30 | 526 | 522
2018-08-28 19:00 | 515 | 511
2018-08-28 19:30 | 524 | 520
2018-08-28 20:00 | 518 | 514
2018-08-28 20:30 | 519 | 515
2018-08-28 21:00 | 523 | 520
2018-08-28 21:30 | 509 | 505
2018-08-28 22:00 | 509 | 503
2018-08-28 22:30 | 486 | 481
2018-08-28 23:00 | 455 | 442
2018-08-28 23:30 | 450 | 436
2018-08-29 | 438 | 426
2018-08-29 00:30 | 390 | 378
2018-08-29 01:00 | 384 | 372
2018-08-29 01:30 | 382 | 368
2018-08-29 02:00 | 364 | 350
2018-08-29 02:30 | 339 | 326
2018-08-29 03:00 | 349 | 336
2018-08-29 03:30 | 343 | 331
2018-08-29 04:00 | 357 | 344
2018-08-29 04:30 | 355 | 342
2018-08-29 05:00 | 345 | 332
2018-08-29 05:30 | 387 | 373
2018-08-29 06:00 | 413 | 400
2018-08-29 06:30 | 460 | 450
2018-08-29 07:00 | 472 | 466
2018-08-29 07:30 | 503 | 498
2018-08-29 08:00 | 550 | 544
2018-08-29 08:30 | 552 | 545
2018-08-29 09:00 | 564 | 557
2018-08-29 09:30 | 530 | 524
2018-08-29 10:00 | 503 | 498
2018-08-29 10:30 | 437 | 433
2018-08-29 11:00 | 388 | 379
2018-08-29 11:30 | 344 | 334
2018-08-29 12:00 | 329 | 320
2018-08-29 12:30 | 325 | 316
2018-08-29 13:00 | 326 | 317
2018-08-29 13:30 | 353 | 343
2018-08-29 14:00 | 353 | 344
2018-08-29 14:30 | 367 | 357
2018-08-29 15:00 | 354 | 343
2018-08-29 15:30 | 376 | 365
2018-08-29 16:00 | 417 | 405
2018-08-29 16:30 | 456 | 443
2018-08-29 17:00 | 487 | 473
2018-08-29 17:30 | 469 | 454
2018-08-29 18:00 | 453 | 438
2018-08-29 18:30 | 459 | 443
2018-08-29 19:00 | 456 | 440
2018-08-29 19:30 | 463 | 448
2018-08-29 20:00 | 455 | 441
2018-08-29 20:30 | 452 | 439
2018-08-29 21:00 | 466 | 453
2018-08-29 21:30 | 469 | 455
2018-08-29 22:00 | 449 | 436
2018-08-29 22:30 | 460 | 447
2018-08-29 23:00 | 468 | 455
2018-08-29 23:30 | 452 | 440
2018-08-30 | 429 | 416
2018-08-30 00:30 | 387 | 373
2018-08-30 01:00 | 354 | 340
2018-08-30 01:30 | 373 | 360
2018-08-30 02:00 | 367 | 354
2018-08-30 02:30 | 384 | 371
2018-08-30 03:00 | 420 | 406
2018-08-30 03:30 | 414 | 400
2018-08-30 04:00 | 411 | 397
2018-08-30 04:30 | 388 | 375
2018-08-30 05:00 | 391 | 378
2018-08-30 05:30 | 412 | 398
2018-08-30 06:00 | 447 | 433
2018-08-30 06:30 | 464 | 448
2018-08-30 07:00 | 516 | 500
2018-08-30 07:30 | 544 | 535
2018-08-30 08:00 | 545 | 538
2018-08-30 08:30 | 563 | 555
2018-08-30 09:00 | 547 | 540
2018-08-30 09:30 | 522 | 516
2018-08-30 10:00 | 452 | 444
2018-08-30 10:30 | 470 | 457
2018-08-30 11:00 | 408 | 396
2018-08-30 11:30 | 403 | 392
2018-08-30 12:00 | 392 | 380
2018-08-30 12:30 | 382 | 371
2018-08-30 13:00 | 399 | 388
2018-08-30 13:30 | 402 | 390
2018-08-30 14:00 | 400 | 388
2018-08-30 14:30 | 409 | 397
2018-08-30 15:00 | 448 | 436
2018-08-30 15:30 | 471 | 459
2018-08-30 16:00 | 478 | 465
2018-08-30 16:30 | 490 | 482
2018-08-30 17:00 | 484 | 479
2018-08-30 17:30 | 468 | 463
2018-08-30 18:00 | 452 | 447
2018-08-30 18:30 | 451 | 446
2018-08-30 19:00 | 445 | 441
2018-08-30 19:30 | 445 | 440
2018-08-30 20:00 | 444 | 440
2018-08-30 20:30 | 464 | 460
2018-08-30 21:00 | 456 | 451
2018-08-30 21:30 | 435 | 431
2018-08-30 22:00 | 430 | 420
2018-08-30 22:30 | 416 | 404
2018-08-30 23:00 | 409 | 395
2018-08-30 23:30 | 399 | 385
2018-08-31 | 406 | 392
2018-08-31 00:30 | 332 | 317
2018-08-31 01:00 | 332 | 317
2018-08-31 01:30 | 303 | 287
2018-08-31 02:00 | 331 | 313
2018-08-31 02:30 | 329 | 311
2018-08-31 03:00 | 303 | 285
2018-08-31 03:30 | 317 | 298
2018-08-31 04:00 | 324 | 306
2018-08-31 04:30 | 301 | 283
2018-08-31 05:00 | 299 | 281
2018-08-31 05:30 | 293 | 275
2018-08-31 06:00 | 304 | 288
2018-08-31 06:30 | 412 | 396
2018-08-31 07:00 | 490 | 480
2018-08-31 07:30 | 529 | 521
2018-08-31 08:00 | 532 | 527
2018-08-31 08:30 | 530 | 525
2018-08-31 09:00 | 538 | 533
2018-08-31 09:30 | 515 | 512
2018-08-31 10:00 | 481 | 478
2018-08-31 10:30 | 463 | 459
2018-08-31 11:00 | 448 | 445
2018-08-31 11:30 | 426 | 423
2018-08-31 12:00 | 405 | 403
2018-08-31 12:30 | 372 | 366
2018-08-31 13:00 | 387 | 377
2018-08-31 13:30 | 388 | 379
2018-08-31 14:00 | 401 | 392
2018-08-31 14:30 | 426 | 416
2018-08-31 15:00 | 464 | 453
2018-08-31 15:30 | 487 | 475
2018-08-31 16:00 | 501 | 488
2018-08-31 16:30 | 518 | 504
2018-08-31 17:00 | 520 | 506
2018-08-31 17:30 | 507 | 493
2018-08-31 18:00 | 497 | 482
2018-08-31 18:30 | 482 | 468
2018-08-31 19:00 | 470 | 456
2018-08-31 19:30 | 461 | 448
2018-08-31 20:00 | 468 | 456
2018-08-31 20:30 | 466 | 454
2018-08-31 21:00 | 455 | 443
2018-08-31 21:30 | 464 | 452
2018-08-31 22:00 | 469 | 457
2018-08-31 22:30 | 467 | 455
2018-08-31 23:00 | 460 | 448
2018-08-31 23:30 | 460 | 448
2018-09-01 | 445 | 433
2018-09-01 00:30 | 391 | 379
2018-09-01 01:00 | 370 | 357
2018-09-01 01:30 | 325 | 310
2018-09-01 02:00 | 323 | 309
2018-09-01 02:30 | 283 | 268
2018-09-01 03:00 | 280 | 266
2018-09-01 03:30 | 241 | 226
2018-09-01 04:00 | 201 | 185
2018-09-01 04:30 | 231 | 216
2018-09-01 05:00 | 242 | 227
2018-09-01 05:30 | 291 | 277
2018-09-01 06:00 | 359 | 344
2018-09-01 06:30 | 378 | 363
2018-09-01 07:00 | 437 | 422
2018-09-01 07:30 | 473 | 457
2018-09-01 08:00 | 492 | 484
2018-09-01 08:30 | 520 | 513
2018-09-01 09:00 | 513 | 506
2018-09-01 09:30 | 497 | 492
2018-09-01 10:00 | 462 | 458
2018-09-01 10:30 | 404 | 400
2018-09-01 11:00 | 365 | 362
2018-09-01 11:30 | 324 | 314
2018-09-01 12:00 | 291 | 279
2018-09-01 12:30 | 256 | 245
2018-09-01 13:00 | 284 | 273
2018-09-01 13:30 | 282 | 271
2018-09-01 14:00 | 295 | 283
2018-09-01 14:30 | 311 | 298
2018-09-01 15:00 | 344 | 330
2018-09-01 15:30 | 305 | 292
2018-09-01 16:00 | 338 | 324
2018-09-01 16:30 | 382 | 366
2018-09-01 17:00 | 392 | 385
2018-09-01 17:30 | 377 | 373
2018-09-01 18:00 | 373 | 368
2018-09-01 18:30 | 351 | 347
2018-09-01 19:00 | 357 | 352
2018-09-01 19:30 | 357 | 351
2018-09-01 20:00 | 353 | 338
2018-09-01 20:30 | 377 | 362
2018-09-01 21:00 | 384 | 370
2018-09-01 21:30 | 394 | 379
2018-09-01 22:00 | 396 | 382
2018-09-01 22:30 | 385 | 371
2018-09-01 23:00 | 400 | 386
2018-09-01 23:30 | 404 | 389
2018-09-02 | 384 | 368
2018-09-02 00:30 | 330 | 315
2018-09-02 01:00 | 269 | 254
2018-09-02 01:30 | 254 | 239
2018-09-02 02:00 | 238 | 223
2018-09-02 02:30 | 216 | 202
2018-09-02 03:00 | 209 | 196
2018-09-02 03:30 | 223 | 209
2018-09-02 04:00 | 249 | 234
2018-09-02 04:30 | 258 | 244
2018-09-02 05:00 | 234 | 220
2018-09-02 05:30 | 266 | 251
2018-09-02 06:00 | 288 | 272
2018-09-02 06:30 | 282 | 268
2018-09-02 07:00 | 304 | 291
2018-09-02 07:30 | 331 | 317
2018-09-02 08:00 | 368 | 353
2018-09-02 08:30 | 397 | 384
2018-09-02 09:00 | 413 | 400
2018-09-02 09:30 | 409 | 397
2018-09-02 10:00 | 385 | 374
2018-09-02 10:30 | 364 | 353
2018-09-02 11:00 | 334 | 325
2018-09-02 11:30 | 300 | 291
2018-09-02 12:00 | 292 | 281
2018-09-02 12:30 | 303 | 292
2018-09-02 13:00 | 298 | 287
2018-09-02 13:30 | 295 | 284
2018-09-02 14:00 | 295 | 283
2018-09-02 14:30 | 255 | 244
2018-09-02 15:00 | 294 | 282
2018-09-02 15:30 | 355 | 341
2018-09-02 16:00 | 401 | 387
2018-09-02 16:30 | 432 | 416
2018-09-02 17:00 | 439 | 422
2018-09-02 17:30 | 414 | 397
2018-09-02 18:00 | 380 | 363
2018-09-02 18:30 | 379 | 361
2018-09-02 19:00 | 371 | 354
2018-09-02 19:30 | 369 | 353
2018-09-02 20:00 | 384 | 369
2018-09-02 20:30 | 398 | 382
2018-09-02 21:00 | 379 | 365
2018-09-02 21:30 | 394 | 379
2018-09-02 22:00 | 396 | 381
2018-09-02 22:30 | 387 | 373
2018-09-02 23:00 | 389 | 376
2018-09-02 23:30 | 380 | 368
2018-09-03 | 357 | 345
2018-09-03 00:30 | 318 | 305
2018-09-03 01:00 | 304 | 292
2018-09-03 01:30 | 272 | 261
2018-09-03 02:00 | 238 | 226
2018-09-03 02:30 | 249 | 233
2018-09-03 03:00 | 282 | 265
2018-09-03 03:30 | 312 | 295
2018-09-03 04:00 | 314 | 298
2018-09-03 04:30 | 301 | 286
2018-09-03 05:00 | 267 | 252
2018-09-03 05:30 | 293 | 278
2018-09-03 06:00 | 343 | 328
2018-09-03 06:30 | 423 | 406
2018-09-03 07:00 | 467 | 450
2018-09-03 07:30 | 487 | 474
2018-09-03 08:00 | 515 | 506
2018-09-03 08:30 | 484 | 477
2018-09-03 09:00 | 472 | 466
2018-09-03 09:30 | 487 | 481
2018-09-03 10:00 | 485 | 479
2018-09-03 10:30 | 467 | 461
2018-09-03 11:00 | 463 | 457
2018-09-03 11:30 | 472 | 466
2018-09-03 12:00 | 461 | 455
2018-09-03 12:30 | 467 | 458
2018-09-03 13:00 | 500 | 484
2018-09-03 13:30 | 506 | 492
2018-09-03 14:00 | 487 | 473
2018-09-03 14:30 | 482 | 469
2018-09-03 15:00 | 491 | 478
2018-09-03 15:30 | 479 | 465
2018-09-03 16:00 | 472 | 459
2018-09-03 16:30 | 494 | 480
2018-09-03 17:00 | 488 | 473
2018-09-03 17:30 | 487 | 472
2018-09-03 18:00 | 490 | 474
2018-09-03 18:30 | 468 | 453
2018-09-03 19:00 | 456 | 442
2018-09-03 19:30 | 465 | 451
2018-09-03 20:00 | 462 | 447
2018-09-03 20:30 | 482 | 465
2018-09-03 21:00 | 474 | 458
2018-09-03 21:30 | 469 | 452
2018-09-03 22:00 | 474 | 458
2018-09-03 22:30 | 461 | 446
2018-09-03 23:00 | 435 | 422
2018-09-03 23:30 | 414 | 402
2018-09-04 | 408 | 396
2018-09-04 00:30 | 383 | 369
2018-09-04 01:00 | 375 | 361
2018-09-04 01:30 | 358 | 345
2018-09-04 02:00 | 315 | 303
2018-09-04 02:30 | 310 | 299
2018-09-04 03:00 | 320 | 307
2018-09-04 03:30 | 317 | 304
2018-09-04 04:00 | 303 | 291
2018-09-04 04:30 | 279 | 267
2018-09-04 05:00 | 292 | 279
2018-09-04 05:30 | 339 | 324
2018-09-04 06:00 | 373 | 357
2018-09-04 06:30 | 403 | 390
2018-09-04 07:00 | 447 | 431
2018-09-04 07:30 | 469 | 451
2018-09-04 08:00 | 496 | 478
2018-09-04 08:30 | 510 | 492
2018-09-04 09:00 | 493 | 477
2018-09-04 09:30 | 493 | 476
2018-09-04 10:00 | 481 | 465
2018-09-04 10:30 | 470 | 453
2018-09-04 11:00 | 445 | 429
2018-09-04 11:30 | 418 | 404
2018-09-04 12:00 | 392 | 379
2018-09-04 12:30 | 388 | 377
2018-09-04 13:00 | 383 | 371
2018-09-04 13:30 | 409 | 397
2018-09-04 14:00 | 415 | 402
2018-09-04 14:30 | 432 | 418
2018-09-04 15:00 | 432 | 418
2018-09-04 15:30 | 428 | 413
2018-09-04 16:00 | 470 | 453
2018-09-04 16:30 | 468 | 451
2018-09-04 17:00 | 460 | 442
2018-09-04 17:30 | 459 | 441
2018-09-04 18:00 | 477 | 458
2018-09-04 18:30 | 477 | 461
2018-09-04 19:00 | 476 | 462
2018-09-04 19:30 | 472 | 458
2018-09-04 20:00 | 463 | 450
2018-09-04 20:30 | 459 | 447
2018-09-04 21:00 | 454 | 442
2018-09-04 21:30 | 459 | 447
2018-09-04 22:00 | 465 | 449
2018-09-04 22:30 | 465 | 450
2018-09-04 23:00 | 430 | 417
2018-09-04 23:30 | 428 | 415
2018-09-05 | 417 | 404
2018-09-05 00:30 | 395 | 381
2018-09-05 01:00 | 377 | 365
2018-09-05 01:30 | 362 | 349
2018-09-05 02:00 | 325 | 311
2018-09-05 02:30 | 289 | 276
2018-09-05 03:00 | 259 | 245
2018-09-05 03:30 | 267 | 253
2018-09-05 04:00 | 273 | 258
2018-09-05 04:30 | 283 | 268
2018-09-05 05:00 | 294 | 279
2018-09-05 05:30 | 303 | 287
2018-09-05 06:00 | 368 | 351
2018-09-05 06:30 | 415 | 399
2018-09-05 07:00 | 449 | 432
2018-09-05 07:30 | 477 | 459
2018-09-05 08:00 | 500 | 482
2018-09-05 08:30 | 497 | 481
2018-09-05 09:00 | 479 | 463
2018-09-05 09:30 | 467 | 452
2018-09-05 10:00 | 466 | 451
2018-09-05 10:30 | 416 | 403
2018-09-05 11:00 | 398 | 388
2018-09-05 11:30 | 390 | 380
2018-09-05 12:00 | 372 | 363
2018-09-05 12:30 | 385 | 375
2018-09-05 13:00 | 372 | 363
2018-09-05 13:30 | 391 | 380
2018-09-05 14:00 | 388 | 378
2018-09-05 14:30 | 393 | 383
2018-09-05 15:00 | 390 | 381
2018-09-05 15:30 | 406 | 396
2018-09-05 16:00 | 422 | 410
2018-09-05 16:30 | 447 | 434
2018-09-05 17:00 | 435 | 422
2018-09-05 17:30 | 439 | 426
2018-09-05 18:00 | 454 | 439
2018-09-05 18:30 | 453 | 437
2018-09-05 19:00 | 443 | 429
2018-09-05 19:30 | 438 | 424
2018-09-05 20:00 | 439 | 426
2018-09-05 20:30 | 444 | 431
2018-09-05 21:00 | 431 | 419
2018-09-05 21:30 | 424 | 413
2018-09-05 22:00 | 408 | 395
2018-09-05 22:30 | 396 | 383
2018-09-05 23:00 | 404 | 391
2018-09-05 23:30 | 407 | 394
2018-09-06 | 403 | 391
2018-09-06 00:30 | 378 | 366
2018-09-06 01:00 | 354 | 342
2018-09-06 01:30 | 346 | 334
2018-09-06 02:00 | 286 | 273
2018-09-06 02:30 | 293 | 278
2018-09-06 03:00 | 315 | 300
2018-09-06 03:30 | 319 | 303
2018-09-06 04:00 | 340 | 323
2018-09-06 04:30 | 321 | 305
2018-09-06 05:00 | 340 | 323
2018-09-06 05:30 | 377 | 361
2018-09-06 06:00 | 425 | 409
2018-09-06 06:30 | 448 | 431
2018-09-06 07:00 | 475 | 457
2018-09-06 07:30 | 491 | 474
2018-09-06 08:00 | 490 | 473
2018-09-06 08:30 | 486 | 470
2018-09-06 09:00 | 481 | 466
2018-09-06 09:30 | 480 | 465
2018-09-06 10:00 | 472 | 457
2018-09-06 10:30 | 451 | 437
2018-09-06 11:00 | 439 | 425
2018-09-06 11:30 | 428 | 415
2018-09-06 12:00 | 443 | 429
2018-09-06 12:30 | 422 | 409
2018-09-06 13:00 | 431 | 418
2018-09-06 13:30 | 443 | 429
2018-09-06 14:00 | 460 | 445
2018-09-06 14:30 | 465 | 450
2018-09-06 15:00 | 439 | 426
2018-09-06 15:30 | 414 | 401
2018-09-06 16:00 | 395 | 383
2018-09-06 16:30 | 425 | 412
2018-09-06 17:00 | 449 | 433
2018-09-06 17:30 | 414 | 400
2018-09-06 18:00 | 405 | 390
2018-09-06 18:30 | 401 | 385
2018-09-06 19:00 | 398 | 383
2018-09-06 19:30 | 400 | 386
2018-09-06 20:00 | 405 | 390
2018-09-06 20:30 | 403 | 389
2018-09-06 21:00 | 411 | 397
2018-09-06 21:30 | 394 | 381
2018-09-06 22:00 | 393 | 381
2018-09-06 22:30 | 388 | 374
2018-09-06 23:00 | 363 | 350
2018-09-06 23:30 | 370 | 358
2018-09-07 | 375 | 362
2018-09-07 00:30 | 384 | 371
2018-09-07 01:00 | 382 | 369
2018-09-07 01:30 | 385 | 372
2018-09-07 02:00 | 358 | 347
2018-09-07 02:30 | 368 | 356
2018-09-07 03:00 | 360 | 348
2018-09-07 03:30 | 371 | 359
2018-09-07 04:00 | 373 | 361
2018-09-07 04:30 | 365 | 353
2018-09-07 05:00 | 360 | 348
2018-09-07 05:30 | 360 | 348
2018-09-07 06:00 | 372 | 359
2018-09-07 06:30 | 417 | 403
2018-09-07 07:00 | 444 | 427
2018-09-07 07:30 | 466 | 448
2018-09-07 08:00 | 489 | 473
2018-09-07 08:30 | 468 | 454
2018-09-07 09:00 | 429 | 417
2018-09-07 09:30 | 398 | 387
2018-09-07 10:00 | 391 | 381
2018-09-07 10:30 | 473 | 460
2018-09-07 11:00 | 484 | 470
2018-09-07 11:30 | 459 | 446
2018-09-07 12:00 | 481 | 468
2018-09-07 12:30 | 481 | 468
2018-09-07 13:00 | 491 | 481
2018-09-07 13:30 | 518 | 508
2018-09-07 14:00 | 512 | 501
2018-09-07 14:30 | 494 | 483
2018-09-07 15:00 | 476 | 465
2018-09-07 15:30 | 473 | 463
2018-09-07 16:00 | 471 | 460
2018-09-07 16:30 | 507 | 495
2018-09-07 17:00 | 498 | 486
2018-09-07 17:30 | 473 | 461
2018-09-07 18:00 | 467 | 455
2018-09-07 18:30 | 473 | 460
2018-09-07 19:00 | 455 | 443
2018-09-07 19:30 | 459 | 447
2018-09-07 20:00 | 467 | 456
2018-09-07 20:30 | 479 | 467
2018-09-07 21:00 | 467 | 456
2018-09-07 21:30 | 457 | 446
2018-09-07 22:00 | 464 | 454
2018-09-07 22:30 | 389 | 380
2018-09-07 23:00 | 361 | 351
2018-09-07 23:30 | 336 | 325
2018-09-08 | 290 | 279
2018-09-08 00:30 | 282 | 267
2018-09-08 01:00 | 265 | 251
2018-09-08 01:30 | 215 | 199
2018-09-08 02:00 | 189 | 172
2018-09-08 02:30 | 178 | 159
2018-09-08 03:00 | 171 | 152
2018-09-08 03:30 | 159 | 139
2018-09-08 04:00 | 166 | 147
2018-09-08 04:30 | 163 | 144
2018-09-08 05:00 | 153 | 130
2018-09-08 05:30 | 189 | 167
2018-09-08 06:00 | 212 | 190
2018-09-08 06:30 | 241 | 223
2018-09-08 07:00 | 276 | 261
2018-09-08 07:30 | 309 | 292
2018-09-08 08:00 | 322 | 313
2018-09-08 08:30 | 331 | 323
2018-09-08 09:00 | 409 | 400
2018-09-08 09:30 | 463 | 453
2018-09-08 10:00 | 473 | 464
2018-09-08 10:30 | 426 | 419
2018-09-08 11:00 | 362 | 356
2018-09-08 11:30 | 323 | 318
2018-09-08 12:00 | 309 | 295
2018-09-08 12:30 | 285 | 268
2018-09-08 13:00 | 340 | 323
2018-09-08 13:30 | 397 | 380
2018-09-08 14:00 | 463 | 445
2018-09-08 14:30 | 460 | 441
2018-09-08 15:00 | 466 | 447
2018-09-08 15:30 | 451 | 432
2018-09-08 16:00 | 432 | 412
2018-09-08 16:30 | 444 | 424
2018-09-08 17:00 | 458 | 447
2018-09-08 17:30 | 441 | 431
2018-09-08 18:00 | 407 | 397
2018-09-08 18:30 | 379 | 369
2018-09-08 19:00 | 359 | 350
2018-09-08 19:30 | 366 | 358
2018-09-08 20:00 | 375 | 367
2018-09-08 20:30 | 386 | 378
2018-09-08 21:00 | 399 | 392
2018-09-08 21:30 | 426 | 418
2018-09-08 22:00 | 418 | 409
2018-09-08 22:30 | 410 | 402
2018-09-08 23:00 | 415 | 408
2018-09-08 23:30 | 416 | 409
2018-09-09 | 411 | 404
2018-09-09 00:30 | 401 | 388
2018-09-09 01:00 | 370 | 353
2018-09-09 01:30 | 289 | 273
2018-09-09 02:00 | 223 | 205
2018-09-09 02:30 | 156 | 131
2018-09-09 03:00 | 155 | 129
2018-09-09 03:30 | 141 | 112
2018-09-09 04:00 | 156 | 130
2018-09-09 04:30 | 162 | 136
2018-09-09 05:00 | 186 | 163
2018-09-09 05:30 | 197 | 174
2018-09-09 06:00 | 215 | 194
2018-09-09 06:30 | 226 | 206
2018-09-09 07:00 | 231 | 211
2018-09-09 07:30 | 275 | 256
2018-09-09 08:00 | 325 | 311
2018-09-09 08:30 | 301 | 286
2018-09-09 09:00 | 303 | 288
2018-09-09 09:30 | 300 | 285
2018-09-09 10:00 | 300 | 285
2018-09-09 10:30 | 287 | 273
2018-09-09 11:00 | 283 | 269
2018-09-09 11:30 | 282 | 268
2018-09-09 12:00 | 258 | 243
2018-09-09 12:30 | 242 | 228
2018-09-09 13:00 | 243 | 228
2018-09-09 13:30 | 239 | 224
2018-09-09 14:00 | 244 | 229
2018-09-09 14:30 | 260 | 246
2018-09-09 15:00 | 255 | 241
2018-09-09 15:30 | 262 | 248
2018-09-09 16:00 | 269 | 255
2018-09-09 16:30 | 266 | 252
2018-09-09 17:00 | 293 | 279
2018-09-09 17:30 | 385 | 369
2018-09-09 18:00 | 386 | 369
2018-09-09 18:30 | 389 | 371
2018-09-09 19:00 | 383 | 366
2018-09-09 19:30 | 377 | 360
2018-09-09 20:00 | 397 | 380
2018-09-09 20:30 | 388 | 372
2018-09-09 21:00 | 363 | 349
2018-09-09 21:30 | 356 | 342
2018-09-09 22:00 | 352 | 339
2018-09-09 22:30 | 354 | 341
2018-09-09 23:00 | 331 | 318
2018-09-09 23:30 | 325 | 314
2018-09-10 | 329 | 317
2018-09-10 00:30 | 272 | 258
2018-09-10 01:00 | 268 | 250
2018-09-10 01:30 | 264 | 245
2018-09-10 02:00 | 277 | 259
2018-09-10 02:30 | 264 | 246
2018-09-10 03:00 | 284 | 266
2018-09-10 03:30 | 282 | 264
2018-09-10 04:00 | 268 | 250
2018-09-10 04:30 | 266 | 249
2018-09-10 05:00 | 299 | 281
2018-09-10 05:30 | 295 | 277
2018-09-10 06:00 | 326 | 312
2018-09-10 06:30 | 397 | 384
2018-09-10 07:00 | 438 | 429
2018-09-10 07:30 | 457 | 453
2018-09-10 08:00 | 470 | 466
2018-09-10 08:30 | 458 | 455
2018-09-10 09:00 | 423 | 421
2018-09-10 09:30 | 386 | 385
2018-09-10 10:00 | 382 | 374
2018-09-10 10:30 | 349 | 341
2018-09-10 11:00 | 326 | 318
2018-09-10 11:30 | 293 | 286
2018-09-10 12:00 | 261 | 253
2018-09-10 12:30 | 270 | 262
2018-09-10 13:00 | 281 | 273
2018-09-10 13:30 | 303 | 295
2018-09-10 14:00 | 345 | 337
2018-09-10 14:30 | 363 | 355
2018-09-10 15:00 | 359 | 350
2018-09-10 15:30 | 395 | 386
2018-09-10 16:00 | 403 | 395
2018-09-10 16:30 | 449 | 440
2018-09-10 17:00 | 457 | 447
2018-09-10 17:30 | 421 | 412
2018-09-10 18:00 | 423 | 414
2018-09-10 18:30 | 466 | 455
2018-09-10 19:00 | 465 | 454
2018-09-10 19:30 | 444 | 433
2018-09-10 20:00 | 462 | 451
2018-09-10 20:30 | 471 | 461
2018-09-10 21:00 | 485 | 475
2018-09-10 21:30 | 458 | 447
2018-09-10 22:00 | 480 | 469
2018-09-10 22:30 | 434 | 423
2018-09-10 23:00 | 439 | 429
2018-09-10 23:30 | 453 | 443
2018-09-11 | 437 | 426
2018-09-11 00:30 | 367 | 357
2018-09-11 01:00 | 334 | 324
2018-09-11 01:30 | 271 | 258
2018-09-11 02:00 | 260 | 242
2018-09-11 02:30 | 261 | 244
2018-09-11 03:00 | 285 | 268
2018-09-11 03:30 | 228 | 211
2018-09-11 04:00 | 280 | 263
2018-09-11 04:30 | 249 | 231
2018-09-11 05:00 | 260 | 243
2018-09-11 05:30 | 297 | 280
2018-09-11 06:00 | 301 | 283
2018-09-11 06:30 | 411 | 395
2018-09-11 07:00 | 514 | 502
2018-09-11 07:30 | 521 | 509
2018-09-11 08:00 | 526 | 513
2018-09-11 08:30 | 498 | 486
2018-09-11 09:00 | 418 | 410
2018-09-11 09:30 | 391 | 384
2018-09-11 10:00 | 379 | 368
2018-09-11 10:30 | 371 | 361
2018-09-11 11:00 | 368 | 358
2018-09-11 11:30 | 375 | 365
2018-09-11 12:00 | 355 | 345
2018-09-11 12:30 | 364 | 354
2018-09-11 13:00 | 363 | 352
2018-09-11 13:30 | 339 | 329
2018-09-11 14:00 | 349 | 339
2018-09-11 14:30 | 358 | 348
2018-09-11 15:00 | 396 | 385
2018-09-11 15:30 | 449 | 436
2018-09-11 16:00 | 490 | 474
2018-09-11 16:30 | 493 | 477
2018-09-11 17:00 | 528 | 511
2018-09-11 17:30 | 527 | 510
2018-09-11 18:00 | 499 | 483
2018-09-11 18:30 | 491 | 474
2018-09-11 19:00 | 479 | 463
2018-09-11 19:30 | 462 | 448
2018-09-11 20:00 | 455 | 442
2018-09-11 20:30 | 469 | 456
2018-09-11 21:00 | 476 | 464
2018-09-11 21:30 | 481 | 467
2018-09-11 22:00 | 433 | 421
2018-09-11 22:30 | 423 | 410
2018-09-11 23:00 | 406 | 394
2018-09-11 23:30 | 371 | 360
2018-09-12 | 373 | 362
2018-09-12 00:30 | 335 | 324
2018-09-12 01:00 | 299 | 287
2018-09-12 01:30 | 250 | 239
2018-09-12 02:00 | 269 | 254
2018-09-12 02:30 | 274 | 258
2018-09-12 03:00 | 297 | 281
2018-09-12 03:30 | 292 | 277
2018-09-12 04:00 | 275 | 259
2018-09-12 04:30 | 246 | 231
2018-09-12 05:00 | 265 | 250
2018-09-12 05:30 | 281 | 265
2018-09-12 06:00 | 324 | 307
2018-09-12 06:30 | 409 | 392
2018-09-12 07:00 | 532 | 512
2018-09-12 07:30 | 558 | 540
2018-09-12 08:00 | 563 | 543
2018-09-12 08:30 | 554 | 535
2018-09-12 09:00 | 490 | 474
2018-09-12 09:30 | 429 | 416
2018-09-12 10:00 | 377 | 366
2018-09-12 10:30 | 360 | 349
2018-09-12 11:00 | 354 | 343
2018-09-12 11:30 | 349 | 338
2018-09-12 12:00 | 344 | 334
2018-09-12 12:30 | 316 | 308
2018-09-12 13:00 | 331 | 322
2018-09-12 13:30 | 315 | 306
2018-09-12 14:00 | 314 | 305
2018-09-12 14:30 | 313 | 305
2018-09-12 15:00 | 331 | 322
2018-09-12 15:30 | 367 | 357
2018-09-12 16:00 | 426 | 415
2018-09-12 16:30 | 470 | 456
2018-09-12 17:00 | 486 | 470
2018-09-12 17:30 | 481 | 464
2018-09-12 18:00 | 472 | 455
2018-09-12 18:30 | 469 | 453
2018-09-12 19:00 | 478 | 461
2018-09-12 19:30 | 475 | 458
2018-09-12 20:00 | 472 | 456
2018-09-12 20:30 | 475 | 460
2018-09-12 21:00 | 467 | 452
2018-09-12 21:30 | 478 | 463
2018-09-12 22:00 | 481 | 465
2018-09-12 22:30 | 485 | 467
2018-09-12 23:00 | 480 | 462
2018-09-12 23:30 | 477 | 459
2018-09-13 | 436 | 419
2018-09-13 00:30 | 391 | 377
2018-09-13 01:00 | 385 | 371
2018-09-13 01:30 | 360 | 347
2018-09-13 02:00 | 337 | 324
2018-09-13 02:30 | 300 | 287
2018-09-13 03:00 | 281 | 269
2018-09-13 03:30 | 224 | 213
2018-09-13 04:00 | 217 | 205
2018-09-13 04:30 | 229 | 216
2018-09-13 05:00 | 261 | 247
2018-09-13 05:30 | 284 | 269
2018-09-13 06:00 | 319 | 305
2018-09-13 06:30 | 413 | 397
2018-09-13 07:00 | 453 | 438
2018-09-13 07:30 | 455 | 440
2018-09-13 08:00 | 471 | 455
2018-09-13 08:30 | 475 | 460
2018-09-13 09:00 | 426 | 412
2018-09-13 09:30 | 367 | 356
2018-09-13 10:00 | 335 | 325
2018-09-13 10:30 | 315 | 306
2018-09-13 11:00 | 281 | 273
2018-09-13 11:30 | 292 | 282
2018-09-13 12:00 | 322 | 311
2018-09-13 12:30 | 284 | 274
2018-09-13 13:00 | 269 | 258
2018-09-13 13:30 | 287 | 275
2018-09-13 14:00 | 297 | 285
2018-09-13 14:30 | 294 | 282
2018-09-13 15:00 | 317 | 305
2018-09-13 15:30 | 376 | 361
2018-09-13 16:00 | 400 | 385
2018-09-13 16:30 | 420 | 403
2018-09-13 17:00 | 444 | 427
2018-09-13 17:30 | 427 | 412
2018-09-13 18:00 | 419 | 404
2018-09-13 18:30 | 417 | 401
2018-09-13 19:00 | 428 | 412
2018-09-13 19:30 | 429 | 414
2018-09-13 20:00 | 411 | 398
2018-09-13 20:30 | 419 | 406
2018-09-13 21:00 | 424 | 410
2018-09-13 21:30 | 426 | 412
2018-09-13 22:00 | 428 | 415
2018-09-13 22:30 | 423 | 411
2018-09-13 23:00 | 419 | 407
2018-09-13 23:30 | 386 | 375
2018-09-14 | 337 | 327
2018-09-14 00:30 | 272 | 258
2018-09-14 01:00 | 227 | 209
2018-09-14 01:30 | 200 | 182
2018-09-14 02:00 | 191 | 170
2018-09-14 02:30 | 196 | 176
2018-09-14 03:00 | 185 | 165
2018-09-14 03:30 | 190 | 170
2018-09-14 04:00 | 195 | 175
2018-09-14 04:30 | 221 | 201
2018-09-14 05:00 | 219 | 199
2018-09-14 05:30 | 233 | 215
2018-09-14 06:00 | 235 | 219
2018-09-14 06:30 | 297 | 281
2018-09-14 07:00 | 390 | 374
2018-09-14 07:30 | 424 | 407
2018-09-14 08:00 | 432 | 415
2018-09-14 08:30 | 435 | 417
2018-09-14 09:00 | 402 | 386
2018-09-14 09:30 | 383 | 367
2018-09-14 10:00 | 362 | 347
2018-09-14 10:30 | 368 | 353
2018-09-14 11:00 | 375 | 360
2018-09-14 11:30 | 358 | 343
2018-09-14 12:00 | 340 | 326
2018-09-14 12:30 | 365 | 350
2018-09-14 13:00 | 383 | 367
2018-09-14 13:30 | 362 | 348
2018-09-14 14:00 | 348 | 336
2018-09-14 14:30 | 372 | 360
2018-09-14 15:00 | 417 | 405
2018-09-14 15:30 | 419 | 407
2018-09-14 16:00 | 433 | 421
2018-09-14 16:30 | 428 | 416
2018-09-14 17:00 | 448 | 435
2018-09-14 17:30 | 427 | 414
2018-09-14 18:00 | 425 | 412
2018-09-14 18:30 | 431 | 418
2018-09-14 19:00 | 434 | 420
2018-09-14 19:30 | 402 | 389
2018-09-14 20:00 | 417 | 404
2018-09-14 20:30 | 395 | 383
2018-09-14 21:00 | 400 | 389
2018-09-14 21:30 | 390 | 379
2018-09-14 22:00 | 361 | 348
2018-09-14 22:30 | 371 | 358
2018-09-14 23:00 | 324 | 311
2018-09-14 23:30 | 289 | 276
2018-09-15 | 272 | 257
2018-09-15 00:30 | 263 | 245
2018-09-15 01:00 | 267 | 249
2018-09-15 01:30 | 254 | 237
2018-09-15 02:00 | 237 | 219
2018-09-15 02:30 | 245 | 228
2018-09-15 03:00 | 242 | 225
2018-09-15 03:30 | 242 | 225
2018-09-15 04:00 | 229 | 212
2018-09-15 04:30 | 221 | 203
2018-09-15 05:00 | 221 | 203
2018-09-15 05:30 | 225 | 208
2018-09-15 06:00 | 265 | 249
2018-09-15 06:30 | 280 | 264
2018-09-15 07:00 | 296 | 280
2018-09-15 07:30 | 308 | 294
2018-09-15 08:00 | 334 | 320
2018-09-15 08:30 | 326 | 313
2018-09-15 09:00 | 313 | 299
2018-09-15 09:30 | 322 | 309
2018-09-15 10:00 | 366 | 352
2018-09-15 10:30 | 323 | 309
2018-09-15 11:00 | 293 | 280
2018-09-15 11:30 | 291 | 278
2018-09-15 12:00 | 302 | 288
2018-09-15 12:30 | 290 | 276
2018-09-15 13:00 | 276 | 263
2018-09-15 13:30 | 280 | 267
2018-09-15 14:00 | 300 | 286
2018-09-15 14:30 | 281 | 268
2018-09-15 15:00 | 288 | 275
2018-09-15 15:30 | 327 | 313
2018-09-15 16:00 | 334 | 320
2018-09-15 16:30 | 388 | 374
2018-09-15 17:00 | 425 | 409
2018-09-15 17:30 | 439 | 421
2018-09-15 18:00 | 431 | 414
2018-09-15 18:30 | 403 | 386
2018-09-15 19:00 | 390 | 372
2018-09-15 19:30 | 392 | 374
2018-09-15 20:00 | 375 | 359
2018-09-15 20:30 | 376 | 361
2018-09-15 21:00 | 381 | 366
2018-09-15 21:30 | 390 | 376
2018-09-15 22:00 | 409 | 394
2018-09-15 22:30 | 374 | 360
2018-09-15 23:00 | 339 | 326
2018-09-15 23:30 | 348 | 335
2018-09-16 | 335 | 321
2018-09-16 00:30 | 310 | 294
2018-09-16 01:00 | 276 | 259
2018-09-16 01:30 | 241 | 224
2018-09-16 02:00 | 245 | 229
2018-09-16 02:30 | 232 | 215
2018-09-16 03:00 | 223 | 205
2018-09-16 03:30 | 252 | 235
2018-09-16 04:00 | 236 | 218
2018-09-16 04:30 | 233 | 214
2018-09-16 05:00 | 250 | 232
2018-09-16 05:30 | 245 | 226
2018-09-16 06:00 | 239 | 220
2018-09-16 06:30 | 259 | 240
2018-09-16 07:00 | 282 | 262
2018-09-16 07:30 | 317 | 298
2018-09-16 08:00 | 325 | 306
2018-09-16 08:30 | 340 | 321
2018-09-16 09:00 | 342 | 324
2018-09-16 09:30 | 351 | 337
2018-09-16 10:00 | 363 | 348
2018-09-16 10:30 | 393 | 378
2018-09-16 11:00 | 357 | 343
2018-09-16 11:30 | 313 | 299
2018-09-16 12:00 | 325 | 311
2018-09-16 12:30 | 321 | 307
2018-09-16 13:00 | 324 | 310
2018-09-16 13:30 | 332 | 318
2018-09-16 14:00 | 320 | 305
2018-09-16 14:30 | 314 | 300
2018-09-16 15:00 | 344 | 330
2018-09-16 15:30 | 363 | 348
2018-09-16 16:00 | 377 | 361
2018-09-16 16:30 | 420 | 409
2018-09-16 17:00 | 472 | 466
2018-09-16 17:30 | 458 | 451
2018-09-16 18:00 | 422 | 415
2018-09-16 18:30 | 401 | 395
2018-09-16 19:00 | 379 | 373
2018-09-16 19:30 | 379 | 374
2018-09-16 20:00 | 380 | 375
2018-09-16 20:30 | 388 | 375
2018-09-16 21:00 | 376 | 363
2018-09-16 21:30 | 403 | 390
2018-09-16 22:00 | 395 | 383
2018-09-16 22:30 | 411 | 397
2018-09-16 23:00 | 424 | 410
2018-09-16 23:30 | 425 | 411
2018-09-17 | 366 | 352
2018-09-17 00:30 | 354 | 338
2018-09-17 01:00 | 341 | 325
2018-09-17 01:30 | 301 | 285
2018-09-17 02:00 | 285 | 270
2018-09-17 02:30 | 264 | 248
2018-09-17 03:00 | 261 | 242
2018-09-17 03:30 | 267 | 248
2018-09-17 04:00 | 282 | 263
2018-09-17 04:30 | 326 | 308
2018-09-17 05:00 | 304 | 286
2018-09-17 05:30 | 351 | 334
2018-09-17 06:00 | 377 | 359
2018-09-17 06:30 | 450 | 433
2018-09-17 07:00 | 490 | 474
2018-09-17 07:30 | 479 | 463
2018-09-17 08:00 | 490 | 474
2018-09-17 08:30 | 506 | 489
2018-09-17 09:00 | 472 | 456
2018-09-17 09:30 | 443 | 427
2018-09-17 10:00 | 411 | 396
2018-09-17 10:30 | 361 | 346
2018-09-17 11:00 | 340 | 326
2018-09-17 11:30 | 331 | 316
2018-09-17 12:00 | 344 | 330
2018-09-17 12:30 | 335 | 320
2018-09-17 13:00 | 317 | 303
2018-09-17 13:30 | 312 | 297
2018-09-17 14:00 | 312 | 298
2018-09-17 14:30 | 279 | 268
2018-09-17 15:00 | 241 | 233
2018-09-17 15:30 | 256 | 248
2018-09-17 16:00 | 271 | 263
2018-09-17 16:30 | 243 | 235
2018-09-17 17:00 | 264 | 255
2018-09-17 17:30 | 303 | 293
2018-09-17 18:00 | 287 | 278
2018-09-17 18:30 | 298 | 289
2018-09-17 19:00 | 284 | 275
2018-09-17 19:30 | 261 | 253
2018-09-17 20:00 | 256 | 248
2018-09-17 20:30 | 279 | 271
2018-09-17 21:00 | 273 | 265
2018-09-17 21:30 | 279 | 272
2018-09-17 22:00 | 247 | 240
2018-09-17 22:30 | 232 | 226
2018-09-17 23:00 | 230 | 223
2018-09-17 23:30 | 207 | 199
2018-09-18 | 184 | 176
2018-09-18 00:30 | 153 | 144
2018-09-18 01:00 | 171 | 162
2018-09-18 01:30 | 178 | 168
2018-09-18 02:00 | 176 | 167
2018-09-18 02:30 | 178 | 168
2018-09-18 03:00 | 181 | 171
2018-09-18 03:30 | 182 | 172
2018-09-18 04:00 | 170 | 160
2018-09-18 04:30 | 176 | 166
2018-09-18 05:00 | 175 | 166
2018-09-18 05:30 | 206 | 197
2018-09-18 06:00 | 226 | 216
2018-09-18 06:30 | 282 | 273
2018-09-18 07:00 | 342 | 333
2018-09-18 07:30 | 340 | 332
2018-09-18 08:00 | 352 | 344
2018-09-18 08:30 | 321 | 314
2018-09-18 09:00 | 258 | 252
2018-09-18 09:30 | 271 | 265
2018-09-18 10:00 | 275 | 269
2018-09-18 10:30 | 270 | 264
2018-09-18 11:00 | 242 | 236
2018-09-18 11:30 | 233 | 227
2018-09-18 12:00 | 245 | 239
2018-09-18 12:30 | 210 | 205
2018-09-18 13:00 | 216 | 211
2018-09-18 13:30 | 249 | 243
2018-09-18 14:00 | 225 | 219
2018-09-18 14:30 | 234 | 228
2018-09-18 15:00 | 249 | 243
2018-09-18 15:30 | 233 | 227
2018-09-18 16:00 | 278 | 272
2018-09-18 16:30 | 295 | 288
2018-09-18 17:00 | 294 | 286
2018-09-18 17:30 | 288 | 280
2018-09-18 18:00 | 310 | 304
2018-09-18 18:30 | 319 | 315
2018-09-18 19:00 | 325 | 321
2018-09-18 19:30 | 308 | 305
2018-09-18 20:00 | 304 | 302
2018-09-18 20:30 | 297 | 294
2018-09-18 21:00 | 299 | 297
2018-09-18 21:30 | 294 | 289
2018-09-18 22:00 | 302 | 295
2018-09-18 22:30 | 318 | 308
2018-09-18 23:00 | 288 | 279
2018-09-18 23:30 | 252 | 243
2018-09-19 | 256 | 247
2018-09-19 00:30 | 214 | 205
2018-09-19 01:00 | 195 | 185
2018-09-19 01:30 | 200 | 190
2018-09-19 02:00 | 197 | 187
2018-09-19 02:30 | 181 | 171
2018-09-19 03:00 | 165 | 155
2018-09-19 03:30 | 153 | 142
2018-09-19 04:00 | 149 | 139
2018-09-19 04:30 | 170 | 160
2018-09-19 05:00 | 187 | 177
2018-09-19 05:30 | 177 | 167
2018-09-19 06:00 | 213 | 204
2018-09-19 06:30 | 292 | 283
2018-09-19 07:00 | 353 | 347
2018-09-19 07:30 | 360 | 356
2018-09-19 08:00 | 376 | 372
2018-09-19 08:30 | 361 | 357
2018-09-19 09:00 | 354 | 350
2018-09-19 09:30 | 342 | 338
2018-09-19 10:00 | 317 | 314
2018-09-19 10:30 | 290 | 288
2018-09-19 11:00 | 248 | 246
2018-09-19 11:30 | 208 | 202
2018-09-19 12:00 | 197 | 190
2018-09-19 12:30 | 204 | 197
2018-09-19 13:00 | 206 | 199
2018-09-19 13:30 | 229 | 222
2018-09-19 14:00 | 266 | 259
2018-09-19 14:30 | 242 | 235
2018-09-19 15:00 | 242 | 234
2018-09-19 15:30 | 254 | 246
2018-09-19 16:00 | 298 | 291
2018-09-19 16:30 | 335 | 332
2018-09-19 17:00 | 340 | 337
2018-09-19 17:30 | 351 | 347
2018-09-19 18:00 | 338 | 334
2018-09-19 18:30 | 321 | 317
2018-09-19 19:00 | 323 | 320
2018-09-19 19:30 | 319 | 316
2018-09-19 20:00 | 312 | 308
2018-09-19 20:30 | 320 | 313
2018-09-19 21:00 | 318 | 311
2018-09-19 21:30 | 343 | 336
2018-09-19 22:00 | 335 | 328
2018-09-19 22:30 | 353 | 346
2018-09-19 23:00 | 369 | 362
2018-09-19 23:30 | 379 | 371
2018-09-20 | 370 | 362
2018-09-20 00:30 | 338 | 330
2018-09-20 01:00 | 330 | 321
2018-09-20 01:30 | 330 | 321
2018-09-20 02:00 | 317 | 307
2018-09-20 02:30 | 281 | 272
2018-09-20 03:00 | 292 | 282
2018-09-20 03:30 | 280 | 271
2018-09-20 04:00 | 287 | 278
2018-09-20 04:30 | 283 | 274
2018-09-20 05:00 | 269 | 260
2018-09-20 05:30 | 306 | 297
2018-09-20 06:00 | 324 | 317
2018-09-20 06:30 | 365 | 360
2018-09-20 07:00 | 378 | 374
2018-09-20 07:30 | 400 | 397
2018-09-20 08:00 | 407 | 404
2018-09-20 08:30 | 396 | 393
2018-09-20 09:00 | 389 | 386
2018-09-20 09:30 | 364 | 361
2018-09-20 10:00 | 360 | 357
2018-09-20 10:30 | 370 | 368
2018-09-20 11:00 | 357 | 354
2018-09-20 11:30 | 335 | 333
2018-09-20 12:00 | 343 | 342
2018-09-20 12:30 | 349 | 347
2018-09-20 13:00 | 359 | 358
2018-09-20 13:30 | 363 | 361
2018-09-20 14:00 | 346 | 342
2018-09-20 14:30 | 341 | 335
2018-09-20 15:00 | 344 | 338
2018-09-20 15:30 | 313 | 308
2018-09-20 16:00 | 335 | 329
2018-09-20 16:30 | 359 | 352
2018-09-20 17:00 | 356 | 353
2018-09-20 17:30 | 330 | 329
2018-09-20 18:00 | 335 | 333
2018-09-20 18:30 | 358 | 355
2018-09-20 19:00 | 346 | 344
2018-09-20 19:30 | 339 | 337
2018-09-20 20:00 | 336 | 334
2018-09-20 20:30 | 342 | 341
2018-09-20 21:00 | 342 | 340
2018-09-20 21:30 | 357 | 355
2018-09-20 22:00 | 305 | 303
2018-09-20 22:30 | 297 | 290
2018-09-20 23:00 | 278 | 270
2018-09-20 23:30 | 264 | 257
2018-09-21 | 261 | 254
2018-09-21 00:30 | 267 | 258
2018-09-21 01:00 | 292 | 283
2018-09-21 01:30 | 291 | 282
2018-09-21 02:00 | 265 | 256
2018-09-21 02:30 | 262 | 253
2018-09-21 03:00 | 257 | 248
2018-09-21 03:30 | 230 | 221
2018-09-21 04:00 | 249 | 241
2018-09-21 04:30 | 284 | 275
2018-09-21 05:00 | 302 | 293
2018-09-21 05:30 | 278 | 269
2018-09-21 06:00 | 296 | 287
2018-09-21 06:30 | 344 | 338
2018-09-21 07:00 | 369 | 366
2018-09-21 07:30 | 361 | 357
2018-09-21 08:00 | 342 | 339
2018-09-21 08:30 | 342 | 339
2018-09-21 09:00 | 322 | 319
2018-09-21 09:30 | 319 | 316
2018-09-21 10:00 | 306 | 303
2018-09-21 10:30 | 307 | 305
2018-09-21 11:00 | 288 | 286
2018-09-21 11:30 | 271 | 268
2018-09-21 12:00 | 235 | 232
2018-09-21 12:30 | 224 | 222
2018-09-21 13:00 | 218 | 215
2018-09-21 13:30 | 204 | 202
2018-09-21 14:00 | 222 | 219
2018-09-21 14:30 | 231 | 225
2018-09-21 15:00 | 242 | 235
2018-09-21 15:30 | 258 | 250
2018-09-21 16:00 | 246 | 238
2018-09-21 16:30 | 267 | 259
2018-09-21 17:00 | 311 | 308
2018-09-21 17:30 | 319 | 316
2018-09-21 18:00 | 313 | 310
2018-09-21 18:30 | 325 | 321
2018-09-21 19:00 | 323 | 319
2018-09-21 19:30 | 320 | 316
2018-09-21 20:00 | 314 | 311
2018-09-21 20:30 | 324 | 321
2018-09-21 21:00 | 334 | 331
2018-09-21 21:30 | 352 | 349
2018-09-21 22:00 | 356 | 353
2018-09-21 22:30 | 351 | 348
2018-09-21 23:00 | 327 | 324
2018-09-21 23:30 | 303 | 300
2018-09-22 | 268 | 261
2018-09-22 00:30 | 244 | 236
2018-09-22 01:00 | 261 | 253
2018-09-22 01:30 | 249 | 241
2018-09-22 02:00 | 233 | 225
2018-09-22 02:30 | 221 | 213
2018-09-22 03:00 | 230 | 222
2018-09-22 03:30 | 221 | 213
2018-09-22 04:00 | 208 | 200
2018-09-22 04:30 | 208 | 200
2018-09-22 05:00 | 192 | 184
2018-09-22 05:30 | 214 | 206
2018-09-22 06:00 | 228 | 220
2018-09-22 06:30 | 250 | 242
2018-09-22 07:00 | 233 | 225
2018-09-22 07:30 | 241 | 233
2018-09-22 08:00 | 257 | 249
2018-09-22 08:30 | 262 | 255
2018-09-22 09:00 | 259 | 252
2018-09-22 09:30 | 259 | 251
2018-09-22 10:00 | 274 | 266
2018-09-22 10:30 | 266 | 259
2018-09-22 11:00 | 269 | 261
2018-09-22 11:30 | 250 | 243
2018-09-22 12:00 | 234 | 227
2018-09-22 12:30 | 224 | 217
2018-09-22 13:00 | 203 | 196
2018-09-22 13:30 | 190 | 183
2018-09-22 14:00 | 195 | 188
2018-09-22 14:30 | 286 | 275
2018-09-22 15:00 | 311 | 299
2018-09-22 15:30 | 327 | 314
2018-09-22 16:00 | 335 | 322
2018-09-22 16:30 | 359 | 346
2018-09-22 17:00 | 392 | 378
2018-09-22 17:30 | 402 | 390
2018-09-22 18:00 | 432 | 420
2018-09-22 18:30 | 466 | 456
2018-09-22 19:00 | 449 | 439
2018-09-22 19:30 | 439 | 429
2018-09-22 20:00 | 429 | 420
2018-09-22 20:30 | 425 | 416
2018-09-22 21:00 | 416 | 408
2018-09-22 21:30 | 412 | 402
2018-09-22 22:00 | 390 | 380
2018-09-22 22:30 | 396 | 386
2018-09-22 23:00 | 426 | 415
2018-09-22 23:30 | 441 | 429
2018-09-23 | 387 | 375
2018-09-23 00:30 | 293 | 279
2018-09-23 01:00 | 250 | 233
2018-09-23 01:30 | 225 | 207
2018-09-23 02:00 | 199 | 179
2018-09-23 02:30 | 201 | 181
2018-09-23 03:00 | 215 | 197
2018-09-23 03:30 | 245 | 227
2018-09-23 04:00 | 245 | 227
2018-09-23 04:30 | 258 | 240
2018-09-23 05:00 | 216 | 197
2018-09-23 05:30 | 203 | 184
2018-09-23 06:00 | 208 | 189
2018-09-23 06:30 | 210 | 191
2018-09-23 07:00 | 229 | 210
2018-09-23 07:30 | 261 | 242
2018-09-23 08:00 | 281 | 263
2018-09-23 08:30 | 301 | 283
2018-09-23 09:00 | 293 | 275
2018-09-23 09:30 | 305 | 286
2018-09-23 10:00 | 323 | 304
2018-09-23 10:30 | 321 | 302
2018-09-23 11:00 | 310 | 291
2018-09-23 11:30 | 279 | 261
2018-09-23 12:00 | 267 | 248
2018-09-23 12:30 | 254 | 236
2018-09-23 13:00 | 242 | 223
2018-09-23 13:30 | 246 | 227
2018-09-23 14:00 | 235 | 214
2018-09-23 14:30 | 250 | 230
2018-09-23 15:00 | 285 | 266
2018-09-23 15:30 | 323 | 306
2018-09-23 16:00 | 348 | 331
2018-09-23 16:30 | 354 | 337
2018-09-23 17:00 | 422 | 409
2018-09-23 17:30 | 425 | 420
2018-09-23 18:00 | 427 | 422
2018-09-23 18:30 | 458 | 452
2018-09-23 19:00 | 453 | 448
2018-09-23 19:30 | 470 | 464
2018-09-23 20:00 | 470 | 465
2018-09-23 20:30 | 468 | 463
2018-09-23 21:00 | 443 | 439
2018-09-23 21:30 | 425 | 419
2018-09-23 22:00 | 404 | 393
2018-09-23 22:30 | 410 | 397
2018-09-23 23:00 | 369 | 357
2018-09-23 23:30 | 388 | 375
2018-09-24 | 402 | 390
2018-09-24 00:30 | 342 | 330
2018-09-24 01:00 | 305 | 292
2018-09-24 01:30 | 274 | 260
2018-09-24 02:00 | 236 | 220
2018-09-24 02:30 | 228 | 212
2018-09-24 03:00 | 230 | 213
2018-09-24 03:30 | 225 | 209
2018-09-24 04:00 | 223 | 206
2018-09-24 04:30 | 217 | 200
2018-09-24 05:00 | 203 | 185
2018-09-24 05:30 | 210 | 192
2018-09-24 06:00 | 271 | 255
2018-09-24 06:30 | 347 | 330
2018-09-24 07:00 | 401 | 384
2018-09-24 07:30 | 439 | 421
2018-09-24 08:00 | 516 | 498
2018-09-24 08:30 | 537 | 530
2018-09-24 09:00 | 524 | 517
2018-09-24 09:30 | 513 | 506
2018-09-24 10:00 | 519 | 512
2018-09-24 10:30 | 515 | 508
2018-09-24 11:00 | 493 | 486
2018-09-24 11:30 | 470 | 463
2018-09-24 12:00 | 441 | 435
2018-09-24 12:30 | 430 | 425
2018-09-24 13:00 | 458 | 452
2018-09-24 13:30 | 364 | 360
2018-09-24 14:00 | 320 | 317
2018-09-24 14:30 | 271 | 269
2018-09-24 15:00 | 282 | 280
2018-09-24 15:30 | 317 | 314
2018-09-24 16:00 | 325 | 322
2018-09-24 16:30 | 325 | 322
2018-09-24 17:00 | 326 | 323
2018-09-24 17:30 | 358 | 355
2018-09-24 18:00 | 373 | 369
2018-09-24 18:30 | 361 | 358
2018-09-24 19:00 | 357 | 354
2018-09-24 19:30 | 356 | 353
2018-09-24 20:00 | 359 | 356
2018-09-24 20:30 | 362 | 360
2018-09-24 21:00 | 362 | 360
2018-09-24 21:30 | 362 | 360
2018-09-24 22:00 | 346 | 341
2018-09-24 22:30 | 358 | 353
2018-09-24 23:00 | 345 | 341
2018-09-24 23:30 | 303 | 300
2018-09-25 | 268 | 264
2018-09-25 00:30 | 251 | 246
2018-09-25 01:00 | 234 | 228
2018-09-25 01:30 | 227 | 221
2018-09-25 02:00 | 219 | 212
2018-09-25 02:30 | 199 | 192
2018-09-25 03:00 | 187 | 181
2018-09-25 03:30 | 208 | 201
2018-09-25 04:00 | 204 | 197
2018-09-25 04:30 | 212 | 206
2018-09-25 05:00 | 231 | 225
2018-09-25 05:30 | 237 | 231
2018-09-25 06:00 | 224 | 219
2018-09-25 06:30 | 287 | 282
2018-09-25 07:00 | 327 | 323
2018-09-25 07:30 | 375 | 373
2018-09-25 08:00 | 412 | 411
2018-09-25 08:30 | 401 | 400
2018-09-25 09:00 | 411 | 410
2018-09-25 09:30 | 402 | 401
2018-09-25 10:00 | 365 | 364
2018-09-25 10:30 | 330 | 329
2018-09-25 11:00 | 281 | 280
2018-09-25 11:30 | 288 | 287
2018-09-25 12:00 | 317 | 316
2018-09-25 12:30 | 320 | 319
2018-09-25 13:00 | 322 | 321
2018-09-25 13:30 | 335 | 334
2018-09-25 14:00 | 338 | 337
2018-09-25 14:30 | 300 | 299
2018-09-25 15:00 | 334 | 332
2018-09-25 15:30 | 350 | 349
2018-09-25 16:00 | 263 | 262
2018-09-25 16:30 | 369 | 367
2018-09-25 17:00 | 381 | 379
2018-09-25 17:30 | 348 | 347
2018-09-25 18:00 | 347 | 345
2018-09-25 18:30 | 350 | 349
2018-09-25 19:00 | 348 | 346
2018-09-25 19:30 | 343 | 342
2018-09-25 20:00 | 351 | 350
2018-09-25 20:30 | 347 | 345
2018-09-25 21:00 | 354 | 352
2018-09-25 21:30 | 359 | 357
2018-09-25 22:00 | 331 | 327
2018-09-25 22:30 | 340 | 336
2018-09-25 23:00 | 321 | 317
2018-09-25 23:30 | 307 | 303
2018-09-26 | 274 | 270
2018-09-26 00:30 | 253 | 250
2018-09-26 01:00 | 263 | 259
2018-09-26 01:30 | 215 | 211
2018-09-26 02:00 | 134 | 126
2018-09-26 02:30 | 129 | 121
2018-09-26 03:00 | 146 | 138
2018-09-26 03:30 | 200 | 193
2018-09-26 04:00 | 202 | 195
2018-09-26 04:30 | 191 | 184
2018-09-26 05:00 | 199 | 192
2018-09-26 05:30 | 197 | 190
2018-09-26 06:00 | 207 | 200
2018-09-26 06:30 | 245 | 239
2018-09-26 07:00 | 269 | 263
2018-09-26 07:30 | 302 | 297
2018-09-26 08:00 | 344 | 341
2018-09-26 08:30 | 349 | 346
2018-09-26 09:00 | 340 | 338
2018-09-26 09:30 | 341 | 339
2018-09-26 10:00 | 332 | 330
2018-09-26 10:30 | 337 | 335
2018-09-26 11:00 | 330 | 328
2018-09-26 11:30 | 304 | 302
2018-09-26 12:00 | 275 | 273
2018-09-26 12:30 | 244 | 243
2018-09-26 13:00 | 280 | 278
2018-09-26 13:30 | 277 | 275
2018-09-26 14:00 | 233 | 228
2018-09-26 14:30 | 269 | 263
2018-09-26 15:00 | 335 | 331
2018-09-26 15:30 | 336 | 333
2018-09-26 16:00 | 339 | 336
2018-09-26 16:30 | 369 | 366
2018-09-26 17:00 | 390 | 388
2018-09-26 17:30 | 389 | 388
2018-09-26 18:00 | 350 | 349
2018-09-26 18:30 | 362 | 362
2018-09-26 19:00 | 344 | 343
2018-09-26 19:30 | 353 | 352
2018-09-26 20:00 | 353 | 352
2018-09-26 20:30 | 365 | 364
2018-09-26 21:00 | 382 | 379
2018-09-26 21:30 | 384 | 380
2018-09-26 22:00 | 385 | 381
2018-09-26 22:30 | 361 | 356
2018-09-26 23:00 | 338 | 334
2018-09-26 23:30 | 346 | 342
2018-09-27 | 312 | 307
2018-09-27 00:30 | 274 | 270
2018-09-27 01:00 | 256 | 253
2018-09-27 01:30 | 230 | 227
2018-09-27 02:00 | 227 | 222
2018-09-27 02:30 | 228 | 223
2018-09-27 03:00 | 202 | 197
2018-09-27 03:30 | 246 | 241
2018-09-27 04:00 | 232 | 227
2018-09-27 04:30 | 204 | 199
2018-09-27 05:00 | 206 | 201
2018-09-27 05:30 | 244 | 239
2018-09-27 06:00 | 272 | 266
2018-09-27 06:30 | 304 | 298
2018-09-27 07:00 | 329 | 323
2018-09-27 07:30 | 387 | 382
2018-09-27 08:00 | 406 | 404
2018-09-27 08:30 | 401 | 400
2018-09-27 09:00 | 390 | 388
2018-09-27 09:30 | 363 | 362
2018-09-27 10:00 | 357 | 356
2018-09-27 10:30 | 347 | 347
2018-09-27 11:00 | 341 | 340
2018-09-27 11:30 | 328 | 328
2018-09-27 12:00 | 335 | 335
2018-09-27 12:30 | 331 | 330
2018-09-27 13:00 | 325 | 324
2018-09-27 13:30 | 290 | 290
2018-09-27 14:00 | 277 | 277
2018-09-27 14:30 | 287 | 283
2018-09-27 15:00 | 272 | 269
2018-09-27 15:30 | 300 | 296
2018-09-27 16:00 | 327 | 323
2018-09-27 16:30 | 340 | 335
2018-09-27 17:00 | 328 | 322
2018-09-27 17:30 | 327 | 325
2018-09-27 18:00 | 311 | 309
2018-09-27 18:30 | 293 | 291
2018-09-27 19:00 | 302 | 300
2018-09-27 19:30 | 293 | 291
2018-09-27 20:00 | 297 | 296
2018-09-27 20:30 | 317 | 316
2018-09-27 21:00 | 341 | 339
2018-09-27 21:30 | 350 | 349
2018-09-27 22:00 | 384 | 382
2018-09-27 22:30 | 387 | 385
2018-09-27 23:00 | 352 | 351
2018-09-27 23:30 | 343 | 341
2018-09-28 | 331 | 330
2018-09-28 00:30 | 289 | 285
2018-09-28 01:00 | 246 | 241
2018-09-28 01:30 | 258 | 253
2018-09-28 02:00 | 259 | 254
2018-09-28 02:30 | 253 | 248
2018-09-28 03:00 | 281 | 276
2018-09-28 03:30 | 258 | 253
2018-09-28 04:00 | 271 | 266
2018-09-28 04:30 | 245 | 240
2018-09-28 05:00 | 231 | 226
2018-09-28 05:30 | 243 | 238
2018-09-28 06:00 | 246 | 240
2018-09-28 06:30 | 260 | 254
2018-09-28 07:00 | 310 | 305
2018-09-28 07:30 | 338 | 336
2018-09-28 08:00 | 357 | 355
2018-09-28 08:30 | 368 | 366
2018-09-28 09:00 | 361 | 359
2018-09-28 09:30 | 316 | 314
2018-09-28 10:00 | 308 | 307
2018-09-28 10:30 | 283 | 282
2018-09-28 11:00 | 273 | 272
2018-09-28 11:30 | 268 | 264
2018-09-28 12:00 | 319 | 310
2018-09-28 12:30 | 296 | 288
2018-09-28 13:00 | 322 | 314
2018-09-28 13:30 | 320 | 312
2018-09-28 14:00 | 329 | 321
2018-09-28 14:30 | 294 | 287
2018-09-28 15:00 | 279 | 271
2018-09-28 15:30 | 319 | 311
2018-09-28 16:00 | 372 | 363
2018-09-28 16:30 | 377 | 367
2018-09-28 17:00 | 418 | 407
2018-09-28 17:30 | 405 | 394
2018-09-28 18:00 | 402 | 391
2018-09-28 18:30 | 404 | 392
2018-09-28 19:00 | 367 | 356
2018-09-28 19:30 | 352 | 342
2018-09-28 20:00 | 357 | 347
2018-09-28 20:30 | 343 | 334
2018-09-28 21:00 | 313 | 303
2018-09-28 21:30 | 324 | 311
2018-09-28 22:00 | 295 | 282
2018-09-28 22:30 | 314 | 300
2018-09-28 23:00 | 338 | 325
2018-09-28 23:30 | 351 | 334
2018-09-29 | 286 | 269
2018-09-29 00:30 | 296 | 278
2018-09-29 01:00 | 245 | 226
2018-09-29 01:30 | 251 | 231
2018-09-29 02:00 | 239 | 219
2018-09-29 02:30 | 249 | 229
2018-09-29 03:00 | 229 | 208
2018-09-29 03:30 | 219 | 198
2018-09-29 04:00 | 198 | 177
2018-09-29 04:30 | 197 | 175
2018-09-29 05:00 | 228 | 207
2018-09-29 05:30 | 226 | 206
2018-09-29 06:00 | 231 | 211
2018-09-29 06:30 | 237 | 217
2018-09-29 07:00 | 260 | 241
2018-09-29 07:30 | 303 | 283
2018-09-29 08:00 | 329 | 309
2018-09-29 08:30 | 359 | 339
2018-09-29 09:00 | 329 | 313
2018-09-29 09:30 | 329 | 316
2018-09-29 10:00 | 322 | 311
2018-09-29 10:30 | 308 | 297
2018-09-29 11:00 | 251 | 240
2018-09-29 11:30 | 262 | 249
2018-09-29 12:00 | 225 | 213
2018-09-29 12:30 | 241 | 229
2018-09-29 13:00 | 254 | 241
2018-09-29 13:30 | 245 | 233
2018-09-29 14:00 | 266 | 254
2018-09-29 14:30 | 256 | 243
2018-09-29 15:00 | 275 | 262
2018-09-29 15:30 | 321 | 308
2018-09-29 16:00 | 333 | 320
2018-09-29 16:30 | 350 | 336
2018-09-29 17:00 | 393 | 378
2018-09-29 17:30 | 429 | 413
2018-09-29 18:00 | 472 | 454
2018-09-29 18:30 | 441 | 424
2018-09-29 19:00 | 420 | 405
2018-09-29 19:30 | 392 | 377
2018-09-29 20:00 | 395 | 381
2018-09-29 20:30 | 391 | 377
2018-09-29 21:00 | 395 | 381
2018-09-29 21:30 | 396 | 382
2018-09-29 22:00 | 388 | 374
2018-09-29 22:30 | 405 | 392
2018-09-29 23:00 | 403 | 390
2018-09-29 23:30 | 419 | 406
2018-09-30 | 367 | 354
2018-09-30 00:30 | 337 | 321
2018-09-30 01:00 | 280 | 261
2018-09-30 01:30 | 235 | 214
2018-09-30 02:00 | 226 | 205
2018-09-30 02:30 | 212 | 191
2018-09-30 03:00 | 218 | 197
2018-09-30 03:30 | 210 | 188
2018-09-30 04:00 | 164 | 138
2018-09-30 04:30 | 154 | 127
2018-09-30 05:00 | 200 | 177
2018-09-30 05:30 | 215 | 195
2018-09-30 06:00 | 237 | 219
2018-09-30 06:30 | 283 | 266
2018-09-30 07:00 | 279 | 262
2018-09-30 07:30 | 314 | 298
2018-09-30 08:00 | 340 | 324
2018-09-30 08:30 | 385 | 368
2018-09-30 09:00 | 386 | 369
2018-09-30 09:30 | 380 | 367
2018-09-30 10:00 | 395 | 382
2018-09-30 10:30 | 420 | 406
2018-09-30 11:00 | 400 | 385
2018-09-30 11:30 | 374 | 361
2018-09-30 12:00 | 385 | 371
2018-09-30 12:30 | 347 | 333
2018-09-30 13:00 | 356 | 343
2018-09-30 13:30 | 333 | 320
2018-09-30 14:00 | 243 | 234
2018-09-30 14:30 | 227 | 219
2018-09-30 15:00 | 248 | 239
2018-09-30 15:30 | 250 | 242
2018-09-30 16:00 | 237 | 230
2018-09-30 16:30 | 227 | 219
2018-09-30 17:00 | 240 | 232
2018-09-30 17:30 | 253 | 245
2018-09-30 18:00 | 275 | 266
2018-09-30 18:30 | 273 | 265
2018-09-30 19:00 | 279 | 271
2018-09-30 19:30 | 270 | 262
2018-09-30 20:00 | 264 | 257
2018-09-30 20:30 | 269 | 262
2018-09-30 21:00 | 241 | 234
2018-09-30 21:30 | 220 | 214
2018-09-30 22:00 | 221 | 215
2018-09-30 22:30 | 215 | 208
2018-09-30 23:00 | 196 | 189
2018-09-30 23:30 | 191 | 183
2018-10-01 | 175 | 166
2018-10-01 00:30 | 179 | 168
2018-10-01 01:00 | 172 | 160
2018-10-01 01:30 | 152 | 140
2018-10-01 02:00 | 161 | 149
2018-10-01 02:30 | 155 | 142
2018-10-01 03:00 | 145 | 132
2018-10-01 03:30 | 160 | 147
2018-10-01 04:00 | 166 | 153
2018-10-01 04:30 | 164 | 151
2018-10-01 05:00 | 165 | 153
2018-10-01 05:30 | 160 | 147
2018-10-01 06:00 | 164 | 151
2018-10-01 06:30 | 152 | 139
2018-10-01 07:00 | 155 | 141
2018-10-01 07:30 | 158 | 145
2018-10-01 08:00 | 144 | 132
2018-10-01 08:30 | 169 | 159
2018-10-01 09:00 | 179 | 170
2018-10-01 09:30 | 176 | 166
2018-10-01 10:00 | 157 | 146
2018-10-01 10:30 | 156 | 146
2018-10-01 11:00 | 173 | 163
2018-10-01 11:30 | 188 | 178
2018-10-01 12:00 | 191 | 182
2018-10-01 12:30 | 186 | 176
2018-10-01 13:00 | 170 | 160
2018-10-01 13:30 | 171 | 161
2018-10-01 14:00 | 165 | 156
2018-10-01 14:30 | 164 | 155
2018-10-01 15:00 | 111 | 101
2018-10-01 15:30 | 139 | 129
2018-10-01 16:00 | 167 | 158
2018-10-01 16:30 | 219 | 210
2018-10-01 17:00 | 254 | 244
2018-10-01 17:30 | 254 | 245
2018-10-01 18:00 | 257 | 248
2018-10-01 18:30 | 276 | 266
2018-10-01 19:00 | 288 | 278
2018-10-01 19:30 | 291 | 281
2018-10-01 20:00 | 274 | 265
2018-10-01 20:30 | 267 | 257
2018-10-01 21:00 | 262 | 254
2018-10-01 21:30 | 246 | 238
2018-10-01 22:00 | 240 | 233
2018-10-01 22:30 | 255 | 248
2018-10-01 23:00 | 235 | 227
2018-10-01 23:30 | 217 | 210
2018-10-02 | 203 | 195
2018-10-02 00:30 | 204 | 195
2018-10-02 01:00 | 186 | 176
2018-10-02 01:30 | 167 | 157
2018-10-02 02:00 | 157 | 146
2018-10-02 02:30 | 163 | 153
2018-10-02 03:00 | 157 | 147
2018-10-02 03:30 | 167 | 157
2018-10-02 04:00 | 153 | 143
2018-10-02 04:30 | 163 | 153
2018-10-02 05:00 | 163 | 153
2018-10-02 05:30 | 206 | 196
2018-10-02 06:00 | 227 | 217
2018-10-02 06:30 | 261 | 251
2018-10-02 07:00 | 282 | 273
2018-10-02 07:30 | 298 | 289
2018-10-02 08:00 | 318 | 309
2018-10-02 08:30 | 320 | 312
2018-10-02 09:00 | 316 | 307
2018-10-02 09:30 | 300 | 292
2018-10-02 10:00 | 308 | 300
2018-10-02 10:30 | 271 | 263
2018-10-02 11:00 | 252 | 244
2018-10-02 11:30 | 270 | 263
2018-10-02 12:00 | 262 | 255
2018-10-02 12:30 | 263 | 256
2018-10-02 13:00 | 246 | 238
2018-10-02 13:30 | 253 | 245
2018-10-02 14:00 | 280 | 272
2018-10-02 14:30 | 264 | 257
2018-10-02 15:00 | 280 | 272
2018-10-02 15:30 | 344 | 336
2018-10-02 16:00 | 377 | 373
2018-10-02 16:30 | 390 | 386
2018-10-02 17:00 | 394 | 391
2018-10-02 17:30 | 426 | 423
2018-10-02 18:00 | 418 | 416
2018-10-02 18:30 | 408 | 406
2018-10-02 19:00 | 397 | 395
2018-10-02 19:30 | 371 | 369
2018-10-02 20:00 | 353 | 352
2018-10-02 20:30 | 387 | 385
2018-10-02 21:00 | 377 | 373
2018-10-02 21:30 | 378 | 373
2018-10-02 22:00 | 347 | 342
2018-10-02 22:30 | 320 | 314
2018-10-02 23:00 | 322 | 315
2018-10-02 23:30 | 336 | 330
2018-10-03 | 294 | 288
2018-10-03 00:30 | 267 | 261
2018-10-03 01:00 | 238 | 232
2018-10-03 01:30 | 222 | 215
2018-10-03 02:00 | 218 | 211
2018-10-03 02:30 | 210 | 203
2018-10-03 03:00 | 177 | 169
2018-10-03 03:30 | 183 | 175
2018-10-03 04:00 | 169 | 161
2018-10-03 04:30 | 170 | 162
2018-10-03 05:00 | 168 | 160
2018-10-03 05:30 | 180 | 173
2018-10-03 06:00 | 188 | 180
2018-10-03 06:30 | 192 | 184
2018-10-03 07:00 | 218 | 211
2018-10-03 07:30 | 249 | 242
2018-10-03 08:00 | 273 | 266
2018-10-03 08:30 | 279 | 271
2018-10-03 09:00 | 284 | 277
2018-10-03 09:30 | 296 | 289
2018-10-03 10:00 | 301 | 298
2018-10-03 10:30 | 287 | 283
2018-10-03 11:00 | 256 | 253
2018-10-03 11:30 | 251 | 248
2018-10-03 12:00 | 282 | 279
2018-10-03 12:30 | 300 | 297
2018-10-03 13:00 | 305 | 302
2018-10-03 13:30 | 318 | 314
2018-10-03 14:00 | 323 | 319
2018-10-03 14:30 | 312 | 308
2018-10-03 15:00 | 333 | 329
2018-10-03 15:30 | 363 | 359
2018-10-03 16:00 | 353 | 349
2018-10-03 16:30 | 345 | 341
2018-10-03 17:00 | 365 | 361
2018-10-03 17:30 | 367 | 363
2018-10-03 18:00 | 348 | 346
2018-10-03 18:30 | 342 | 339
2018-10-03 19:00 | 338 | 335
2018-10-03 19:30 | 325 | 322
2018-10-03 20:00 | 316 | 313
2018-10-03 20:30 | 308 | 306
2018-10-03 21:00 | 307 | 305
2018-10-03 21:30 | 289 | 287
2018-10-03 22:00 | 293 | 286
2018-10-03 22:30 | 325 | 317
2018-10-03 23:00 | 319 | 311
2018-10-03 23:30 | 324 | 316
2018-10-04 | 305 | 297
2018-10-04 00:30 | 260 | 252
2018-10-04 01:00 | 240 | 232
2018-10-04 01:30 | 235 | 227
2018-10-04 02:00 | 190 | 181
2018-10-04 02:30 | 176 | 167
2018-10-04 03:00 | 162 | 153
2018-10-04 03:30 | 159 | 149
2018-10-04 04:00 | 176 | 166
2018-10-04 04:30 | 162 | 152
2018-10-04 05:00 | 196 | 188
2018-10-04 05:30 | 217 | 208
2018-10-04 06:00 | 217 | 209
2018-10-04 06:30 | 259 | 251
2018-10-04 07:00 | 347 | 341
2018-10-04 07:30 | 364 | 360
2018-10-04 08:00 | 406 | 402
2018-10-04 08:30 | 434 | 430
2018-10-04 09:00 | 436 | 433
2018-10-04 09:30 | 404 | 401
2018-10-04 10:00 | 408 | 405
2018-10-04 10:30 | 389 | 386
2018-10-04 11:00 | 381 | 379
2018-10-04 11:30 | 365 | 363
2018-10-04 12:00 | 373 | 371
2018-10-04 12:30 | 352 | 349
2018-10-04 13:00 | 376 | 373
2018-10-04 13:30 | 400 | 398
2018-10-04 14:00 | 429 | 426
2018-10-04 14:30 | 426 | 423
2018-10-04 15:00 | 385 | 382
2018-10-04 15:30 | 380 | 377
2018-10-04 16:00 | 378 | 375
2018-10-04 16:30 | 369 | 366
2018-10-04 17:00 | 393 | 390
2018-10-04 17:30 | 392 | 388
2018-10-04 18:00 | 381 | 377
2018-10-04 18:30 | 345 | 341
2018-10-04 19:00 | 345 | 342
2018-10-04 19:30 | 350 | 347
2018-10-04 20:00 | 362 | 358
2018-10-04 20:30 | 384 | 381
2018-10-04 21:00 | 388 | 384
2018-10-04 21:30 | 353 | 349
2018-10-04 22:00 | 327 | 323
2018-10-04 22:30 | 307 | 304
2018-10-04 23:00 | 279 | 273
2018-10-04 23:30 | 268 | 260
2018-10-05 | 242 | 234
2018-10-05 00:30 | 208 | 199
2018-10-05 01:00 | 201 | 191
2018-10-05 01:30 | 190 | 179
2018-10-05 02:00 | 184 | 175
2018-10-05 02:30 | 184 | 174
2018-10-05 03:00 | 167 | 157
2018-10-05 03:30 | 179 | 169
2018-10-05 04:00 | 187 | 178
2018-10-05 04:30 | 180 | 171
2018-10-05 05:00 | 195 | 186
2018-10-05 05:30 | 185 | 175
2018-10-05 06:00 | 187 | 178
2018-10-05 06:30 | 233 | 223
2018-10-05 07:00 | 249 | 239
2018-10-05 07:30 | 272 | 263
2018-10-05 08:00 | 315 | 307
2018-10-05 08:30 | 331 | 327
2018-10-05 09:00 | 313 | 310
2018-10-05 09:30 | 313 | 310
2018-10-05 10:00 | 293 | 290
2018-10-05 10:30 | 306 | 303
2018-10-05 11:00 | 339 | 336
2018-10-05 11:30 | 313 | 310
2018-10-05 12:00 | 311 | 308
2018-10-05 12:30 | 337 | 334
2018-10-05 13:00 | 326 | 323
2018-10-05 13:30 | 317 | 314
2018-10-05 14:00 | 291 | 288
2018-10-05 14:30 | 285 | 282
2018-10-05 15:00 | 308 | 305
2018-10-05 15:30 | 284 | 281
2018-10-05 16:00 | 292 | 289
2018-10-05 16:30 | 281 | 278
2018-10-05 17:00 | 234 | 231
2018-10-05 17:30 | 256 | 253
2018-10-05 18:00 | 325 | 321
2018-10-05 18:30 | 386 | 381
2018-10-05 19:00 | 400 | 395
2018-10-05 19:30 | 410 | 404
2018-10-05 20:00 | 416 | 411
2018-10-05 20:30 | 431 | 426
2018-10-05 21:00 | 428 | 424
2018-10-05 21:30 | 405 | 401
2018-10-05 22:00 | 405 | 401
2018-10-05 22:30 | 409 | 397
2018-10-05 23:00 | 375 | 361
2018-10-05 23:30 | 375 | 360
2018-10-06 | 372 | 357
2018-10-06 00:30 | 363 | 349
2018-10-06 01:00 | 311 | 298
2018-10-06 01:30 | 282 | 270
2018-10-06 02:00 | 275 | 263
2018-10-06 02:30 | 269 | 254
2018-10-06 03:00 | 273 | 257
2018-10-06 03:30 | 271 | 254
2018-10-06 04:00 | 258 | 241
2018-10-06 04:30 | 245 | 228
2018-10-06 05:00 | 268 | 252
2018-10-06 05:30 | 284 | 267
2018-10-06 06:00 | 251 | 234
2018-10-06 06:30 | 245 | 228
2018-10-06 07:00 | 232 | 215
2018-10-06 07:30 | 259 | 242
2018-10-06 08:00 | 293 | 276
2018-10-06 08:30 | 315 | 297
2018-10-06 09:00 | 347 | 331
2018-10-06 09:30 | 451 | 437
2018-10-06 10:00 | 430 | 416
2018-10-06 10:30 | 477 | 461
2018-10-06 11:00 | 465 | 449
2018-10-06 11:30 | 441 | 427
2018-10-06 12:00 | 375 | 362
2018-10-06 12:30 | 371 | 359
2018-10-06 13:00 | 342 | 330
2018-10-06 13:30 | 366 | 353
2018-10-06 14:00 | 356 | 343
2018-10-06 14:30 | 352 | 339
2018-10-06 15:00 | 348 | 335
2018-10-06 15:30 | 299 | 287
2018-10-06 16:00 | 308 | 296
2018-10-06 16:30 | 321 | 308
2018-10-06 17:00 | 338 | 325
2018-10-06 17:30 | 370 | 356
2018-10-06 18:00 | 390 | 375
2018-10-06 18:30 | 460 | 445
2018-10-06 19:00 | 449 | 435
2018-10-06 19:30 | 417 | 404
2018-10-06 20:00 | 438 | 425
2018-10-06 20:30 | 446 | 432
2018-10-06 21:00 | 446 | 433
2018-10-06 21:30 | 453 | 440
2018-10-06 22:00 | 431 | 418
2018-10-06 22:30 | 397 | 384
2018-10-06 23:00 | 337 | 323
2018-10-06 23:30 | 269 | 256
2018-10-07 | 233 | 221
2018-10-07 00:30 | 233 | 217
2018-10-07 01:00 | 235 | 218
2018-10-07 01:30 | 231 | 214
2018-10-07 02:00 | 217 | 201
2018-10-07 02:30 | 233 | 217
2018-10-07 03:00 | 224 | 208
2018-10-07 03:30 | 226 | 210
2018-10-07 04:00 | 223 | 208
2018-10-07 04:30 | 205 | 188
2018-10-07 05:00 | 205 | 189
2018-10-07 05:30 | 200 | 184
2018-10-07 06:00 | 196 | 179
2018-10-07 06:30 | 201 | 181
2018-10-07 07:00 | 208 | 188
2018-10-07 07:30 | 212 | 191
2018-10-07 08:00 | 230 | 210
2018-10-07 08:30 | 226 | 206
2018-10-07 09:00 | 255 | 236
2018-10-07 09:30 | 269 | 249
2018-10-07 10:00 | 278 | 257
2018-10-07 10:30 | 282 | 260
2018-10-07 11:00 | 300 | 279
2018-10-07 11:30 | 311 | 290
2018-10-07 12:00 | 318 | 297
2018-10-07 12:30 | 305 | 286
2018-10-07 13:00 | 297 | 278
2018-10-07 13:30 | 287 | 268
2018-10-07 14:00 | 303 | 285
2018-10-07 14:30 | 292 | 274
2018-10-07 15:00 | 308 | 288
2018-10-07 15:30 | 310 | 290
2018-10-07 16:00 | 315 | 295
2018-10-07 16:30 | 335 | 315
2018-10-07 17:00 | 388 | 371
2018-10-07 17:30 | 449 | 432
2018-10-07 18:00 | 458 | 446
2018-10-07 18:30 | 444 | 438
2018-10-07 19:00 | 382 | 378
2018-10-07 19:30 | 371 | 363
2018-10-07 20:00 | 358 | 346
2018-10-07 20:30 | 386 | 374
2018-10-07 21:00 | 363 | 352
2018-10-07 21:30 | 351 | 340
2018-10-07 22:00 | 303 | 293
2018-10-07 22:30 | 265 | 257
2018-10-07 23:00 | 263 | 253
2018-10-07 23:30 | 233 | 222
2018-10-08 | 231 | 217
2018-10-08 00:30 | 257 | 243
2018-10-08 01:00 | 263 | 249
2018-10-08 01:30 | 267 | 252
2018-10-08 02:00 | 277 | 263
2018-10-08 02:30 | 274 | 260
2018-10-08 03:00 | 286 | 271
2018-10-08 03:30 | 282 | 268
2018-10-08 04:00 | 288 | 274
2018-10-08 04:30 | 280 | 266
2018-10-08 05:00 | 289 | 275
2018-10-08 05:30 | 334 | 320
2018-10-08 06:00 | 358 | 343
2018-10-08 06:30 | 367 | 352
2018-10-08 07:00 | 374 | 358
2018-10-08 07:30 | 392 | 377
2018-10-08 08:00 | 392 | 377
2018-10-08 08:30 | 444 | 427
2018-10-08 09:00 | 428 | 411
2018-10-08 09:30 | 368 | 352
2018-10-08 10:00 | 392 | 377
2018-10-08 10:30 | 360 | 345
2018-10-08 11:00 | 283 | 269
2018-10-08 11:30 | 277 | 264
2018-10-08 12:00 | 287 | 274
2018-10-08 12:30 | 283 | 270
2018-10-08 13:00 | 333 | 319
2018-10-08 13:30 | 379 | 365
2018-10-08 14:00 | 417 | 400
2018-10-08 14:30 | 433 | 416
2018-10-08 15:00 | 436 | 419
2018-10-08 15:30 | 467 | 450
2018-10-08 16:00 | 485 | 468
2018-10-08 16:30 | 522 | 503
2018-10-08 17:00 | 541 | 529
2018-10-08 17:30 | 530 | 521
2018-10-08 18:00 | 498 | 489
2018-10-08 18:30 | 485 | 476
2018-10-08 19:00 | 468 | 459
2018-10-08 19:30 | 449 | 441
2018-10-08 20:00 | 476 | 469
2018-10-08 20:30 | 472 | 465
2018-10-08 21:00 | 460 | 453
2018-10-08 21:30 | 463 | 456
2018-10-08 22:00 | 477 | 470
2018-10-08 22:30 | 447 | 440
2018-10-08 23:00 | 424 | 413
2018-10-08 23:30 | 408 | 393
2018-10-09 | 359 | 344
2018-10-09 00:30 | 329 | 315
2018-10-09 01:00 | 358 | 344
2018-10-09 01:30 | 385 | 370
2018-10-09 02:00 | 341 | 326
2018-10-09 02:30 | 294 | 279
2018-10-09 03:00 | 318 | 302
2018-10-09 03:30 | 347 | 329
2018-10-09 04:00 | 377 | 359
2018-10-09 04:30 | 354 | 336
2018-10-09 05:00 | 349 | 331
2018-10-09 05:30 | 351 | 334
2018-10-09 06:00 | 346 | 330
2018-10-09 06:30 | 386 | 370
2018-10-09 07:00 | 449 | 431
2018-10-09 07:30 | 470 | 454
2018-10-09 08:00 | 483 | 469
2018-10-09 08:30 | 466 | 448
2018-10-09 09:00 | 458 | 438
2018-10-09 09:30 | 523 | 502
2018-10-09 10:00 | 538 | 517
2018-10-09 10:30 | 530 | 511
2018-10-09 11:00 | 521 | 502
2018-10-09 11:30 | 491 | 473
2018-10-09 12:00 | 503 | 485
2018-10-09 12:30 | 511 | 493
2018-10-09 13:00 | 476 | 459
2018-10-09 13:30 | 516 | 497
2018-10-09 14:00 | 511 | 493
2018-10-09 14:30 | 479 | 462
2018-10-09 15:00 | 478 | 461
2018-10-09 15:30 | 502 | 482
2018-10-09 16:00 | 473 | 455
2018-10-09 16:30 | 457 | 440
2018-10-09 17:00 | 487 | 468
2018-10-09 17:30 | 438 | 422
2018-10-09 18:00 | 465 | 447
2018-10-09 18:30 | 471 | 452
2018-10-09 19:00 | 446 | 428
2018-10-09 19:30 | 444 | 427
2018-10-09 20:00 | 419 | 406
2018-10-09 20:30 | 408 | 395
2018-10-09 21:00 | 434 | 423
2018-10-09 21:30 | 400 | 388
2018-10-09 22:00 | 347 | 333
2018-10-09 22:30 | 301 | 286
2018-10-09 23:00 | 279 | 262
2018-10-09 23:30 | 271 | 252
2018-10-10 | 250 | 230
2018-10-10 00:30 | 221 | 198
2018-10-10 01:00 | 229 | 206
2018-10-10 01:30 | 213 | 187
2018-10-10 02:00 | 188 | 158
2018-10-10 02:30 | 172 | 140
2018-10-10 03:00 | 178 | 145
2018-10-10 03:30 | 172 | 140
2018-10-10 04:00 | 166 | 131
2018-10-10 04:30 | 153 | 116
2018-10-10 05:00 | 166 | 132
2018-10-10 05:30 | 243 | 220
2018-10-10 06:00 | 278 | 257
2018-10-10 06:30 | 346 | 330
2018-10-10 07:00 | 427 | 413
2018-10-10 07:30 | 446 | 433
2018-10-10 08:00 | 439 | 425
2018-10-10 08:30 | 412 | 398
2018-10-10 09:00 | 377 | 362
2018-10-10 09:30 | 339 | 324
2018-10-10 10:00 | 350 | 335
2018-10-10 10:30 | 370 | 355
2018-10-10 11:00 | 368 | 353
2018-10-10 11:30 | 368 | 353
2018-10-10 12:00 | 376 | 362
2018-10-10 12:30 | 394 | 380
2018-10-10 13:00 | 392 | 378
2018-10-10 13:30 | 401 | 387
2018-10-10 14:00 | 403 | 389
2018-10-10 14:30 | 419 | 406
2018-10-10 15:00 | 444 | 431
2018-10-10 15:30 | 425 | 411
2018-10-10 16:00 | 452 | 438
2018-10-10 16:30 | 491 | 477
2018-10-10 17:00 | 469 | 457
2018-10-10 17:30 | 438 | 428
2018-10-10 18:00 | 459 | 448
2018-10-10 18:30 | 449 | 438
2018-10-10 19:00 | 455 | 444
2018-10-10 19:30 | 426 | 416
2018-10-10 20:00 | 442 | 433
2018-10-10 20:30 | 432 | 422
2018-10-10 21:00 | 365 | 355
2018-10-10 21:30 | 348 | 337
2018-10-10 22:00 | 303 | 294
2018-10-10 22:30 | 283 | 272
2018-10-10 23:00 | 265 | 254
2018-10-10 23:30 | 276 | 265
2018-10-11 | 247 | 237
2018-10-11 00:30 | 230 | 216
2018-10-11 01:00 | 217 | 200
2018-10-11 01:30 | 199 | 179
2018-10-11 02:00 | 160 | 139
2018-10-11 02:30 | 135 | 110
2018-10-11 03:00 | 111 | 81
2018-10-11 03:30 | 125 | 98
2018-10-11 04:00 | 167 | 144
2018-10-11 04:30 | 231 | 211
2018-10-11 05:00 | 264 | 243
2018-10-11 05:30 | 299 | 281
2018-10-11 06:00 | 348 | 332
2018-10-11 06:30 | 404 | 388
2018-10-11 07:00 | 438 | 423
2018-10-11 07:30 | 441 | 425
2018-10-11 08:00 | 481 | 462
2018-10-11 08:30 | 450 | 433
2018-10-11 09:00 | 447 | 430
2018-10-11 09:30 | 451 | 435
2018-10-11 10:00 | 472 | 455
2018-10-11 10:30 | 486 | 470
2018-10-11 11:00 | 505 | 487
2018-10-11 11:30 | 502 | 484
2018-10-11 12:00 | 502 | 486
2018-10-11 12:30 | 482 | 466
2018-10-11 13:00 | 486 | 471
2018-10-11 13:30 | 475 | 459
2018-10-11 14:00 | 422 | 408
2018-10-11 14:30 | 388 | 374
2018-10-11 15:00 | 402 | 385
2018-10-11 15:30 | 373 | 357
2018-10-11 16:00 | 421 | 404
2018-10-11 16:30 | 457 | 439
2018-10-11 17:00 | 424 | 404
2018-10-11 17:30 | 414 | 395
2018-10-11 18:00 | 402 | 384
2018-10-11 18:30 | 402 | 384
2018-10-11 19:00 | 385 | 369
2018-10-11 19:30 | 376 | 361
2018-10-11 20:00 | 363 | 349
2018-10-11 20:30 | 379 | 366
2018-10-11 21:00 | 391 | 378
2018-10-11 21:30 | 393 | 380
2018-10-11 22:00 | 337 | 325
2018-10-11 22:30 | 283 | 270
2018-10-11 23:00 | 267 | 254
2018-10-11 23:30 | 250 | 237
2018-10-12 | 252 | 240
2018-10-12 00:30 | 219 | 205
2018-10-12 01:00 | 231 | 215
2018-10-12 01:30 | 214 | 197
2018-10-12 02:00 | 189 | 171
2018-10-12 02:30 | 200 | 182
2018-10-12 03:00 | 179 | 160
2018-10-12 03:30 | 171 | 149
2018-10-12 04:00 | 176 | 153
2018-10-12 04:30 | 172 | 148
2018-10-12 05:00 | 191 | 169
2018-10-12 05:30 | 220 | 198
2018-10-12 06:00 | 305 | 286
2018-10-12 06:30 | 343 | 326
2018-10-12 07:00 | 375 | 360
2018-10-12 07:30 | 412 | 394
2018-10-12 08:00 | 428 | 410
2018-10-12 08:30 | 415 | 396
2018-10-12 09:00 | 389 | 371
2018-10-12 09:30 | 398 | 380
2018-10-12 10:00 | 399 | 383
2018-10-12 10:30 | 437 | 419
2018-10-12 11:00 | 475 | 459
2018-10-12 11:30 | 468 | 452
2018-10-12 12:00 | 462 | 446
2018-10-12 12:30 | 430 | 415
2018-10-12 13:00 | 433 | 417
2018-10-12 13:30 | 414 | 399
2018-10-12 14:00 | 445 | 430
2018-10-12 14:30 | 425 | 411
2018-10-12 15:00 | 429 | 414
2018-10-12 15:30 | 417 | 402
2018-10-12 16:00 | 455 | 440
2018-10-12 16:30 | 448 | 433
2018-10-12 17:00 | 465 | 451
2018-10-12 17:30 | 464 | 450
2018-10-12 18:00 | 464 | 449
2018-10-12 18:30 | 430 | 416
2018-10-12 19:00 | 433 | 418
2018-10-12 19:30 | 418 | 404
2018-10-12 20:00 | 412 | 399
2018-10-12 20:30 | 395 | 383
2018-10-12 21:00 | 403 | 391
2018-10-12 21:30 | 403 | 391
2018-10-12 22:00 | 418 | 406
2018-10-12 22:30 | 389 | 375
2018-10-12 23:00 | 387 | 373
2018-10-12 23:30 | 356 | 343
2018-10-13 | 320 | 307
2018-10-13 00:30 | 290 | 276
2018-10-13 01:00 | 257 | 243
2018-10-13 01:30 | 210 | 197
2018-10-13 02:00 | 193 | 174
2018-10-13 02:30 | 214 | 195
2018-10-13 03:00 | 204 | 186
2018-10-13 03:30 | 196 | 178
2018-10-13 04:00 | 173 | 153
2018-10-13 04:30 | 195 | 177
2018-10-13 05:00 | 181 | 162
2018-10-13 05:30 | 206 | 188
2018-10-13 06:00 | 227 | 210
2018-10-13 06:30 | 278 | 261
2018-10-13 07:00 | 293 | 276
2018-10-13 07:30 | 334 | 317
2018-10-13 08:00 | 383 | 365
2018-10-13 08:30 | 399 | 381
2018-10-13 09:00 | 349 | 332
2018-10-13 09:30 | 356 | 339
2018-10-13 10:00 | 386 | 374
2018-10-13 10:30 | 413 | 400
2018-10-13 11:00 | 379 | 365
2018-10-13 11:30 | 354 | 341
2018-10-13 12:00 | 382 | 369
2018-10-13 12:30 | 369 | 356
2018-10-13 13:00 | 359 | 346
2018-10-13 13:30 | 321 | 308
2018-10-13 14:00 | 315 | 303
2018-10-13 14:30 | 299 | 287
2018-10-13 15:00 | 300 | 288
2018-10-13 15:30 | 316 | 303
2018-10-13 16:00 | 355 | 342
2018-10-13 16:30 | 385 | 372
2018-10-13 17:00 | 333 | 320
2018-10-13 17:30 | 402 | 388
2018-10-13 18:00 | 443 | 429
2018-10-13 18:30 | 409 | 396
2018-10-13 19:00 | 431 | 417
2018-10-13 19:30 | 416 | 402
2018-10-13 20:00 | 387 | 374
2018-10-13 20:30 | 431 | 418
2018-10-13 21:00 | 453 | 439
2018-10-13 21:30 | 428 | 415
2018-10-13 22:00 | 408 | 396
2018-10-13 22:30 | 380 | 367
2018-10-13 23:00 | 334 | 320
2018-10-13 23:30 | 291 | 277
2018-10-14 | 299 | 282
2018-10-14 00:30 | 240 | 222
2018-10-14 01:00 | 240 | 222
2018-10-14 01:30 | 218 | 199
2018-10-14 02:00 | 173 | 153
2018-10-14 02:30 | 154 | 132
2018-10-14 03:00 | 155 | 133
2018-10-14 03:30 | 147 | 124
2018-10-14 04:00 | 135 | 110
2018-10-14 04:30 | 149 | 126
2018-10-14 05:00 | 143 | 119
2018-10-14 05:30 | 159 | 137
2018-10-14 06:00 | 197 | 177
2018-10-14 06:30 | 199 | 178
2018-10-14 07:00 | 208 | 188
2018-10-14 07:30 | 241 | 223
2018-10-14 08:00 | 245 | 227
2018-10-14 08:30 | 258 | 240
2018-10-14 09:00 | 287 | 269
2018-10-14 09:30 | 289 | 274
2018-10-14 10:00 | 300 | 285
2018-10-14 10:30 | 309 | 294
2018-10-14 11:00 | 331 | 316
2018-10-14 11:30 | 355 | 340
2018-10-14 12:00 | 356 | 340
2018-10-14 12:30 | 368 | 353
2018-10-14 13:00 | 374 | 359
2018-10-14 13:30 | 374 | 359
2018-10-14 14:00 | 402 | 386
2018-10-14 14:30 | 366 | 351
2018-10-14 15:00 | 344 | 329
2018-10-14 15:30 | 317 | 302
2018-10-14 16:00 | 305 | 290
2018-10-14 16:30 | 363 | 348
2018-10-14 17:00 | 436 | 422
2018-10-14 17:30 | 457 | 449
2018-10-14 18:00 | 460 | 453
2018-10-14 18:30 | 489 | 481
2018-10-14 19:00 | 474 | 467
2018-10-14 19:30 | 467 | 460
2018-10-14 20:00 | 419 | 413
2018-10-14 20:30 | 368 | 354
2018-10-14 21:00 | 316 | 302
2018-10-14 21:30 | 320 | 307
2018-10-14 22:00 | 315 | 303
2018-10-14 22:30 | 289 | 276
2018-10-14 23:00 | 294 | 279
2018-10-14 23:30 | 299 | 282
2018-10-15 | 268 | 250
2018-10-15 00:30 | 212 | 193
2018-10-15 01:00 | 201 | 181
2018-10-15 01:30 | 188 | 166
2018-10-15 02:00 | 161 | 137
2018-10-15 02:30 | 151 | 124
2018-10-15 03:00 | 137 | 105
2018-10-15 03:30 | 132 | 99
2018-10-15 04:00 | 147 | 118
2018-10-15 04:30 | 125 | 90
2018-10-15 05:00 | 135 | 102
2018-10-15 05:30 | 219 | 195
2018-10-15 06:00 | 326 | 309
2018-10-15 06:30 | 360 | 344
2018-10-15 07:00 | 372 | 355
2018-10-15 07:30 | 394 | 376
2018-10-15 08:00 | 416 | 397
2018-10-15 08:30 | 401 | 381
2018-10-15 09:00 | 390 | 372
2018-10-15 09:30 | 373 | 359
2018-10-15 10:00 | 372 | 358
2018-10-15 10:30 | 349 | 335
2018-10-15 11:00 | 391 | 377
2018-10-15 11:30 | 352 | 338
2018-10-15 12:00 | 357 | 343
2018-10-15 12:30 | 358 | 344
2018-10-15 13:00 | 364 | 348
2018-10-15 13:30 | 384 | 369
2018-10-15 14:00 | 272 | 261
2018-10-15 14:30 | 234 | 225
2018-10-15 15:00 | 222 | 213
2018-10-15 15:30 | 218 | 209
2018-10-15 16:00 | 231 | 222
2018-10-15 16:30 | 238 | 229
2018-10-15 17:00 | 252 | 243
2018-10-15 17:30 | 231 | 223
2018-10-15 18:00 | 251 | 242
2018-10-15 18:30 | 259 | 250
2018-10-15 19:00 | 252 | 244
2018-10-15 19:30 | 249 | 241
2018-10-15 20:00 | 249 | 242
2018-10-15 20:30 | 250 | 243
2018-10-15 21:00 | 236 | 229
2018-10-15 21:30 | 222 | 216
2018-10-15 22:00 | 231 | 224
2018-10-15 22:30 | 224 | 216
2018-10-15 23:00 | 205 | 197
2018-10-15 23:30 | 169 | 161
2018-10-16 | 174 | 165
2018-10-16 00:30 | 145 | 136
2018-10-16 01:00 | 119 | 110
2018-10-16 01:30 | 91 | 81
2018-10-16 02:00 | 100 | 90
2018-10-16 02:30 | 105 | 94
2018-10-16 03:00 | 103 | 93
2018-10-16 03:30 | 99 | 89
2018-10-16 04:00 | 95 | 84
2018-10-16 04:30 | 103 | 92
2018-10-16 05:00 | 111 | 101
2018-10-16 05:30 | 162 | 153
2018-10-16 06:00 | 219 | 210
2018-10-16 06:30 | 238 | 229
2018-10-16 07:00 | 268 | 258
2018-10-16 07:30 | 283 | 274
2018-10-16 08:00 | 287 | 278
2018-10-16 08:30 | 297 | 289
2018-10-16 09:00 | 292 | 284
2018-10-16 09:30 | 284 | 277
2018-10-16 10:00 | 256 | 249
2018-10-16 10:30 | 257 | 250
2018-10-16 11:00 | 251 | 244
2018-10-16 11:30 | 249 | 243
2018-10-16 12:00 | 251 | 244
2018-10-16 12:30 | 260 | 252
2018-10-16 13:00 | 272 | 265
2018-10-16 13:30 | 261 | 254
2018-10-16 14:00 | 269 | 262
2018-10-16 14:30 | 271 | 265
2018-10-16 15:00 | 268 | 262
2018-10-16 15:30 | 263 | 256
2018-10-16 16:00 | 259 | 252
2018-10-16 16:30 | 265 | 258
2018-10-16 17:00 | 270 | 263
2018-10-16 17:30 | 276 | 269
2018-10-16 18:00 | 276 | 269
2018-10-16 18:30 | 252 | 246
2018-10-16 19:00 | 247 | 242
2018-10-16 19:30 | 240 | 235
2018-10-16 20:00 | 242 | 236
2018-10-16 20:30 | 245 | 240
2018-10-16 21:00 | 238 | 233
2018-10-16 21:30 | 226 | 221
2018-10-16 22:00 | 227 | 221
2018-10-16 22:30 | 224 | 218
2018-10-16 23:00 | 227 | 221
2018-10-16 23:30 | 218 | 212
2018-10-17 | 219 | 213
2018-10-17 00:30 | 186 | 181
2018-10-17 01:00 | 164 | 158
2018-10-17 01:30 | 148 | 141
2018-10-17 02:00 | 132 | 124
2018-10-17 02:30 | 115 | 105
2018-10-17 03:00 | 108 | 98
2018-10-17 03:30 | 143 | 133
2018-10-17 04:00 | 147 | 137
2018-10-17 04:30 | 161 | 151
2018-10-17 05:00 | 166 | 156
2018-10-17 05:30 | 201 | 192
2018-10-17 06:00 | 220 | 211
2018-10-17 06:30 | 264 | 254
2018-10-17 07:00 | 265 | 257
2018-10-17 07:30 | 274 | 266
2018-10-17 08:00 | 287 | 279
2018-10-17 08:30 | 287 | 280
2018-10-17 09:00 | 290 | 283
2018-10-17 09:30 | 306 | 299
2018-10-17 10:00 | 299 | 293
2018-10-17 10:30 | 287 | 281
2018-10-17 11:00 | 283 | 276
2018-10-17 11:30 | 272 | 265
2018-10-17 12:00 | 267 | 260
2018-10-17 12:30 | 261 | 254
2018-10-17 13:00 | 269 | 263
2018-10-17 13:30 | 282 | 275
2018-10-17 14:00 | 271 | 265
2018-10-17 14:30 | 256 | 249
2018-10-17 15:00 | 265 | 258
2018-10-17 15:30 | 291 | 284
2018-10-17 16:00 | 301 | 294
2018-10-17 16:30 | 303 | 297
2018-10-17 17:00 | 298 | 292
2018-10-17 17:30 | 295 | 289
2018-10-17 18:00 | 285 | 279
2018-10-17 18:30 | 281 | 275
2018-10-17 19:00 | 273 | 267
2018-10-17 19:30 | 262 | 256
2018-10-17 20:00 | 260 | 255
2018-10-17 20:30 | 264 | 258
2018-10-17 21:00 | 262 | 256
2018-10-17 21:30 | 257 | 252
2018-10-17 22:00 | 256 | 250
2018-10-17 22:30 | 250 | 244
2018-10-17 23:00 | 244 | 237
2018-10-17 23:30 | 232 | 226
2018-10-18 | 202 | 197
2018-10-18 00:30 | 196 | 190
2018-10-18 01:00 | 201 | 195
2018-10-18 01:30 | 182 | 175
2018-10-18 02:00 | 153 | 146
2018-10-18 02:30 | 113 | 106
2018-10-18 03:00 | 112 | 106
2018-10-18 03:30 | 138 | 132
2018-10-18 04:00 | 126 | 119
2018-10-18 04:30 | 135 | 128
2018-10-18 05:00 | 143 | 136
2018-10-18 05:30 | 228 | 219
2018-10-18 06:00 | 267 | 258
2018-10-18 06:30 | 277 | 270
2018-10-18 07:00 | 301 | 292
2018-10-18 07:30 | 317 | 308
2018-10-18 08:00 | 318 | 310
2018-10-18 08:30 | 311 | 303
2018-10-18 09:00 | 292 | 286
2018-10-18 09:30 | 304 | 297
2018-10-18 10:00 | 315 | 307
2018-10-18 10:30 | 319 | 311
2018-10-18 11:00 | 331 | 324
2018-10-18 11:30 | 343 | 335
2018-10-18 12:00 | 269 | 262
2018-10-18 12:30 | 233 | 227
2018-10-18 13:00 | 313 | 306
2018-10-18 13:30 | 290 | 282
2018-10-18 14:00 | 264 | 256
2018-10-18 14:30 | 254 | 246
2018-10-18 15:00 | 262 | 254
2018-10-18 15:30 | 266 | 258
2018-10-18 16:00 | 310 | 302
2018-10-18 16:30 | 433 | 421
2018-10-18 17:00 | 455 | 449
2018-10-18 17:30 | 419 | 415
2018-10-18 18:00 | 372 | 366
2018-10-18 18:30 | 375 | 363
2018-10-18 19:00 | 362 | 350
2018-10-18 19:30 | 345 | 333
2018-10-18 20:00 | 407 | 396
2018-10-18 20:30 | 429 | 418
2018-10-18 21:00 | 430 | 419
2018-10-18 21:30 | 423 | 412
2018-10-18 22:00 | 411 | 400
2018-10-18 22:30 | 411 | 398
2018-10-18 23:00 | 387 | 375
2018-10-18 23:30 | 372 | 361
2018-10-19 | 321 | 308
2018-10-19 00:30 | 329 | 313
2018-10-19 01:00 | 336 | 320
2018-10-19 01:30 | 309 | 293
2018-10-19 02:00 | 298 | 281
2018-10-19 02:30 | 282 | 264
2018-10-19 03:00 | 278 | 260
2018-10-19 03:30 | 268 | 250
2018-10-19 04:00 | 283 | 265
2018-10-19 04:30 | 285 | 267
2018-10-19 05:00 | 311 | 293
2018-10-19 05:30 | 361 | 345
2018-10-19 06:00 | 373 | 357
2018-10-19 06:30 | 389 | 374
2018-10-19 07:00 | 402 | 388
2018-10-19 07:30 | 435 | 421
2018-10-19 08:00 | 407 | 395
2018-10-19 08:30 | 419 | 407
2018-10-19 09:00 | 406 | 394
2018-10-19 09:30 | 357 | 345
2018-10-19 10:00 | 364 | 352
2018-10-19 10:30 | 355 | 343
2018-10-19 11:00 | 380 | 368
2018-10-19 11:30 | 386 | 374
2018-10-19 12:00 | 372 | 360
2018-10-19 12:30 | 389 | 377
2018-10-19 13:00 | 459 | 447
2018-10-19 13:30 | 501 | 489
2018-10-19 14:00 | 505 | 501
2018-10-19 14:30 | 461 | 456
2018-10-19 15:00 | 475 | 470
2018-10-19 15:30 | 503 | 497
2018-10-19 16:00 | 505 | 499
2018-10-19 16:30 | 414 | 409
2018-10-19 17:00 | 459 | 454
2018-10-19 17:30 | 474 | 469
2018-10-19 18:00 | 446 | 441
2018-10-19 18:30 | 440 | 436
2018-10-19 19:00 | 456 | 451
2018-10-19 19:30 | 445 | 440
2018-10-19 20:00 | 434 | 427
2018-10-19 20:30 | 443 | 432
2018-10-19 21:00 | 431 | 419
2018-10-19 21:30 | 436 | 424
2018-10-19 22:00 | 430 | 418
2018-10-19 22:30 | 406 | 394
2018-10-19 23:00 | 374 | 360
2018-10-19 23:30 | 353 | 340
2018-10-20 | 323 | 309
2018-10-20 00:30 | 253 | 236
2018-10-20 01:00 | 279 | 262
2018-10-20 01:30 | 242 | 224
2018-10-20 02:00 | 207 | 188
2018-10-20 02:30 | 183 | 162
2018-10-20 03:00 | 171 | 149
2018-10-20 03:30 | 161 | 138
2018-10-20 04:00 | 151 | 127
2018-10-20 04:30 | 181 | 159
2018-10-20 05:00 | 209 | 187
2018-10-20 05:30 | 208 | 187
2018-10-20 06:00 | 221 | 200
2018-10-20 06:30 | 303 | 286
2018-10-20 07:00 | 387 | 373
2018-10-20 07:30 | 451 | 437
2018-10-20 08:00 | 480 | 465
2018-10-20 08:30 | 442 | 428
2018-10-20 09:00 | 453 | 440
2018-10-20 09:30 | 468 | 456
2018-10-20 10:00 | 490 | 479
2018-10-20 10:30 | 500 | 489
2018-10-20 11:00 | 497 | 485
2018-10-20 11:30 | 421 | 411
2018-10-20 12:00 | 350 | 340
2018-10-20 12:30 | 342 | 331
2018-10-20 13:00 | 350 | 338
2018-10-20 13:30 | 352 | 341
2018-10-20 14:00 | 325 | 314
2018-10-20 14:30 | 351 | 340
2018-10-20 15:00 | 380 | 368
2018-10-20 15:30 | 338 | 327
2018-10-20 16:00 | 383 | 371
2018-10-20 16:30 | 408 | 395
2018-10-20 17:00 | 390 | 379
2018-10-20 17:30 | 371 | 361
2018-10-20 18:00 | 336 | 326
2018-10-20 18:30 | 333 | 323
2018-10-20 19:00 | 311 | 300
2018-10-20 19:30 | 294 | 284
2018-10-20 20:00 | 337 | 327
2018-10-20 20:30 | 357 | 347
2018-10-20 21:00 | 376 | 366
2018-10-20 21:30 | 424 | 413
2018-10-20 22:00 | 368 | 357
2018-10-20 22:30 | 425 | 413
2018-10-20 23:00 | 436 | 424
2018-10-20 23:30 | 391 | 380
2018-10-21 | 325 | 314
2018-10-21 00:30 | 278 | 262
2018-10-21 01:00 | 275 | 258
2018-10-21 01:30 | 263 | 246
2018-10-21 02:00 | 249 | 233
2018-10-21 02:30 | 209 | 190
2018-10-21 03:00 | 226 | 206
2018-10-21 03:30 | 211 | 191
2018-10-21 04:00 | 221 | 203
2018-10-21 04:30 | 220 | 202
2018-10-21 05:00 | 234 | 215
2018-10-21 05:30 | 272 | 254
2018-10-21 06:00 | 298 | 281
2018-10-21 06:30 | 288 | 271
2018-10-21 07:00 | 311 | 293
2018-10-21 07:30 | 343 | 324
2018-10-21 08:00 | 365 | 346
2018-10-21 08:30 | 383 | 371
2018-10-21 09:00 | 383 | 377
2018-10-21 09:30 | 367 | 363
2018-10-21 10:00 | 335 | 327
2018-10-21 10:30 | 373 | 362
2018-10-21 11:00 | 357 | 348
2018-10-21 11:30 | 352 | 342
2018-10-21 12:00 | 372 | 361
2018-10-21 12:30 | 362 | 352
2018-10-21 13:00 | 374 | 364
2018-10-21 13:30 | 410 | 399
2018-10-21 14:00 | 462 | 451
2018-10-21 14:30 | 489 | 483
2018-10-21 15:00 | 472 | 469
2018-10-21 15:30 | 499 | 495
2018-10-21 16:00 | 536 | 532
2018-10-21 16:30 | 494 | 490
2018-10-21 17:00 | 535 | 529
2018-10-21 17:30 | 499 | 493
2018-10-21 18:00 | 445 | 440
2018-10-21 18:30 | 422 | 417
2018-10-21 19:00 | 442 | 436
2018-10-21 19:30 | 446 | 439
2018-10-21 20:00 | 466 | 453
2018-10-21 20:30 | 486 | 473
2018-10-21 21:00 | 461 | 448
2018-10-21 21:30 | 433 | 421
2018-10-21 22:00 | 398 | 387
2018-10-21 22:30 | 365 | 354
2018-10-21 23:00 | 341 | 330
2018-10-21 23:30 | 317 | 305
2018-10-22 | 319 | 307
2018-10-22 00:30 | 304 | 292
2018-10-22 01:00 | 338 | 324
2018-10-22 01:30 | 317 | 302
2018-10-22 02:00 | 285 | 271
2018-10-22 02:30 | 255 | 240
2018-10-22 03:00 | 233 | 217
2018-10-22 03:30 | 183 | 164
2018-10-22 04:00 | 186 | 166
2018-10-22 04:30 | 212 | 193
2018-10-22 05:00 | 270 | 253
2018-10-22 05:30 | 279 | 262
2018-10-22 06:00 | 313 | 297
2018-10-22 06:30 | 350 | 334
2018-10-22 07:00 | 401 | 387
2018-10-22 07:30 | 399 | 384
2018-10-22 08:00 | 369 | 353
2018-10-22 08:30 | 350 | 335
2018-10-22 09:00 | 339 | 324
2018-10-22 09:30 | 350 | 338
2018-10-22 10:00 | 387 | 374
2018-10-22 10:30 | 404 | 391
2018-10-22 11:00 | 420 | 407
2018-10-22 11:30 | 421 | 408
2018-10-22 12:00 | 456 | 442
2018-10-22 12:30 | 433 | 420
2018-10-22 13:00 | 443 | 433
2018-10-22 13:30 | 445 | 435
2018-10-22 14:00 | 416 | 406
2018-10-22 14:30 | 408 | 397
2018-10-22 15:00 | 408 | 394
2018-10-22 15:30 | 418 | 404
2018-10-22 16:00 | 449 | 435
2018-10-22 16:30 | 471 | 458
2018-10-22 17:00 | 491 | 484
2018-10-22 17:30 | 446 | 440
2018-10-22 18:00 | 431 | 426
2018-10-22 18:30 | 438 | 431
2018-10-22 19:00 | 390 | 385
2018-10-22 19:30 | 413 | 407
2018-10-22 20:00 | 467 | 461
2018-10-22 20:30 | 489 | 484
2018-10-22 21:00 | 480 | 474
2018-10-22 21:30 | 471 | 465
2018-10-22 22:00 | 423 | 419
2018-10-22 22:30 | 390 | 378
2018-10-22 23:00 | 388 | 376
2018-10-22 23:30 | 331 | 319
2018-10-23 | 289 | 278
2018-10-23 00:30 | 296 | 282
2018-10-23 01:00 | 308 | 293
2018-10-23 01:30 | 292 | 277
2018-10-23 02:00 | 297 | 282
2018-10-23 02:30 | 274 | 259
2018-10-23 03:00 | 282 | 268
2018-10-23 03:30 | 276 | 262
2018-10-23 04:00 | 287 | 271
2018-10-23 04:30 | 314 | 299
2018-10-23 05:00 | 298 | 283
2018-10-23 05:30 | 354 | 339
2018-10-23 06:00 | 369 | 354
2018-10-23 06:30 | 454 | 442
2018-10-23 07:00 | 514 | 506
2018-10-23 07:30 | 509 | 501
2018-10-23 08:00 | 426 | 422
2018-10-23 08:30 | 406 | 395
2018-10-23 09:00 | 388 | 376
2018-10-23 09:30 | 409 | 398
2018-10-23 10:00 | 422 | 410
2018-10-23 10:30 | 403 | 391
2018-10-23 11:00 | 368 | 356
2018-10-23 11:30 | 374 | 363
2018-10-23 12:00 | 373 | 361
2018-10-23 12:30 | 393 | 381
2018-10-23 13:00 | 412 | 401
2018-10-23 13:30 | 413 | 401
2018-10-23 14:00 | 407 | 395
2018-10-23 14:30 | 404 | 392
2018-10-23 15:00 | 410 | 398
2018-10-23 15:30 | 486 | 475
2018-10-23 16:00 | 540 | 534
2018-10-23 16:30 | 553 | 547
2018-10-23 17:00 | 590 | 584
2018-10-23 17:30 | 561 | 556
2018-10-23 18:00 | 496 | 493
2018-10-23 18:30 | 500 | 497
2018-10-23 19:00 | 509 | 506
2018-10-23 19:30 | 514 | 511
2018-10-23 20:00 | 518 | 515
2018-10-23 20:30 | 527 | 524
2018-10-23 21:00 | 524 | 517
2018-10-23 21:30 | 544 | 534
2018-10-23 22:00 | 497 | 488
2018-10-23 22:30 | 459 | 449
2018-10-23 23:00 | 448 | 439
2018-10-23 23:30 | 388 | 380
2018-10-24 | 343 | 336
2018-10-24 00:30 | 360 | 352
2018-10-24 01:00 | 316 | 305
2018-10-24 01:30 | 275 | 263
2018-10-24 02:00 | 270 | 257
2018-10-24 02:30 | 266 | 253
2018-10-24 03:00 | 252 | 238
2018-10-24 03:30 | 240 | 226
2018-10-24 04:00 | 249 | 235
2018-10-24 04:30 | 266 | 252
2018-10-24 05:00 | 338 | 324
2018-10-24 05:30 | 381 | 366
2018-10-24 06:00 | 484 | 470
2018-10-24 06:30 | 560 | 544
2018-10-24 07:00 | 593 | 583
2018-10-24 07:30 | 581 | 572
2018-10-24 08:00 | 527 | 518
2018-10-24 08:30 | 499 | 492
2018-10-24 09:00 | 500 | 493
2018-10-24 09:30 | 484 | 478
2018-10-24 10:00 | 490 | 483
2018-10-24 10:30 | 510 | 503
2018-10-24 11:00 | 503 | 496
2018-10-24 11:30 | 505 | 498
2018-10-24 12:00 | 491 | 483
2018-10-24 12:30 | 490 | 483
2018-10-24 13:00 | 496 | 488
2018-10-24 13:30 | 527 | 519
2018-10-24 14:00 | 553 | 545
2018-10-24 14:30 | 545 | 537
2018-10-24 15:00 | 552 | 543
2018-10-24 15:30 | 547 | 539
2018-10-24 16:00 | 529 | 521
2018-10-24 16:30 | 542 | 533
2018-10-24 17:00 | 576 | 568
2018-10-24 17:30 | 586 | 577
2018-10-24 18:00 | 574 | 566
2018-10-24 18:30 | 545 | 538
2018-10-24 19:00 | 567 | 559
2018-10-24 19:30 | 493 | 482
2018-10-24 20:00 | 454 | 439
2018-10-24 20:30 | 466 | 452
2018-10-24 21:00 | 454 | 440
2018-10-24 21:30 | 435 | 418
2018-10-24 22:00 | 417 | 398
2018-10-24 22:30 | 385 | 370
2018-10-24 23:00 | 370 | 355
2018-10-24 23:30 | 352 | 337
2018-10-25 | 343 | 328
2018-10-25 00:30 | 397 | 383
2018-10-25 01:00 | 351 | 335
2018-10-25 01:30 | 311 | 296
2018-10-25 02:00 | 309 | 293
2018-10-25 02:30 | 319 | 303
2018-10-25 03:00 | 340 | 325
2018-10-25 03:30 | 339 | 323
2018-10-25 04:00 | 353 | 338
2018-10-25 04:30 | 388 | 372
2018-10-25 05:00 | 382 | 367
2018-10-25 05:30 | 450 | 433
2018-10-25 06:00 | 498 | 481
2018-10-25 06:30 | 473 | 457
2018-10-25 07:00 | 488 | 471
2018-10-25 07:30 | 555 | 547
2018-10-25 08:00 | 568 | 559
2018-10-25 08:30 | 548 | 538
2018-10-25 09:00 | 525 | 515
2018-10-25 09:30 | 560 | 551
2018-10-25 10:00 | 593 | 583
2018-10-25 10:30 | 633 | 623
2018-10-25 11:00 | 601 | 593
2018-10-25 11:30 | 588 | 580
2018-10-25 12:00 | 567 | 559
2018-10-25 12:30 | 513 | 506
2018-10-25 13:00 | 510 | 504
2018-10-25 13:30 | 568 | 561
2018-10-25 14:00 | 536 | 529
2018-10-25 14:30 | 548 | 541
2018-10-25 15:00 | 533 | 526
2018-10-25 15:30 | 522 | 515
2018-10-25 16:00 | 544 | 537
2018-10-25 16:30 | 532 | 524
2018-10-25 17:00 | 506 | 500
2018-10-25 17:30 | 500 | 494
2018-10-25 18:00 | 479 | 473
2018-10-25 18:30 | 467 | 461
2018-10-25 19:00 | 426 | 422
2018-10-25 19:30 | 439 | 435
2018-10-25 20:00 | 445 | 440
2018-10-25 20:30 | 469 | 463
2018-10-25 21:00 | 465 | 460
2018-10-25 21:30 | 454 | 449
2018-10-25 22:00 | 483 | 470
2018-10-25 22:30 | 478 | 463
2018-10-25 23:00 | 467 | 451
2018-10-25 23:30 | 428 | 412
2018-10-26 | 345 | 333
2018-10-26 00:30 | 306 | 295
2018-10-26 01:00 | 268 | 255
2018-10-26 01:30 | 215 | 200
2018-10-26 02:00 | 217 | 200
2018-10-26 02:30 | 229 | 210
2018-10-26 03:00 | 204 | 183
2018-10-26 03:30 | 189 | 167
2018-10-26 04:00 | 210 | 190
2018-10-26 04:30 | 226 | 206
2018-10-26 05:00 | 261 | 242
2018-10-26 05:30 | 323 | 305
2018-10-26 06:00 | 441 | 427
2018-10-26 06:30 | 495 | 488
2018-10-26 07:00 | 515 | 509
2018-10-26 07:30 | 535 | 529
2018-10-26 08:00 | 517 | 510
2018-10-26 08:30 | 504 | 497
2018-10-26 09:00 | 492 | 485
2018-10-26 09:30 | 498 | 492
2018-10-26 10:00 | 509 | 503
2018-10-26 10:30 | 502 | 495
2018-10-26 11:00 | 455 | 449
2018-10-26 11:30 | 485 | 478
2018-10-26 12:00 | 513 | 507
2018-10-26 12:30 | 489 | 483
2018-10-26 13:00 | 503 | 498
2018-10-26 13:30 | 548 | 543
2018-10-26 14:00 | 544 | 540
2018-10-26 14:30 | 550 | 546
2018-10-26 15:00 | 553 | 550
2018-10-26 15:30 | 548 | 545
2018-10-26 16:00 | 539 | 536
2018-10-26 16:30 | 523 | 520
2018-10-26 17:00 | 515 | 512
2018-10-26 17:30 | 509 | 506
2018-10-26 18:00 | 470 | 467
2018-10-26 18:30 | 432 | 428
2018-10-26 19:00 | 422 | 418
2018-10-26 19:30 | 410 | 406
2018-10-26 20:00 | 418 | 405
2018-10-26 20:30 | 417 | 405
2018-10-26 21:00 | 412 | 401
2018-10-26 21:30 | 418 | 407
2018-10-26 22:00 | 419 | 406
2018-10-26 22:30 | 400 | 387
2018-10-26 23:00 | 384 | 372
2018-10-26 23:30 | 354 | 342
2018-10-27 | 255 | 245
2018-10-27 00:30 | 197 | 186
2018-10-27 01:00 | 177 | 166
2018-10-27 01:30 | 184 | 173
2018-10-27 02:00 | 179 | 163
2018-10-27 02:30 | 182 | 165
2018-10-27 03:00 | 182 | 165
2018-10-27 03:30 | 163 | 145
2018-10-27 04:00 | 160 | 141
2018-10-27 04:30 | 177 | 159
2018-10-27 05:00 | 184 | 166
2018-10-27 05:30 | 209 | 192
2018-10-27 06:00 | 218 | 202
2018-10-27 06:30 | 226 | 210
2018-10-27 07:00 | 255 | 238
2018-10-27 07:30 | 293 | 276
2018-10-27 08:00 | 298 | 281
2018-10-27 08:30 | 282 | 265
2018-10-27 09:00 | 274 | 257
2018-10-27 09:30 | 285 | 267
2018-10-27 10:00 | 280 | 263
2018-10-27 10:30 | 286 | 268
2018-10-27 11:00 | 284 | 266
2018-10-27 11:30 | 275 | 256
2018-10-27 12:00 | 267 | 248
2018-10-27 12:30 | 258 | 239
2018-10-27 13:00 | 274 | 256
2018-10-27 13:30 | 263 | 245
2018-10-27 14:00 | 269 | 252
2018-10-27 14:30 | 303 | 285
2018-10-27 15:00 | 290 | 272
2018-10-27 15:30 | 322 | 304
2018-10-27 16:00 | 379 | 361
2018-10-27 16:30 | 414 | 400
2018-10-27 17:00 | 447 | 438
2018-10-27 17:30 | 462 | 453
2018-10-27 18:00 | 420 | 412
2018-10-27 18:30 | 404 | 396
2018-10-27 19:00 | 405 | 397
2018-10-27 19:30 | 406 | 399
2018-10-27 20:00 | 417 | 410
2018-10-27 20:30 | 422 | 416
2018-10-27 21:00 | 430 | 424
2018-10-27 21:30 | 422 | 416
2018-10-27 22:00 | 394 | 388
2018-10-27 22:30 | 379 | 375
2018-10-27 23:00 | 368 | 362
2018-10-27 23:30 | 304 | 292
2018-10-28 | 224 | 212
2018-10-28 00:30 | 199 | 184
2018-10-28 01:00 | 183 | 168
2018-10-28 01:30 | 194 | 179
2018-10-28 02:00 | 166 | 149
2018-10-28 02:30 | 166 | 149
2018-10-28 03:00 | 172 | 155
2018-10-28 03:30 | 164 | 147
2018-10-28 04:00 | 185 | 168
2018-10-28 04:30 | 166 | 148
2018-10-28 05:00 | 171 | 153
2018-10-28 05:30 | 202 | 185
2018-10-28 06:00 | 187 | 171
2018-10-28 06:30 | 219 | 203
2018-10-28 07:00 | 251 | 235
2018-10-28 07:30 | 276 | 260
2018-10-28 08:00 | 312 | 295
2018-10-28 08:30 | 274 | 262
2018-10-28 09:00 | 227 | 218
2018-10-28 09:30 | 240 | 230
2018-10-28 10:00 | 271 | 261
2018-10-28 10:30 | 240 | 231
2018-10-28 11:00 | 226 | 218
2018-10-28 11:30 | 220 | 211
2018-10-28 12:00 | 210 | 201
2018-10-28 12:30 | 232 | 223
2018-10-28 13:00 | 236 | 228
2018-10-28 13:30 | 258 | 249
2018-10-28 14:00 | 257 | 249
2018-10-28 14:30 | 239 | 230
2018-10-28 15:00 | 274 | 265
2018-10-28 15:30 | 300 | 292
2018-10-28 16:00 | 324 | 316
2018-10-28 16:30 | 344 | 336
2018-10-28 17:00 | 324 | 317
2018-10-28 17:30 | 330 | 324
2018-10-28 18:00 | 316 | 309
2018-10-28 18:30 | 296 | 290
2018-10-28 19:00 | 291 | 285
2018-10-28 19:30 | 287 | 282
2018-10-28 20:00 | 278 | 273
2018-10-28 20:30 | 276 | 271
2018-10-28 21:00 | 229 | 224
2018-10-28 21:30 | 220 | 214
2018-10-28 22:00 | 230 | 224
2018-10-28 22:30 | 226 | 219
2018-10-28 23:00 | 204 | 197
2018-10-28 23:30 | 197 | 189
2018-10-29 | 182 | 173
2018-10-29 00:30 | 166 | 156
2018-10-29 01:00 | 161 | 150
2018-10-29 01:30 | 144 | 132
2018-10-29 02:00 | 137 | 125
2018-10-29 02:30 | 144 | 133
2018-10-29 03:00 | 158 | 147
2018-10-29 03:30 | 152 | 140
2018-10-29 04:00 | 155 | 144
2018-10-29 04:30 | 158 | 146
2018-10-29 05:00 | 185 | 174
2018-10-29 05:30 | 208 | 199
2018-10-29 06:00 | 227 | 219
2018-10-29 06:30 | 263 | 255
2018-10-29 07:00 | 309 | 305
2018-10-29 07:30 | 320 | 318
2018-10-29 08:00 | 323 | 319
2018-10-29 08:30 | 318 | 310
2018-10-29 09:00 | 330 | 322
2018-10-29 09:30 | 333 | 324
2018-10-29 10:00 | 353 | 345
2018-10-29 10:30 | 360 | 351
2018-10-29 11:00 | 357 | 349
2018-10-29 11:30 | 350 | 342
2018-10-29 12:00 | 344 | 336
2018-10-29 12:30 | 335 | 327
2018-10-29 13:00 | 326 | 317
2018-10-29 13:30 | 327 | 319
2018-10-29 14:00 | 311 | 302
2018-10-29 14:30 | 295 | 286
2018-10-29 15:00 | 308 | 299
2018-10-29 15:30 | 309 | 300
2018-10-29 16:00 | 302 | 294
2018-10-29 16:30 | 286 | 277
2018-10-29 17:00 | 284 | 276
2018-10-29 17:30 | 287 | 278
2018-10-29 18:00 | 367 | 352
2018-10-29 18:30 | 345 | 332
2018-10-29 19:00 | 349 | 338
2018-10-29 19:30 | 341 | 330
2018-10-29 20:00 | 329 | 319
2018-10-29 20:30 | 314 | 304
2018-10-29 21:00 | 300 | 290
2018-10-29 21:30 | 273 | 261
2018-10-29 22:00 | 273 | 260
2018-10-29 22:30 | 280 | 266
2018-10-29 23:00 | 245 | 231
2018-10-29 23:30 | 238 | 224
2018-10-30 | 212 | 196
2018-10-30 00:30 | 212 | 194
2018-10-30 01:00 | 216 | 198
2018-10-30 01:30 | 204 | 187
2018-10-30 02:00 | 204 | 186
2018-10-30 02:30 | 209 | 191
2018-10-30 03:00 | 218 | 200
2018-10-30 03:30 | 212 | 194
2018-10-30 04:00 | 206 | 188
2018-10-30 04:30 | 195 | 176
2018-10-30 05:00 | 199 | 180
2018-10-30 05:30 | 224 | 206
2018-10-30 06:00 | 253 | 235
2018-10-30 06:30 | 331 | 316
2018-10-30 07:00 | 370 | 359
2018-10-30 07:30 | 409 | 397
2018-10-30 08:00 | 400 | 388
2018-10-30 08:30 | 348 | 336
2018-10-30 09:00 | 305 | 294
2018-10-30 09:30 | 307 | 296
2018-10-30 10:00 | 300 | 289
2018-10-30 10:30 | 324 | 313
2018-10-30 11:00 | 308 | 295
2018-10-30 11:30 | 311 | 297
2018-10-30 12:00 | 295 | 282
2018-10-30 12:30 | 277 | 264
2018-10-30 13:00 | 285 | 272
2018-10-30 13:30 | 301 | 287
2018-10-30 14:00 | 293 | 279
2018-10-30 14:30 | 311 | 297
2018-10-30 15:00 | 379 | 366
2018-10-30 15:30 | 400 | 388
2018-10-30 16:00 | 383 | 372
2018-10-30 16:30 | 367 | 356
2018-10-30 17:00 | 359 | 348
2018-10-30 17:30 | 360 | 349
2018-10-30 18:00 | 347 | 336
2018-10-30 18:30 | 345 | 334
2018-10-30 19:00 | 369 | 358
2018-10-30 19:30 | 359 | 348
2018-10-30 20:00 | 356 | 347
2018-10-30 20:30 | 379 | 370
2018-10-30 21:00 | 380 | 371
2018-10-30 21:30 | 377 | 366
2018-10-30 22:00 | 376 | 364
2018-10-30 22:30 | 359 | 348
2018-10-30 23:00 | 332 | 321
2018-10-30 23:30 | 313 | 300
2018-10-31 | 270 | 256
2018-10-31 00:30 | 253 | 238
2018-10-31 01:00 | 251 | 238
2018-10-31 01:30 | 240 | 226
2018-10-31 02:00 | 238 | 220
2018-10-31 02:30 | 252 | 234
2018-10-31 03:00 | 255 | 237
2018-10-31 03:30 | 254 | 237
2018-10-31 04:00 | 272 | 255
2018-10-31 04:30 | 278 | 261
2018-10-31 05:00 | 258 | 240
2018-10-31 05:30 | 263 | 245
2018-10-31 06:00 | 323 | 305
2018-10-31 06:30 | 365 | 352
2018-10-31 07:00 | 304 | 291
2018-10-31 07:30 | 328 | 315
2018-10-31 08:00 | 373 | 358
2018-10-31 08:30 | 380 | 366
2018-10-31 09:00 | 395 | 382
2018-10-31 09:30 | 371 | 357
2018-10-31 10:00 | 395 | 381
2018-10-31 10:30 | 407 | 392
2018-10-31 11:00 | 429 | 414
2018-10-31 11:30 | 408 | 393
2018-10-31 12:00 | 427 | 413
2018-10-31 12:30 | 412 | 398
2018-10-31 13:00 | 382 | 368
2018-10-31 13:30 | 418 | 404
2018-10-31 14:00 | 441 | 426
2018-10-31 14:30 | 444 | 431
2018-10-31 15:00 | 434 | 421
2018-10-31 15:30 | 408 | 396
2018-10-31 16:00 | 430 | 417
2018-10-31 16:30 | 424 | 411
2018-10-31 17:00 | 400 | 388
2018-10-31 17:30 | 369 | 357
2018-10-31 18:00 | 350 | 338
2018-10-31 18:30 | 342 | 330
2018-10-31 19:00 | 319 | 309
2018-10-31 19:30 | 323 | 315
2018-10-31 20:00 | 297 | 289
2018-10-31 20:30 | 299 | 291
2018-10-31 21:00 | 292 | 285
2018-10-31 21:30 | 288 | 280
2018-10-31 22:00 | 271 | 261
2018-10-31 22:30 | 237 | 229
2018-10-31 23:00 | 229 | 218
2018-10-31 23:30 | 223 | 212
2018-11-01 | 238 | 225
2018-11-01 00:30 | 222 | 208
2018-11-01 01:00 | 218 | 204
2018-11-01 01:30 | 240 | 224
2018-11-01 02:00 | 250 | 233
2018-11-01 02:30 | 241 | 225
2018-11-01 03:00 | 245 | 228
2018-11-01 03:30 | 274 | 257
2018-11-01 04:00 | 296 | 279
2018-11-01 04:30 | 288 | 271
2018-11-01 05:00 | 305 | 288
2018-11-01 05:30 | 340 | 322
2018-11-01 06:00 | 334 | 317
2018-11-01 06:30 | 374 | 359
2018-11-01 07:00 | 432 | 416
2018-11-01 07:30 | 423 | 407
2018-11-01 08:00 | 416 | 402
2018-11-01 08:30 | 433 | 418
2018-11-01 09:00 | 555 | 543
2018-11-01 09:30 | 488 | 485
2018-11-01 10:00 | 522 | 518
2018-11-01 10:30 | 557 | 553
2018-11-01 11:00 | 583 | 579
2018-11-01 11:30 | 570 | 565
2018-11-01 12:00 | 541 | 537
2018-11-01 12:30 | 524 | 520
2018-11-01 13:00 | 592 | 588
2018-11-01 13:30 | 652 | 648
2018-11-01 14:00 | 660 | 655
2018-11-01 14:30 | 625 | 621
2018-11-01 15:00 | 645 | 640
2018-11-01 15:30 | 658 | 653
2018-11-01 16:00 | 659 | 654
2018-11-01 16:30 | 678 | 672
2018-11-01 17:00 | 662 | 656
2018-11-01 17:30 | 641 | 635
2018-11-01 18:00 | 606 | 600
2018-11-01 18:30 | 584 | 578
2018-11-01 19:00 | 570 | 564
2018-11-01 19:30 | 597 | 591
2018-11-01 20:00 | 615 | 610
2018-11-01 20:30 | 619 | 614
2018-11-01 21:00 | 569 | 565
2018-11-01 21:30 | 507 | 502
2018-11-01 22:00 | 494 | 481
2018-11-01 22:30 | 439 | 428
2018-11-01 23:00 | 335 | 325
2018-11-01 23:30 | 304 | 295
2018-11-02 | 337 | 328
2018-11-02 00:30 | 382 | 370
2018-11-02 01:00 | 383 | 371
2018-11-02 01:30 | 370 | 359
2018-11-02 02:00 | 319 | 307
2018-11-02 02:30 | 325 | 311
2018-11-02 03:00 | 354 | 341
2018-11-02 03:30 | 354 | 340
2018-11-02 04:00 | 348 | 333
2018-11-02 04:30 | 385 | 371
2018-11-02 05:00 | 297 | 281
2018-11-02 05:30 | 278 | 262
2018-11-02 06:00 | 401 | 388
2018-11-02 06:30 | 484 | 471
2018-11-02 07:00 | 571 | 559
2018-11-02 07:30 | 661 | 648
2018-11-02 08:00 | 686 | 674
2018-11-02 08:30 | 676 | 664
2018-11-02 09:00 | 567 | 557
2018-11-02 09:30 | 564 | 554
2018-11-02 10:00 | 575 | 565
2018-11-02 10:30 | 596 | 586
2018-11-02 11:00 | 580 | 570
2018-11-02 11:30 | 544 | 535
2018-11-02 12:00 | 549 | 539
2018-11-02 12:30 | 572 | 562
2018-11-02 13:00 | 574 | 564
2018-11-02 13:30 | 673 | 662
2018-11-02 14:00 | 669 | 656
2018-11-02 14:30 | 619 | 605
2018-11-02 15:00 | 683 | 670
2018-11-02 15:30 | 703 | 689
2018-11-02 16:00 | 698 | 684
2018-11-02 16:30 | 700 | 688
2018-11-02 17:00 | 688 | 683
2018-11-02 17:30 | 635 | 630
2018-11-02 18:00 | 559 | 555
2018-11-02 18:30 | 494 | 490
2018-11-02 19:00 | 501 | 497
2018-11-02 19:30 | 484 | 480
2018-11-02 20:00 | 439 | 427
2018-11-02 20:30 | 474 | 461
2018-11-02 21:00 | 421 | 410
2018-11-02 21:30 | 372 | 362
2018-11-02 22:00 | 283 | 273
2018-11-02 22:30 | 242 | 229
2018-11-02 23:00 | 193 | 180
2018-11-02 23:30 | 180 | 166
2018-11-03 | 179 | 166
2018-11-03 00:30 | 116 | 90
2018-11-03 01:00 | 124 | 99
2018-11-03 01:30 | 126 | 100
2018-11-03 02:00 | 110 | 82
2018-11-03 02:30 | 134 | 110
2018-11-03 03:00 | 141 | 117
2018-11-03 03:30 | 147 | 125
2018-11-03 04:00 | 140 | 117
2018-11-03 04:30 | 157 | 136
2018-11-03 05:00 | 155 | 133
2018-11-03 05:30 | 156 | 135
2018-11-03 06:00 | 163 | 142
2018-11-03 06:30 | 210 | 192
2018-11-03 07:00 | 252 | 234
2018-11-03 07:30 | 286 | 267
2018-11-03 08:00 | 300 | 285
2018-11-03 08:30 | 335 | 319
2018-11-03 09:00 | 333 | 317
2018-11-03 09:30 | 330 | 318
2018-11-03 10:00 | 268 | 258
2018-11-03 10:30 | 260 | 250
2018-11-03 11:00 | 227 | 218
2018-11-03 11:30 | 233 | 224
2018-11-03 12:00 | 259 | 250
2018-11-03 12:30 | 266 | 257
2018-11-03 13:00 | 284 | 275
2018-11-03 13:30 | 281 | 271
2018-11-03 14:00 | 246 | 235
2018-11-03 14:30 | 252 | 240
2018-11-03 15:00 | 274 | 262
2018-11-03 15:30 | 289 | 277
2018-11-03 16:00 | 318 | 304
2018-11-03 16:30 | 339 | 325
2018-11-03 17:00 | 332 | 318
2018-11-03 17:30 | 295 | 280
2018-11-03 18:00 | 254 | 240
2018-11-03 18:30 | 259 | 245
2018-11-03 19:00 | 246 | 231
2018-11-03 19:30 | 229 | 215
2018-11-03 20:00 | 233 | 220
2018-11-03 20:30 | 246 | 234
2018-11-03 21:00 | 239 | 224
2018-11-03 21:30 | 264 | 248
2018-11-03 22:00 | 261 | 246
2018-11-03 22:30 | 263 | 249
2018-11-03 23:00 | 261 | 247
2018-11-03 23:30 | 228 | 214
2018-11-04 | 193 | 176
2018-11-04 00:30 | 180 | 156
2018-11-04 01:00 | 165 | 139
2018-11-04 01:30 | 166 | 140
2018-11-04 02:00 | 182 | 155
2018-11-04 02:30 | 196 | 171
2018-11-04 03:00 | 171 | 143
2018-11-04 03:30 | 173 | 144
2018-11-04 04:00 | 195 | 169
2018-11-04 04:30 | 186 | 160
2018-11-04 05:00 | 201 | 176
2018-11-04 05:30 | 180 | 153
2018-11-04 06:00 | 173 | 145
2018-11-04 06:30 | 217 | 192
2018-11-04 07:00 | 216 | 192
2018-11-04 07:30 | 265 | 246
2018-11-04 08:00 | 301 | 282
2018-11-04 08:30 | 308 | 294
2018-11-04 09:00 | 290 | 277
2018-11-04 09:30 | 288 | 275
2018-11-04 10:00 | 287 | 273
2018-11-04 10:30 | 319 | 306
2018-11-04 11:00 | 340 | 327
2018-11-04 11:30 | 301 | 287
2018-11-04 12:00 | 312 | 299
2018-11-04 12:30 | 279 | 265
2018-11-04 13:00 | 289 | 276
2018-11-04 13:30 | 305 | 291
2018-11-04 14:00 | 326 | 312
2018-11-04 14:30 | 325 | 311
2018-11-04 15:00 | 358 | 344
2018-11-04 15:30 | 377 | 363
2018-11-04 16:00 | 384 | 369
2018-11-04 16:30 | 422 | 405
2018-11-04 17:00 | 405 | 389
2018-11-04 17:30 | 375 | 360
2018-11-04 18:00 | 349 | 333
2018-11-04 18:30 | 320 | 305
2018-11-04 19:00 | 320 | 304
2018-11-04 19:30 | 313 | 297
2018-11-04 20:00 | 283 | 268
2018-11-04 20:30 | 265 | 252
2018-11-04 21:00 | 257 | 244
2018-11-04 21:30 | 255 | 243
2018-11-04 22:00 | 239 | 226
2018-11-04 22:30 | 254 | 239
2018-11-04 23:00 | 260 | 245
2018-11-04 23:30 | 214 | 199
2018-11-05 | 197 | 181
2018-11-05 00:30 | 175 | 155
2018-11-05 01:00 | 190 | 171
2018-11-05 01:30 | 213 | 195
2018-11-05 02:00 | 206 | 187
2018-11-05 02:30 | 236 | 216
2018-11-05 03:00 | 256 | 237
2018-11-05 03:30 | 255 | 236
2018-11-05 04:00 | 261 | 242
2018-11-05 04:30 | 195 | 174
2018-11-05 05:00 | 168 | 145
2018-11-05 05:30 | 165 | 142
2018-11-05 06:00 | 209 | 190
2018-11-05 06:30 | 270 | 251
2018-11-05 07:00 | 368 | 350
2018-11-05 07:30 | 398 | 382
2018-11-05 08:00 | 388 | 372
2018-11-05 08:30 | 399 | 383
2018-11-05 09:00 | 379 | 363
2018-11-05 09:30 | 395 | 380
2018-11-05 10:00 | 403 | 387
2018-11-05 10:30 | 392 | 375
2018-11-05 11:00 | 388 | 372
2018-11-05 11:30 | 378 | 362
2018-11-05 12:00 | 385 | 373
2018-11-05 12:30 | 370 | 365
2018-11-05 13:00 | 383 | 377
2018-11-05 13:30 | 389 | 382
2018-11-05 14:00 | 420 | 413
2018-11-05 14:30 | 399 | 393
2018-11-05 15:00 | 395 | 389
2018-11-05 15:30 | 394 | 388
2018-11-05 16:00 | 417 | 410
2018-11-05 16:30 | 458 | 451
2018-11-05 17:00 | 455 | 447
2018-11-05 17:30 | 432 | 424
2018-11-05 18:00 | 404 | 398
2018-11-05 18:30 | 379 | 373
2018-11-05 19:00 | 367 | 361
2018-11-05 19:30 | 356 | 351
2018-11-05 20:00 | 349 | 344
2018-11-05 20:30 | 362 | 357
2018-11-05 21:00 | 333 | 323
2018-11-05 21:30 | 336 | 321
2018-11-05 22:00 | 310 | 296
2018-11-05 22:30 | 291 | 277
2018-11-05 23:00 | 274 | 260
2018-11-05 23:30 | 232 | 219
2018-11-06 | 215 | 197
2018-11-06 00:30 | 205 | 187
2018-11-06 01:00 | 237 | 219
2018-11-06 01:30 | 221 | 204
2018-11-06 02:00 | 210 | 192
2018-11-06 02:30 | 220 | 203
2018-11-06 03:00 | 220 | 202
2018-11-06 03:30 | 220 | 204
2018-11-06 04:00 | 216 | 199
2018-11-06 04:30 | 235 | 218
2018-11-06 05:00 | 228 | 210
2018-11-06 05:30 | 238 | 220
2018-11-06 06:00 | 237 | 219
2018-11-06 06:30 | 289 | 272
2018-11-06 07:00 | 358 | 344
2018-11-06 07:30 | 400 | 385
2018-11-06 08:00 | 385 | 370
2018-11-06 08:30 | 384 | 369
2018-11-06 09:00 | 382 | 366
2018-11-06 09:30 | 379 | 363
2018-11-06 10:00 | 346 | 330
2018-11-06 10:30 | 350 | 334
2018-11-06 11:00 | 343 | 327
2018-11-06 11:30 | 332 | 316
2018-11-06 12:00 | 310 | 293
2018-11-06 12:30 | 312 | 294
2018-11-06 13:00 | 321 | 303
2018-11-06 13:30 | 331 | 316
2018-11-06 14:00 | 342 | 328
2018-11-06 14:30 | 358 | 343
2018-11-06 15:00 | 373 | 357
2018-11-06 15:30 | 386 | 370
2018-11-06 16:00 | 400 | 384
2018-11-06 16:30 | 416 | 400
2018-11-06 17:00 | 414 | 398
2018-11-06 17:30 | 376 | 361
2018-11-06 18:00 | 336 | 322
2018-11-06 18:30 | 254 | 242
2018-11-06 19:00 | 216 | 204
2018-11-06 19:30 | 227 | 216
2018-11-06 20:00 | 263 | 251
2018-11-06 20:30 | 289 | 278
2018-11-06 21:00 | 292 | 281
2018-11-06 21:30 | 303 | 292
2018-11-06 22:00 | 300 | 289
2018-11-06 22:30 | 268 | 253
2018-11-06 23:00 | 220 | 207
2018-11-06 23:30 | 231 | 218
2018-11-07 | 222 | 207
2018-11-07 00:30 | 219 | 200
2018-11-07 01:00 | 239 | 221
2018-11-07 01:30 | 238 | 220
2018-11-07 02:00 | 213 | 195
2018-11-07 02:30 | 186 | 167
2018-11-07 03:00 | 185 | 165
2018-11-07 03:30 | 177 | 159
2018-11-07 04:00 | 159 | 141
2018-11-07 04:30 | 176 | 158
2018-11-07 05:00 | 178 | 159
2018-11-07 05:30 | 214 | 197
2018-11-07 06:00 | 246 | 229
2018-11-07 06:30 | 299 | 281
2018-11-07 07:00 | 338 | 323
2018-11-07 07:30 | 356 | 344
2018-11-07 08:00 | 365 | 354
2018-11-07 08:30 | 369 | 358
2018-11-07 09:00 | 394 | 383
2018-11-07 09:30 | 377 | 365
2018-11-07 10:00 | 405 | 393
2018-11-07 10:30 | 420 | 407
2018-11-07 11:00 | 430 | 417
2018-11-07 11:30 | 394 | 382
2018-11-07 12:00 | 383 | 372
2018-11-07 12:30 | 400 | 389
2018-11-07 13:00 | 447 | 440
2018-11-07 13:30 | 375 | 372
2018-11-07 14:00 | 406 | 402
2018-11-07 14:30 | 394 | 390
2018-11-07 15:00 | 357 | 354
2018-11-07 15:30 | 376 | 372
2018-11-07 16:00 | 409 | 405
2018-11-07 16:30 | 398 | 393
2018-11-07 17:00 | 386 | 381
2018-11-07 17:30 | 384 | 379
2018-11-07 18:00 | 342 | 339
2018-11-07 18:30 | 307 | 304
2018-11-07 19:00 | 303 | 300
2018-11-07 19:30 | 290 | 287
2018-11-07 20:00 | 285 | 281
2018-11-07 20:30 | 270 | 258
2018-11-07 21:00 | 259 | 247
2018-11-07 21:30 | 263 | 252
2018-11-07 22:00 | 231 | 219
2018-11-07 22:30 | 179 | 164
2018-11-07 23:00 | 188 | 175
2018-11-07 23:30 | 174 | 161
2018-11-08 | 143 | 130
2018-11-08 00:30 | 184 | 172
2018-11-08 01:00 | 168 | 156
2018-11-08 01:30 | 147 | 133
2018-11-08 02:00 | 184 | 172
2018-11-08 02:30 | 174 | 162
2018-11-08 03:00 | 166 | 154
2018-11-08 03:30 | 180 | 168
2018-11-08 04:00 | 172 | 159
2018-11-08 04:30 | 217 | 205
2018-11-08 05:00 | 203 | 191
2018-11-08 05:30 | 250 | 238
2018-11-08 06:00 | 280 | 267
2018-11-08 06:30 | 285 | 274
2018-11-08 07:00 | 341 | 328
2018-11-08 07:30 | 360 | 347
2018-11-08 08:00 | 355 | 351
2018-11-08 08:30 | 366 | 362
2018-11-08 09:00 | 344 | 340
2018-11-08 09:30 | 355 | 352
2018-11-08 10:00 | 344 | 341
2018-11-08 10:30 | 320 | 317
2018-11-08 11:00 | 306 | 303
2018-11-08 11:30 | 304 | 301
2018-11-08 12:00 | 270 | 265
2018-11-08 12:30 | 329 | 314
2018-11-08 13:00 | 360 | 345
2018-11-08 13:30 | 362 | 351
2018-11-08 14:00 | 330 | 320
2018-11-08 14:30 | 304 | 295
2018-11-08 15:00 | 287 | 278
2018-11-08 15:30 | 255 | 248
2018-11-08 16:00 | 241 | 234
2018-11-08 16:30 | 264 | 256
2018-11-08 17:00 | 268 | 260
2018-11-08 17:30 | 282 | 274
2018-11-08 18:00 | 247 | 240
2018-11-08 18:30 | 225 | 218
2018-11-08 19:00 | 236 | 228
2018-11-08 19:30 | 213 | 206
2018-11-08 20:00 | 200 | 189
2018-11-08 20:30 | 185 | 175
2018-11-08 21:00 | 171 | 161
2018-11-08 21:30 | 193 | 183
2018-11-08 22:00 | 229 | 218
2018-11-08 22:30 | 218 | 205
2018-11-08 23:00 | 210 | 195
2018-11-08 23:30 | 178 | 163
2018-11-09 | 129 | 116
2018-11-09 00:30 | 86 | 67
2018-11-09 01:00 | 117 | 99
2018-11-09 01:30 | 137 | 121
2018-11-09 02:00 | 142 | 127
2018-11-09 02:30 | 180 | 167
2018-11-09 03:00 | 178 | 164
2018-11-09 03:30 | 183 | 169
2018-11-09 04:00 | 204 | 190
2018-11-09 04:30 | 196 | 182
2018-11-09 05:00 | 209 | 196
2018-11-09 05:30 | 240 | 226
2018-11-09 06:00 | 218 | 204
2018-11-09 06:30 | 232 | 218
2018-11-09 07:00 | 230 | 217
2018-11-09 07:30 | 250 | 237
2018-11-09 08:00 | 264 | 251
2018-11-09 08:30 | 307 | 293
2018-11-09 09:00 | 283 | 269
2018-11-09 09:30 | 268 | 254
2018-11-09 10:00 | 291 | 277
2018-11-09 10:30 | 280 | 266
2018-11-09 11:00 | 338 | 324
2018-11-09 11:30 | 319 | 306
2018-11-09 12:00 | 296 | 287
2018-11-09 12:30 | 303 | 295
2018-11-09 13:00 | 326 | 318
2018-11-09 13:30 | 343 | 334
2018-11-09 14:00 | 303 | 296
2018-11-09 14:30 | 291 | 283
2018-11-09 15:00 | 311 | 303
2018-11-09 15:30 | 330 | 322
2018-11-09 16:00 | 322 | 314
2018-11-09 16:30 | 330 | 322
2018-11-09 17:00 | 319 | 311
2018-11-09 17:30 | 315 | 306
2018-11-09 18:00 | 292 | 284
2018-11-09 18:30 | 267 | 258
2018-11-09 19:00 | 265 | 255
2018-11-09 19:30 | 250 | 241
2018-11-09 20:00 | 260 | 250
2018-11-09 20:30 | 257 | 246
2018-11-09 21:00 | 234 | 224
2018-11-09 21:30 | 245 | 235
2018-11-09 22:00 | 239 | 229
2018-11-09 22:30 | 221 | 210
2018-11-09 23:00 | 215 | 203
2018-11-09 23:30 | 214 | 203
2018-11-10 | 176 | 158
2018-11-10 00:30 | 137 | 109
2018-11-10 01:00 | 110 | 78
2018-11-10 01:30 | 105 | 72
2018-11-10 02:00 | 114 | 82
2018-11-10 02:30 | 103 | 69
2018-11-10 03:00 | 105 | 71
2018-11-10 03:30 | 119 | 88
2018-11-10 04:00 | 135 | 108
2018-11-10 04:30 | 136 | 109
2018-11-10 05:00 | 135 | 107
2018-11-10 05:30 | 153 | 128
2018-11-10 06:00 | 135 | 108
2018-11-10 06:30 | 160 | 136
2018-11-10 07:00 | 171 | 147
2018-11-10 07:30 | 166 | 146
2018-11-10 08:00 | 159 | 142
2018-11-10 08:30 | 163 | 147
2018-11-10 09:00 | 157 | 143
2018-11-10 09:30 | 152 | 137
2018-11-10 10:00 | 161 | 147
2018-11-10 10:30 | 175 | 161
2018-11-10 11:00 | 158 | 144
2018-11-10 11:30 | 183 | 170
2018-11-10 12:00 | 159 | 146
2018-11-10 12:30 | 147 | 134
2018-11-10 13:00 | 174 | 161
2018-11-10 13:30 | 204 | 192
2018-11-10 14:00 | 147 | 133
2018-11-10 14:30 | 153 | 140
2018-11-10 15:00 | 147 | 133
2018-11-10 15:30 | 155 | 142
2018-11-10 16:00 | 176 | 163
2018-11-10 16:30 | 195 | 182
2018-11-10 17:00 | 269 | 256
2018-11-10 17:30 | 272 | 257
2018-11-10 18:00 | 285 | 270
2018-11-10 18:30 | 282 | 267
2018-11-10 19:00 | 284 | 269
2018-11-10 19:30 | 269 | 254
2018-11-10 20:00 | 283 | 269
2018-11-10 20:30 | 260 | 246
2018-11-10 21:00 | 209 | 196
2018-11-10 21:30 | 172 | 160
2018-11-10 22:00 | 168 | 155
2018-11-10 22:30 | 191 | 175
2018-11-10 23:00 | 195 | 180
2018-11-10 23:30 | 185 | 170
2018-11-11 | 158 | 135
2018-11-11 00:30 | 158 | 134
2018-11-11 01:00 | 186 | 165
2018-11-11 01:30 | 173 | 150
2018-11-11 02:00 | 161 | 136
2018-11-11 02:30 | 155 | 130
2018-11-11 03:00 | 147 | 120
2018-11-11 03:30 | 133 | 104
2018-11-11 04:00 | 140 | 113
2018-11-11 04:30 | 119 | 87
2018-11-11 05:00 | 86 | 42
2018-11-11 05:30 | 78 | 9
2018-11-11 06:00 | 80 | 18
2018-11-11 06:30 | 90 | 49
2018-11-11 07:00 | 116 | 79
2018-11-11 07:30 | 147 | 119
2018-11-11 08:00 | 156 | 134
2018-11-11 08:30 | 149 | 127
2018-11-11 09:00 | 173 | 152
2018-11-11 09:30 | 174 | 152
2018-11-11 10:00 | 175 | 153
2018-11-11 10:30 | 175 | 157
2018-11-11 11:00 | 143 | 126
2018-11-11 11:30 | 136 | 115
2018-11-11 12:00 | 125 | 103
2018-11-11 12:30 | 144 | 124
2018-11-11 13:00 | 170 | 151
2018-11-11 13:30 | 181 | 164
2018-11-11 14:00 | 168 | 150
2018-11-11 14:30 | 186 | 168
2018-11-11 15:00 | 166 | 146
2018-11-11 15:30 | 186 | 169
2018-11-11 16:00 | 233 | 217
2018-11-11 16:30 | 287 | 270
2018-11-11 17:00 | 294 | 278
2018-11-11 17:30 | 313 | 296
2018-11-11 18:00 | 307 | 291
2018-11-11 18:30 | 301 | 284
2018-11-11 19:00 | 272 | 255
2018-11-11 19:30 | 240 | 224
2018-11-11 20:00 | 219 | 204
2018-11-11 20:30 | 187 | 172
2018-11-11 21:00 | 173 | 160
2018-11-11 21:30 | 150 | 137
2018-11-11 22:00 | 138 | 118
2018-11-11 22:30 | 170 | 153
2018-11-11 23:00 | 172 | 156
2018-11-11 23:30 | 152 | 134
2018-11-12 | 133 | 114
2018-11-12 00:30 | 118 | 91
2018-11-12 01:00 | 120 | 89
2018-11-12 01:30 | 116 | 84
2018-11-12 02:00 | 105 | 72
2018-11-12 02:30 | 104 | 70
2018-11-12 03:00 | 109 | 76
2018-11-12 03:30 | 116 | 85
2018-11-12 04:00 | 120 | 89
2018-11-12 04:30 | 105 | 70
2018-11-12 05:00 | 91 | 54
2018-11-12 05:30 | 109 | 74
2018-11-12 06:00 | 160 | 135
2018-11-12 06:30 | 215 | 193
2018-11-12 07:00 | 263 | 241
2018-11-12 07:30 | 262 | 240
2018-11-12 08:00 | 260 | 238
2018-11-12 08:30 | 275 | 253
2018-11-12 09:00 | 280 | 260
2018-11-12 09:30 | 302 | 285
2018-11-12 10:00 | 301 | 285
2018-11-12 10:30 | 281 | 265
2018-11-12 11:00 | 267 | 250
2018-11-12 11:30 | 244 | 228
2018-11-12 12:00 | 220 | 205
2018-11-12 12:30 | 253 | 237
2018-11-12 13:00 | 269 | 254
2018-11-12 13:30 | 305 | 290
2018-11-12 14:00 | 317 | 301
2018-11-12 14:30 | 305 | 289
2018-11-12 15:00 | 339 | 323
2018-11-12 15:30 | 369 | 351
2018-11-12 16:00 | 343 | 325
2018-11-12 16:30 | 362 | 345
2018-11-12 17:00 | 359 | 341
2018-11-12 17:30 | 363 | 344
2018-11-12 18:00 | 339 | 321
2018-11-12 18:30 | 302 | 284
2018-11-12 19:00 | 298 | 280
2018-11-12 19:30 | 291 | 273
2018-11-12 20:00 | 305 | 287
2018-11-12 20:30 | 301 | 284
2018-11-12 21:00 | 295 | 278
2018-11-12 21:30 | 275 | 258
2018-11-12 22:00 | 253 | 237
2018-11-12 22:30 | 250 | 235
2018-11-12 23:00 | 244 | 228
2018-11-12 23:30 | 181 | 160
2018-11-13 | 167 | 143
2018-11-13 00:30 | 171 | 147
2018-11-13 01:00 | 159 | 135
2018-11-13 01:30 | 146 | 119
2018-11-13 02:00 | 152 | 126
2018-11-13 02:30 | 152 | 126
2018-11-13 03:00 | 159 | 134
2018-11-13 03:30 | 175 | 151
2018-11-13 04:00 | 191 | 169
2018-11-13 04:30 | 228 | 207
2018-11-13 05:00 | 215 | 194
2018-11-13 05:30 | 241 | 221
2018-11-13 06:00 | 268 | 249
2018-11-13 06:30 | 312 | 297
2018-11-13 07:00 | 331 | 315
2018-11-13 07:30 | 354 | 337
2018-11-13 08:00 | 348 | 331
2018-11-13 08:30 | 354 | 336
2018-11-13 09:00 | 381 | 363
2018-11-13 09:30 | 393 | 375
2018-11-13 10:00 | 386 | 368
2018-11-13 10:30 | 351 | 333
2018-11-13 11:00 | 329 | 311
2018-11-13 11:30 | 308 | 291
2018-11-13 12:00 | 316 | 299
2018-11-13 12:30 | 318 | 300
2018-11-13 13:00 | 308 | 290
2018-11-13 13:30 | 304 | 286
2018-11-13 14:00 | 284 | 266
2018-11-13 14:30 | 289 | 271
2018-11-13 15:00 | 303 | 285
2018-11-13 15:30 | 357 | 338
2018-11-13 16:00 | 358 | 339
2018-11-13 16:30 | 366 | 346
2018-11-13 17:00 | 351 | 332
2018-11-13 17:30 | 311 | 291
2018-11-13 18:00 | 280 | 261
2018-11-13 18:30 | 270 | 250
2018-11-13 19:00 | 267 | 246
2018-11-13 19:30 | 264 | 244
2018-11-13 20:00 | 269 | 249
2018-11-13 20:30 | 271 | 252
2018-11-13 21:00 | 255 | 236
2018-11-13 21:30 | 238 | 219
2018-11-13 22:00 | 230 | 212
2018-11-13 22:30 | 231 | 214
2018-11-13 23:00 | 202 | 184
2018-11-13 23:30 | 190 | 171
2018-11-14 | 157 | 135
2018-11-14 00:30 | 140 | 116
2018-11-14 01:00 | 143 | 114
2018-11-14 01:30 | 142 | 109
2018-11-14 02:00 | 159 | 130
2018-11-14 02:30 | 193 | 168
2018-11-14 03:00 | 223 | 200
2018-11-14 03:30 | 223 | 200
2018-11-14 04:00 | 244 | 221
2018-11-14 04:30 | 266 | 244
2018-11-14 05:00 | 281 | 259
2018-11-14 05:30 | 256 | 233
2018-11-14 06:00 | 288 | 265
2018-11-14 06:30 | 344 | 322
2018-11-14 07:00 | 389 | 366
2018-11-14 07:30 | 410 | 387
2018-11-14 08:00 | 409 | 387
2018-11-14 08:30 | 411 | 388
2018-11-14 09:00 | 334 | 310
2018-11-14 09:30 | 304 | 280
2018-11-14 10:00 | 316 | 293
2018-11-14 10:30 | 327 | 308
2018-11-14 11:00 | 322 | 303
2018-11-14 11:30 | 325 | 306
2018-11-14 12:00 | 321 | 302
2018-11-14 12:30 | 316 | 297
2018-11-14 13:00 | 325 | 308
2018-11-14 13:30 | 356 | 339
2018-11-14 14:00 | 352 | 334
2018-11-14 14:30 | 357 | 339
2018-11-14 15:00 | 360 | 341
2018-11-14 15:30 | 386 | 367
2018-11-14 16:00 | 402 | 382
2018-11-14 16:30 | 428 | 408
2018-11-14 17:00 | 418 | 397
2018-11-14 17:30 | 397 | 377
2018-11-14 18:00 | 349 | 330
2018-11-14 18:30 | 325 | 306
2018-11-14 19:00 | 294 | 275
2018-11-14 19:30 | 295 | 276
2018-11-14 20:00 | 315 | 297
2018-11-14 20:30 | 319 | 302
2018-11-14 21:00 | 300 | 285
2018-11-14 21:30 | 300 | 284
2018-11-14 22:00 | 313 | 298
2018-11-14 22:30 | 291 | 277
2018-11-14 23:00 | 278 | 260
2018-11-14 23:30 | 268 | 250
2018-11-15 | 244 | 227
2018-11-15 00:30 | 178 | 159
2018-11-15 01:00 | 179 | 160
2018-11-15 01:30 | 193 | 175
2018-11-15 02:00 | 192 | 174
2018-11-15 02:30 | 199 | 181
2018-11-15 03:00 | 192 | 173
2018-11-15 03:30 | 192 | 173
2018-11-15 04:00 | 189 | 170
2018-11-15 04:30 | 233 | 215
2018-11-15 05:00 | 248 | 230
2018-11-15 05:30 | 222 | 203
2018-11-15 06:00 | 213 | 193
2018-11-15 06:30 | 275 | 257
2018-11-15 07:00 | 323 | 306
2018-11-15 07:30 | 343 | 329
2018-11-15 08:00 | 381 | 367
2018-11-15 08:30 | 396 | 381
2018-11-15 09:00 | 384 | 369
2018-11-15 09:30 | 393 | 378
2018-11-15 10:00 | 391 | 376
2018-11-15 10:30 | 390 | 375
2018-11-15 11:00 | 381 | 366
2018-11-15 11:30 | 379 | 364
2018-11-15 12:00 | 360 | 345
2018-11-15 12:30 | 356 | 341
2018-11-15 13:00 | 343 | 328
2018-11-15 13:30 | 342 | 326
2018-11-15 14:00 | 335 | 319
2018-11-15 14:30 | 339 | 323
2018-11-15 15:00 | 365 | 349
2018-11-15 15:30 | 371 | 356
2018-11-15 16:00 | 360 | 345
2018-11-15 16:30 | 348 | 333
2018-11-15 17:00 | 338 | 323
2018-11-15 17:30 | 309 | 294
2018-11-15 18:00 | 284 | 269
2018-11-15 18:30 | 259 | 244
2018-11-15 19:00 | 251 | 236
2018-11-15 19:30 | 226 | 211
2018-11-15 20:00 | 234 | 220
2018-11-15 20:30 | 232 | 218
2018-11-15 21:00 | 210 | 196
2018-11-15 21:30 | 216 | 202
2018-11-15 22:00 | 209 | 191
2018-11-15 22:30 | 206 | 187
2018-11-15 23:00 | 210 | 192
2018-11-15 23:30 | 214 | 197
2018-11-16 | 199 | 182
2018-11-16 00:30 | 151 | 132
2018-11-16 01:00 | 180 | 154
2018-11-16 01:30 | 203 | 179
2018-11-16 02:00 | 182 | 157
2018-11-16 02:30 | 192 | 168
2018-11-16 03:00 | 196 | 172
2018-11-16 03:30 | 196 | 172
2018-11-16 04:00 | 209 | 186
2018-11-16 04:30 | 219 | 196
2018-11-16 05:00 | 210 | 186
2018-11-16 05:30 | 200 | 176
2018-11-16 06:00 | 245 | 223
2018-11-16 06:30 | 316 | 297
2018-11-16 07:00 | 360 | 342
2018-11-16 07:30 | 407 | 389
2018-11-16 08:00 | 422 | 410
2018-11-16 08:30 | 391 | 385
2018-11-16 09:00 | 401 | 395
2018-11-16 09:30 | 393 | 387
2018-11-16 10:00 | 411 | 405
2018-11-16 10:30 | 415 | 409
2018-11-16 11:00 | 405 | 398
2018-11-16 11:30 | 411 | 405
2018-11-16 12:00 | 410 | 404
2018-11-16 12:30 | 402 | 396
2018-11-16 13:00 | 377 | 372
2018-11-16 13:30 | 357 | 352
2018-11-16 14:00 | 370 | 365
2018-11-16 14:30 | 360 | 355
2018-11-16 15:00 | 367 | 362
2018-11-16 15:30 | 400 | 395
2018-11-16 16:00 | 410 | 404
2018-11-16 16:30 | 411 | 405
2018-11-16 17:00 | 387 | 381
2018-11-16 17:30 | 354 | 349
2018-11-16 18:00 | 318 | 312
2018-11-16 18:30 | 280 | 264
2018-11-16 19:00 | 271 | 255
2018-11-16 19:30 | 272 | 256
2018-11-16 20:00 | 263 | 248
2018-11-16 20:30 | 280 | 265
2018-11-16 21:00 | 271 | 258
2018-11-16 21:30 | 271 | 257
2018-11-16 22:00 | 255 | 238
2018-11-16 22:30 | 267 | 251
2018-11-16 23:00 | 259 | 243
2018-11-16 23:30 | 228 | 213
2018-11-17 | 231 | 214
2018-11-17 00:30 | 202 | 184
2018-11-17 01:00 | 200 | 180
2018-11-17 01:30 | 214 | 192
2018-11-17 02:00 | 220 | 199
2018-11-17 02:30 | 234 | 214
2018-11-17 03:00 | 239 | 218
2018-11-17 03:30 | 229 | 208
2018-11-17 04:00 | 220 | 198
2018-11-17 04:30 | 180 | 156
2018-11-17 05:00 | 179 | 155
2018-11-17 05:30 | 186 | 162
2018-11-17 06:00 | 183 | 160
2018-11-17 06:30 | 217 | 195
2018-11-17 07:00 | 237 | 215
2018-11-17 07:30 | 302 | 280
2018-11-17 08:00 | 335 | 313
2018-11-17 08:30 | 333 | 313
2018-11-17 09:00 | 355 | 335
2018-11-17 09:30 | 387 | 367
2018-11-17 10:00 | 362 | 345
2018-11-17 10:30 | 362 | 345
2018-11-17 11:00 | 349 | 332
2018-11-17 11:30 | 316 | 300
2018-11-17 12:00 | 319 | 302
2018-11-17 12:30 | 349 | 333
2018-11-17 13:00 | 373 | 356
2018-11-17 13:30 | 338 | 321
2018-11-17 14:00 | 346 | 329
2018-11-17 14:30 | 339 | 322
2018-11-17 15:00 | 394 | 377
2018-11-17 15:30 | 440 | 422
2018-11-17 16:00 | 421 | 405
2018-11-17 16:30 | 362 | 347
2018-11-17 17:00 | 365 | 349
2018-11-17 17:30 | 325 | 309
2018-11-17 18:00 | 299 | 283
2018-11-17 18:30 | 275 | 260
2018-11-17 19:00 | 269 | 255
2018-11-17 19:30 | 259 | 245
2018-11-17 20:00 | 267 | 254
2018-11-17 20:30 | 267 | 255
2018-11-17 21:00 | 264 | 252
2018-11-17 21:30 | 256 | 244
2018-11-17 22:00 | 262 | 247
2018-11-17 22:30 | 257 | 241
2018-11-17 23:00 | 249 | 234
2018-11-17 23:30 | 244 | 228
2018-11-18 | 235 | 218
2018-11-18 00:30 | 200 | 180
2018-11-18 01:00 | 174 | 151
2018-11-18 01:30 | 146 | 119
2018-11-18 02:00 | 143 | 112
2018-11-18 02:30 | 152 | 122
2018-11-18 03:00 | 163 | 134
2018-11-18 03:30 | 150 | 120
2018-11-18 04:00 | 152 | 122
2018-11-18 04:30 | 154 | 122
2018-11-18 05:00 | 143 | 108
2018-11-18 05:30 | 137 | 101
2018-11-18 06:00 | 147 | 113
2018-11-18 06:30 | 175 | 146
2018-11-18 07:00 | 198 | 171
2018-11-18 07:30 | 211 | 188
2018-11-18 08:00 | 203 | 180
2018-11-18 08:30 | 204 | 180
2018-11-18 09:00 | 202 | 179
2018-11-18 09:30 | 251 | 229
2018-11-18 10:00 | 280 | 259
2018-11-18 10:30 | 316 | 295
2018-11-18 11:00 | 333 | 312
2018-11-18 11:30 | 348 | 327
2018-11-18 12:00 | 365 | 344
2018-11-18 12:30 | 336 | 316
2018-11-18 13:00 | 384 | 364
2018-11-18 13:30 | 368 | 346
2018-11-18 14:00 | 301 | 280
2018-11-18 14:30 | 315 | 295
2018-11-18 15:00 | 332 | 312
2018-11-18 15:30 | 365 | 345
2018-11-18 16:00 | 340 | 320
2018-11-18 16:30 | 304 | 283
2018-11-18 17:00 | 318 | 297
2018-11-18 17:30 | 318 | 296
2018-11-18 18:00 | 291 | 270
2018-11-18 18:30 | 261 | 239
2018-11-18 19:00 | 248 | 228
2018-11-18 19:30 | 246 | 227
2018-11-18 20:00 | 259 | 240
2018-11-18 20:30 | 264 | 246
2018-11-18 21:00 | 239 | 222
2018-11-18 21:30 | 231 | 214
2018-11-18 22:00 | 248 | 231
2018-11-18 22:30 | 254 | 237
2018-11-18 23:00 | 265 | 248
2018-11-18 23:30 | 242 | 223
2018-11-19 | 213 | 193
2018-11-19 00:30 | 187 | 165
2018-11-19 01:00 | 174 | 150
2018-11-19 01:30 | 179 | 155
2018-11-19 02:00 | 168 | 144
2018-11-19 02:30 | 157 | 132
2018-11-19 03:00 | 163 | 138
2018-11-19 03:30 | 165 | 141
2018-11-19 04:00 | 170 | 145
2018-11-19 04:30 | 202 | 179
2018-11-19 05:00 | 197 | 174
2018-11-19 05:30 | 214 | 194
2018-11-19 06:00 | 232 | 215
2018-11-19 06:30 | 297 | 280
2018-11-19 07:00 | 355 | 338
2018-11-19 07:30 | 368 | 352
2018-11-19 08:00 | 359 | 345
2018-11-19 08:30 | 366 | 352
2018-11-19 09:00 | 398 | 384
2018-11-19 09:30 | 394 | 380
2018-11-19 10:00 | 411 | 397
2018-11-19 10:30 | 419 | 404
2018-11-19 11:00 | 413 | 398
2018-11-19 11:30 | 372 | 358
2018-11-19 12:00 | 401 | 387
2018-11-19 12:30 | 418 | 404
2018-11-19 13:00 | 429 | 415
2018-11-19 13:30 | 419 | 405
2018-11-19 14:00 | 402 | 388
2018-11-19 14:30 | 386 | 372
2018-11-19 15:00 | 374 | 361
2018-11-19 15:30 | 374 | 360
2018-11-19 16:00 | 378 | 364
2018-11-19 16:30 | 374 | 361
2018-11-19 17:00 | 397 | 383
2018-11-19 17:30 | 390 | 376
2018-11-19 18:00 | 348 | 335
2018-11-19 18:30 | 335 | 322
2018-11-19 19:00 | 325 | 311
2018-11-19 19:30 | 302 | 289
2018-11-19 20:00 | 296 | 283
2018-11-19 20:30 | 296 | 285
2018-11-19 21:00 | 278 | 267
2018-11-19 21:30 | 260 | 249
2018-11-19 22:00 | 267 | 254
2018-11-19 22:30 | 266 | 252
2018-11-19 23:00 | 256 | 244
2018-11-19 23:30 | 255 | 241
2018-11-20 | 233 | 217
2018-11-20 00:30 | 189 | 169
2018-11-20 01:00 | 177 | 153
2018-11-20 01:30 | 160 | 134
2018-11-20 02:00 | 166 | 141
2018-11-20 02:30 | 150 | 122
2018-11-20 03:00 | 174 | 149
2018-11-20 03:30 | 148 | 120
2018-11-20 04:00 | 151 | 124
2018-11-20 04:30 | 162 | 136
2018-11-20 05:00 | 176 | 151
2018-11-20 05:30 | 214 | 192
2018-11-20 06:00 | 270 | 251
2018-11-20 06:30 | 300 | 283
2018-11-20 07:00 | 338 | 328
2018-11-20 07:30 | 361 | 356
2018-11-20 08:00 | 388 | 384
2018-11-20 08:30 | 378 | 374
2018-11-20 09:00 | 347 | 344
2018-11-20 09:30 | 340 | 330
2018-11-20 10:00 | 351 | 336
2018-11-20 10:30 | 318 | 303
2018-11-20 11:00 | 308 | 293
2018-11-20 11:30 | 319 | 304
2018-11-20 12:00 | 333 | 318
2018-11-20 12:30 | 376 | 361
2018-11-20 13:00 | 369 | 354
2018-11-20 13:30 | 379 | 363
2018-11-20 14:00 | 367 | 351
2018-11-20 14:30 | 388 | 372
2018-11-20 15:00 | 397 | 381
2018-11-20 15:30 | 384 | 370
2018-11-20 16:00 | 398 | 384
2018-11-20 16:30 | 403 | 387
2018-11-20 17:00 | 385 | 370
2018-11-20 17:30 | 364 | 348
2018-11-20 18:00 | 323 | 308
2018-11-20 18:30 | 293 | 277
2018-11-20 19:00 | 291 | 276
2018-11-20 19:30 | 250 | 236
2018-11-20 20:00 | 248 | 235
2018-11-20 20:30 | 280 | 269
2018-11-20 21:00 | 278 | 267
2018-11-20 21:30 | 268 | 255
2018-11-20 22:00 | 278 | 264
2018-11-20 22:30 | 267 | 254
2018-11-20 23:00 | 259 | 246
2018-11-20 23:30 | 244 | 231
2018-11-21 | 233 | 216
2018-11-21 00:30 | 174 | 152
2018-11-21 01:00 | 141 | 112
2018-11-21 01:30 | 166 | 138
2018-11-21 02:00 | 160 | 131
2018-11-21 02:30 | 169 | 141
2018-11-21 03:00 | 176 | 149
2018-11-21 03:30 | 180 | 153
2018-11-21 04:00 | 123 | 87
2018-11-21 04:30 | 136 | 102
2018-11-21 05:00 | 162 | 132
2018-11-21 05:30 | 147 | 115
2018-11-21 06:00 | 148 | 121
2018-11-21 06:30 | 195 | 172
2018-11-21 07:00 | 244 | 225
2018-11-21 07:30 | 298 | 280
2018-11-21 08:00 | 336 | 318
2018-11-21 08:30 | 380 | 362
2018-11-21 09:00 | 392 | 373
2018-11-21 09:30 | 401 | 385
2018-11-21 10:00 | 394 | 378
2018-11-21 10:30 | 391 | 375
2018-11-21 11:00 | 364 | 349
2018-11-21 11:30 | 368 | 353
2018-11-21 12:00 | 358 | 343
2018-11-21 12:30 | 371 | 356
2018-11-21 13:00 | 380 | 365
2018-11-21 13:30 | 404 | 390
2018-11-21 14:00 | 408 | 394
2018-11-21 14:30 | 423 | 407
2018-11-21 15:00 | 436 | 422
2018-11-21 15:30 | 421 | 408
2018-11-21 16:00 | 423 | 409
2018-11-21 16:30 | 417 | 404
2018-11-21 17:00 | 429 | 415
2018-11-21 17:30 | 404 | 390
2018-11-21 18:00 | 360 | 347
2018-11-21 18:30 | 333 | 321
2018-11-21 19:00 | 337 | 325
2018-11-21 19:30 | 310 | 297
2018-11-21 20:00 | 295 | 281
2018-11-21 20:30 | 292 | 279
2018-11-21 21:00 | 273 | 260
2018-11-21 21:30 | 279 | 265
2018-11-21 22:00 | 299 | 283
2018-11-21 22:30 | 288 | 272
2018-11-21 23:00 | 284 | 267
2018-11-21 23:30 | 259 | 242
2018-11-22 | 213 | 193
2018-11-22 00:30 | 173 | 151
2018-11-22 01:00 | 162 | 139
2018-11-22 01:30 | 177 | 155
2018-11-22 02:00 | 175 | 152
2018-11-22 02:30 | 186 | 164
2018-11-22 03:00 | 182 | 160
2018-11-22 03:30 | 185 | 163
2018-11-22 04:00 | 186 | 164
2018-11-22 04:30 | 190 | 168
2018-11-22 05:00 | 182 | 159
2018-11-22 05:30 | 197 | 175
2018-11-22 06:00 | 208 | 187
2018-11-22 06:30 | 227 | 206
2018-11-22 07:00 | 290 | 272
2018-11-22 07:30 | 338 | 322
2018-11-22 08:00 | 347 | 333
2018-11-22 08:30 | 361 | 347
2018-11-22 09:00 | 399 | 384
2018-11-22 09:30 | 377 | 363
2018-11-22 10:00 | 377 | 363
2018-11-22 10:30 | 371 | 357
2018-11-22 11:00 | 369 | 358
2018-11-22 11:30 | 355 | 349
2018-11-22 12:00 | 346 | 340
2018-11-22 12:30 | 351 | 345
2018-11-22 13:00 | 266 | 259
2018-11-22 13:30 | 261 | 253
2018-11-22 14:00 | 256 | 248
2018-11-22 14:30 | 291 | 282
2018-11-22 15:00 | 283 | 274
2018-11-22 15:30 | 266 | 257
2018-11-22 16:00 | 289 | 280
2018-11-22 16:30 | 299 | 286
2018-11-22 17:00 | 304 | 289
2018-11-22 17:30 | 328 | 313
2018-11-22 18:00 | 328 | 313
2018-11-22 18:30 | 304 | 291
2018-11-22 19:00 | 304 | 290
2018-11-22 19:30 | 288 | 274
2018-11-22 20:00 | 261 | 247
2018-11-22 20:30 | 290 | 277
2018-11-22 21:00 | 281 | 269
2018-11-22 21:30 | 284 | 271
2018-11-22 22:00 | 243 | 229
2018-11-22 22:30 | 229 | 208
2018-11-22 23:00 | 201 | 180
2018-11-22 23:30 | 172 | 151
2018-11-23 | 161 | 139
2018-11-23 00:30 | 168 | 147
2018-11-23 01:00 | 139 | 114
2018-11-23 01:30 | 134 | 107
2018-11-23 02:00 | 108 | 79
2018-11-23 02:30 | 92 | 59
2018-11-23 03:00 | 88 | 54
2018-11-23 03:30 | 86 | 52
2018-11-23 04:00 | 103 | 70
2018-11-23 04:30 | 130 | 100
2018-11-23 05:00 | 152 | 126
2018-11-23 05:30 | 175 | 151
2018-11-23 06:00 | 234 | 213
2018-11-23 06:30 | 266 | 246
2018-11-23 07:00 | 288 | 272
2018-11-23 07:30 | 330 | 313
2018-11-23 08:00 | 266 | 249
2018-11-23 08:30 | 274 | 257
2018-11-23 09:00 | 244 | 227
2018-11-23 09:30 | 218 | 201
2018-11-23 10:00 | 243 | 226
2018-11-23 10:30 | 263 | 246
2018-11-23 11:00 | 249 | 232
2018-11-23 11:30 | 252 | 234
2018-11-23 12:00 | 260 | 242
2018-11-23 12:30 | 261 | 244
2018-11-23 13:00 | 275 | 258
2018-11-23 13:30 | 253 | 235
2018-11-23 14:00 | 230 | 212
2018-11-23 14:30 | 264 | 246
2018-11-23 15:00 | 285 | 267
2018-11-23 15:30 | 328 | 310
2018-11-23 16:00 | 343 | 325
2018-11-23 16:30 | 361 | 344
2018-11-23 17:00 | 356 | 340
2018-11-23 17:30 | 347 | 330
2018-11-23 18:00 | 310 | 294
2018-11-23 18:30 | 289 | 274
2018-11-23 19:00 | 293 | 277
2018-11-23 19:30 | 273 | 257
2018-11-23 20:00 | 260 | 245
2018-11-23 20:30 | 267 | 253
2018-11-23 21:00 | 278 | 264
2018-11-23 21:30 | 264 | 254
2018-11-23 22:00 | 244 | 232
2018-11-23 22:30 | 238 | 225
2018-11-23 23:00 | 221 | 206
2018-11-23 23:30 | 210 | 195
2018-11-24 | 168 | 152
2018-11-24 00:30 | 129 | 103
2018-11-24 01:00 | 106 | 75
2018-11-24 01:30 | 104 | 74
2018-11-24 02:00 | 80 | 45
2018-11-24 02:30 | 79 | 41
2018-11-24 03:00 | 77 | 35
2018-11-24 03:30 | 77 | 35
2018-11-24 04:00 | 81 | 47
2018-11-24 04:30 | 85 | 51
2018-11-24 05:00 | 102 | 70
2018-11-24 05:30 | 112 | 75
2018-11-24 06:00 | 119 | 84
2018-11-24 06:30 | 160 | 134
2018-11-24 07:00 | 189 | 168
2018-11-24 07:30 | 224 | 204
2018-11-24 08:00 | 227 | 206
2018-11-24 08:30 | 227 | 205
2018-11-24 09:00 | 194 | 172
2018-11-24 09:30 | 177 | 154
2018-11-24 10:00 | 173 | 149
2018-11-24 10:30 | 190 | 167
2018-11-24 11:00 | 176 | 152
2018-11-24 11:30 | 169 | 144
2018-11-24 12:00 | 165 | 140
2018-11-24 12:30 | 162 | 137
2018-11-24 13:00 | 178 | 155
2018-11-24 13:30 | 186 | 162
2018-11-24 14:00 | 195 | 172
2018-11-24 14:30 | 199 | 176
2018-11-24 15:00 | 214 | 191
2018-11-24 15:30 | 227 | 205
2018-11-24 16:00 | 268 | 246
2018-11-24 16:30 | 317 | 296
2018-11-24 17:00 | 351 | 332
2018-11-24 17:30 | 352 | 341
2018-11-24 18:00 | 312 | 306
2018-11-24 18:30 | 283 | 275
2018-11-24 19:00 | 286 | 273
2018-11-24 19:30 | 270 | 258
2018-11-24 20:00 | 266 | 255
2018-11-24 20:30 | 272 | 260
2018-11-24 21:00 | 285 | 272
2018-11-24 21:30 | 280 | 264
2018-11-24 22:00 | 275 | 257
2018-11-24 22:30 | 255 | 237
2018-11-24 23:00 | 278 | 261
2018-11-24 23:30 | 238 | 220
2018-11-25 | 201 | 180
2018-11-25 00:30 | 188 | 162
2018-11-25 01:00 | 206 | 182
2018-11-25 01:30 | 187 | 161
2018-11-25 02:00 | 173 | 146
2018-11-25 02:30 | 178 | 153
2018-11-25 03:00 | 170 | 142
2018-11-25 03:30 | 179 | 151
2018-11-25 04:00 | 185 | 158
2018-11-25 04:30 | 156 | 125
2018-11-25 05:00 | 100 | 53
2018-11-25 05:30 | 90 | 21
2018-11-25 06:00 | 91 | 24
2018-11-25 06:30 | 101 | 55
2018-11-25 07:00 | 142 | 105
2018-11-25 07:30 | 161 | 127
2018-11-25 08:00 | 172 | 142
2018-11-25 08:30 | 177 | 152
2018-11-25 09:00 | 199 | 177
2018-11-25 09:30 | 223 | 202
2018-11-25 10:00 | 226 | 204
2018-11-25 10:30 | 216 | 195
2018-11-25 11:00 | 243 | 222
2018-11-25 11:30 | 245 | 225
2018-11-25 12:00 | 192 | 170
2018-11-25 12:30 | 161 | 137
2018-11-25 13:00 | 169 | 146
2018-11-25 13:30 | 209 | 188
2018-11-25 14:00 | 235 | 215
2018-11-25 14:30 | 220 | 199
2018-11-25 15:00 | 223 | 202
2018-11-25 15:30 | 223 | 203
2018-11-25 16:00 | 187 | 169
2018-11-25 16:30 | 220 | 202
2018-11-25 17:00 | 225 | 205
2018-11-25 17:30 | 209 | 188
2018-11-25 18:00 | 190 | 169
2018-11-25 18:30 | 200 | 181
2018-11-25 19:00 | 203 | 184
2018-11-25 19:30 | 183 | 164
2018-11-25 20:00 | 210 | 193
2018-11-25 20:30 | 205 | 189
2018-11-25 21:00 | 217 | 202
2018-11-25 21:30 | 219 | 205
2018-11-25 22:00 | 219 | 201
2018-11-25 22:30 | 236 | 219
2018-11-25 23:00 | 245 | 228
2018-11-25 23:30 | 218 | 202
2018-11-26 | 164 | 145
2018-11-26 00:30 | 136 | 114
2018-11-26 01:00 | 162 | 140
2018-11-26 01:30 | 186 | 164
2018-11-26 02:00 | 190 | 169
2018-11-26 02:30 | 156 | 132
2018-11-26 03:00 | 167 | 145
2018-11-26 03:30 | 174 | 153
2018-11-26 04:00 | 178 | 157
2018-11-26 04:30 | 206 | 186
2018-11-26 05:00 | 192 | 172
2018-11-26 05:30 | 234 | 215
2018-11-26 06:00 | 244 | 225
2018-11-26 06:30 | 352 | 333
2018-11-26 07:00 | 410 | 394
2018-11-26 07:30 | 431 | 416
2018-11-26 08:00 | 407 | 391
2018-11-26 08:30 | 423 | 407
2018-11-26 09:00 | 439 | 422
2018-11-26 09:30 | 422 | 406
2018-11-26 10:00 | 413 | 396
2018-11-26 10:30 | 410 | 393
2018-11-26 11:00 | 400 | 383
2018-11-26 11:30 | 402 | 393
2018-11-26 12:00 | 405 | 398
2018-11-26 12:30 | 386 | 380
2018-11-26 13:00 | 416 | 409
2018-11-26 13:30 | 427 | 419
2018-11-26 14:00 | 407 | 399
2018-11-26 14:30 | 404 | 396
2018-11-26 15:00 | 394 | 386
2018-11-26 15:30 | 389 | 381
2018-11-26 16:00 | 398 | 391
2018-11-26 16:30 | 437 | 428
2018-11-26 17:00 | 435 | 426
2018-11-26 17:30 | 382 | 374
2018-11-26 18:00 | 351 | 343
2018-11-26 18:30 | 332 | 325
2018-11-26 19:00 | 345 | 338
2018-11-26 19:30 | 328 | 321
2018-11-26 20:00 | 353 | 346
2018-11-26 20:30 | 342 | 335
2018-11-26 21:00 | 337 | 325
2018-11-26 21:30 | 343 | 326
2018-11-26 22:00 | 335 | 319
2018-11-26 22:30 | 344 | 326
2018-11-26 23:00 | 356 | 338
2018-11-26 23:30 | 323 | 305
2018-11-27 | 284 | 267
2018-11-27 00:30 | 268 | 251
2018-11-27 01:00 | 278 | 261
2018-11-27 01:30 | 273 | 256
2018-11-27 02:00 | 272 | 255
2018-11-27 02:30 | 300 | 283
2018-11-27 03:00 | 319 | 302
2018-11-27 03:30 | 317 | 300
2018-11-27 04:00 | 311 | 295
2018-11-27 04:30 | 324 | 308
2018-11-27 05:00 | 298 | 281
2018-11-27 05:30 | 304 | 288
2018-11-27 06:00 | 288 | 273
2018-11-27 06:30 | 377 | 363
2018-11-27 07:00 | 436 | 421
2018-11-27 07:30 | 466 | 450
2018-11-27 08:00 | 483 | 475
2018-11-27 08:30 | 510 | 503
2018-11-27 09:00 | 498 | 491
2018-11-27 09:30 | 501 | 494
2018-11-27 10:00 | 504 | 496
2018-11-27 10:30 | 478 | 471
2018-11-27 11:00 | 475 | 468
2018-11-27 11:30 | 458 | 451
2018-11-27 12:00 | 458 | 450
2018-11-27 12:30 | 433 | 426
2018-11-27 13:00 | 447 | 440
2018-11-27 13:30 | 446 | 439
2018-11-27 14:00 | 426 | 419
2018-11-27 14:30 | 400 | 393
2018-11-27 15:00 | 410 | 404
2018-11-27 15:30 | 410 | 404
2018-11-27 16:00 | 422 | 416
2018-11-27 16:30 | 407 | 401
2018-11-27 17:00 | 404 | 398
2018-11-27 17:30 | 400 | 394
2018-11-27 18:00 | 368 | 362
2018-11-27 18:30 | 352 | 347
2018-11-27 19:00 | 348 | 344
2018-11-27 19:30 | 348 | 344
2018-11-27 20:00 | 358 | 349
2018-11-27 20:30 | 373 | 361
2018-11-27 21:00 | 360 | 349
2018-11-27 21:30 | 337 | 324
2018-11-27 22:00 | 354 | 339
2018-11-27 22:30 | 367 | 353
2018-11-27 23:00 | 328 | 315
2018-11-27 23:30 | 316 | 302
2018-11-28 | 307 | 292
2018-11-28 00:30 | 276 | 261
2018-11-28 01:00 | 239 | 224
2018-11-28 01:30 | 222 | 206
2018-11-28 02:00 | 230 | 214
2018-11-28 02:30 | 274 | 258
2018-11-28 03:00 | 276 | 261
2018-11-28 03:30 | 290 | 274
2018-11-28 04:00 | 296 | 281
2018-11-28 04:30 | 323 | 308
2018-11-28 05:00 | 298 | 282
2018-11-28 05:30 | 329 | 314
2018-11-28 06:00 | 376 | 360
2018-11-28 06:30 | 420 | 402
2018-11-28 07:00 | 494 | 475
2018-11-28 07:30 | 518 | 501
2018-11-28 08:00 | 537 | 528
2018-11-28 08:30 | 548 | 539
2018-11-28 09:00 | 545 | 536
2018-11-28 09:30 | 532 | 523
2018-11-28 10:00 | 514 | 505
2018-11-28 10:30 | 487 | 478
2018-11-28 11:00 | 457 | 450
2018-11-28 11:30 | 446 | 438
2018-11-28 12:00 | 455 | 447
2018-11-28 12:30 | 487 | 478
2018-11-28 13:00 | 452 | 443
2018-11-28 13:30 | 419 | 412
2018-11-28 14:00 | 430 | 424
2018-11-28 14:30 | 449 | 441
2018-11-28 15:00 | 449 | 441
2018-11-28 15:30 | 460 | 451
2018-11-28 16:00 | 462 | 453
2018-11-28 16:30 | 424 | 416
2018-11-28 17:00 | 407 | 400
2018-11-28 17:30 | 386 | 380
2018-11-28 18:00 | 393 | 386
2018-11-28 18:30 | 314 | 309
2018-11-28 19:00 | 258 | 254
2018-11-28 19:30 | 232 | 227
2018-11-28 20:00 | 254 | 239
2018-11-28 20:30 | 251 | 237
2018-11-28 21:00 | 233 | 219
2018-11-28 21:30 | 224 | 208
2018-11-28 22:00 | 229 | 211
2018-11-28 22:30 | 230 | 212
2018-11-28 23:00 | 218 | 202
2018-11-28 23:30 | 222 | 202
2018-11-29 | 232 | 213
2018-11-29 00:30 | 249 | 230
2018-11-29 01:00 | 245 | 226
2018-11-29 01:30 | 236 | 218
2018-11-29 02:00 | 231 | 212
2018-11-29 02:30 | 247 | 228
2018-11-29 03:00 | 277 | 256
2018-11-29 03:30 | 280 | 258
2018-11-29 04:00 | 256 | 234
2018-11-29 04:30 | 268 | 246
2018-11-29 05:00 | 292 | 270
2018-11-29 05:30 | 310 | 289
2018-11-29 06:00 | 359 | 340
2018-11-29 06:30 | 350 | 333
2018-11-29 07:00 | 348 | 331
2018-11-29 07:30 | 376 | 357
2018-11-29 08:00 | 397 | 378
2018-11-29 08:30 | 446 | 425
2018-11-29 09:00 | 443 | 423
2018-11-29 09:30 | 464 | 447
2018-11-29 10:00 | 473 | 455
2018-11-29 10:30 | 477 | 460
2018-11-29 11:00 | 475 | 464
2018-11-29 11:30 | 458 | 450
2018-11-29 12:00 | 460 | 452
2018-11-29 12:30 | 467 | 459
2018-11-29 13:00 | 486 | 478
2018-11-29 13:30 | 452 | 445
2018-11-29 14:00 | 451 | 443
2018-11-29 14:30 | 452 | 444
2018-11-29 15:00 | 443 | 435
2018-11-29 15:30 | 425 | 417
2018-11-29 16:00 | 413 | 405
2018-11-29 16:30 | 413 | 405
2018-11-29 17:00 | 395 | 387
2018-11-29 17:30 | 354 | 347
2018-11-29 18:00 | 322 | 315
2018-11-29 18:30 | 302 | 296
2018-11-29 19:00 | 295 | 289
2018-11-29 19:30 | 295 | 288
2018-11-29 20:00 | 304 | 298
2018-11-29 20:30 | 314 | 308
2018-11-29 21:00 | 306 | 298
2018-11-29 21:30 | 311 | 295
2018-11-29 22:00 | 290 | 275
2018-11-29 22:30 | 289 | 272
2018-11-29 23:00 | 285 | 267
2018-11-29 23:30 | 287 | 270
2018-11-30 | 277 | 260
2018-11-30 00:30 | 213 | 195
2018-11-30 01:00 | 205 | 188
2018-11-30 01:30 | 217 | 199
2018-11-30 02:00 | 208 | 191
2018-11-30 02:30 | 197 | 179
2018-11-30 03:00 | 198 | 180
2018-11-30 03:30 | 203 | 186
2018-11-30 04:00 | 212 | 195
2018-11-30 04:30 | 224 | 208
2018-11-30 05:00 | 218 | 201
2018-11-30 05:30 | 198 | 180
2018-11-30 06:00 | 250 | 234
2018-11-30 06:30 | 316 | 299
2018-11-30 07:00 | 344 | 327
2018-11-30 07:30 | 361 | 344
2018-11-30 08:00 | 395 | 382
2018-11-30 08:30 | 419 | 410
2018-11-30 09:00 | 389 | 379
2018-11-30 09:30 | 364 | 355
2018-11-30 10:00 | 372 | 363
2018-11-30 10:30 | 383 | 374
2018-11-30 11:00 | 347 | 339
2018-11-30 11:30 | 344 | 335
2018-11-30 12:00 | 356 | 347
2018-11-30 12:30 | 347 | 338
2018-11-30 13:00 | 307 | 299
2018-11-30 13:30 | 296 | 289
2018-11-30 14:00 | 293 | 285
2018-11-30 14:30 | 285 | 277
2018-11-30 15:00 | 298 | 290
2018-11-30 15:30 | 329 | 321
2018-11-30 16:00 | 347 | 338
2018-11-30 16:30 | 330 | 321
2018-11-30 17:00 | 323 | 314
2018-11-30 17:30 | 282 | 273
2018-11-30 18:00 | 244 | 237
2018-11-30 18:30 | 210 | 204
2018-11-30 19:00 | 228 | 208
2018-11-30 19:30 | 218 | 197
2018-11-30 20:00 | 219 | 198
2018-11-30 20:30 | 206 | 186
2018-11-30 21:00 | 207 | 187
2018-11-30 21:30 | 211 | 192
2018-11-30 22:00 | 222 | 203
2018-11-30 22:30 | 215 | 196
2018-11-30 23:00 | 222 | 204
2018-11-30 23:30 | 229 | 211
2018-12-01 | 212 | 195
2018-12-01 00:30 | 202 | 184
2018-12-01 01:00 | 213 | 195
2018-12-01 01:30 | 190 | 172
2018-12-01 02:00 | 177 | 160
2018-12-01 02:30 | 173 | 155
2018-12-01 03:00 | 176 | 157
2018-12-01 03:30 | 184 | 167
2018-12-01 04:00 | 191 | 174
2018-12-01 04:30 | 218 | 201
2018-12-01 05:00 | 194 | 176
2018-12-01 05:30 | 192 | 175
2018-12-01 06:00 | 189 | 172
2018-12-01 06:30 | 229 | 213
2018-12-01 07:00 | 236 | 219
2018-12-01 07:30 | 248 | 232
2018-12-01 08:00 | 228 | 210
2018-12-01 08:30 | 231 | 213
2018-12-01 09:00 | 204 | 187
2018-12-01 09:30 | 218 | 200
2018-12-01 10:00 | 205 | 186
2018-12-01 10:30 | 204 | 185
2018-12-01 11:00 | 183 | 163
2018-12-01 11:30 | 191 | 172
2018-12-01 12:00 | 208 | 189
2018-12-01 12:30 | 204 | 185
2018-12-01 13:00 | 220 | 201
2018-12-01 13:30 | 276 | 257
2018-12-01 14:00 | 302 | 284
2018-12-01 14:30 | 345 | 328
2018-12-01 15:00 | 361 | 345
2018-12-01 15:30 | 363 | 347
2018-12-01 16:00 | 374 | 357
2018-12-01 16:30 | 357 | 341
2018-12-01 17:00 | 336 | 319
2018-12-01 17:30 | 312 | 295
2018-12-01 18:00 | 297 | 279
2018-12-01 18:30 | 260 | 242
2018-12-01 19:00 | 220 | 201
2018-12-01 19:30 | 234 | 216
2018-12-01 20:00 | 182 | 163
2018-12-01 20:30 | 223 | 205
2018-12-01 21:00 | 250 | 233
2018-12-01 21:30 | 267 | 251
2018-12-01 22:00 | 243 | 227
2018-12-01 22:30 | 241 | 222
2018-12-01 23:00 | 245 | 227
2018-12-01 23:30 | 244 | 226
2018-12-02 | 246 | 228
2018-12-02 00:30 | 245 | 227
2018-12-02 01:00 | 218 | 200
2018-12-02 01:30 | 219 | 201
2018-12-02 02:00 | 212 | 194
2018-12-02 02:30 | 217 | 199
2018-12-02 03:00 | 220 | 203
2018-12-02 03:30 | 230 | 213
2018-12-02 04:00 | 238 | 221
2018-12-02 04:30 | 227 | 210
2018-12-02 05:00 | 230 | 213
2018-12-02 05:30 | 189 | 169
2018-12-02 06:00 | 198 | 178
2018-12-02 06:30 | 199 | 178
2018-12-02 07:00 | 222 | 202
2018-12-02 07:30 | 245 | 225
2018-12-02 08:00 | 266 | 247
2018-12-02 08:30 | 294 | 275
2018-12-02 09:00 | 333 | 313
2018-12-02 09:30 | 330 | 317
2018-12-02 10:00 | 316 | 308
2018-12-02 10:30 | 322 | 314
2018-12-02 11:00 | 311 | 304
2018-12-02 11:30 | 329 | 323
2018-12-02 12:00 | 341 | 335
2018-12-02 12:30 | 367 | 360
2018-12-02 13:00 | 414 | 407
2018-12-02 13:30 | 481 | 472
2018-12-02 14:00 | 479 | 473
2018-12-02 14:30 | 460 | 456
2018-12-02 15:00 | 471 | 466
2018-12-02 15:30 | 488 | 482
2018-12-02 16:00 | 498 | 492
2018-12-02 16:30 | 512 | 505
2018-12-02 17:00 | 490 | 484
2018-12-02 17:30 | 442 | 437
2018-12-02 18:00 | 417 | 412
2018-12-02 18:30 | 404 | 400
2018-12-02 19:00 | 409 | 404
2018-12-02 19:30 | 398 | 394
2018-12-02 20:00 | 397 | 393
2018-12-02 20:30 | 395 | 392
2018-12-02 21:00 | 373 | 365
2018-12-02 21:30 | 317 | 305
2018-12-02 22:00 | 292 | 280
2018-12-02 22:30 | 272 | 260
2018-12-02 23:00 | 262 | 249
2018-12-02 23:30 | 257 | 242
2018-12-03 | 237 | 222
2018-12-03 00:30 | 210 | 192
2018-12-03 01:00 | 191 | 172
2018-12-03 01:30 | 204 | 186
2018-12-03 02:00 | 210 | 192
2018-12-03 02:30 | 184 | 165
2018-12-03 03:00 | 165 | 144
2018-12-03 03:30 | 167 | 146
2018-12-03 04:00 | 159 | 138
2018-12-03 04:30 | 180 | 160
2018-12-03 05:00 | 190 | 170
2018-12-03 05:30 | 254 | 236
2018-12-03 06:00 | 282 | 265
2018-12-03 06:30 | 337 | 318
2018-12-03 07:00 | 369 | 351
2018-12-03 07:30 | 392 | 373
2018-12-03 08:00 | 388 | 371
2018-12-03 08:30 | 394 | 378
2018-12-03 09:00 | 406 | 389
2018-12-03 09:30 | 405 | 388
2018-12-03 10:00 | 414 | 396
2018-12-03 10:30 | 408 | 397
2018-12-03 11:00 | 386 | 379
2018-12-03 11:30 | 386 | 379
2018-12-03 12:00 | 395 | 388
2018-12-03 12:30 | 383 | 376
2018-12-03 13:00 | 386 | 379
2018-12-03 13:30 | 424 | 416
2018-12-03 14:00 | 412 | 404
2018-12-03 14:30 | 400 | 392
2018-12-03 15:00 | 443 | 434
2018-12-03 15:30 | 432 | 423
2018-12-03 16:00 | 420 | 411
2018-12-03 16:30 | 387 | 379
2018-12-03 17:00 | 324 | 317
2018-12-03 17:30 | 298 | 292
2018-12-03 18:00 | 283 | 278
2018-12-03 18:30 | 281 | 277
2018-12-03 19:00 | 257 | 252
2018-12-03 19:30 | 255 | 252
2018-12-03 20:00 | 272 | 262
2018-12-03 20:30 | 294 | 281
2018-12-03 21:00 | 278 | 266
2018-12-03 21:30 | 270 | 256
2018-12-03 22:00 | 253 | 238
2018-12-03 22:30 | 259 | 242
2018-12-03 23:00 | 266 | 249
2018-12-03 23:30 | 315 | 293
2018-12-04 | 300 | 276
2018-12-04 00:30 | 287 | 263
2018-12-04 01:00 | 249 | 223
2018-12-04 01:30 | 218 | 191
2018-12-04 02:00 | 201 | 174
2018-12-04 02:30 | 191 | 163
2018-12-04 03:00 | 175 | 145
2018-12-04 03:30 | 202 | 175
2018-12-04 04:00 | 225 | 198
2018-12-04 04:30 | 222 | 196
2018-12-04 05:00 | 275 | 251
2018-12-04 05:30 | 294 | 270
2018-12-04 06:00 | 331 | 309
2018-12-04 06:30 | 348 | 328
2018-12-04 07:00 | 413 | 398
2018-12-04 07:30 | 445 | 435
2018-12-04 08:00 | 447 | 437
2018-12-04 08:30 | 471 | 461
2018-12-04 09:00 | 471 | 461
2018-12-04 09:30 | 475 | 464
2018-12-04 10:00 | 491 | 480
2018-12-04 10:30 | 471 | 461
2018-12-04 11:00 | 449 | 439
2018-12-04 11:30 | 459 | 449
2018-12-04 12:00 | 459 | 449
2018-12-04 12:30 | 474 | 465
2018-12-04 13:00 | 476 | 466
2018-12-04 13:30 | 455 | 446
2018-12-04 14:00 | 456 | 447
2018-12-04 14:30 | 464 | 455
2018-12-04 15:00 | 486 | 478
2018-12-04 15:30 | 467 | 460
2018-12-04 16:00 | 432 | 427
2018-12-04 16:30 | 430 | 424
2018-12-04 17:00 | 434 | 428
2018-12-04 17:30 | 386 | 381
2018-12-04 18:00 | 397 | 392
2018-12-04 18:30 | 368 | 364
2018-12-04 19:00 | 365 | 356
2018-12-04 19:30 | 358 | 345
2018-12-04 20:00 | 342 | 329
2018-12-04 20:30 | 333 | 321
2018-12-04 21:00 | 328 | 316
2018-12-04 21:30 | 341 | 328
2018-12-04 22:00 | 320 | 305
2018-12-04 22:30 | 320 | 306
2018-12-04 23:00 | 330 | 317
2018-12-04 23:30 | 323 | 309
2018-12-05 | 302 | 289
2018-12-05 00:30 | 263 | 249
2018-12-05 01:00 | 233 | 218
2018-12-05 01:30 | 192 | 175
2018-12-05 02:00 | 178 | 160
2018-12-05 02:30 | 166 | 143
2018-12-05 03:00 | 159 | 135
2018-12-05 03:30 | 168 | 143
2018-12-05 04:00 | 175 | 151
2018-12-05 04:30 | 230 | 209
2018-12-05 05:00 | 225 | 203
2018-12-05 05:30 | 309 | 289
2018-12-05 06:00 | 348 | 328
2018-12-05 06:30 | 409 | 391
2018-12-05 07:00 | 458 | 442
2018-12-05 07:30 | 454 | 439
2018-12-05 08:00 | 429 | 415
2018-12-05 08:30 | 462 | 449
2018-12-05 09:00 | 444 | 431
2018-12-05 09:30 | 466 | 454
2018-12-05 10:00 | 493 | 488
2018-12-05 10:30 | 500 | 496
2018-12-05 11:00 | 511 | 506
2018-12-05 11:30 | 486 | 482
2018-12-05 12:00 | 471 | 467
2018-12-05 12:30 | 465 | 461
2018-12-05 13:00 | 457 | 453
2018-12-05 13:30 | 428 | 425
2018-12-05 14:00 | 437 | 434
2018-12-05 14:30 | 423 | 420
2018-12-05 15:00 | 403 | 400
2018-12-05 15:30 | 360 | 357
2018-12-05 16:00 | 377 | 374
2018-12-05 16:30 | 393 | 389
2018-12-05 17:00 | 420 | 415
2018-12-05 17:30 | 409 | 404
2018-12-05 18:00 | 375 | 364
2018-12-05 18:30 | 354 | 343
2018-12-05 19:00 | 350 | 335
2018-12-05 19:30 | 349 | 334
2018-12-05 20:00 | 355 | 341
2018-12-05 20:30 | 339 | 325
2018-12-05 21:00 | 344 | 331
2018-12-05 21:30 | 341 | 327
2018-12-05 22:00 | 355 | 339
2018-12-05 22:30 | 350 | 335
2018-12-05 23:00 | 350 | 334
2018-12-05 23:30 | 368 | 354
2018-12-06 | 363 | 347
2018-12-06 00:30 | 305 | 288
2018-12-06 01:00 | 271 | 253
2018-12-06 01:30 | 250 | 231
2018-12-06 02:00 | 217 | 197
2018-12-06 02:30 | 197 | 177
2018-12-06 03:00 | 165 | 142
2018-12-06 03:30 | 161 | 137
2018-12-06 04:00 | 153 | 129
2018-12-06 04:30 | 166 | 143
2018-12-06 05:00 | 168 | 146
2018-12-06 05:30 | 217 | 196
2018-12-06 06:00 | 210 | 189
2018-12-06 06:30 | 255 | 236
2018-12-06 07:00 | 251 | 231
2018-12-06 07:30 | 279 | 259
2018-12-06 08:00 | 264 | 243
2018-12-06 08:30 | 275 | 255
2018-12-06 09:00 | 282 | 262
2018-12-06 09:30 | 324 | 308
2018-12-06 10:00 | 354 | 337
2018-12-06 10:30 | 386 | 369
2018-12-06 11:00 | 377 | 360
2018-12-06 11:30 | 364 | 346
2018-12-06 12:00 | 368 | 351
2018-12-06 12:30 | 359 | 341
2018-12-06 13:00 | 373 | 356
2018-12-06 13:30 | 389 | 372
2018-12-06 14:00 | 350 | 333
2018-12-06 14:30 | 317 | 301
2018-12-06 15:00 | 288 | 272
2018-12-06 15:30 | 298 | 281
2018-12-06 16:00 | 321 | 304
2018-12-06 16:30 | 348 | 331
2018-12-06 17:00 | 373 | 356
2018-12-06 17:30 | 388 | 371
2018-12-06 18:00 | 405 | 388
2018-12-06 18:30 | 413 | 394
2018-12-06 19:00 | 398 | 380
2018-12-06 19:30 | 351 | 333
2018-12-06 20:00 | 331 | 314
2018-12-06 20:30 | 318 | 301
2018-12-06 21:00 | 297 | 280
2018-12-06 21:30 | 314 | 298
2018-12-06 22:00 | 302 | 286
2018-12-06 22:30 | 284 | 269
2018-12-06 23:00 | 277 | 262
2018-12-06 23:30 | 250 | 231
2018-12-07 | 205 | 185
2018-12-07 00:30 | 214 | 193
2018-12-07 01:00 | 222 | 201
2018-12-07 01:30 | 228 | 207
2018-12-07 02:00 | 166 | 142
2018-12-07 02:30 | 148 | 121
2018-12-07 03:00 | 139 | 110
2018-12-07 03:30 | 126 | 95
2018-12-07 04:00 | 127 | 96
2018-12-07 04:30 | 123 | 91
2018-12-07 05:00 | 120 | 88
2018-12-07 05:30 | 196 | 174
2018-12-07 06:00 | 241 | 221
2018-12-07 06:30 | 342 | 325
2018-12-07 07:00 | 376 | 361
2018-12-07 07:30 | 394 | 378
2018-12-07 08:00 | 405 | 388
2018-12-07 08:30 | 411 | 394
2018-12-07 09:00 | 414 | 396
2018-12-07 09:30 | 431 | 413
2018-12-07 10:00 | 422 | 403
2018-12-07 10:30 | 439 | 420
2018-12-07 11:00 | 520 | 500
2018-12-07 11:30 | 527 | 507
2018-12-07 12:00 | 508 | 499
2018-12-07 12:30 | 510 | 501
2018-12-07 13:00 | 511 | 502
2018-12-07 13:30 | 476 | 467
2018-12-07 14:00 | 461 | 453
2018-12-07 14:30 | 481 | 473
2018-12-07 15:00 | 455 | 447
2018-12-07 15:30 | 447 | 440
2018-12-07 16:00 | 409 | 403
2018-12-07 16:30 | 449 | 441
2018-12-07 17:00 | 443 | 431
2018-12-07 17:30 | 450 | 432
2018-12-07 18:00 | 464 | 445
2018-12-07 18:30 | 456 | 436
2018-12-07 19:00 | 456 | 437
2018-12-07 19:30 | 461 | 443
2018-12-07 20:00 | 439 | 420
2018-12-07 20:30 | 382 | 366
2018-12-07 21:00 | 340 | 326
2018-12-07 21:30 | 345 | 331
2018-12-07 22:00 | 324 | 309
2018-12-07 22:30 | 356 | 339
2018-12-07 23:00 | 314 | 299
2018-12-07 23:30 | 285 | 268
2018-12-08 | 241 | 222
2018-12-08 00:30 | 211 | 191
2018-12-08 01:00 | 229 | 209
2018-12-08 01:30 | 225 | 204
2018-12-08 02:00 | 207 | 185
2018-12-08 02:30 | 191 | 169
2018-12-08 03:00 | 203 | 180
2018-12-08 03:30 | 198 | 173
2018-12-08 04:00 | 182 | 157
2018-12-08 04:30 | 178 | 152
2018-12-08 05:00 | 163 | 135
2018-12-08 05:30 | 190 | 164
2018-12-08 06:00 | 173 | 148
2018-12-08 06:30 | 213 | 193
2018-12-08 07:00 | 229 | 211
2018-12-08 07:30 | 272 | 255
2018-12-08 08:00 | 307 | 291
2018-12-08 08:30 | 330 | 314
2018-12-08 09:00 | 338 | 322
2018-12-08 09:30 | 331 | 316
2018-12-08 10:00 | 349 | 336
2018-12-08 10:30 | 346 | 332
2018-12-08 11:00 | 381 | 367
2018-12-08 11:30 | 375 | 362
2018-12-08 12:00 | 374 | 361
2018-12-08 12:30 | 380 | 366
2018-12-08 13:00 | 377 | 364
2018-12-08 13:30 | 368 | 355
2018-12-08 14:00 | 328 | 316
2018-12-08 14:30 | 319 | 307
2018-12-08 15:00 | 311 | 298
2018-12-08 15:30 | 300 | 288
2018-12-08 16:00 | 304 | 292
2018-12-08 16:30 | 329 | 317
2018-12-08 17:00 | 370 | 357
2018-12-08 17:30 | 375 | 361
2018-12-08 18:00 | 385 | 371
2018-12-08 18:30 | 370 | 356
2018-12-08 19:00 | 361 | 347
2018-12-08 19:30 | 341 | 328
2018-12-08 20:00 | 329 | 316
2018-12-08 20:30 | 312 | 296
2018-12-08 21:00 | 318 | 302
2018-12-08 21:30 | 328 | 311
2018-12-08 22:00 | 284 | 267
2018-12-08 22:30 | 236 | 219
2018-12-08 23:00 | 231 | 211
2018-12-08 23:30 | 230 | 210
2018-12-09 | 175 | 152
2018-12-09 00:30 | 146 | 119
2018-12-09 01:00 | 169 | 143
2018-12-09 01:30 | 161 | 133
2018-12-09 02:00 | 111 | 72
2018-12-09 02:30 | 126 | 91
2018-12-09 03:00 | 133 | 99
2018-12-09 03:30 | 126 | 91
2018-12-09 04:00 | 132 | 98
2018-12-09 04:30 | 133 | 100
2018-12-09 05:00 | 120 | 83
2018-12-09 05:30 | 98 | 54
2018-12-09 06:00 | 122 | 86
2018-12-09 06:30 | 138 | 107
2018-12-09 07:00 | 144 | 116
2018-12-09 07:30 | 162 | 137
2018-12-09 08:00 | 206 | 184
2018-12-09 08:30 | 249 | 229
2018-12-09 09:00 | 241 | 223
2018-12-09 09:30 | 236 | 221
2018-12-09 10:00 | 261 | 248
2018-12-09 10:30 | 237 | 223
2018-12-09 11:00 | 217 | 203
2018-12-09 11:30 | 196 | 182
2018-12-09 12:00 | 223 | 209
2018-12-09 12:30 | 243 | 229
2018-12-09 13:00 | 277 | 264
2018-12-09 13:30 | 295 | 281
2018-12-09 14:00 | 305 | 292
2018-12-09 14:30 | 299 | 286
2018-12-09 15:00 | 317 | 303
2018-12-09 15:30 | 326 | 312
2018-12-09 16:00 | 309 | 295
2018-12-09 16:30 | 352 | 337
2018-12-09 17:00 | 432 | 416
2018-12-09 17:30 | 417 | 400
2018-12-09 18:00 | 384 | 367
2018-12-09 18:30 | 384 | 367
2018-12-09 19:00 | 391 | 374
2018-12-09 19:30 | 398 | 381
2018-12-09 20:00 | 405 | 388
2018-12-09 20:30 | 377 | 361
2018-12-09 21:00 | 370 | 355
2018-12-09 21:30 | 374 | 359
2018-12-09 22:00 | 355 | 340
2018-12-09 22:30 | 333 | 320
2018-12-09 23:00 | 296 | 283
2018-12-09 23:30 | 274 | 261
2018-12-10 | 261 | 246
2018-12-10 00:30 | 252 | 234
2018-12-10 01:00 | 258 | 241
2018-12-10 01:30 | 255 | 237
2018-12-10 02:00 | 221 | 200
2018-12-10 02:30 | 179 | 155
2018-12-10 03:00 | 161 | 136
2018-12-10 03:30 | 156 | 130
2018-12-10 04:00 | 157 | 131
2018-12-10 04:30 | 180 | 157
2018-12-10 05:00 | 197 | 174
2018-12-10 05:30 | 238 | 217
2018-12-10 06:00 | 308 | 289
2018-12-10 06:30 | 355 | 339
2018-12-10 07:00 | 411 | 393
2018-12-10 07:30 | 430 | 415
2018-12-10 08:00 | 438 | 421
2018-12-10 08:30 | 434 | 417
2018-12-10 09:00 | 448 | 431
2018-12-10 09:30 | 464 | 446
2018-12-10 10:00 | 495 | 476
2018-12-10 10:30 | 507 | 488
2018-12-10 11:00 | 534 | 522
2018-12-10 11:30 | 525 | 515
2018-12-10 12:00 | 525 | 516
2018-12-10 12:30 | 510 | 501
2018-12-10 13:00 | 544 | 534
2018-12-10 13:30 | 524 | 515
2018-12-10 14:00 | 513 | 504
2018-12-10 14:30 | 518 | 509
2018-12-10 15:00 | 539 | 529
2018-12-10 15:30 | 540 | 530
2018-12-10 16:00 | 536 | 526
2018-12-10 16:30 | 506 | 497
2018-12-10 17:00 | 522 | 512
2018-12-10 17:30 | 508 | 498
2018-12-10 18:00 | 496 | 486
2018-12-10 18:30 | 464 | 456
2018-12-10 19:00 | 445 | 437
2018-12-10 19:30 | 445 | 437
2018-12-10 20:00 | 443 | 435
2018-12-10 20:30 | 440 | 432
2018-12-10 21:00 | 411 | 404
2018-12-10 21:30 | 399 | 392
2018-12-10 22:00 | 351 | 345
2018-12-10 22:30 | 343 | 331
2018-12-10 23:00 | 355 | 341
2018-12-10 23:30 | 337 | 325
2018-12-11 | 314 | 299
2018-12-11 00:30 | 295 | 280
2018-12-11 01:00 | 292 | 278
2018-12-11 01:30 | 251 | 236
2018-12-11 02:00 | 217 | 198
2018-12-11 02:30 | 222 | 203
2018-12-11 03:00 | 228 | 209
2018-12-11 03:30 | 224 | 204
2018-12-11 04:00 | 264 | 246
2018-12-11 04:30 | 307 | 289
2018-12-11 05:00 | 277 | 259
2018-12-11 05:30 | 290 | 272
2018-12-11 06:00 | 334 | 317
2018-12-11 06:30 | 426 | 409
2018-12-11 07:00 | 445 | 427
2018-12-11 07:30 | 437 | 418
2018-12-11 08:00 | 442 | 424
2018-12-11 08:30 | 456 | 448
2018-12-11 09:00 | 458 | 449
2018-12-11 09:30 | 442 | 436
2018-12-11 10:00 | 466 | 461
2018-12-11 10:30 | 472 | 466
2018-12-11 11:00 | 480 | 476
2018-12-11 11:30 | 458 | 454
2018-12-11 12:00 | 449 | 445
2018-12-11 12:30 | 430 | 428
2018-12-11 13:00 | 438 | 436
2018-12-11 13:30 | 433 | 432
2018-12-11 14:00 | 435 | 433
2018-12-11 14:30 | 446 | 443
2018-12-11 15:00 | 445 | 442
2018-12-11 15:30 | 435 | 433
2018-12-11 16:00 | 452 | 450
2018-12-11 16:30 | 538 | 533
2018-12-11 17:00 | 550 | 545
2018-12-11 17:30 | 539 | 534
2018-12-11 18:00 | 505 | 501
2018-12-11 18:30 | 462 | 459
2018-12-11 19:00 | 447 | 444
2018-12-11 19:30 | 441 | 439
2018-12-11 20:00 | 436 | 434
2018-12-11 20:30 | 443 | 434
2018-12-11 21:00 | 434 | 425
2018-12-11 21:30 | 427 | 418
2018-12-11 22:00 | 425 | 413
2018-12-11 22:30 | 411 | 399
2018-12-11 23:00 | 367 | 354
2018-12-11 23:30 | 314 | 301
2018-12-12 | 294 | 281
2018-12-12 00:30 | 295 | 282
2018-12-12 01:00 | 351 | 338
2018-12-12 01:30 | 356 | 343
2018-12-12 02:00 | 349 | 335
2018-12-12 02:30 | 361 | 348
2018-12-12 03:00 | 350 | 336
2018-12-12 03:30 | 338 | 325
2018-12-12 04:00 | 342 | 329
2018-12-12 04:30 | 319 | 306
2018-12-12 05:00 | 295 | 282
2018-12-12 05:30 | 331 | 318
2018-12-12 06:00 | 351 | 338
2018-12-12 06:30 | 387 | 374
2018-12-12 07:00 | 422 | 409
2018-12-12 07:30 | 442 | 428
2018-12-12 08:00 | 441 | 428
2018-12-12 08:30 | 445 | 432
2018-12-12 09:00 | 435 | 429
2018-12-12 09:30 | 450 | 446
2018-12-12 10:00 | 477 | 472
2018-12-12 10:30 | 514 | 508
2018-12-12 11:00 | 516 | 509
2018-12-12 11:30 | 517 | 510
2018-12-12 12:00 | 530 | 523
2018-12-12 12:30 | 527 | 520
2018-12-12 13:00 | 528 | 521
2018-12-12 13:30 | 525 | 518
2018-12-12 14:00 | 555 | 547
2018-12-12 14:30 | 545 | 537
2018-12-12 15:00 | 553 | 545
2018-12-12 15:30 | 551 | 543
2018-12-12 16:00 | 533 | 526
2018-12-12 16:30 | 506 | 500
2018-12-12 17:00 | 525 | 518
2018-12-12 17:30 | 497 | 490
2018-12-12 18:00 | 509 | 502
2018-12-12 18:30 | 472 | 466
2018-12-12 19:00 | 454 | 449
2018-12-12 19:30 | 454 | 449
2018-12-12 20:00 | 455 | 449
2018-12-12 20:30 | 413 | 408
2018-12-12 21:00 | 414 | 401
2018-12-12 21:30 | 412 | 400
2018-12-12 22:00 | 399 | 387
2018-12-12 22:30 | 404 | 393
2018-12-12 23:00 | 362 | 351
2018-12-12 23:30 | 298 | 286
2018-12-13 | 275 | 263
2018-12-13 00:30 | 288 | 273
2018-12-13 01:00 | 346 | 331
2018-12-13 01:30 | 323 | 307
2018-12-13 02:00 | 292 | 277
2018-12-13 02:30 | 306 | 291
2018-12-13 03:00 | 259 | 245
2018-12-13 03:30 | 256 | 241
2018-12-13 04:00 | 279 | 262
2018-12-13 04:30 | 293 | 276
2018-12-13 05:00 | 287 | 270
2018-12-13 05:30 | 304 | 287
2018-12-13 06:00 | 352 | 334
2018-12-13 06:30 | 360 | 343
2018-12-13 07:00 | 395 | 380
2018-12-13 07:30 | 432 | 416
2018-12-13 08:00 | 476 | 468
2018-12-13 08:30 | 481 | 474
2018-12-13 09:00 | 480 | 473
2018-12-13 09:30 | 475 | 468
2018-12-13 10:00 | 464 | 457
2018-12-13 10:30 | 500 | 492
2018-12-13 11:00 | 517 | 509
2018-12-13 11:30 | 548 | 542
2018-12-13 12:00 | 529 | 524
2018-12-13 12:30 | 528 | 523
2018-12-13 13:00 | 539 | 534
2018-12-13 13:30 | 559 | 553
2018-12-13 14:00 | 563 | 556
2018-12-13 14:30 | 579 | 572
2018-12-13 15:00 | 571 | 565
2018-12-13 15:30 | 539 | 534
2018-12-13 16:00 | 509 | 505
2018-12-13 16:30 | 495 | 491
2018-12-13 17:00 | 478 | 474
2018-12-13 17:30 | 469 | 465
2018-12-13 18:00 | 483 | 478
2018-12-13 18:30 | 470 | 464
2018-12-13 19:00 | 481 | 475
2018-12-13 19:30 | 488 | 481
2018-12-13 20:00 | 501 | 495
2018-12-13 20:30 | 491 | 486
2018-12-13 21:00 | 453 | 448
2018-12-13 21:30 | 475 | 462
2018-12-13 22:00 | 442 | 430
2018-12-13 22:30 | 416 | 403
2018-12-13 23:00 | 371 | 356
2018-12-13 23:30 | 361 | 346
2018-12-14 | 359 | 344
2018-12-14 00:30 | 317 | 297
2018-12-14 01:00 | 306 | 284
2018-12-14 01:30 | 259 | 235
2018-12-14 02:00 | 232 | 208
2018-12-14 02:30 | 232 | 208
2018-12-14 03:00 | 219 | 195
2018-12-14 03:30 | 207 | 183
2018-12-14 04:00 | 225 | 201
2018-12-14 04:30 | 265 | 242
2018-12-14 05:00 | 280 | 258
2018-12-14 05:30 | 309 | 287
2018-12-14 06:00 | 375 | 359
2018-12-14 06:30 | 461 | 445
2018-12-14 07:00 | 479 | 463
2018-12-14 07:30 | 513 | 504
2018-12-14 08:00 | 556 | 547
2018-12-14 08:30 | 587 | 578
2018-12-14 09:00 | 605 | 598
2018-12-14 09:30 | 566 | 560
2018-12-14 10:00 | 519 | 514
2018-12-14 10:30 | 535 | 530
2018-12-14 11:00 | 540 | 534
2018-12-14 11:30 | 523 | 518
2018-12-14 12:00 | 531 | 526
2018-12-14 12:30 | 572 | 566
2018-12-14 13:00 | 557 | 552
2018-12-14 13:30 | 536 | 531
2018-12-14 14:00 | 547 | 542
2018-12-14 14:30 | 503 | 499
2018-12-14 15:00 | 512 | 508
2018-12-14 15:30 | 508 | 505
2018-12-14 16:00 | 507 | 505
2018-12-14 16:30 | 513 | 509
2018-12-14 17:00 | 512 | 508
2018-12-14 17:30 | 500 | 495
2018-12-14 18:00 | 488 | 484
2018-12-14 18:30 | 472 | 469
2018-12-14 19:00 | 475 | 471
2018-12-14 19:30 | 476 | 472
2018-12-14 20:00 | 485 | 481
2018-12-14 20:30 | 473 | 469
2018-12-14 21:00 | 467 | 464
2018-12-14 21:30 | 474 | 467
2018-12-14 22:00 | 474 | 464
2018-12-14 22:30 | 468 | 459
2018-12-14 23:00 | 455 | 446
2018-12-14 23:30 | 463 | 453
2018-12-15 | 427 | 417
2018-12-15 00:30 | 419 | 407
2018-12-15 01:00 | 404 | 389
2018-12-15 01:30 | 355 | 340
2018-12-15 02:00 | 341 | 326
2018-12-15 02:30 | 354 | 339
2018-12-15 03:00 | 351 | 336
2018-12-15 03:30 | 358 | 343
2018-12-15 04:00 | 369 | 354
2018-12-15 04:30 | 358 | 343
2018-12-15 05:00 | 345 | 330
2018-12-15 05:30 | 347 | 331
2018-12-15 06:00 | 360 | 345
2018-12-15 06:30 | 400 | 384
2018-12-15 07:00 | 451 | 435
2018-12-15 07:30 | 476 | 460
2018-12-15 08:00 | 472 | 456
2018-12-15 08:30 | 498 | 481
2018-12-15 09:00 | 498 | 490
2018-12-15 09:30 | 513 | 504
2018-12-15 10:00 | 510 | 502
2018-12-15 10:30 | 541 | 532
2018-12-15 11:00 | 604 | 594
2018-12-15 11:30 | 573 | 565
2018-12-15 12:00 | 569 | 562
2018-12-15 12:30 | 555 | 548
2018-12-15 13:00 | 558 | 550
2018-12-15 13:30 | 549 | 542
2018-12-15 14:00 | 529 | 522
2018-12-15 14:30 | 537 | 530
2018-12-15 15:00 | 540 | 532
2018-12-15 15:30 | 568 | 561
2018-12-15 16:00 | 564 | 556
2018-12-15 16:30 | 551 | 543
2018-12-15 17:00 | 550 | 542
2018-12-15 17:30 | 527 | 519
2018-12-15 18:00 | 518 | 511
2018-12-15 18:30 | 502 | 496
2018-12-15 19:00 | 507 | 501
2018-12-15 19:30 | 500 | 494
2018-12-15 20:00 | 490 | 484
2018-12-15 20:30 | 501 | 495
2018-12-15 21:00 | 490 | 485
2018-12-15 21:30 | 488 | 482
2018-12-15 22:00 | 486 | 481
2018-12-15 22:30 | 469 | 457
2018-12-15 23:00 | 434 | 420
2018-12-15 23:30 | 431 | 417
2018-12-16 | 410 | 396
2018-12-16 00:30 | 408 | 395
2018-12-16 01:00 | 430 | 416
2018-12-16 01:30 | 399 | 386
2018-12-16 02:00 | 383 | 369
2018-12-16 02:30 | 375 | 361
2018-12-16 03:00 | 358 | 345
2018-12-16 03:30 | 359 | 346
2018-12-16 04:00 | 350 | 337
2018-12-16 04:30 | 332 | 320
2018-12-16 05:00 | 313 | 301
2018-12-16 05:30 | 303 | 290
2018-12-16 06:00 | 323 | 309
2018-12-16 06:30 | 372 | 359
2018-12-16 07:00 | 390 | 377
2018-12-16 07:30 | 443 | 429
2018-12-16 08:00 | 465 | 453
2018-12-16 08:30 | 479 | 472
2018-12-16 09:00 | 481 | 474
2018-12-16 09:30 | 482 | 473
2018-12-16 10:00 | 482 | 474
2018-12-16 10:30 | 511 | 503
2018-12-16 11:00 | 546 | 539
2018-12-16 11:30 | 521 | 515
2018-12-16 12:00 | 537 | 530
2018-12-16 12:30 | 538 | 531
2018-12-16 13:00 | 564 | 557
2018-12-16 13:30 | 575 | 567
2018-12-16 14:00 | 565 | 557
2018-12-16 14:30 | 583 | 575
2018-12-16 15:00 | 611 | 602
2018-12-16 15:30 | 618 | 609
2018-12-16 16:00 | 606 | 597
2018-12-16 16:30 | 573 | 565
2018-12-16 17:00 | 565 | 556
2018-12-16 17:30 | 544 | 537
2018-12-16 18:00 | 548 | 542
2018-12-16 18:30 | 533 | 527
2018-12-16 19:00 | 518 | 512
2018-12-16 19:30 | 510 | 504
2018-12-16 20:00 | 519 | 514
2018-12-16 20:30 | 520 | 515
2018-12-16 21:00 | 505 | 500
2018-12-16 21:30 | 494 | 490
2018-12-16 22:00 | 455 | 451
2018-12-16 22:30 | 431 | 419
2018-12-16 23:00 | 421 | 409
2018-12-16 23:30 | 427 | 415
2018-12-17 | 433 | 421
2018-12-17 00:30 | 436 | 424
2018-12-17 01:00 | 417 | 405
2018-12-17 01:30 | 387 | 375
2018-12-17 02:00 | 370 | 357
2018-12-17 02:30 | 402 | 387
2018-12-17 03:00 | 405 | 391
2018-12-17 03:30 | 402 | 387
2018-12-17 04:00 | 399 | 384
2018-12-17 04:30 | 397 | 382
2018-12-17 05:00 | 366 | 351
2018-12-17 05:30 | 429 | 413
2018-12-17 06:00 | 460 | 445
2018-12-17 06:30 | 500 | 485
2018-12-17 07:00 | 534 | 527
2018-12-17 07:30 | 521 | 514
2018-12-17 08:00 | 558 | 550
2018-12-17 08:30 | 574 | 566
2018-12-17 09:00 | 583 | 575
2018-12-17 09:30 | 592 | 585
2018-12-17 10:00 | 577 | 571
2018-12-17 10:30 | 605 | 599
2018-12-17 11:00 | 653 | 644
2018-12-17 11:30 | 637 | 628
2018-12-17 12:00 | 646 | 637
2018-12-17 12:30 | 645 | 636
2018-12-17 13:00 | 629 | 620
2018-12-17 13:30 | 628 | 620
2018-12-17 14:00 | 635 | 626
2018-12-17 14:30 | 635 | 626
2018-12-17 15:00 | 618 | 609
2018-12-17 15:30 | 595 | 587
2018-12-17 16:00 | 594 | 585
2018-12-17 16:30 | 591 | 575
2018-12-17 17:00 | 568 | 552
2018-12-17 17:30 | 567 | 550
2018-12-17 18:00 | 530 | 514
2018-12-17 18:30 | 485 | 472
2018-12-17 19:00 | 451 | 439
2018-12-17 19:30 | 429 | 417
2018-12-17 20:00 | 424 | 413
2018-12-17 20:30 | 430 | 420
2018-12-17 21:00 | 457 | 447
2018-12-17 21:30 | 458 | 446
2018-12-17 22:00 | 471 | 458
2018-12-17 22:30 | 448 | 436
2018-12-17 23:00 | 434 | 422
2018-12-17 23:30 | 422 | 410
2018-12-18 | 416 | 402
2018-12-18 00:30 | 374 | 359
2018-12-18 01:00 | 370 | 355
2018-12-18 01:30 | 355 | 341
2018-12-18 02:00 | 333 | 319
2018-12-18 02:30 | 326 | 312
2018-12-18 03:00 | 313 | 299
2018-12-18 03:30 | 328 | 314
2018-12-18 04:00 | 339 | 325
2018-12-18 04:30 | 357 | 342
2018-12-18 05:00 | 353 | 338
2018-12-18 05:30 | 421 | 406
2018-12-18 06:00 | 438 | 424
2018-12-18 06:30 | 467 | 453
2018-12-18 07:00 | 516 | 500
2018-12-18 07:30 | 537 | 520
2018-12-18 08:00 | 564 | 556
2018-12-18 08:30 | 582 | 573
2018-12-18 09:00 | 586 | 578
2018-12-18 09:30 | 568 | 559
2018-12-18 10:00 | 608 | 599
2018-12-18 10:30 | 621 | 613
2018-12-18 11:00 | 626 | 618
2018-12-18 11:30 | 607 | 600
2018-12-18 12:00 | 600 | 592
2018-12-18 12:30 | 592 | 585
2018-12-18 13:00 | 599 | 592
2018-12-18 13:30 | 588 | 581
2018-12-18 14:00 | 572 | 565
2018-12-18 14:30 | 574 | 567
2018-12-18 15:00 | 563 | 556
2018-12-18 15:30 | 596 | 588
2018-12-18 16:00 | 583 | 576
2018-12-18 16:30 | 570 | 563
2018-12-18 17:00 | 544 | 537
2018-12-18 17:30 | 536 | 530
2018-12-18 18:00 | 497 | 491
2018-12-18 18:30 | 465 | 460
2018-12-18 19:00 | 450 | 445
2018-12-18 19:30 | 451 | 447
2018-12-18 20:00 | 445 | 441
2018-12-18 20:30 | 447 | 444
2018-12-18 21:00 | 454 | 444
2018-12-18 21:30 | 473 | 463
2018-12-18 22:00 | 480 | 469
2018-12-18 22:30 | 479 | 466
2018-12-18 23:00 | 468 | 456
2018-12-18 23:30 | 451 | 438
2018-12-19 | 423 | 412
2018-12-19 00:30 | 388 | 376
2018-12-19 01:00 | 374 | 359
2018-12-19 01:30 | 349 | 334
2018-12-19 02:00 | 318 | 301
2018-12-19 02:30 | 316 | 299
2018-12-19 03:00 | 320 | 303
2018-12-19 03:30 | 312 | 294
2018-12-19 04:00 | 307 | 290
2018-12-19 04:30 | 334 | 317
2018-12-19 05:00 | 360 | 343
2018-12-19 05:30 | 418 | 400
2018-12-19 06:00 | 442 | 431
2018-12-19 06:30 | 516 | 508
2018-12-19 07:00 | 574 | 567
2018-12-19 07:30 | 576 | 570
2018-12-19 08:00 | 612 | 607
2018-12-19 08:30 | 598 | 592
2018-12-19 09:00 | 595 | 589
2018-12-19 09:30 | 615 | 609
2018-12-19 10:00 | 622 | 615
2018-12-19 10:30 | 637 | 629
2018-12-19 11:00 | 641 | 633
2018-12-19 11:30 | 628 | 621
2018-12-19 12:00 | 613 | 605
2018-12-19 12:30 | 621 | 613
2018-12-19 13:00 | 623 | 615
2018-12-19 13:30 | 613 | 605
2018-12-19 14:00 | 612 | 604
2018-12-19 14:30 | 633 | 625
2018-12-19 15:00 | 623 | 615
2018-12-19 15:30 | 585 | 578
2018-12-19 16:00 | 544 | 538
2018-12-19 16:30 | 568 | 562
2018-12-19 17:00 | 550 | 544
2018-12-19 17:30 | 539 | 533
2018-12-19 18:00 | 495 | 490
2018-12-19 18:30 | 464 | 460
2018-12-19 19:00 | 452 | 448
2018-12-19 19:30 | 437 | 432
2018-12-19 20:00 | 419 | 414
2018-12-19 20:30 | 416 | 412
2018-12-19 21:00 | 416 | 411
2018-12-19 21:30 | 438 | 426
2018-12-19 22:00 | 425 | 413
2018-12-19 22:30 | 389 | 376
2018-12-19 23:00 | 356 | 344
2018-12-19 23:30 | 366 | 353
2018-12-20 | 324 | 311
2018-12-20 00:30 | 301 | 288
2018-12-20 01:00 | 289 | 277
2018-12-20 01:30 | 241 | 229
2018-12-20 02:00 | 196 | 184
2018-12-20 02:30 | 225 | 213
2018-12-20 03:00 | 227 | 214
2018-12-20 03:30 | 243 | 231
2018-12-20 04:00 | 212 | 200
2018-12-20 04:30 | 213 | 201
2018-12-20 05:00 | 217 | 205
2018-12-20 05:30 | 265 | 253
2018-12-20 06:00 | 333 | 321
2018-12-20 06:30 | 413 | 401
2018-12-20 07:00 | 463 | 450
2018-12-20 07:30 | 452 | 439
2018-12-20 08:00 | 486 | 474
2018-12-20 08:30 | 537 | 522
2018-12-20 09:00 | 510 | 496
2018-12-20 09:30 | 500 | 486
2018-12-20 10:00 | 540 | 526
2018-12-20 10:30 | 555 | 540
2018-12-20 11:00 | 600 | 590
2018-12-20 11:30 | 571 | 563
2018-12-20 12:00 | 557 | 550
2018-12-20 12:30 | 519 | 513
2018-12-20 13:00 | 543 | 538
2018-12-20 13:30 | 570 | 565
2018-12-20 14:00 | 597 | 591
2018-12-20 14:30 | 605 | 598
2018-12-20 15:00 | 659 | 651
2018-12-20 15:30 | 666 | 657
2018-12-20 16:00 | 641 | 633
2018-12-20 16:30 | 618 | 610
2018-12-20 17:00 | 645 | 637
2018-12-20 17:30 | 605 | 597
2018-12-20 18:00 | 560 | 554
2018-12-20 18:30 | 515 | 507
2018-12-20 19:00 | 505 | 492
2018-12-20 19:30 | 510 | 496
2018-12-20 20:00 | 483 | 469
2018-12-20 20:30 | 424 | 413
2018-12-20 21:00 | 411 | 399
2018-12-20 21:30 | 426 | 412
2018-12-20 22:00 | 389 | 373
2018-12-20 22:30 | 370 | 354
2018-12-20 23:00 | 387 | 372
2018-12-20 23:30 | 387 | 372
2018-12-21 | 349 | 335
2018-12-21 00:30 | 319 | 304
2018-12-21 01:00 | 320 | 306
2018-12-21 01:30 | 287 | 273
2018-12-21 02:00 | 238 | 225
2018-12-21 02:30 | 227 | 214
2018-12-21 03:00 | 247 | 234
2018-12-21 03:30 | 255 | 242
2018-12-21 04:00 | 277 | 265
2018-12-21 04:30 | 271 | 258
2018-12-21 05:00 | 260 | 246
2018-12-21 05:30 | 304 | 291
2018-12-21 06:00 | 383 | 369
2018-12-21 06:30 | 444 | 432
2018-12-21 07:00 | 487 | 472
2018-12-21 07:30 | 496 | 481
2018-12-21 08:00 | 520 | 505
2018-12-21 08:30 | 521 | 506
2018-12-21 09:00 | 533 | 518
2018-12-21 09:30 | 542 | 534
2018-12-21 10:00 | 555 | 548
2018-12-21 10:30 | 555 | 548
2018-12-21 11:00 | 573 | 565
2018-12-21 11:30 | 522 | 515
2018-12-21 12:00 | 534 | 527
2018-12-21 12:30 | 529 | 522
2018-12-21 13:00 | 513 | 506
2018-12-21 13:30 | 505 | 499
2018-12-21 14:00 | 500 | 494
2018-12-21 14:30 | 512 | 505
2018-12-21 15:00 | 528 | 522
2018-12-21 15:30 | 546 | 538
2018-12-21 16:00 | 558 | 549
2018-12-21 16:30 | 615 | 605
2018-12-21 17:00 | 589 | 578
2018-12-21 17:30 | 550 | 540
2018-12-21 18:00 | 512 | 504
2018-12-21 18:30 | 452 | 447
2018-12-21 19:00 | 440 | 435
2018-12-21 19:30 | 452 | 446
2018-12-21 20:00 | 442 | 437
2018-12-21 20:30 | 475 | 470
2018-12-21 21:00 | 482 | 477
2018-12-21 21:30 | 450 | 438
2018-12-21 22:00 | 441 | 427
2018-12-21 22:30 | 395 | 382
2018-12-21 23:00 | 405 | 392
2018-12-21 23:30 | 449 | 433
2018-12-22 | 392 | 376
2018-12-22 00:30 | 341 | 324
2018-12-22 01:00 | 353 | 336
2018-12-22 01:30 | 302 | 285
2018-12-22 02:00 | 244 | 225
2018-12-22 02:30 | 246 | 227
2018-12-22 03:00 | 286 | 268
2018-12-22 03:30 | 279 | 261
2018-12-22 04:00 | 282 | 264
2018-12-22 04:30 | 271 | 253
2018-12-22 05:00 | 245 | 226
2018-12-22 05:30 | 265 | 247
2018-12-22 06:00 | 304 | 286
2018-12-22 06:30 | 330 | 311
2018-12-22 07:00 | 355 | 335
2018-12-22 07:30 | 393 | 374
2018-12-22 08:00 | 389 | 369
2018-12-22 08:30 | 406 | 386
2018-12-22 09:00 | 422 | 403
2018-12-22 09:30 | 437 | 427
2018-12-22 10:00 | 442 | 433
2018-12-22 10:30 | 412 | 404
2018-12-22 11:00 | 386 | 379
2018-12-22 11:30 | 399 | 391
2018-12-22 12:00 | 384 | 377
2018-12-22 12:30 | 362 | 354
2018-12-22 13:00 | 378 | 370
2018-12-22 13:30 | 423 | 414
2018-12-22 14:00 | 488 | 478
2018-12-22 14:30 | 528 | 517
2018-12-22 15:00 | 569 | 559
2018-12-22 15:30 | 564 | 553
2018-12-22 16:00 | 584 | 573
2018-12-22 16:30 | 603 | 590
2018-12-22 17:00 | 555 | 544
2018-12-22 17:30 | 523 | 513
2018-12-22 18:00 | 504 | 495
2018-12-22 18:30 | 475 | 467
2018-12-22 19:00 | 452 | 445
2018-12-22 19:30 | 463 | 456
2018-12-22 20:00 | 470 | 464
2018-12-22 20:30 | 473 | 466
2018-12-22 21:00 | 434 | 427
2018-12-22 21:30 | 450 | 437
2018-12-22 22:00 | 430 | 414
2018-12-22 22:30 | 356 | 340
2018-12-22 23:00 | 324 | 310
2018-12-22 23:30 | 324 | 309
2018-12-23 | 315 | 300
2018-12-23 00:30 | 273 | 256
2018-12-23 01:00 | 243 | 225
2018-12-23 01:30 | 215 | 195
2018-12-23 02:00 | 188 | 166
2018-12-23 02:30 | 157 | 133
2018-12-23 03:00 | 151 | 126
2018-12-23 03:30 | 157 | 132
2018-12-23 04:00 | 157 | 131
2018-12-23 04:30 | 160 | 135
2018-12-23 05:00 | 161 | 136
2018-12-23 05:30 | 170 | 146
2018-12-23 06:00 | 191 | 170
2018-12-23 06:30 | 210 | 191
2018-12-23 07:00 | 244 | 226
2018-12-23 07:30 | 262 | 244
2018-12-23 08:00 | 283 | 265
2018-12-23 08:30 | 274 | 255
2018-12-23 09:00 | 241 | 221
2018-12-23 09:30 | 262 | 242
2018-12-23 10:00 | 277 | 258
2018-12-23 10:30 | 262 | 243
2018-12-23 11:00 | 255 | 237
2018-12-23 11:30 | 265 | 247
2018-12-23 12:00 | 261 | 244
2018-12-23 12:30 | 260 | 242
2018-12-23 13:00 | 247 | 229
2018-12-23 13:30 | 256 | 238
2018-12-23 14:00 | 288 | 271
2018-12-23 14:30 | 284 | 266
2018-12-23 15:00 | 248 | 230
2018-12-23 15:30 | 240 | 222
2018-12-23 16:00 | 239 | 221
2018-12-23 16:30 | 302 | 284
2018-12-23 17:00 | 372 | 353
2018-12-23 17:30 | 426 | 409
2018-12-23 18:00 | 422 | 412
2018-12-23 18:30 | 414 | 404
2018-12-23 19:00 | 414 | 404
2018-12-23 19:30 | 408 | 399
2018-12-23 20:00 | 426 | 417
2018-12-23 20:30 | 416 | 397
2018-12-23 21:00 | 387 | 368
2018-12-23 21:30 | 394 | 377
2018-12-23 22:00 | 363 | 346
2018-12-23 22:30 | 323 | 306
2018-12-23 23:00 | 300 | 284
2018-12-23 23:30 | 273 | 257
2018-12-24 | 248 | 231
2018-12-24 00:30 | 218 | 198
2018-12-24 01:00 | 191 | 168
2018-12-24 01:30 | 157 | 131
2018-12-24 02:00 | 131 | 102
2018-12-24 02:30 | 151 | 124
2018-12-24 03:00 | 156 | 129
2018-12-24 03:30 | 145 | 118
2018-12-24 04:00 | 141 | 113
2018-12-24 04:30 | 171 | 147
2018-12-24 05:00 | 177 | 154
2018-12-24 05:30 | 199 | 178
2018-12-24 06:00 | 224 | 207
2018-12-24 06:30 | 245 | 227
2018-12-24 07:00 | 264 | 247
2018-12-24 07:30 | 302 | 285
2018-12-24 08:00 | 325 | 307
2018-12-24 08:30 | 332 | 313
2018-12-24 09:00 | 333 | 315
2018-12-24 09:30 | 315 | 298
2018-12-24 10:00 | 334 | 317
2018-12-24 10:30 | 382 | 363
2018-12-24 11:00 | 368 | 350
2018-12-24 11:30 | 369 | 351
2018-12-24 12:00 | 375 | 357
2018-12-24 12:30 | 374 | 355
2018-12-24 13:00 | 376 | 359
2018-12-24 13:30 | 384 | 367
2018-12-24 14:00 | 375 | 357
2018-12-24 14:30 | 391 | 374
2018-12-24 15:00 | 391 | 374
2018-12-24 15:30 | 418 | 400
2018-12-24 16:00 | 425 | 405
2018-12-24 16:30 | 472 | 455
2018-12-24 17:00 | 467 | 457
2018-12-24 17:30 | 473 | 463
2018-12-24 18:00 | 462 | 453
2018-12-24 18:30 | 422 | 414
2018-12-24 19:00 | 412 | 404
2018-12-24 19:30 | 409 | 401
2018-12-24 20:00 | 400 | 392
2018-12-24 20:30 | 384 | 376
2018-12-24 21:00 | 355 | 341
2018-12-24 21:30 | 330 | 313
2018-12-24 22:00 | 331 | 314
2018-12-24 22:30 | 311 | 294
2018-12-24 23:00 | 277 | 261
2018-12-24 23:30 | 293 | 277
2018-12-25 | 285 | 268
2018-12-25 00:30 | 274 | 255
2018-12-25 01:00 | 285 | 267
2018-12-25 01:30 | 275 | 257
2018-12-25 02:00 | 265 | 246
2018-12-25 02:30 | 261 | 240
2018-12-25 03:00 | 269 | 248
2018-12-25 03:30 | 266 | 245
2018-12-25 04:00 | 263 | 243
2018-12-25 04:30 | 260 | 240
2018-12-25 05:00 | 257 | 236
2018-12-25 05:30 | 267 | 246
2018-12-25 06:00 | 278 | 257
2018-12-25 06:30 | 298 | 278
2018-12-25 07:00 | 326 | 305
2018-12-25 07:30 | 326 | 306
2018-12-25 08:00 | 338 | 319
2018-12-25 08:30 | 311 | 293
2018-12-25 09:00 | 316 | 298
2018-12-25 09:30 | 341 | 323
2018-12-25 10:00 | 384 | 366
2018-12-25 10:30 | 384 | 366
2018-12-25 11:00 | 377 | 361
2018-12-25 11:30 | 364 | 348
2018-12-25 12:00 | 317 | 302
2018-12-25 12:30 | 292 | 277
2018-12-25 13:00 | 335 | 320
2018-12-25 13:30 | 326 | 311
2018-12-25 14:00 | 301 | 283
2018-12-25 14:30 | 297 | 279
2018-12-25 15:00 | 310 | 292
2018-12-25 15:30 | 322 | 308
2018-12-25 16:00 | 376 | 361
2018-12-25 16:30 | 395 | 380
2018-12-25 17:00 | 447 | 431
2018-12-25 17:30 | 464 | 446
2018-12-25 18:00 | 432 | 415
2018-12-25 18:30 | 364 | 348
2018-12-25 19:00 | 348 | 334
2018-12-25 19:30 | 362 | 348
2018-12-25 20:00 | 364 | 350
2018-12-25 20:30 | 365 | 351
2018-12-25 21:00 | 349 | 335
2018-12-25 21:30 | 327 | 313
2018-12-25 22:00 | 317 | 303
2018-12-25 22:30 | 279 | 263
2018-12-25 23:00 | 277 | 261
2018-12-25 23:30 | 242 | 225
2018-12-26 | 224 | 207
2018-12-26 00:30 | 205 | 185
2018-12-26 01:00 | 221 | 202
2018-12-26 01:30 | 224 | 204
2018-12-26 02:00 | 206 | 183
2018-12-26 02:30 | 206 | 183
2018-12-26 03:00 | 195 | 173
2018-12-26 03:30 | 190 | 168
2018-12-26 04:00 | 201 | 178
2018-12-26 04:30 | 222 | 201
2018-12-26 05:00 | 210 | 188
2018-12-26 05:30 | 216 | 195
2018-12-26 06:00 | 197 | 175
2018-12-26 06:30 | 212 | 191
2018-12-26 07:00 | 230 | 208
2018-12-26 07:30 | 273 | 251
2018-12-26 08:00 | 290 | 270
2018-12-26 08:30 | 298 | 278
2018-12-26 09:00 | 301 | 283
2018-12-26 09:30 | 339 | 321
2018-12-26 10:00 | 361 | 343
2018-12-26 10:30 | 367 | 349
2018-12-26 11:00 | 350 | 332
2018-12-26 11:30 | 350 | 333
2018-12-26 12:00 | 340 | 323
2018-12-26 12:30 | 291 | 275
2018-12-26 13:00 | 292 | 275
2018-12-26 13:30 | 286 | 268
2018-12-26 14:00 | 305 | 287
2018-12-26 14:30 | 334 | 317
2018-12-26 15:00 | 368 | 351
2018-12-26 15:30 | 396 | 380
2018-12-26 16:00 | 445 | 429
2018-12-26 16:30 | 497 | 480
2018-12-26 17:00 | 523 | 507
2018-12-26 17:30 | 541 | 532
2018-12-26 18:00 | 502 | 495
2018-12-26 18:30 | 440 | 434
2018-12-26 19:00 | 418 | 406
2018-12-26 19:30 | 403 | 389
2018-12-26 20:00 | 405 | 392
2018-12-26 20:30 | 387 | 374
2018-12-26 21:00 | 344 | 333
2018-12-26 21:30 | 337 | 325
2018-12-26 22:00 | 311 | 301
2018-12-26 22:30 | 268 | 258
2018-12-26 23:00 | 251 | 237
2018-12-26 23:30 | 254 | 240
2018-12-27 | 267 | 252
2018-12-27 00:30 | 252 | 235
2018-12-27 01:00 | 256 | 238
2018-12-27 01:30 | 255 | 235
2018-12-27 02:00 | 232 | 212
2018-12-27 02:30 | 199 | 177
2018-12-27 03:00 | 168 | 144
2018-12-27 03:30 | 154 | 128
2018-12-27 04:00 | 142 | 114
2018-12-27 04:30 | 145 | 119
2018-12-27 05:00 | 145 | 119
2018-12-27 05:30 | 154 | 128
2018-12-27 06:00 | 176 | 152
2018-12-27 06:30 | 203 | 180
2018-12-27 07:00 | 235 | 215
2018-12-27 07:30 | 278 | 260
2018-12-27 08:00 | 324 | 306
2018-12-27 08:30 | 374 | 357
2018-12-27 09:00 | 395 | 380
2018-12-27 09:30 | 402 | 387
2018-12-27 10:00 | 405 | 389
2018-12-27 10:30 | 421 | 404
2018-12-27 11:00 | 414 | 398
2018-12-27 11:30 | 396 | 380
2018-12-27 12:00 | 398 | 382
2018-12-27 12:30 | 390 | 374
2018-12-27 13:00 | 391 | 375
2018-12-27 13:30 | 393 | 376
2018-12-27 14:00 | 425 | 407
2018-12-27 14:30 | 429 | 412
2018-12-27 15:00 | 455 | 436
2018-12-27 15:30 | 478 | 458
2018-12-27 16:00 | 501 | 484
2018-12-27 16:30 | 505 | 495
2018-12-27 17:00 | 477 | 467
2018-12-27 17:30 | 465 | 456
2018-12-27 18:00 | 416 | 408
2018-12-27 18:30 | 396 | 388
2018-12-27 19:00 | 391 | 383
2018-12-27 19:30 | 363 | 355
2018-12-27 20:00 | 369 | 362
2018-12-27 20:30 | 353 | 347
2018-12-27 21:00 | 323 | 311
2018-12-27 21:30 | 304 | 288
2018-12-27 22:00 | 256 | 240
2018-12-27 22:30 | 268 | 250
2018-12-27 23:00 | 271 | 254
2018-12-27 23:30 | 257 | 239
2018-12-28 | 236 | 218
2018-12-28 00:30 | 224 | 206
2018-12-28 01:00 | 245 | 225
2018-12-28 01:30 | 234 | 214
2018-12-28 02:00 | 221 | 201
2018-12-28 02:30 | 198 | 177
2018-12-28 03:00 | 174 | 151
2018-12-28 03:30 | 159 | 131
2018-12-28 04:00 | 157 | 130
2018-12-28 04:30 | 168 | 143
2018-12-28 05:00 | 177 | 153
2018-12-28 05:30 | 203 | 180
2018-12-28 06:00 | 255 | 237
2018-12-28 06:30 | 283 | 269
2018-12-28 07:00 | 325 | 310
2018-12-28 07:30 | 368 | 354
2018-12-28 08:00 | 392 | 381
2018-12-28 08:30 | 411 | 399
2018-12-28 09:00 | 419 | 407
2018-12-28 09:30 | 418 | 406
2018-12-28 10:00 | 408 | 397
2018-12-28 10:30 | 390 | 378
2018-12-28 11:00 | 385 | 374
2018-12-28 11:30 | 367 | 356
2018-12-28 12:00 | 372 | 361
2018-12-28 12:30 | 391 | 379
2018-12-28 13:00 | 434 | 422
2018-12-28 13:30 | 461 | 448
2018-12-28 14:00 | 485 | 475
2018-12-28 14:30 | 505 | 498
2018-12-28 15:00 | 516 | 508
2018-12-28 15:30 | 536 | 528
2018-12-28 16:00 | 530 | 521
2018-12-28 16:30 | 531 | 522
2018-12-28 17:00 | 546 | 536
2018-12-28 17:30 | 515 | 506
2018-12-28 18:00 | 465 | 457
2018-12-28 18:30 | 423 | 417
2018-12-28 19:00 | 405 | 399
2018-12-28 19:30 | 411 | 405
2018-12-28 20:00 | 386 | 381
2018-12-28 20:30 | 368 | 361
2018-12-28 21:00 | 393 | 379
2018-12-28 21:30 | 380 | 366
2018-12-28 22:00 | 348 | 335
2018-12-28 22:30 | 284 | 273
2018-12-28 23:00 | 236 | 224
2018-12-28 23:30 | 230 | 214
2018-12-29 | 229 | 211
2018-12-29 00:30 | 235 | 216
2018-12-29 01:00 | 234 | 214
2018-12-29 01:30 | 220 | 199
2018-12-29 02:00 | 182 | 157
2018-12-29 02:30 | 161 | 133
2018-12-29 03:00 | 144 | 113
2018-12-29 03:30 | 153 | 124
2018-12-29 04:00 | 164 | 135
2018-12-29 04:30 | 145 | 113
2018-12-29 05:00 | 145 | 114
2018-12-29 05:30 | 192 | 167
2018-12-29 06:00 | 217 | 196
2018-12-29 06:30 | 254 | 236
2018-12-29 07:00 | 273 | 256
2018-12-29 07:30 | 293 | 279
2018-12-29 08:00 | 305 | 291
2018-12-29 08:30 | 324 | 310
2018-12-29 09:00 | 338 | 324
2018-12-29 09:30 | 367 | 352
2018-12-29 10:00 | 347 | 334
2018-12-29 10:30 | 352 | 340
2018-12-29 11:00 | 315 | 303
2018-12-29 11:30 | 340 | 328
2018-12-29 12:00 | 347 | 335
2018-12-29 12:30 | 335 | 322
2018-12-29 13:00 | 346 | 334
2018-12-29 13:30 | 340 | 327
2018-12-29 14:00 | 339 | 326
2018-12-29 14:30 | 352 | 339
2018-12-29 15:00 | 368 | 355
2018-12-29 15:30 | 377 | 363
2018-12-29 16:00 | 392 | 378
2018-12-29 16:30 | 438 | 425
2018-12-29 17:00 | 434 | 421
2018-12-29 17:30 | 432 | 418
2018-12-29 18:00 | 420 | 406
2018-12-29 18:30 | 388 | 375
2018-12-29 19:00 | 362 | 349
2018-12-29 19:30 | 361 | 348
2018-12-29 20:00 | 367 | 354
2018-12-29 20:30 | 331 | 319
2018-12-29 21:00 | 324 | 310
2018-12-29 21:30 | 334 | 320
2018-12-29 22:00 | 330 | 316
2018-12-29 22:30 | 361 | 351
2018-12-29 23:00 | 310 | 300
2018-12-29 23:30 | 255 | 244
2018-12-30 | 238 | 226
2018-12-30 00:30 | 235 | 221
2018-12-30 01:00 | 250 | 235
2018-12-30 01:30 | 223 | 207
2018-12-30 02:00 | 208 | 191
2018-12-30 02:30 | 193 | 176
2018-12-30 03:00 | 189 | 172
2018-12-30 03:30 | 171 | 153
2018-12-30 04:00 | 150 | 130
2018-12-30 04:30 | 166 | 146
2018-12-30 05:00 | 163 | 143
2018-12-30 05:30 | 185 | 166
2018-12-30 06:00 | 193 | 174
2018-12-30 06:30 | 235 | 216
2018-12-30 07:00 | 226 | 207
2018-12-30 07:30 | 251 | 233
2018-12-30 08:00 | 270 | 254
2018-12-30 08:30 | 282 | 266
2018-12-30 09:00 | 313 | 299
2018-12-30 09:30 | 339 | 327
2018-12-30 10:00 | 362 | 349
2018-12-30 10:30 | 359 | 346
2018-12-30 11:00 | 356 | 342
2018-12-30 11:30 | 353 | 340
2018-12-30 12:00 | 383 | 370
2018-12-30 12:30 | 392 | 379
2018-12-30 13:00 | 437 | 422
2018-12-30 13:30 | 449 | 434
2018-12-30 14:00 | 469 | 462
2018-12-30 14:30 | 477 | 471
2018-12-30 15:00 | 519 | 512
2018-12-30 15:30 | 541 | 533
2018-12-30 16:00 | 514 | 506
2018-12-30 16:30 | 523 | 515
2018-12-30 17:00 | 505 | 499
2018-12-30 17:30 | 502 | 496
2018-12-30 18:00 | 490 | 484
2018-12-30 18:30 | 454 | 449
2018-12-30 19:00 | 432 | 427
2018-12-30 19:30 | 414 | 409
2018-12-30 20:00 | 422 | 418
2018-12-30 20:30 | 375 | 370
2018-12-30 21:00 | 361 | 347
2018-12-30 21:30 | 370 | 355
2018-12-30 22:00 | 373 | 359
2018-12-30 22:30 | 357 | 344
2018-12-30 23:00 | 337 | 323
2018-12-30 23:30 | 328 | 313
2018-12-31 | 313 | 298
2018-12-31 00:30 | 293 | 279
2018-12-31 01:00 | 287 | 273
2018-12-31 01:30 | 274 | 261
2018-12-31 02:00 | 254 | 239
2018-12-31 02:30 | 250 | 233
2018-12-31 03:00 | 231 | 215
2018-12-31 03:30 | 224 | 208
2018-12-31 04:00 | 217 | 200
2018-12-31 04:30 | 223 | 206
2018-12-31 05:00 | 250 | 234
2018-12-31 05:30 | 281 | 264
2018-12-31 06:00 | 291 | 275
2018-12-31 06:30 | 325 | 308
2018-12-31 07:00 | 356 | 340
2018-12-31 07:30 | 414 | 398
2018-12-31 08:00 | 422 | 405
2018-12-31 08:30 | 417 | 401
2018-12-31 09:00 | 425 | 413
2018-12-31 09:30 | 464 | 458
2018-12-31 10:00 | 476 | 471
2018-12-31 10:30 | 461 | 456
2018-12-31 11:00 | 502 | 496
2018-12-31 11:30 | 504 | 498
2018-12-31 12:00 | 488 | 482
2018-12-31 12:30 | 481 | 474
2018-12-31 13:00 | 466 | 460
2018-12-31 13:30 | 471 | 464
2018-12-31 14:00 | 472 | 466
2018-12-31 14:30 | 508 | 501
2018-12-31 15:00 | 500 | 493
2018-12-31 15:30 | 491 | 484
2018-12-31 16:00 | 484 | 477
2018-12-31 16:30 | 455 | 448
2018-12-31 17:00 | 448 | 441
2018-12-31 17:30 | 421 | 414
2018-12-31 18:00 | 396 | 390
2018-12-31 18:30 | 360 | 354
2018-12-31 19:00 | 345 | 337
2018-12-31 19:30 | 337 | 321
2018-12-31 20:00 | 356 | 340
2018-12-31 20:30 | 355 | 341
2018-12-31 21:00 | 368 | 353
2018-12-31 21:30 | 386 | 371
2018-12-31 22:00 | 370 | 355
2018-12-31 22:30 | 333 | 319
2018-12-31 23:00 | 281 | 268
2018-12-31 23:30 | 271 | 255
2019-01-01 | 262 | 246
2019-01-01 00:30 | 236 | 221
2019-01-01 01:00 | 247 | 232
2019-01-01 01:30 | 243 | 228
2019-01-01 02:00 | 232 | 215
2019-01-01 02:30 | 227 | 209
2019-01-01 03:00 | 226 | 208
2019-01-01 03:30 | 208 | 189
2019-01-01 04:00 | 176 | 156
2019-01-01 04:30 | 158 | 134
2019-01-01 05:00 | 163 | 137
2019-01-01 05:30 | 202 | 178
2019-01-01 06:00 | 234 | 212
2019-01-01 06:30 | 246 | 223
2019-01-01 07:00 | 271 | 248
2019-01-01 07:30 | 310 | 289
2019-01-01 08:00 | 331 | 311
2019-01-01 08:30 | 309 | 294
2019-01-01 09:00 | 301 | 287
2019-01-01 09:30 | 306 | 291
2019-01-01 10:00 | 306 | 291
2019-01-01 10:30 | 315 | 299
2019-01-01 11:00 | 330 | 314
2019-01-01 11:30 | 362 | 346
2019-01-01 12:00 | 384 | 367
2019-01-01 12:30 | 403 | 386
2019-01-01 13:00 | 416 | 400
2019-01-01 13:30 | 447 | 432
2019-01-01 14:00 | 458 | 445
2019-01-01 14:30 | 470 | 456
2019-01-01 15:00 | 475 | 465
2019-01-01 15:30 | 477 | 466
2019-01-01 16:00 | 506 | 494
2019-01-01 16:30 | 510 | 497
2019-01-01 17:00 | 483 | 469
2019-01-01 17:30 | 439 | 428
2019-01-01 18:00 | 435 | 423
2019-01-01 18:30 | 397 | 386
2019-01-01 19:00 | 377 | 367
2019-01-01 19:30 | 360 | 350
2019-01-01 20:00 | 346 | 337
2019-01-01 20:30 | 357 | 349
2019-01-01 21:00 | 358 | 349
2019-01-01 21:30 | 367 | 356
2019-01-01 22:00 | 338 | 325
2019-01-01 22:30 | 305 | 291
2019-01-01 23:00 | 274 | 259
2019-01-01 23:30 | 244 | 229
2019-01-02 | 243 | 228
2019-01-02 00:30 | 211 | 193
2019-01-02 01:00 | 206 | 187
2019-01-02 01:30 | 188 | 165
2019-01-02 02:00 | 176 | 150
2019-01-02 02:30 | 179 | 153
2019-01-02 03:00 | 188 | 162
2019-01-02 03:30 | 173 | 146
2019-01-02 04:00 | 159 | 130
2019-01-02 04:30 | 183 | 159
2019-01-02 05:00 | 188 | 163
2019-01-02 05:30 | 229 | 207
2019-01-02 06:00 | 285 | 266
2019-01-02 06:30 | 306 | 287
2019-01-02 07:00 | 336 | 320
2019-01-02 07:30 | 383 | 369
2019-01-02 08:00 | 408 | 392
2019-01-02 08:30 | 402 | 386
2019-01-02 09:00 | 416 | 400
2019-01-02 09:30 | 425 | 409
2019-01-02 10:00 | 461 | 451
2019-01-02 10:30 | 491 | 483
2019-01-02 11:00 | 505 | 496
2019-01-02 11:30 | 482 | 474
2019-01-02 12:00 | 487 | 480
2019-01-02 12:30 | 508 | 499
2019-01-02 13:00 | 522 | 513
2019-01-02 13:30 | 526 | 518
2019-01-02 14:00 | 533 | 526
2019-01-02 14:30 | 518 | 512
2019-01-02 15:00 | 510 | 505
2019-01-02 15:30 | 498 | 493
2019-01-02 16:00 | 471 | 466
2019-01-02 16:30 | 481 | 476
2019-01-02 17:00 | 511 | 505
2019-01-02 17:30 | 482 | 476
2019-01-02 18:00 | 447 | 442
2019-01-02 18:30 | 428 | 424
2019-01-02 19:00 | 414 | 409
2019-01-02 19:30 | 387 | 383
2019-01-02 20:00 | 394 | 391
2019-01-02 20:30 | 403 | 400
2019-01-02 21:00 | 393 | 384
2019-01-02 21:30 | 414 | 402
2019-01-02 22:00 | 394 | 381
2019-01-02 22:30 | 351 | 338
2019-01-02 23:00 | 350 | 338
2019-01-02 23:30 | 315 | 303
2019-01-03 | 282 | 269
2019-01-03 00:30 | 231 | 212
2019-01-03 01:00 | 242 | 223
2019-01-03 01:30 | 238 | 219
2019-01-03 02:00 | 233 | 213
2019-01-03 02:30 | 237 | 218
2019-01-03 03:00 | 228 | 208
2019-01-03 03:30 | 216 | 196
2019-01-03 04:00 | 207 | 186
2019-01-03 04:30 | 201 | 180
2019-01-03 05:00 | 209 | 188
2019-01-03 05:30 | 230 | 210
2019-01-03 06:00 | 279 | 261
2019-01-03 06:30 | 308 | 293
2019-01-03 07:00 | 369 | 354
2019-01-03 07:30 | 384 | 369
2019-01-03 08:00 | 402 | 386
2019-01-03 08:30 | 433 | 425
2019-01-03 09:00 | 459 | 452
2019-01-03 09:30 | 477 | 469
2019-01-03 10:00 | 491 | 483
2019-01-03 10:30 | 518 | 510
2019-01-03 11:00 | 526 | 517
2019-01-03 11:30 | 518 | 512
2019-01-03 12:00 | 519 | 514
2019-01-03 12:30 | 474 | 469
2019-01-03 13:00 | 483 | 479
2019-01-03 13:30 | 498 | 493
2019-01-03 14:00 | 512 | 507
2019-01-03 14:30 | 545 | 539
2019-01-03 15:00 | 569 | 563
2019-01-03 15:30 | 543 | 538
2019-01-03 16:00 | 583 | 577
2019-01-03 16:30 | 548 | 541
2019-01-03 17:00 | 541 | 535
2019-01-03 17:30 | 501 | 495
2019-01-03 18:00 | 462 | 457
2019-01-03 18:30 | 434 | 429
2019-01-03 19:00 | 411 | 406
2019-01-03 19:30 | 424 | 418
2019-01-03 20:00 | 439 | 433
2019-01-03 20:30 | 410 | 404
2019-01-03 21:00 | 352 | 340
2019-01-03 21:30 | 372 | 359
2019-01-03 22:00 | 357 | 340
2019-01-03 22:30 | 333 | 318
2019-01-03 23:00 | 309 | 296
2019-01-03 23:30 | 278 | 265
2019-01-04 | 236 | 223
2019-01-04 00:30 | 196 | 178
2019-01-04 01:00 | 217 | 198
2019-01-04 01:30 | 204 | 182
2019-01-04 02:00 | 171 | 148
2019-01-04 02:30 | 163 | 138
2019-01-04 03:00 | 166 | 141
2019-01-04 03:30 | 158 | 133
2019-01-04 04:00 | 147 | 120
2019-01-04 04:30 | 167 | 142
2019-01-04 05:00 | 162 | 137
2019-01-04 05:30 | 215 | 194
2019-01-04 06:00 | 239 | 218
2019-01-04 06:30 | 316 | 297
2019-01-04 07:00 | 338 | 324
2019-01-04 07:30 | 338 | 332
2019-01-04 08:00 | 385 | 377
2019-01-04 08:30 | 404 | 396
2019-01-04 09:00 | 414 | 406
2019-01-04 09:30 | 428 | 422
2019-01-04 10:00 | 461 | 454
2019-01-04 10:30 | 461 | 454
2019-01-04 11:00 | 463 | 455
2019-01-04 11:30 | 470 | 463
2019-01-04 12:00 | 492 | 485
2019-01-04 12:30 | 527 | 519
2019-01-04 13:00 | 537 | 528
2019-01-04 13:30 | 519 | 511
2019-01-04 14:00 | 534 | 526
2019-01-04 14:30 | 616 | 610
2019-01-04 15:00 | 614 | 608
2019-01-04 15:30 | 602 | 595
2019-01-04 16:00 | 578 | 571
2019-01-04 16:30 | 568 | 561
2019-01-04 17:00 | 555 | 547
2019-01-04 17:30 | 515 | 510
2019-01-04 18:00 | 489 | 484
2019-01-04 18:30 | 445 | 441
2019-01-04 19:00 | 466 | 462
2019-01-04 19:30 | 462 | 457
2019-01-04 20:00 | 461 | 456
2019-01-04 20:30 | 427 | 417
2019-01-04 21:00 | 393 | 381
2019-01-04 21:30 | 380 | 367
2019-01-04 22:00 | 390 | 374
2019-01-04 22:30 | 359 | 345
2019-01-04 23:00 | 335 | 319
2019-01-04 23:30 | 343 | 326
2019-01-05 | 328 | 312
2019-01-05 00:30 | 261 | 245
2019-01-05 01:00 | 226 | 209
2019-01-05 01:30 | 200 | 183
2019-01-05 02:00 | 196 | 179
2019-01-05 02:30 | 207 | 191
2019-01-05 03:00 | 192 | 175
2019-01-05 03:30 | 200 | 184
2019-01-05 04:00 | 189 | 173
2019-01-05 04:30 | 190 | 174
2019-01-05 05:00 | 192 | 175
2019-01-05 05:30 | 239 | 221
2019-01-05 06:00 | 241 | 223
2019-01-05 06:30 | 272 | 254
2019-01-05 07:00 | 317 | 297
2019-01-05 07:30 | 362 | 344
2019-01-05 08:00 | 378 | 360
2019-01-05 08:30 | 401 | 384
2019-01-05 09:00 | 446 | 427
2019-01-05 09:30 | 437 | 419
2019-01-05 10:00 | 408 | 393
2019-01-05 10:30 | 424 | 409
2019-01-05 11:00 | 399 | 384
2019-01-05 11:30 | 422 | 407
2019-01-05 12:00 | 439 | 433
2019-01-05 12:30 | 455 | 448
2019-01-05 13:00 | 449 | 443
2019-01-05 13:30 | 454 | 448
2019-01-05 14:00 | 441 | 435
2019-01-05 14:30 | 406 | 400
2019-01-05 15:00 | 462 | 455
2019-01-05 15:30 | 459 | 452
2019-01-05 16:00 | 478 | 471
2019-01-05 16:30 | 471 | 463
2019-01-05 17:00 | 462 | 455
2019-01-05 17:30 | 447 | 440
2019-01-05 18:00 | 392 | 386
2019-01-05 18:30 | 368 | 362
2019-01-05 19:00 | 410 | 404
2019-01-05 19:30 | 398 | 392
2019-01-05 20:00 | 370 | 365
2019-01-05 20:30 | 385 | 380
2019-01-05 21:00 | 332 | 328
2019-01-05 21:30 | 353 | 347
2019-01-05 22:00 | 375 | 362
2019-01-05 22:30 | 323 | 309
2019-01-05 23:00 | 277 | 262
2019-01-05 23:30 | 252 | 237
2019-01-06 | 220 | 205
2019-01-06 00:30 | 175 | 159
2019-01-06 01:00 | 175 | 159
2019-01-06 01:30 | 187 | 171
2019-01-06 02:00 | 163 | 145
2019-01-06 02:30 | 155 | 136
2019-01-06 03:00 | 147 | 124
2019-01-06 03:30 | 146 | 122
2019-01-06 04:00 | 157 | 133
2019-01-06 04:30 | 170 | 147
2019-01-06 05:00 | 161 | 137
2019-01-06 05:30 | 160 | 137
2019-01-06 06:00 | 146 | 120
2019-01-06 06:30 | 162 | 137
2019-01-06 07:00 | 194 | 171
2019-01-06 07:30 | 227 | 205
2019-01-06 08:00 | 251 | 229
2019-01-06 08:30 | 265 | 243
2019-01-06 09:00 | 264 | 242
2019-01-06 09:30 | 279 | 256
2019-01-06 10:00 | 287 | 264
2019-01-06 10:30 | 287 | 263
2019-01-06 11:00 | 275 | 251
2019-01-06 11:30 | 292 | 269
2019-01-06 12:00 | 290 | 267
2019-01-06 12:30 | 291 | 267
2019-01-06 13:00 | 292 | 268
2019-01-06 13:30 | 290 | 267
2019-01-06 14:00 | 297 | 274
2019-01-06 14:30 | 314 | 291
2019-01-06 15:00 | 323 | 302
2019-01-06 15:30 | 320 | 302
2019-01-06 16:00 | 332 | 315
2019-01-06 16:30 | 328 | 309
2019-01-06 17:00 | 332 | 312
2019-01-06 17:30 | 318 | 298
2019-01-06 18:00 | 288 | 268
2019-01-06 18:30 | 298 | 278
2019-01-06 19:00 | 320 | 301
2019-01-06 19:30 | 316 | 298
2019-01-06 20:00 | 303 | 285
2019-01-06 20:30 | 322 | 305
2019-01-06 21:00 | 286 | 270
2019-01-06 21:30 | 267 | 247
2019-01-06 22:00 | 247 | 226
2019-01-06 22:30 | 216 | 194
2019-01-06 23:00 | 205 | 180
2019-01-06 23:30 | 190 | 163
2019-01-07 | 174 | 144
2019-01-07 00:30 | 153 | 121
2019-01-07 01:00 | 159 | 129
2019-01-07 01:30 | 148 | 114
2019-01-07 02:00 | 141 | 106
2019-01-07 02:30 | 147 | 113
2019-01-07 03:00 | 146 | 112
2019-01-07 03:30 | 148 | 116
2019-01-07 04:00 | 148 | 116
2019-01-07 04:30 | 158 | 128
2019-01-07 05:00 | 176 | 148
2019-01-07 05:30 | 189 | 162
2019-01-07 06:00 | 199 | 174
2019-01-07 06:30 | 231 | 212
2019-01-07 07:00 | 251 | 233
2019-01-07 07:30 | 284 | 266
2019-01-07 08:00 | 305 | 286
2019-01-07 08:30 | 353 | 333
2019-01-07 09:00 | 347 | 331
2019-01-07 09:30 | 357 | 342
2019-01-07 10:00 | 352 | 336
2019-01-07 10:30 | 332 | 317
2019-01-07 11:00 | 323 | 308
2019-01-07 11:30 | 337 | 321
2019-01-07 12:00 | 372 | 356
2019-01-07 12:30 | 372 | 356
2019-01-07 13:00 | 399 | 393
2019-01-07 13:30 | 460 | 454
2019-01-07 14:00 | 436 | 429
2019-01-07 14:30 | 427 | 421
2019-01-07 15:00 | 462 | 455
2019-01-07 15:30 | 451 | 444
2019-01-07 16:00 | 462 | 455
2019-01-07 16:30 | 437 | 430
2019-01-07 17:00 | 433 | 427
2019-01-07 17:30 | 417 | 411
2019-01-07 18:00 | 393 | 387
2019-01-07 18:30 | 362 | 356
2019-01-07 19:00 | 354 | 338
2019-01-07 19:30 | 352 | 336
2019-01-07 20:00 | 365 | 349
2019-01-07 20:30 | 328 | 313
2019-01-07 21:00 | 298 | 281
2019-01-07 21:30 | 282 | 264
2019-01-07 22:00 | 274 | 256
2019-01-07 22:30 | 234 | 213
2019-01-07 23:00 | 217 | 193
2019-01-07 23:30 | 209 | 183
2019-01-08 | 190 | 164
2019-01-08 00:30 | 186 | 160
2019-01-08 01:00 | 215 | 189
2019-01-08 01:30 | 225 | 199
2019-01-08 02:00 | 202 | 175
2019-01-08 02:30 | 181 | 152
2019-01-08 03:00 | 176 | 147
2019-01-08 03:30 | 181 | 152
2019-01-08 04:00 | 196 | 167
2019-01-08 04:30 | 191 | 163
2019-01-08 05:00 | 196 | 169
2019-01-08 05:30 | 203 | 177
2019-01-08 06:00 | 223 | 200
2019-01-08 06:30 | 258 | 239
2019-01-08 07:00 | 308 | 292
2019-01-08 07:30 | 349 | 334
2019-01-08 08:00 | 377 | 362
2019-01-08 08:30 | 399 | 391
2019-01-08 09:00 | 423 | 417
2019-01-08 09:30 | 430 | 423
2019-01-08 10:00 | 431 | 425
2019-01-08 10:30 | 341 | 336
2019-01-08 11:00 | 296 | 284
2019-01-08 11:30 | 279 | 263
2019-01-08 12:00 | 325 | 309
2019-01-08 12:30 | 352 | 335
2019-01-08 13:00 | 403 | 387
2019-01-08 13:30 | 425 | 409
2019-01-08 14:00 | 442 | 426
2019-01-08 14:30 | 434 | 417
2019-01-08 15:00 | 478 | 470
2019-01-08 15:30 | 515 | 506
2019-01-08 16:00 | 481 | 473
2019-01-08 16:30 | 472 | 464
2019-01-08 17:00 | 498 | 490
2019-01-08 17:30 | 497 | 489
2019-01-08 18:00 | 481 | 473
2019-01-08 18:30 | 445 | 437
2019-01-08 19:00 | 459 | 450
2019-01-08 19:30 | 446 | 438
2019-01-08 20:00 | 446 | 438
2019-01-08 20:30 | 459 | 452
2019-01-08 21:00 | 405 | 399
2019-01-08 21:30 | 385 | 380
2019-01-08 22:00 | 363 | 357
2019-01-08 22:30 | 335 | 321
2019-01-08 23:00 | 324 | 307
2019-01-08 23:30 | 291 | 274
2019-01-09 | 257 | 241
2019-01-09 00:30 | 212 | 195
2019-01-09 01:00 | 195 | 178
2019-01-09 01:30 | 180 | 163
2019-01-09 02:00 | 150 | 132
2019-01-09 02:30 | 167 | 151
2019-01-09 03:00 | 156 | 139
2019-01-09 03:30 | 161 | 146
2019-01-09 04:00 | 183 | 168
2019-01-09 04:30 | 211 | 196
2019-01-09 05:00 | 226 | 211
2019-01-09 05:30 | 240 | 225
2019-01-09 06:00 | 262 | 247
2019-01-09 06:30 | 279 | 264
2019-01-09 07:00 | 324 | 311
2019-01-09 07:30 | 348 | 335
2019-01-09 08:00 | 344 | 331
2019-01-09 08:30 | 403 | 388
2019-01-09 09:00 | 431 | 415
2019-01-09 09:30 | 447 | 437
2019-01-09 10:00 | 451 | 445
2019-01-09 10:30 | 482 | 476
2019-01-09 11:00 | 497 | 491
2019-01-09 11:30 | 504 | 497
2019-01-09 12:00 | 502 | 495
2019-01-09 12:30 | 507 | 500
2019-01-09 13:00 | 551 | 543
2019-01-09 13:30 | 525 | 517
2019-01-09 14:00 | 498 | 490
2019-01-09 14:30 | 512 | 504
2019-01-09 15:00 | 514 | 507
2019-01-09 15:30 | 536 | 527
2019-01-09 16:00 | 548 | 539
2019-01-09 16:30 | 505 | 498
2019-01-09 17:00 | 504 | 497
2019-01-09 17:30 | 503 | 495
2019-01-09 18:00 | 446 | 439
2019-01-09 18:30 | 434 | 427
2019-01-09 19:00 | 469 | 462
2019-01-09 19:30 | 453 | 446
2019-01-09 20:00 | 421 | 415
2019-01-09 20:30 | 395 | 390
2019-01-09 21:00 | 384 | 379
2019-01-09 21:30 | 340 | 334
2019-01-09 22:00 | 313 | 299
2019-01-09 22:30 | 294 | 280
2019-01-09 23:00 | 280 | 263
2019-01-09 23:30 | 251 | 234
2019-01-10 | 225 | 208
2019-01-10 00:30 | 197 | 181
2019-01-10 01:00 | 164 | 146
2019-01-10 01:30 | 152 | 134
2019-01-10 02:00 | 131 | 112
2019-01-10 02:30 | 142 | 122
2019-01-10 03:00 | 139 | 120
2019-01-10 03:30 | 136 | 117
2019-01-10 04:00 | 125 | 104
2019-01-10 04:30 | 141 | 122
2019-01-10 05:00 | 149 | 130
2019-01-10 05:30 | 145 | 126
2019-01-10 06:00 | 179 | 162
2019-01-10 06:30 | 249 | 234
2019-01-10 07:00 | 326 | 310
2019-01-10 07:30 | 314 | 300
2019-01-10 08:00 | 298 | 285
2019-01-10 08:30 | 295 | 282
2019-01-10 09:00 | 312 | 299
2019-01-10 09:30 | 369 | 354
2019-01-10 10:00 | 376 | 362
2019-01-10 10:30 | 391 | 377
2019-01-10 11:00 | 396 | 381
2019-01-10 11:30 | 394 | 381
2019-01-10 12:00 | 391 | 378
2019-01-10 12:30 | 396 | 382
2019-01-10 13:00 | 398 | 385
2019-01-10 13:30 | 394 | 381
2019-01-10 14:00 | 408 | 395
2019-01-10 14:30 | 387 | 374
2019-01-10 15:00 | 401 | 388
2019-01-10 15:30 | 386 | 372
2019-01-10 16:00 | 401 | 387
2019-01-10 16:30 | 436 | 421
2019-01-10 17:00 | 455 | 440
2019-01-10 17:30 | 452 | 436
2019-01-10 18:00 | 449 | 432
2019-01-10 18:30 | 437 | 420
2019-01-10 19:00 | 427 | 410
2019-01-10 19:30 | 441 | 424
2019-01-10 20:00 | 430 | 414
2019-01-10 20:30 | 395 | 380
2019-01-10 21:00 | 343 | 329
2019-01-10 21:30 | 338 | 325
2019-01-10 22:00 | 267 | 255
2019-01-10 22:30 | 279 | 267
2019-01-10 23:00 | 267 | 253
2019-01-10 23:30 | 231 | 217
2019-01-11 | 193 | 178
2019-01-11 00:30 | 177 | 158
2019-01-11 01:00 | 189 | 170
2019-01-11 01:30 | 181 | 163
2019-01-11 02:00 | 173 | 155
2019-01-11 02:30 | 168 | 150
2019-01-11 03:00 | 168 | 150
2019-01-11 03:30 | 180 | 163
2019-01-11 04:00 | 195 | 178
2019-01-11 04:30 | 208 | 191
2019-01-11 05:00 | 218 | 202
2019-01-11 05:30 | 217 | 200
2019-01-11 06:00 | 218 | 201
2019-01-11 06:30 | 259 | 243
2019-01-11 07:00 | 290 | 275
2019-01-11 07:30 | 321 | 307
2019-01-11 08:00 | 333 | 319
2019-01-11 08:30 | 356 | 341
2019-01-11 09:00 | 353 | 339
2019-01-11 09:30 | 374 | 359
2019-01-11 10:00 | 420 | 415
2019-01-11 10:30 | 448 | 443
2019-01-11 11:00 | 468 | 461
2019-01-11 11:30 | 490 | 482
2019-01-11 12:00 | 500 | 492
2019-01-11 12:30 | 482 | 474
2019-01-11 13:00 | 476 | 469
2019-01-11 13:30 | 584 | 573
2019-01-11 14:00 | 552 | 542
2019-01-11 14:30 | 512 | 503
2019-01-11 15:00 | 557 | 547
2019-01-11 15:30 | 535 | 525
2019-01-11 16:00 | 486 | 478
2019-01-11 16:30 | 454 | 447
2019-01-11 17:00 | 444 | 437
2019-01-11 17:30 | 437 | 430
2019-01-11 18:00 | 420 | 412
2019-01-11 18:30 | 392 | 385
2019-01-11 19:00 | 387 | 381
2019-01-11 19:30 | 371 | 365
2019-01-11 20:00 | 354 | 348
2019-01-11 20:30 | 321 | 316
2019-01-11 21:00 | 317 | 312
2019-01-11 21:30 | 357 | 352
2019-01-11 22:00 | 316 | 300
2019-01-11 22:30 | 274 | 257
2019-01-11 23:00 | 276 | 259
2019-01-11 23:30 | 214 | 197
2019-01-12 | 200 | 181
2019-01-12 00:30 | 174 | 149
2019-01-12 01:00 | 181 | 158
2019-01-12 01:30 | 189 | 166
2019-01-12 02:00 | 215 | 194
2019-01-12 02:30 | 209 | 187
2019-01-12 03:00 | 243 | 223
2019-01-12 03:30 | 311 | 293
2019-01-12 04:00 | 353 | 334
2019-01-12 04:30 | 358 | 339
2019-01-12 05:00 | 365 | 346
2019-01-12 05:30 | 361 | 342
2019-01-12 06:00 | 359 | 340
2019-01-12 06:30 | 382 | 363
2019-01-12 07:00 | 448 | 429
2019-01-12 07:30 | 464 | 448
2019-01-12 08:00 | 491 | 474
2019-01-12 08:30 | 513 | 496
2019-01-12 09:00 | 495 | 477
2019-01-12 09:30 | 507 | 490
2019-01-12 10:00 | 461 | 444
2019-01-12 10:30 | 482 | 465
2019-01-12 11:00 | 531 | 513
2019-01-12 11:30 | 527 | 509
2019-01-12 12:00 | 527 | 518
2019-01-12 12:30 | 531 | 523
2019-01-12 13:00 | 568 | 559
2019-01-12 13:30 | 580 | 571
2019-01-12 14:00 | 561 | 552
2019-01-12 14:30 | 571 | 562
2019-01-12 15:00 | 520 | 512
2019-01-12 15:30 | 508 | 500
2019-01-12 16:00 | 544 | 535
2019-01-12 16:30 | 542 | 533
2019-01-12 17:00 | 547 | 537
2019-01-12 17:30 | 493 | 484
2019-01-12 18:00 | 462 | 454
2019-01-12 18:30 | 464 | 456
2019-01-12 19:00 | 475 | 466
2019-01-12 19:30 | 449 | 442
2019-01-12 20:00 | 460 | 453
2019-01-12 20:30 | 450 | 444
2019-01-12 21:00 | 422 | 413
2019-01-12 21:30 | 388 | 373
2019-01-12 22:00 | 333 | 318
2019-01-12 22:30 | 273 | 255
2019-01-12 23:00 | 266 | 249
2019-01-12 23:30 | 232 | 215
2019-01-13 | 182 | 162
2019-01-13 00:30 | 167 | 141
2019-01-13 01:00 | 174 | 148
2019-01-13 01:30 | 174 | 146
2019-01-13 02:00 | 174 | 146
2019-01-13 02:30 | 164 | 134
2019-01-13 03:00 | 163 | 134
2019-01-13 03:30 | 186 | 159
2019-01-13 04:00 | 191 | 165
2019-01-13 04:30 | 168 | 139
2019-01-13 05:00 | 166 | 137
2019-01-13 05:30 | 186 | 159
2019-01-13 06:00 | 199 | 173
2019-01-13 06:30 | 216 | 191
2019-01-13 07:00 | 246 | 222
2019-01-13 07:30 | 264 | 242
2019-01-13 08:00 | 285 | 267
2019-01-13 08:30 | 332 | 314
2019-01-13 09:00 | 342 | 324
2019-01-13 09:30 | 334 | 318
2019-01-13 10:00 | 336 | 320
2019-01-13 10:30 | 328 | 313
2019-01-13 11:00 | 327 | 311
2019-01-13 11:30 | 321 | 305
2019-01-13 12:00 | 309 | 293
2019-01-13 12:30 | 304 | 288
2019-01-13 13:00 | 322 | 307
2019-01-13 13:30 | 340 | 325
2019-01-13 14:00 | 374 | 360
2019-01-13 14:30 | 303 | 289
2019-01-13 15:00 | 299 | 286
2019-01-13 15:30 | 355 | 344
2019-01-13 16:00 | 376 | 363
2019-01-13 16:30 | 394 | 380
2019-01-13 17:00 | 391 | 378
2019-01-13 17:30 | 361 | 348
2019-01-13 18:00 | 333 | 320
2019-01-13 18:30 | 347 | 333
2019-01-13 19:00 | 316 | 301
2019-01-13 19:30 | 323 | 308
2019-01-13 20:00 | 346 | 332
2019-01-13 20:30 | 318 | 305
2019-01-13 21:00 | 251 | 239
2019-01-13 21:30 | 235 | 223
2019-01-13 22:00 | 239 | 224
2019-01-13 22:30 | 221 | 205
2019-01-13 23:00 | 218 | 202
2019-01-13 23:30 | 195 | 180
2019-01-14 | 185 | 169
2019-01-14 00:30 | 181 | 160
2019-01-14 01:00 | 183 | 161
2019-01-14 01:30 | 217 | 198
2019-01-14 02:00 | 225 | 206
2019-01-14 02:30 | 230 | 210
2019-01-14 03:00 | 239 | 220
2019-01-14 03:30 | 247 | 229
2019-01-14 04:00 | 269 | 250
2019-01-14 04:30 | 238 | 219
2019-01-14 05:00 | 208 | 187
2019-01-14 05:30 | 199 | 178
2019-01-14 06:00 | 202 | 181
2019-01-14 06:30 | 260 | 241
2019-01-14 07:00 | 319 | 302
2019-01-14 07:30 | 330 | 312
2019-01-14 08:00 | 338 | 320
2019-01-14 08:30 | 362 | 344
2019-01-14 09:00 | 381 | 363
2019-01-14 09:30 | 386 | 368
2019-01-14 10:00 | 432 | 417
2019-01-14 10:30 | 459 | 450
2019-01-14 11:00 | 413 | 405
2019-01-14 11:30 | 409 | 401
2019-01-14 12:00 | 421 | 413
2019-01-14 12:30 | 432 | 424
2019-01-14 13:00 | 400 | 392
2019-01-14 13:30 | 427 | 418
2019-01-14 14:00 | 459 | 450
2019-01-14 14:30 | 463 | 454
2019-01-14 15:00 | 440 | 431
2019-01-14 15:30 | 456 | 446
2019-01-14 16:00 | 478 | 468
2019-01-14 16:30 | 476 | 465
2019-01-14 17:00 | 510 | 500
2019-01-14 17:30 | 467 | 460
2019-01-14 18:00 | 443 | 436
2019-01-14 18:30 | 431 | 424
2019-01-14 19:00 | 436 | 430
2019-01-14 19:30 | 456 | 449
2019-01-14 20:00 | 441 | 435
2019-01-14 20:30 | 409 | 403
2019-01-14 21:00 | 329 | 322
2019-01-14 21:30 | 339 | 324
2019-01-14 22:00 | 303 | 288
2019-01-14 22:30 | 327 | 311
2019-01-14 23:00 | 289 | 270
2019-01-14 23:30 | 253 | 234
2019-01-15 | 257 | 238
2019-01-15 00:30 | 264 | 245
2019-01-15 01:00 | 264 | 246
2019-01-15 01:30 | 249 | 230
2019-01-15 02:00 | 207 | 188
2019-01-15 02:30 | 215 | 196
2019-01-15 03:00 | 199 | 180
2019-01-15 03:30 | 202 | 183
2019-01-15 04:00 | 206 | 187
2019-01-15 04:30 | 218 | 199
2019-01-15 05:00 | 233 | 214
2019-01-15 05:30 | 256 | 238
2019-01-15 06:00 | 284 | 268
2019-01-15 06:30 | 325 | 310
2019-01-15 07:00 | 376 | 359
2019-01-15 07:30 | 368 | 353
2019-01-15 08:00 | 394 | 387
2019-01-15 08:30 | 493 | 483
2019-01-15 09:00 | 439 | 429
2019-01-15 09:30 | 461 | 452
2019-01-15 10:00 | 480 | 472
2019-01-15 10:30 | 521 | 513
2019-01-15 11:00 | 529 | 521
2019-01-15 11:30 | 529 | 514
2019-01-15 12:00 | 541 | 525
2019-01-15 12:30 | 534 | 517
2019-01-15 13:00 | 542 | 525
2019-01-15 13:30 | 554 | 537
2019-01-15 14:00 | 525 | 508
2019-01-15 14:30 | 494 | 478
2019-01-15 15:00 | 515 | 499
2019-01-15 15:30 | 579 | 561
2019-01-15 16:00 | 581 | 562
2019-01-15 16:30 | 525 | 508
2019-01-15 17:00 | 533 | 516
2019-01-15 17:30 | 529 | 511
2019-01-15 18:00 | 543 | 524
2019-01-15 18:30 | 515 | 496
2019-01-15 19:00 | 484 | 466
2019-01-15 19:30 | 487 | 468
2019-01-15 20:00 | 506 | 487
2019-01-15 20:30 | 530 | 511
2019-01-15 21:00 | 462 | 445
2019-01-15 21:30 | 463 | 448
2019-01-15 22:00 | 410 | 394
2019-01-15 22:30 | 411 | 395
2019-01-15 23:00 | 399 | 385
2019-01-15 23:30 | 357 | 343
2019-01-16 | 314 | 300
2019-01-16 00:30 | 281 | 266
2019-01-16 01:00 | 290 | 275
2019-01-16 01:30 | 337 | 321
2019-01-16 02:00 | 336 | 321
2019-01-16 02:30 | 299 | 284
2019-01-16 03:00 | 270 | 255
2019-01-16 03:30 | 279 | 265
2019-01-16 04:00 | 297 | 282
2019-01-16 04:30 | 315 | 300
2019-01-16 05:00 | 312 | 297
2019-01-16 05:30 | 329 | 314
2019-01-16 06:00 | 324 | 309
2019-01-16 06:30 | 410 | 393
2019-01-16 07:00 | 431 | 423
2019-01-16 07:30 | 445 | 436
2019-01-16 08:00 | 432 | 424
2019-01-16 08:30 | 494 | 484
2019-01-16 09:00 | 492 | 481
2019-01-16 09:30 | 467 | 458
2019-01-16 10:00 | 480 | 471
2019-01-16 10:30 | 514 | 504
2019-01-16 11:00 | 514 | 504
2019-01-16 11:30 | 469 | 460
2019-01-16 12:00 | 462 | 453
2019-01-16 12:30 | 484 | 474
2019-01-16 13:00 | 490 | 480
2019-01-16 13:30 | 476 | 467
2019-01-16 14:00 | 493 | 483
2019-01-16 14:30 | 511 | 501
2019-01-16 15:00 | 571 | 561
2019-01-16 15:30 | 596 | 585
2019-01-16 16:00 | 617 | 606
2019-01-16 16:30 | 586 | 575
2019-01-16 17:00 | 538 | 528
2019-01-16 17:30 | 537 | 527
2019-01-16 18:00 | 516 | 499
2019-01-16 18:30 | 478 | 459
2019-01-16 19:00 | 469 | 450
2019-01-16 19:30 | 457 | 437
2019-01-16 20:00 | 469 | 450
2019-01-16 20:30 | 493 | 473
2019-01-16 21:00 | 419 | 399
2019-01-16 21:30 | 329 | 313
2019-01-16 22:00 | 251 | 236
2019-01-16 22:30 | 240 | 223
2019-01-16 23:00 | 275 | 257
2019-01-16 23:30 | 276 | 258
2019-01-17 | 278 | 262
2019-01-17 00:30 | 313 | 297
2019-01-17 01:00 | 299 | 282
2019-01-17 01:30 | 270 | 254
2019-01-17 02:00 | 285 | 269
2019-01-17 02:30 | 242 | 226
2019-01-17 03:00 | 241 | 225
2019-01-17 03:30 | 259 | 244
2019-01-17 04:00 | 234 | 219
2019-01-17 04:30 | 262 | 247
2019-01-17 05:00 | 300 | 284
2019-01-17 05:30 | 341 | 325
2019-01-17 06:00 | 376 | 360
2019-01-17 06:30 | 413 | 395
2019-01-17 07:00 | 480 | 467
2019-01-17 07:30 | 497 | 486
2019-01-17 08:00 | 518 | 506
2019-01-17 08:30 | 546 | 535
2019-01-17 09:00 | 594 | 583
2019-01-17 09:30 | 532 | 522
2019-01-17 10:00 | 511 | 502
2019-01-17 10:30 | 504 | 495
2019-01-17 11:00 | 486 | 478
2019-01-17 11:30 | 476 | 468
2019-01-17 12:00 | 441 | 434
2019-01-17 12:30 | 482 | 475
2019-01-17 13:00 | 481 | 474
2019-01-17 13:30 | 503 | 497
2019-01-17 14:00 | 514 | 507
2019-01-17 14:30 | 499 | 493
2019-01-17 15:00 | 520 | 514
2019-01-17 15:30 | 553 | 546
2019-01-17 16:00 | 582 | 573
2019-01-17 16:30 | 581 | 572
2019-01-17 17:00 | 576 | 567
2019-01-17 17:30 | 536 | 527
2019-01-17 18:00 | 518 | 510
2019-01-17 18:30 | 473 | 466
2019-01-17 19:00 | 441 | 435
2019-01-17 19:30 | 474 | 467
2019-01-17 20:00 | 458 | 452
2019-01-17 20:30 | 452 | 447
2019-01-17 21:00 | 448 | 444
2019-01-17 21:30 | 410 | 406
2019-01-17 22:00 | 346 | 339
2019-01-17 22:30 | 347 | 334
2019-01-17 23:00 | 377 | 364
2019-01-17 23:30 | 365 | 352
2019-01-18 | 351 | 339
2019-01-18 00:30 | 276 | 261
2019-01-18 01:00 | 289 | 274
2019-01-18 01:30 | 262 | 248
2019-01-18 02:00 | 279 | 265
2019-01-18 02:30 | 272 | 259
2019-01-18 03:00 | 305 | 291
2019-01-18 03:30 | 327 | 313
2019-01-18 04:00 | 320 | 307
2019-01-18 04:30 | 305 | 292
2019-01-18 05:00 | 313 | 299
2019-01-18 05:30 | 324 | 310
2019-01-18 06:00 | 351 | 337
2019-01-18 06:30 | 366 | 353
2019-01-18 07:00 | 386 | 374
2019-01-18 07:30 | 388 | 376
2019-01-18 08:00 | 392 | 380
2019-01-18 08:30 | 439 | 426
2019-01-18 09:00 | 432 | 419
2019-01-18 09:30 | 452 | 439
2019-01-18 10:00 | 516 | 509
2019-01-18 10:30 | 472 | 466
2019-01-18 11:00 | 413 | 409
2019-01-18 11:30 | 426 | 422
2019-01-18 12:00 | 401 | 397
2019-01-18 12:30 | 349 | 343
2019-01-18 13:00 | 335 | 324
2019-01-18 13:30 | 343 | 331
2019-01-18 14:00 | 369 | 357
2019-01-18 14:30 | 393 | 381
2019-01-18 15:00 | 400 | 387
2019-01-18 15:30 | 440 | 428
2019-01-18 16:00 | 481 | 476
2019-01-18 16:30 | 460 | 454
2019-01-18 17:00 | 495 | 489
2019-01-18 17:30 | 454 | 449
2019-01-18 18:00 | 437 | 432
2019-01-18 18:30 | 404 | 400
2019-01-18 19:00 | 398 | 394
2019-01-18 19:30 | 405 | 401
2019-01-18 20:00 | 401 | 397
2019-01-18 20:30 | 370 | 363
2019-01-18 21:00 | 387 | 375
2019-01-18 21:30 | 355 | 343
2019-01-18 22:00 | 324 | 314
2019-01-18 22:30 | 264 | 255
2019-01-18 23:00 | 260 | 251
2019-01-18 23:30 | 250 | 242
2019-01-19 | 241 | 233
2019-01-19 00:30 | 208 | 199
2019-01-19 01:00 | 201 | 190
2019-01-19 01:30 | 193 | 182
2019-01-19 02:00 | 184 | 172
2019-01-19 02:30 | 172 | 158
2019-01-19 03:00 | 174 | 159
2019-01-19 03:30 | 184 | 170
2019-01-19 04:00 | 180 | 165
2019-01-19 04:30 | 174 | 160
2019-01-19 05:00 | 174 | 160
2019-01-19 05:30 | 200 | 186
2019-01-19 06:00 | 226 | 213
2019-01-19 06:30 | 235 | 222
2019-01-19 07:00 | 253 | 238
2019-01-19 07:30 | 277 | 261
2019-01-19 08:00 | 311 | 296
2019-01-19 08:30 | 331 | 318
2019-01-19 09:00 | 370 | 357
2019-01-19 09:30 | 381 | 367
2019-01-19 10:00 | 386 | 372
2019-01-19 10:30 | 402 | 388
2019-01-19 11:00 | 405 | 389
2019-01-19 11:30 | 377 | 363
2019-01-19 12:00 | 383 | 368
2019-01-19 12:30 | 389 | 374
2019-01-19 13:00 | 386 | 371
2019-01-19 13:30 | 367 | 353
2019-01-19 14:00 | 374 | 361
2019-01-19 14:30 | 380 | 366
2019-01-19 15:00 | 390 | 376
2019-01-19 15:30 | 382 | 368
2019-01-19 16:00 | 385 | 370
2019-01-19 16:30 | 366 | 350
2019-01-19 17:00 | 347 | 332
2019-01-19 17:30 | 357 | 342
2019-01-19 18:00 | 343 | 327
2019-01-19 18:30 | 309 | 294
2019-01-19 19:00 | 288 | 273
2019-01-19 19:30 | 275 | 260
2019-01-19 20:00 | 248 | 233
2019-01-19 20:30 | 225 | 211
2019-01-19 21:00 | 226 | 214
2019-01-19 21:30 | 263 | 252
2019-01-19 22:00 | 255 | 243
2019-01-19 22:30 | 235 | 224
2019-01-19 23:00 | 230 | 219
2019-01-19 23:30 | 242 | 233
2019-01-20 | 226 | 215
2019-01-20 00:30 | 190 | 173
2019-01-20 01:00 | 169 | 149
2019-01-20 01:30 | 153 | 132
2019-01-20 02:00 | 135 | 112
2019-01-20 02:30 | 140 | 119
2019-01-20 03:00 | 145 | 124
2019-01-20 03:30 | 155 | 134
2019-01-20 04:00 | 170 | 150
2019-01-20 04:30 | 169 | 149
2019-01-20 05:00 | 172 | 151
2019-01-20 05:30 | 182 | 161
2019-01-20 06:00 | 186 | 167
2019-01-20 06:30 | 179 | 159
2019-01-20 07:00 | 222 | 203
2019-01-20 07:30 | 231 | 212
2019-01-20 08:00 | 242 | 223
2019-01-20 08:30 | 264 | 246
2019-01-20 09:00 | 256 | 238
2019-01-20 09:30 | 257 | 237
2019-01-20 10:00 | 273 | 253
2019-01-20 10:30 | 325 | 306
2019-01-20 11:00 | 327 | 310
2019-01-20 11:30 | 354 | 339
2019-01-20 12:00 | 357 | 343
2019-01-20 12:30 | 380 | 366
2019-01-20 13:00 | 402 | 389
2019-01-20 13:30 | 418 | 412
2019-01-20 14:00 | 424 | 419
2019-01-20 14:30 | 424 | 419
2019-01-20 15:00 | 415 | 410
2019-01-20 15:30 | 414 | 408
2019-01-20 16:00 | 448 | 442
2019-01-20 16:30 | 464 | 458
2019-01-20 17:00 | 466 | 459
2019-01-20 17:30 | 452 | 444
2019-01-20 18:00 | 443 | 435
2019-01-20 18:30 | 430 | 422
2019-01-20 19:00 | 397 | 390
2019-01-20 19:30 | 394 | 386
2019-01-20 20:00 | 387 | 380
2019-01-20 20:30 | 303 | 298
2019-01-20 21:00 | 258 | 250
2019-01-20 21:30 | 255 | 241
2019-01-20 22:00 | 256 | 242
2019-01-20 22:30 | 284 | 271
2019-01-20 23:00 | 270 | 258
2019-01-20 23:30 | 263 | 250
2019-01-21 | 239 | 225
2019-01-21 00:30 | 227 | 214
2019-01-21 01:00 | 218 | 205
2019-01-21 01:30 | 193 | 180
2019-01-21 02:00 | 188 | 171
2019-01-21 02:30 | 196 | 177
2019-01-21 03:00 | 197 | 179
2019-01-21 03:30 | 200 | 182
2019-01-21 04:00 | 213 | 195
2019-01-21 04:30 | 209 | 191
2019-01-21 05:00 | 225 | 208
2019-01-21 05:30 | 246 | 229
2019-01-21 06:00 | 273 | 257
2019-01-21 06:30 | 299 | 284
2019-01-21 07:00 | 339 | 324
2019-01-21 07:30 | 388 | 374
2019-01-21 08:00 | 437 | 425
2019-01-21 08:30 | 458 | 452
2019-01-21 09:00 | 468 | 461
2019-01-21 09:30 | 462 | 455
2019-01-21 10:00 | 475 | 469
2019-01-21 10:30 | 475 | 468
2019-01-21 11:00 | 470 | 463
2019-01-21 11:30 | 469 | 462
2019-01-21 12:00 | 433 | 427
2019-01-21 12:30 | 415 | 410
2019-01-21 13:00 | 456 | 449
2019-01-21 13:30 | 534 | 525
2019-01-21 14:00 | 514 | 505
2019-01-21 14:30 | 489 | 481
2019-01-21 15:00 | 522 | 513
2019-01-21 15:30 | 497 | 488
2019-01-21 16:00 | 512 | 504
2019-01-21 16:30 | 517 | 511
2019-01-21 17:00 | 472 | 468
2019-01-21 17:30 | 468 | 464
2019-01-21 18:00 | 433 | 429
2019-01-21 18:30 | 368 | 366
2019-01-21 19:00 | 399 | 396
2019-01-21 19:30 | 367 | 365
2019-01-21 20:00 | 349 | 347
2019-01-21 20:30 | 306 | 305
2019-01-21 21:00 | 287 | 281
2019-01-21 21:30 | 289 | 278
2019-01-21 22:00 | 256 | 241
2019-01-21 22:30 | 251 | 237
2019-01-21 23:00 | 259 | 245
2019-01-21 23:30 | 240 | 226
2019-01-22 | 214 | 201
2019-01-22 00:30 | 182 | 167
2019-01-22 01:00 | 215 | 200
2019-01-22 01:30 | 205 | 190
2019-01-22 02:00 | 178 | 162
2019-01-22 02:30 | 193 | 178
2019-01-22 03:00 | 196 | 182
2019-01-22 03:30 | 204 | 190
2019-01-22 04:00 | 219 | 204
2019-01-22 04:30 | 220 | 205
2019-01-22 05:00 | 217 | 203
2019-01-22 05:30 | 252 | 237
2019-01-22 06:00 | 302 | 287
2019-01-22 06:30 | 340 | 325
2019-01-22 07:00 | 353 | 336
2019-01-22 07:30 | 327 | 313
2019-01-22 08:00 | 359 | 345
2019-01-22 08:30 | 403 | 394
2019-01-22 09:00 | 415 | 409
2019-01-22 09:30 | 480 | 472
2019-01-22 10:00 | 500 | 492
2019-01-22 10:30 | 514 | 506
2019-01-22 11:00 | 494 | 490
2019-01-22 11:30 | 483 | 479
2019-01-22 12:00 | 509 | 505
2019-01-22 12:30 | 506 | 503
2019-01-22 13:00 | 476 | 473
2019-01-22 13:30 | 526 | 522
2019-01-22 14:00 | 557 | 551
2019-01-22 14:30 | 581 | 573
2019-01-22 15:00 | 556 | 548
2019-01-22 15:30 | 551 | 543
2019-01-22 16:00 | 555 | 547
2019-01-22 16:30 | 561 | 554
2019-01-22 17:00 | 556 | 548
2019-01-22 17:30 | 533 | 527
2019-01-22 18:00 | 523 | 516
2019-01-22 18:30 | 465 | 461
2019-01-22 19:00 | 430 | 427
2019-01-22 19:30 | 401 | 398
2019-01-22 20:00 | 365 | 363
2019-01-22 20:30 | 352 | 341
2019-01-22 21:00 | 350 | 338
2019-01-22 21:30 | 320 | 309
2019-01-22 22:00 | 275 | 264
2019-01-22 22:30 | 247 | 235
2019-01-22 23:00 | 238 | 223
2019-01-22 23:30 | 234 | 218
2019-01-23 | 248 | 228
2019-01-23 00:30 | 250 | 231
2019-01-23 01:00 | 210 | 191
2019-01-23 01:30 | 198 | 179
2019-01-23 02:00 | 210 | 191
2019-01-23 02:30 | 217 | 198
2019-01-23 03:00 | 222 | 203
2019-01-23 03:30 | 223 | 205
2019-01-23 04:00 | 227 | 208
2019-01-23 04:30 | 256 | 238
2019-01-23 05:00 | 270 | 253
2019-01-23 05:30 | 321 | 304
2019-01-23 06:00 | 300 | 285
2019-01-23 06:30 | 302 | 287
2019-01-23 07:00 | 350 | 336
2019-01-23 07:30 | 340 | 326
2019-01-23 08:00 | 359 | 354
2019-01-23 08:30 | 419 | 413
2019-01-23 09:00 | 441 | 434
2019-01-23 09:30 | 478 | 472
2019-01-23 10:00 | 472 | 467
2019-01-23 10:30 | 522 | 515
2019-01-23 11:00 | 515 | 508
2019-01-23 11:30 | 542 | 534
2019-01-23 12:00 | 598 | 589
2019-01-23 12:30 | 612 | 602
2019-01-23 13:00 | 572 | 563
2019-01-23 13:30 | 578 | 569
2019-01-23 14:00 | 589 | 580
2019-01-23 14:30 | 575 | 566
2019-01-23 15:00 | 570 | 561
2019-01-23 15:30 | 610 | 599
2019-01-23 16:00 | 463 | 458
2019-01-23 16:30 | 426 | 422
2019-01-23 17:00 | 425 | 421
2019-01-23 17:30 | 414 | 410
2019-01-23 18:00 | 436 | 432
2019-01-23 18:30 | 414 | 411
2019-01-23 19:00 | 398 | 394
2019-01-23 19:30 | 418 | 413
2019-01-23 20:00 | 441 | 437
2019-01-23 20:30 | 431 | 427
2019-01-23 21:00 | 367 | 358
2019-01-23 21:30 | 388 | 372
2019-01-23 22:00 | 375 | 359
2019-01-23 22:30 | 334 | 318
2019-01-23 23:00 | 314 | 300
2019-01-23 23:30 | 283 | 266
2019-01-24 | 258 | 242
2019-01-24 00:30 | 251 | 235
2019-01-24 01:00 | 242 | 225
2019-01-24 01:30 | 239 | 224
2019-01-24 02:00 | 235 | 219
2019-01-24 02:30 | 240 | 225
2019-01-24 03:00 | 220 | 204
2019-01-24 03:30 | 219 | 204
2019-01-24 04:00 | 203 | 188
2019-01-24 04:30 | 211 | 196
2019-01-24 05:00 | 208 | 193
2019-01-24 05:30 | 237 | 222
2019-01-24 06:00 | 274 | 259
2019-01-24 06:30 | 306 | 290
2019-01-24 07:00 | 318 | 301
2019-01-24 07:30 | 323 | 307
2019-01-24 08:00 | 351 | 338
2019-01-24 08:30 | 361 | 354
2019-01-24 09:00 | 395 | 390
2019-01-24 09:30 | 386 | 381
2019-01-24 10:00 | 427 | 421
2019-01-24 10:30 | 451 | 446
2019-01-24 11:00 | 442 | 437
2019-01-24 11:30 | 418 | 413
2019-01-24 12:00 | 445 | 440
2019-01-24 12:30 | 456 | 451
2019-01-24 13:00 | 484 | 478
2019-01-24 13:30 | 480 | 473
2019-01-24 14:00 | 537 | 528
2019-01-24 14:30 | 521 | 513
2019-01-24 15:00 | 544 | 535
2019-01-24 15:30 | 487 | 479
2019-01-24 16:00 | 537 | 528
2019-01-24 16:30 | 534 | 524
2019-01-24 17:00 | 521 | 511
2019-01-24 17:30 | 475 | 466
2019-01-24 18:00 | 417 | 409
2019-01-24 18:30 | 381 | 373
2019-01-24 19:00 | 402 | 394
2019-01-24 19:30 | 413 | 404
2019-01-24 20:00 | 410 | 402
2019-01-24 20:30 | 376 | 370
2019-01-24 21:00 | 379 | 374
2019-01-24 21:30 | 388 | 382
2019-01-24 22:00 | 318 | 305
2019-01-24 22:30 | 258 | 242
2019-01-24 23:00 | 248 | 230
2019-01-24 23:30 | 226 | 208
2019-01-25 | 204 | 186
2019-01-25 00:30 | 186 | 168
2019-01-25 01:00 | 198 | 180
2019-01-25 01:30 | 206 | 189
2019-01-25 02:00 | 193 | 176
2019-01-25 02:30 | 202 | 186
2019-01-25 03:00 | 204 | 187
2019-01-25 03:30 | 213 | 198
2019-01-25 04:00 | 202 | 186
2019-01-25 04:30 | 191 | 175
2019-01-25 05:00 | 185 | 168
2019-01-25 05:30 | 201 | 184
2019-01-25 06:00 | 231 | 214
2019-01-25 06:30 | 243 | 225
2019-01-25 07:00 | 288 | 272
2019-01-25 07:30 | 310 | 294
2019-01-25 08:00 | 336 | 319
2019-01-25 08:30 | 380 | 365
2019-01-25 09:00 | 377 | 363
2019-01-25 09:30 | 362 | 347
2019-01-25 10:00 | 378 | 363
2019-01-25 10:30 | 392 | 377
2019-01-25 11:00 | 439 | 433
2019-01-25 11:30 | 456 | 451
2019-01-25 12:00 | 459 | 454
2019-01-25 12:30 | 498 | 492
2019-01-25 13:00 | 448 | 440
2019-01-25 13:30 | 429 | 417
2019-01-25 14:00 | 459 | 450
2019-01-25 14:30 | 530 | 525
2019-01-25 15:00 | 530 | 525
2019-01-25 15:30 | 550 | 545
2019-01-25 16:00 | 567 | 561
2019-01-25 16:30 | 580 | 574
2019-01-25 17:00 | 579 | 573
2019-01-25 17:30 | 525 | 515
2019-01-25 18:00 | 476 | 462
2019-01-25 18:30 | 479 | 465
2019-01-25 19:00 | 470 | 457
2019-01-25 19:30 | 442 | 430
2019-01-25 20:00 | 444 | 431
2019-01-25 20:30 | 401 | 387
2019-01-25 21:00 | 405 | 390
2019-01-25 21:30 | 338 | 323
2019-01-25 22:00 | 306 | 291
2019-01-25 22:30 | 301 | 285
2019-01-25 23:00 | 268 | 252
2019-01-25 23:30 | 267 | 251
2019-01-26 | 239 | 223
2019-01-26 00:30 | 199 | 183
2019-01-26 01:00 | 209 | 192
2019-01-26 01:30 | 207 | 191
2019-01-26 02:00 | 186 | 169
2019-01-26 02:30 | 186 | 170
2019-01-26 03:00 | 191 | 175
2019-01-26 03:30 | 185 | 169
2019-01-26 04:00 | 180 | 164
2019-01-26 04:30 | 186 | 172
2019-01-26 05:00 | 176 | 160
2019-01-26 05:30 | 188 | 171
2019-01-26 06:00 | 204 | 187
2019-01-26 06:30 | 228 | 212
2019-01-26 07:00 | 245 | 228
2019-01-26 07:30 | 278 | 263
2019-01-26 08:00 | 314 | 299
2019-01-26 08:30 | 312 | 297
2019-01-26 09:00 | 320 | 305
2019-01-26 09:30 | 318 | 302
2019-01-26 10:00 | 326 | 311
2019-01-26 10:30 | 367 | 351
2019-01-26 11:00 | 360 | 344
2019-01-26 11:30 | 357 | 341
2019-01-26 12:00 | 354 | 337
2019-01-26 12:30 | 363 | 346
2019-01-26 13:00 | 365 | 348
2019-01-26 13:30 | 347 | 331
2019-01-26 14:00 | 337 | 321
2019-01-26 14:30 | 358 | 342
2019-01-26 15:00 | 383 | 366
2019-01-26 15:30 | 400 | 383
2019-01-26 16:00 | 409 | 391
2019-01-26 16:30 | 406 | 388
2019-01-26 17:00 | 390 | 376
2019-01-26 17:30 | 386 | 374
2019-01-26 18:00 | 359 | 347
2019-01-26 18:30 | 340 | 328
2019-01-26 19:00 | 333 | 321
2019-01-26 19:30 | 332 | 321
2019-01-26 20:00 | 331 | 320
2019-01-26 20:30 | 327 | 316
2019-01-26 21:00 | 284 | 273
2019-01-26 21:30 | 282 | 266
2019-01-26 22:00 | 265 | 248
2019-01-26 22:30 | 269 | 253
2019-01-26 23:00 | 262 | 246
2019-01-26 23:30 | 228 | 213
2019-01-27 | 194 | 178
2019-01-27 00:30 | 200 | 185
2019-01-27 01:00 | 221 | 207
2019-01-27 01:30 | 209 | 195
2019-01-27 02:00 | 194 | 179
2019-01-27 02:30 | 205 | 190
2019-01-27 03:00 | 189 | 174
2019-01-27 03:30 | 196 | 180
2019-01-27 04:00 | 203 | 186
2019-01-27 04:30 | 201 | 185
2019-01-27 05:00 | 227 | 211
2019-01-27 05:30 | 250 | 234
2019-01-27 06:00 | 259 | 243
2019-01-27 06:30 | 281 | 265
2019-01-27 07:00 | 293 | 277
2019-01-27 07:30 | 298 | 281
2019-01-27 08:00 | 294 | 278
2019-01-27 08:30 | 288 | 271
2019-01-27 09:00 | 300 | 284
2019-01-27 09:30 | 299 | 283
2019-01-27 10:00 | 307 | 291
2019-01-27 10:30 | 308 | 291
2019-01-27 11:00 | 312 | 297
2019-01-27 11:30 | 325 | 310
2019-01-27 12:00 | 298 | 283
2019-01-27 12:30 | 305 | 290
2019-01-27 13:00 | 308 | 293
2019-01-27 13:30 | 318 | 303
2019-01-27 14:00 | 312 | 297
2019-01-27 14:30 | 326 | 311
2019-01-27 15:00 | 344 | 329
2019-01-27 15:30 | 365 | 348
2019-01-27 16:00 | 353 | 336
2019-01-27 16:30 | 342 | 325
2019-01-27 17:00 | 370 | 351
2019-01-27 17:30 | 358 | 342
2019-01-27 18:00 | 335 | 319
2019-01-27 18:30 | 326 | 309
2019-01-27 19:00 | 315 | 298
2019-01-27 19:30 | 312 | 295
2019-01-27 20:00 | 321 | 304
2019-01-27 20:30 | 308 | 291
2019-01-27 21:00 | 272 | 258
2019-01-27 21:30 | 265 | 251
2019-01-27 22:00 | 253 | 240
2019-01-27 22:30 | 248 | 236
2019-01-27 23:00 | 254 | 241
2019-01-27 23:30 | 255 | 240
2019-01-28 | 241 | 226
2019-01-28 00:30 | 217 | 202
2019-01-28 01:00 | 200 | 184
2019-01-28 01:30 | 196 | 180
2019-01-28 02:00 | 180 | 163
2019-01-28 02:30 | 182 | 161
2019-01-28 03:00 | 190 | 169
2019-01-28 03:30 | 179 | 158
2019-01-28 04:00 | 190 | 169
2019-01-28 04:30 | 192 | 171
2019-01-28 05:00 | 203 | 183
2019-01-28 05:30 | 214 | 195
2019-01-28 06:00 | 239 | 220
2019-01-28 06:30 | 261 | 242
2019-01-28 07:00 | 256 | 236
2019-01-28 07:30 | 263 | 244
2019-01-28 08:00 | 263 | 244
2019-01-28 08:30 | 272 | 253
2019-01-28 09:00 | 262 | 243
2019-01-28 09:30 | 234 | 222
2019-01-28 10:00 | 219 | 208
2019-01-28 10:30 | 230 | 219
2019-01-28 11:00 | 237 | 226
2019-01-28 11:30 | 279 | 267
2019-01-28 12:00 | 271 | 259
2019-01-28 12:30 | 249 | 238
2019-01-28 13:00 | 302 | 290
2019-01-28 13:30 | 325 | 312
2019-01-28 14:00 | 343 | 329
2019-01-28 14:30 | 358 | 345
2019-01-28 15:00 | 409 | 400
2019-01-28 15:30 | 447 | 441
2019-01-28 16:00 | 480 | 474
2019-01-28 16:30 | 437 | 431
2019-01-28 17:00 | 401 | 396
2019-01-28 17:30 | 395 | 389
2019-01-28 18:00 | 392 | 387
2019-01-28 18:30 | 391 | 385
2019-01-28 19:00 | 377 | 372
2019-01-28 19:30 | 354 | 349
2019-01-28 20:00 | 325 | 319
2019-01-28 20:30 | 300 | 287
2019-01-28 21:00 | 294 | 277
2019-01-28 21:30 | 304 | 288
2019-01-28 22:00 | 255 | 240
2019-01-28 22:30 | 229 | 214
2019-01-28 23:00 | 209 | 194
2019-01-28 23:30 | 209 | 195
2019-01-29 | 206 | 193
2019-01-29 00:30 | 237 | 224
2019-01-29 01:00 | 261 | 243
2019-01-29 01:30 | 265 | 246
2019-01-29 02:00 | 234 | 214
2019-01-29 02:30 | 239 | 220
2019-01-29 03:00 | 240 | 221
2019-01-29 03:30 | 210 | 189
2019-01-29 04:00 | 214 | 194
2019-01-29 04:30 | 212 | 192
2019-01-29 05:00 | 217 | 196
2019-01-29 05:30 | 237 | 217
2019-01-29 06:00 | 272 | 253
2019-01-29 06:30 | 291 | 275
2019-01-29 07:00 | 361 | 347
2019-01-29 07:30 | 313 | 300
2019-01-29 08:00 | 313 | 300
2019-01-29 08:30 | 327 | 314
2019-01-29 09:00 | 309 | 297
2019-01-29 09:30 | 352 | 339
2019-01-29 10:00 | 357 | 345
2019-01-29 10:30 | 372 | 360
2019-01-29 11:00 | 391 | 379
2019-01-29 11:30 | 400 | 396
2019-01-29 12:00 | 387 | 383
2019-01-29 12:30 | 393 | 389
2019-01-29 13:00 | 401 | 397
2019-01-29 13:30 | 400 | 395
2019-01-29 14:00 | 414 | 409
2019-01-29 14:30 | 400 | 395
2019-01-29 15:00 | 375 | 372
2019-01-29 15:30 | 418 | 413
2019-01-29 16:00 | 415 | 409
2019-01-29 16:30 | 459 | 453
2019-01-29 17:00 | 499 | 491
2019-01-29 17:30 | 494 | 487
2019-01-29 18:00 | 479 | 471
2019-01-29 18:30 | 455 | 448
2019-01-29 19:00 | 451 | 443
2019-01-29 19:30 | 415 | 408
2019-01-29 20:00 | 396 | 390
2019-01-29 20:30 | 403 | 398
2019-01-29 21:00 | 369 | 363
2019-01-29 21:30 | 320 | 307
2019-01-29 22:00 | 289 | 274
2019-01-29 22:30 | 276 | 261
2019-01-29 23:00 | 301 | 284
2019-01-29 23:30 | 278 | 262
2019-01-30 | 257 | 240
2019-01-30 00:30 | 213 | 189
2019-01-30 01:00 | 237 | 214
2019-01-30 01:30 | 245 | 223
2019-01-30 02:00 | 244 | 222
2019-01-30 02:30 | 235 | 214
2019-01-30 03:00 | 217 | 195
2019-01-30 03:30 | 220 | 198
2019-01-30 04:00 | 236 | 215
2019-01-30 04:30 | 209 | 186
2019-01-30 05:00 | 205 | 182
2019-01-30 05:30 | 229 | 208
2019-01-30 06:00 | 251 | 232
2019-01-30 06:30 | 307 | 289
2019-01-30 07:00 | 311 | 296
2019-01-30 07:30 | 281 | 264
2019-01-30 08:00 | 309 | 292
2019-01-30 08:30 | 340 | 323
2019-01-30 09:00 | 320 | 303
2019-01-30 09:30 | 329 | 313
2019-01-30 10:00 | 325 | 310
2019-01-30 10:30 | 302 | 287
2019-01-30 11:00 | 324 | 309
2019-01-30 11:30 | 342 | 327
2019-01-30 12:00 | 377 | 362
2019-01-30 12:30 | 381 | 374
2019-01-30 13:00 | 367 | 362
2019-01-30 13:30 | 395 | 390
2019-01-30 14:00 | 418 | 412
2019-01-30 14:30 | 439 | 432
2019-01-30 15:00 | 479 | 472
2019-01-30 15:30 | 505 | 497
2019-01-30 16:00 | 506 | 497
2019-01-30 16:30 | 455 | 446
2019-01-30 17:00 | 475 | 467
2019-01-30 17:30 | 505 | 496
2019-01-30 18:00 | 435 | 428
2019-01-30 18:30 | 399 | 392
2019-01-30 19:00 | 434 | 427
2019-01-30 19:30 | 441 | 433
2019-01-30 20:00 | 360 | 354
2019-01-30 20:30 | 333 | 326
2019-01-30 21:00 | 322 | 308
2019-01-30 21:30 | 315 | 301
2019-01-30 22:00 | 310 | 297
2019-01-30 22:30 | 301 | 284
2019-01-30 23:00 | 297 | 278
2019-01-30 23:30 | 274 | 255
2019-01-31 | 260 | 242
2019-01-31 00:30 | 241 | 224
2019-01-31 01:00 | 243 | 226
2019-01-31 01:30 | 231 | 214
2019-01-31 02:00 | 239 | 221
2019-01-31 02:30 | 264 | 245
2019-01-31 03:00 | 293 | 275
2019-01-31 03:30 | 297 | 279
2019-01-31 04:00 | 301 | 283
2019-01-31 04:30 | 307 | 289
2019-01-31 05:00 | 303 | 285
2019-01-31 05:30 | 336 | 318
2019-01-31 06:00 | 367 | 348
2019-01-31 06:30 | 368 | 356
2019-01-31 07:00 | 453 | 443
2019-01-31 07:30 | 390 | 382
2019-01-31 08:00 | 365 | 358
2019-01-31 08:30 | 383 | 374
2019-01-31 09:00 | 356 | 348
2019-01-31 09:30 | 322 | 314
2019-01-31 10:00 | 355 | 348
2019-01-31 10:30 | 388 | 382
2019-01-31 11:00 | 383 | 378
2019-01-31 11:30 | 395 | 389
2019-01-31 12:00 | 410 | 404
2019-01-31 12:30 | 436 | 429
2019-01-31 13:00 | 411 | 404
2019-01-31 13:30 | 441 | 433
2019-01-31 14:00 | 474 | 464
2019-01-31 14:30 | 474 | 461
2019-01-31 15:00 | 499 | 481
2019-01-31 15:30 | 526 | 506
2019-01-31 16:00 | 551 | 530
2019-01-31 16:30 | 589 | 568
2019-01-31 17:00 | 551 | 531
2019-01-31 17:30 | 507 | 488
2019-01-31 18:00 | 481 | 462
2019-01-31 18:30 | 448 | 431
2019-01-31 19:00 | 461 | 442
2019-01-31 19:30 | 456 | 437
2019-01-31 20:00 | 440 | 422
2019-01-31 20:30 | 377 | 361
2019-01-31 21:00 | 344 | 330
2019-01-31 21:30 | 348 | 333
2019-01-31 22:00 | 313 | 299
2019-01-31 22:30 | 247 | 231
2019-01-31 23:00 | 251 | 236
2019-01-31 23:30 | 257 | 243
2019-02-01 | 237 | 221
2019-02-01 00:30 | 221 | 201
2019-02-01 01:00 | 227 | 206
2019-02-01 01:30 | 256 | 236
2019-02-01 02:00 | 253 | 232
2019-02-01 02:30 | 248 | 228
2019-02-01 03:00 | 253 | 234
2019-02-01 03:30 | 281 | 262
2019-02-01 04:00 | 326 | 307
2019-02-01 04:30 | 302 | 283
2019-02-01 05:00 | 297 | 278
2019-02-01 05:30 | 308 | 289
2019-02-01 06:00 | 302 | 283
2019-02-01 06:30 | 279 | 260
2019-02-01 07:00 | 274 | 254
2019-02-01 07:30 | 274 | 254
2019-02-01 08:00 | 270 | 251
2019-02-01 08:30 | 279 | 261
2019-02-01 09:00 | 303 | 284
2019-02-01 09:30 | 313 | 297
2019-02-01 10:00 | 366 | 350
2019-02-01 10:30 | 379 | 363
2019-02-01 11:00 | 342 | 326
2019-02-01 11:30 | 340 | 325
2019-02-01 12:00 | 391 | 375
2019-02-01 12:30 | 371 | 355
2019-02-01 13:00 | 385 | 368
2019-02-01 13:30 | 418 | 404
2019-02-01 14:00 | 421 | 407
2019-02-01 14:30 | 390 | 377
2019-02-01 15:00 | 402 | 389
2019-02-01 15:30 | 446 | 439
2019-02-01 16:00 | 447 | 436
2019-02-01 16:30 | 445 | 431
2019-02-01 17:00 | 445 | 431
2019-02-01 17:30 | 407 | 393
2019-02-01 18:00 | 385 | 372
2019-02-01 18:30 | 369 | 356
2019-02-01 19:00 | 368 | 355
2019-02-01 19:30 | 356 | 342
2019-02-01 20:00 | 350 | 336
2019-02-01 20:30 | 320 | 308
2019-02-01 21:00 | 273 | 261
2019-02-01 21:30 | 258 | 242
2019-02-01 22:00 | 241 | 226
2019-02-01 22:30 | 246 | 232
2019-02-01 23:00 | 247 | 233
2019-02-01 23:30 | 262 | 246
2019-02-02 | 222 | 206
2019-02-02 00:30 | 192 | 176
2019-02-02 01:00 | 209 | 192
2019-02-02 01:30 | 240 | 221
2019-02-02 02:00 | 230 | 212
2019-02-02 02:30 | 232 | 214
2019-02-02 03:00 | 233 | 215
2019-02-02 03:30 | 228 | 210
2019-02-02 04:00 | 243 | 225
2019-02-02 04:30 | 253 | 235
2019-02-02 05:00 | 240 | 222
2019-02-02 05:30 | 239 | 221
2019-02-02 06:00 | 246 | 228
2019-02-02 06:30 | 230 | 211
2019-02-02 07:00 | 233 | 214
2019-02-02 07:30 | 259 | 241
2019-02-02 08:00 | 263 | 244
2019-02-02 08:30 | 246 | 227
2019-02-02 09:00 | 255 | 237
2019-02-02 09:30 | 338 | 320
2019-02-02 10:00 | 356 | 338
2019-02-02 10:30 | 363 | 346
2019-02-02 11:00 | 394 | 384
2019-02-02 11:30 | 375 | 368
2019-02-02 12:00 | 355 | 349
2019-02-02 12:30 | 352 | 346
2019-02-02 13:00 | 347 | 341
2019-02-02 13:30 | 354 | 348
2019-02-02 14:00 | 347 | 340
2019-02-02 14:30 | 328 | 322
2019-02-02 15:00 | 336 | 322
2019-02-02 15:30 | 365 | 347
2019-02-02 16:00 | 336 | 318
2019-02-02 16:30 | 345 | 326
2019-02-02 17:00 | 302 | 283
2019-02-02 17:30 | 297 | 276
2019-02-02 18:00 | 302 | 281
2019-02-02 18:30 | 287 | 265
2019-02-02 19:00 | 257 | 234
2019-02-02 19:30 | 246 | 223
2019-02-02 20:00 | 263 | 242
2019-02-02 20:30 | 250 | 229
2019-02-02 21:00 | 206 | 185
2019-02-02 21:30 | 268 | 249
2019-02-02 22:00 | 209 | 189
2019-02-02 22:30 | 226 | 207
2019-02-02 23:00 | 206 | 188
2019-02-02 23:30 | 192 | 173
2019-02-03 | 175 | 156
2019-02-03 00:30 | 203 | 185
2019-02-03 01:00 | 219 | 201
2019-02-03 01:30 | 191 | 171
2019-02-03 02:00 | 183 | 164
2019-02-03 02:30 | 189 | 171
2019-02-03 03:00 | 216 | 199
2019-02-03 03:30 | 213 | 196
2019-02-03 04:00 | 219 | 202
2019-02-03 04:30 | 190 | 173
2019-02-03 05:00 | 178 | 160
2019-02-03 05:30 | 186 | 167
2019-02-03 06:00 | 188 | 166
2019-02-03 06:30 | 190 | 167
2019-02-03 07:00 | 207 | 185
2019-02-03 07:30 | 223 | 203
2019-02-03 08:00 | 225 | 206
2019-02-03 08:30 | 245 | 226
2019-02-03 09:00 | 249 | 230
2019-02-03 09:30 | 280 | 264
2019-02-03 10:00 | 315 | 299
2019-02-03 10:30 | 282 | 266
2019-02-03 11:00 | 280 | 264
2019-02-03 11:30 | 301 | 285
2019-02-03 12:00 | 277 | 261
2019-02-03 12:30 | 293 | 277
2019-02-03 13:00 | 282 | 265
2019-02-03 13:30 | 277 | 260
2019-02-03 14:00 | 285 | 269
2019-02-03 14:30 | 289 | 273
2019-02-03 15:00 | 304 | 288
2019-02-03 15:30 | 322 | 305
2019-02-03 16:00 | 341 | 324
2019-02-03 16:30 | 365 | 349
2019-02-03 17:00 | 364 | 349
2019-02-03 17:30 | 351 | 335
2019-02-03 18:00 | 307 | 291
2019-02-03 18:30 | 274 | 259
2019-02-03 19:00 | 321 | 305
2019-02-03 19:30 | 350 | 333
2019-02-03 20:00 | 340 | 324
2019-02-03 20:30 | 291 | 276
2019-02-03 21:00 | 275 | 260
2019-02-03 21:30 | 302 | 288
2019-02-03 22:00 | 273 | 259
2019-02-03 22:30 | 253 | 238
2019-02-03 23:00 | 241 | 226
2019-02-03 23:30 | 231 | 216
2019-02-04 | 220 | 205
2019-02-04 00:30 | 231 | 212
2019-02-04 01:00 | 228 | 209
2019-02-04 01:30 | 219 | 200
2019-02-04 02:00 | 224 | 205
2019-02-04 02:30 | 231 | 212
2019-02-04 03:00 | 213 | 193
2019-02-04 03:30 | 231 | 211
2019-02-04 04:00 | 225 | 205
2019-02-04 04:30 | 227 | 207
2019-02-04 05:00 | 255 | 236
2019-02-04 05:30 | 289 | 270
2019-02-04 06:00 | 286 | 267
2019-02-04 06:30 | 272 | 254
2019-02-04 07:00 | 304 | 287
2019-02-04 07:30 | 302 | 286
2019-02-04 08:00 | 306 | 293
2019-02-04 08:30 | 319 | 306
2019-02-04 09:00 | 337 | 323
2019-02-04 09:30 | 332 | 317
2019-02-04 10:00 | 353 | 338
2019-02-04 10:30 | 366 | 351
2019-02-04 11:00 | 382 | 369
2019-02-04 11:30 | 385 | 372
2019-02-04 12:00 | 410 | 397
2019-02-04 12:30 | 397 | 384
2019-02-04 13:00 | 403 | 389
2019-02-04 13:30 | 432 | 418
2019-02-04 14:00 | 400 | 386
2019-02-04 14:30 | 400 | 386
2019-02-04 15:00 | 399 | 385
2019-02-04 15:30 | 420 | 406
2019-02-04 16:00 | 467 | 451
2019-02-04 16:30 | 481 | 464
2019-02-04 17:00 | 461 | 452
2019-02-04 17:30 | 441 | 434
2019-02-04 18:00 | 423 | 418
2019-02-04 18:30 | 413 | 407
2019-02-04 19:00 | 374 | 369
2019-02-04 19:30 | 338 | 334
2019-02-04 20:00 | 338 | 334
2019-02-04 20:30 | 337 | 326
2019-02-04 21:00 | 305 | 292
2019-02-04 21:30 | 299 | 286
2019-02-04 22:00 | 285 | 272
2019-02-04 22:30 | 252 | 237
2019-02-04 23:00 | 264 | 247
2019-02-04 23:30 | 267 | 250
2019-02-05 | 255 | 238
2019-02-05 00:30 | 231 | 215
2019-02-05 01:00 | 225 | 208
2019-02-05 01:30 | 218 | 202
2019-02-05 02:00 | 213 | 197
2019-02-05 02:30 | 212 | 194
2019-02-05 03:00 | 207 | 189
2019-02-05 03:30 | 215 | 198
2019-02-05 04:00 | 240 | 223
2019-02-05 04:30 | 228 | 211
2019-02-05 05:00 | 228 | 210
2019-02-05 05:30 | 251 | 234
2019-02-05 06:00 | 275 | 258
2019-02-05 06:30 | 294 | 277
2019-02-05 07:00 | 290 | 272
2019-02-05 07:30 | 303 | 284
2019-02-05 08:00 | 328 | 309
2019-02-05 08:30 | 338 | 319
2019-02-05 09:00 | 336 | 324
2019-02-05 09:30 | 343 | 336
2019-02-05 10:00 | 376 | 370
2019-02-05 10:30 | 359 | 353
2019-02-05 11:00 | 343 | 339
2019-02-05 11:30 | 334 | 329
2019-02-05 12:00 | 335 | 330
2019-02-05 12:30 | 347 | 342
2019-02-05 13:00 | 350 | 345
2019-02-05 13:30 | 369 | 364
2019-02-05 14:00 | 417 | 411
2019-02-05 14:30 | 415 | 408
2019-02-05 15:00 | 408 | 401
2019-02-05 15:30 | 395 | 389
2019-02-05 16:00 | 379 | 373
2019-02-05 16:30 | 357 | 350
2019-02-05 17:00 | 356 | 351
2019-02-05 17:30 | 333 | 330
2019-02-05 18:00 | 309 | 303
2019-02-05 18:30 | 314 | 299
2019-02-05 19:00 | 333 | 318
2019-02-05 19:30 | 358 | 344
2019-02-05 20:00 | 315 | 303
2019-02-05 20:30 | 311 | 300
2019-02-05 21:00 | 257 | 247
2019-02-05 21:30 | 265 | 253
2019-02-05 22:00 | 250 | 237
2019-02-05 22:30 | 242 | 229
2019-02-05 23:00 | 263 | 249
2019-02-05 23:30 | 267 | 252
2019-02-06 | 242 | 227
2019-02-06 00:30 | 230 | 214
2019-02-06 01:00 | 236 | 220
2019-02-06 01:30 | 223 | 205
2019-02-06 02:00 | 213 | 195
2019-02-06 02:30 | 214 | 196
2019-02-06 03:00 | 238 | 221
2019-02-06 03:30 | 243 | 225
2019-02-06 04:00 | 224 | 206
2019-02-06 04:30 | 211 | 192
2019-02-06 05:00 | 222 | 204
2019-02-06 05:30 | 255 | 237
2019-02-06 06:00 | 267 | 249
2019-02-06 06:30 | 292 | 275
2019-02-06 07:00 | 320 | 305
2019-02-06 07:30 | 311 | 297
2019-02-06 08:00 | 318 | 303
2019-02-06 08:30 | 334 | 318
2019-02-06 09:00 | 322 | 307
2019-02-06 09:30 | 320 | 306
2019-02-06 10:00 | 331 | 318
2019-02-06 10:30 | 335 | 322
2019-02-06 11:00 | 334 | 321
2019-02-06 11:30 | 386 | 372
2019-02-06 12:00 | 402 | 387
2019-02-06 12:30 | 392 | 377
2019-02-06 13:00 | 419 | 404
2019-02-06 13:30 | 430 | 414
2019-02-06 14:00 | 414 | 398
2019-02-06 14:30 | 405 | 389
2019-02-06 15:00 | 407 | 392
2019-02-06 15:30 | 421 | 405
2019-02-06 16:00 | 488 | 473
2019-02-06 16:30 | 516 | 502
2019-02-06 17:00 | 474 | 460
2019-02-06 17:30 | 400 | 386
2019-02-06 18:00 | 365 | 351
2019-02-06 18:30 | 339 | 325
2019-02-06 19:00 | 331 | 317
2019-02-06 19:30 | 345 | 331
2019-02-06 20:00 | 352 | 338
2019-02-06 20:30 | 327 | 315
2019-02-06 21:00 | 323 | 311
2019-02-06 21:30 | 314 | 300
2019-02-06 22:00 | 287 | 273
2019-02-06 22:30 | 267 | 250
2019-02-06 23:00 | 268 | 249
2019-02-06 23:30 | 256 | 238
2019-02-07 | 253 | 235
2019-02-07 00:30 | 251 | 230
2019-02-07 01:00 | 244 | 222
2019-02-07 01:30 | 229 | 207
2019-02-07 02:00 | 219 | 195
2019-02-07 02:30 | 218 | 196
2019-02-07 03:00 | 227 | 205
2019-02-07 03:30 | 237 | 215
2019-02-07 04:00 | 220 | 198
2019-02-07 04:30 | 232 | 210
2019-02-07 05:00 | 228 | 207
2019-02-07 05:30 | 257 | 240
2019-02-07 06:00 | 291 | 275
2019-02-07 06:30 | 292 | 275
2019-02-07 07:00 | 345 | 327
2019-02-07 07:30 | 345 | 326
2019-02-07 08:00 | 364 | 350
2019-02-07 08:30 | 374 | 360
2019-02-07 09:00 | 422 | 406
2019-02-07 09:30 | 399 | 390
2019-02-07 10:00 | 370 | 365
2019-02-07 10:30 | 389 | 384
2019-02-07 11:00 | 425 | 419
2019-02-07 11:30 | 448 | 442
2019-02-07 12:00 | 432 | 426
2019-02-07 12:30 | 431 | 424
2019-02-07 13:00 | 428 | 422
2019-02-07 13:30 | 469 | 462
2019-02-07 14:00 | 437 | 430
2019-02-07 14:30 | 440 | 434
2019-02-07 15:00 | 461 | 454
2019-02-07 15:30 | 450 | 443
2019-02-07 16:00 | 446 | 439
2019-02-07 16:30 | 397 | 391
2019-02-07 17:00 | 414 | 407
2019-02-07 17:30 | 399 | 393
2019-02-07 18:00 | 373 | 367
2019-02-07 18:30 | 338 | 332
2019-02-07 19:00 | 337 | 332
2019-02-07 19:30 | 353 | 347
2019-02-07 20:00 | 355 | 349
2019-02-07 20:30 | 337 | 331
2019-02-07 21:00 | 305 | 301
2019-02-07 21:30 | 295 | 285
2019-02-07 22:00 | 293 | 278
2019-02-07 22:30 | 248 | 233
2019-02-07 23:00 | 239 | 221
2019-02-07 23:30 | 241 | 223
2019-02-08 | 243 | 225
2019-02-08 00:30 | 227 | 210
2019-02-08 01:00 | 228 | 210
2019-02-08 01:30 | 226 | 208
2019-02-08 02:00 | 237 | 220
2019-02-08 02:30 | 231 | 214
2019-02-08 03:00 | 241 | 224
2019-02-08 03:30 | 244 | 227
2019-02-08 04:00 | 214 | 196
2019-02-08 04:30 | 217 | 200
2019-02-08 05:00 | 215 | 198
2019-02-08 05:30 | 235 | 218
2019-02-08 06:00 | 236 | 220
2019-02-08 06:30 | 234 | 218
2019-02-08 07:00 | 240 | 223
2019-02-08 07:30 | 242 | 224
2019-02-08 08:00 | 240 | 222
2019-02-08 08:30 | 256 | 238
2019-02-08 09:00 | 272 | 254
2019-02-08 09:30 | 332 | 317
2019-02-08 10:00 | 346 | 332
2019-02-08 10:30 | 413 | 398
2019-02-08 11:00 | 368 | 352
2019-02-08 11:30 | 378 | 363
2019-02-08 12:00 | 391 | 376
2019-02-08 12:30 | 386 | 370
2019-02-08 13:00 | 424 | 408
2019-02-08 13:30 | 419 | 404
2019-02-08 14:00 | 406 | 399
2019-02-08 14:30 | 357 | 352
2019-02-08 15:00 | 349 | 343
2019-02-08 15:30 | 348 | 337
2019-02-08 16:00 | 375 | 359
2019-02-08 16:30 | 360 | 343
2019-02-08 17:00 | 302 | 286
2019-02-08 17:30 | 274 | 258
2019-02-08 18:00 | 248 | 231
2019-02-08 18:30 | 232 | 216
2019-02-08 19:00 | 233 | 215
2019-02-08 19:30 | 229 | 211
2019-02-08 20:00 | 234 | 216
2019-02-08 20:30 | 205 | 187
2019-02-08 21:00 | 217 | 200
2019-02-08 21:30 | 236 | 220
2019-02-08 22:00 | 196 | 180
2019-02-08 22:30 | 187 | 171
2019-02-08 23:00 | 201 | 185
2019-02-08 23:30 | 202 | 186
2019-02-09 | 191 | 174
2019-02-09 00:30 | 174 | 155
2019-02-09 01:00 | 196 | 173
2019-02-09 01:30 | 168 | 143
2019-02-09 02:00 | 164 | 139
2019-02-09 02:30 | 157 | 132
2019-02-09 03:00 | 171 | 148
2019-02-09 03:30 | 192 | 171
2019-02-09 04:00 | 195 | 173
2019-02-09 04:30 | 195 | 174
2019-02-09 05:00 | 192 | 170
2019-02-09 05:30 | 207 | 187
2019-02-09 06:00 | 228 | 208
2019-02-09 06:30 | 236 | 216
2019-02-09 07:00 | 253 | 232
2019-02-09 07:30 | 280 | 261
2019-02-09 08:00 | 303 | 283
2019-02-09 08:30 | 337 | 317
2019-02-09 09:00 | 327 | 312
2019-02-09 09:30 | 307 | 293
2019-02-09 10:00 | 294 | 280
2019-02-09 10:30 | 279 | 265
2019-02-09 11:00 | 275 | 261
2019-02-09 11:30 | 283 | 269
2019-02-09 12:00 | 286 | 271
2019-02-09 12:30 | 272 | 258
2019-02-09 13:00 | 271 | 256
2019-02-09 13:30 | 277 | 262
2019-02-09 14:00 | 262 | 247
2019-02-09 14:30 | 254 | 239
2019-02-09 15:00 | 324 | 308
2019-02-09 15:30 | 344 | 328
2019-02-09 16:00 | 401 | 384
2019-02-09 16:30 | 399 | 381
2019-02-09 17:00 | 418 | 404
2019-02-09 17:30 | 327 | 321
2019-02-09 18:00 | 336 | 330
2019-02-09 18:30 | 310 | 304
2019-02-09 19:00 | 380 | 376
2019-02-09 19:30 | 440 | 435
2019-02-09 20:00 | 425 | 420
2019-02-09 20:30 | 344 | 337
2019-02-09 21:00 | 328 | 320
2019-02-09 21:30 | 316 | 310
2019-02-09 22:00 | 309 | 301
2019-02-09 22:30 | 311 | 293
2019-02-09 23:00 | 308 | 291
2019-02-09 23:30 | 327 | 311
2019-02-10 | 324 | 308
2019-02-10 00:30 | 261 | 244
2019-02-10 01:00 | 215 | 199
2019-02-10 01:30 | 205 | 188
2019-02-10 02:00 | 175 | 155
2019-02-10 02:30 | 159 | 138
2019-02-10 03:00 | 153 | 131
2019-02-10 03:30 | 168 | 148
2019-02-10 04:00 | 181 | 162
2019-02-10 04:30 | 156 | 135
2019-02-10 05:00 | 131 | 108
2019-02-10 05:30 | 127 | 108
2019-02-10 06:00 | 113 | 100
2019-02-10 06:30 | 128 | 116
2019-02-10 07:00 | 145 | 134
2019-02-10 07:30 | 184 | 173
2019-02-10 08:00 | 286 | 267
2019-02-10 08:30 | 294 | 275
2019-02-10 09:00 | 308 | 290
2019-02-10 09:30 | 312 | 298
2019-02-10 10:00 | 335 | 321
2019-02-10 10:30 | 322 | 307
2019-02-10 11:00 | 334 | 319
2019-02-10 11:30 | 323 | 308
2019-02-10 12:00 | 312 | 297
2019-02-10 12:30 | 290 | 275
2019-02-10 13:00 | 280 | 265
2019-02-10 13:30 | 269 | 254
2019-02-10 14:00 | 268 | 253
2019-02-10 14:30 | 268 | 253
2019-02-10 15:00 | 268 | 253
2019-02-10 15:30 | 292 | 276
2019-02-10 16:00 | 342 | 325
2019-02-10 16:30 | 350 | 333
2019-02-10 17:00 | 342 | 325
2019-02-10 17:30 | 304 | 298
2019-02-10 18:00 | 324 | 317
2019-02-10 18:30 | 326 | 320
2019-02-10 19:00 | 339 | 332
2019-02-10 19:30 | 327 | 321
2019-02-10 20:00 | 293 | 288
2019-02-10 20:30 | 264 | 260
2019-02-10 21:00 | 272 | 266
2019-02-10 21:30 | 241 | 225
2019-02-10 22:00 | 242 | 223
2019-02-10 22:30 | 201 | 178
2019-02-10 23:00 | 195 | 172
2019-02-10 23:30 | 196 | 172
2019-02-11 | 175 | 148
2019-02-11 00:30 | 151 | 120
2019-02-11 01:00 | 160 | 132
2019-02-11 01:30 | 162 | 133
2019-02-11 02:00 | 172 | 144
2019-02-11 02:30 | 186 | 160
2019-02-11 03:00 | 152 | 124
2019-02-11 03:30 | 162 | 134
2019-02-11 04:00 | 152 | 124
2019-02-11 04:30 | 129 | 97
2019-02-11 05:00 | 99 | 61
2019-02-11 05:30 | 132 | 102
2019-02-11 06:00 | 193 | 169
2019-02-11 06:30 | 211 | 188
2019-02-11 07:00 | 248 | 226
2019-02-11 07:30 | 304 | 285
2019-02-11 08:00 | 318 | 301
2019-02-11 08:30 | 325 | 308
2019-02-11 09:00 | 315 | 300
2019-02-11 09:30 | 286 | 270
2019-02-11 10:00 | 275 | 258
2019-02-11 10:30 | 263 | 246
2019-02-11 11:00 | 267 | 249
2019-02-11 11:30 | 282 | 264
2019-02-11 12:00 | 271 | 254
2019-02-11 12:30 | 252 | 235
2019-02-11 13:00 | 267 | 249
2019-02-11 13:30 | 301 | 284
2019-02-11 14:00 | 328 | 313
2019-02-11 14:30 | 380 | 365
2019-02-11 15:00 | 418 | 401
2019-02-11 15:30 | 440 | 422
2019-02-11 16:00 | 456 | 438
2019-02-11 16:30 | 446 | 428
2019-02-11 17:00 | 436 | 417
2019-02-11 17:30 | 415 | 395
2019-02-11 18:00 | 406 | 386
2019-02-11 18:30 | 336 | 315
2019-02-11 19:00 | 331 | 312
2019-02-11 19:30 | 360 | 342
2019-02-11 20:00 | 338 | 321
2019-02-11 20:30 | 305 | 290
2019-02-11 21:00 | 260 | 245
2019-02-11 21:30 | 240 | 226
2019-02-11 22:00 | 215 | 197
2019-02-11 22:30 | 137 | 115
2019-02-11 23:00 | 124 | 98
2019-02-11 23:30 | 82 | 46
2019-02-12 | 73 | 39
2019-02-12 00:30 | 72 | 36
2019-02-12 01:00 | 86 | 37
2019-02-12 01:30 | 90 | 43
2019-02-12 02:00 | 103 | 63
2019-02-12 02:30 | 114 | 76
2019-02-12 03:00 | 114 | 76
2019-02-12 03:30 | 86 | 37
2019-02-12 04:00 | 82 | 15
2019-02-12 04:30 | 87 | 40
2019-02-12 05:00 | 85 | 32
2019-02-12 05:30 | 108 | 69
2019-02-12 06:00 | 130 | 96
2019-02-12 06:30 | 126 | 96
2019-02-12 07:00 | 145 | 118
2019-02-12 07:30 | 169 | 142
2019-02-12 08:00 | 194 | 168
2019-02-12 08:30 | 220 | 196
2019-02-12 09:00 | 243 | 221
2019-02-12 09:30 | 246 | 226
2019-02-12 10:00 | 222 | 202
2019-02-12 10:30 | 221 | 203
2019-02-12 11:00 | 242 | 224
2019-02-12 11:30 | 232 | 214
2019-02-12 12:00 | 243 | 225
2019-02-12 12:30 | 264 | 245
2019-02-12 13:00 | 300 | 282
2019-02-12 13:30 | 330 | 313
2019-02-12 14:00 | 340 | 325
2019-02-12 14:30 | 388 | 375
2019-02-12 15:00 | 396 | 382
2019-02-12 15:30 | 457 | 446
2019-02-12 16:00 | 494 | 487
2019-02-12 16:30 | 496 | 489
2019-02-12 17:00 | 492 | 486
2019-02-12 17:30 | 457 | 454
2019-02-12 18:00 | 403 | 400
2019-02-12 18:30 | 366 | 362
2019-02-12 19:00 | 376 | 372
2019-02-12 19:30 | 333 | 329
2019-02-12 20:00 | 302 | 290
2019-02-12 20:30 | 318 | 307
2019-02-12 21:00 | 288 | 276
2019-02-12 21:30 | 218 | 204
2019-02-12 22:00 | 183 | 165
2019-02-12 22:30 | 165 | 148
2019-02-12 23:00 | 167 | 148
2019-02-12 23:30 | 143 | 121
2019-02-13 | 142 | 119
2019-02-13 00:30 | 119 | 90
2019-02-13 01:00 | 123 | 94
2019-02-13 01:30 | 128 | 101
2019-02-13 02:00 | 171 | 150
2019-02-13 02:30 | 176 | 155
2019-02-13 03:00 | 167 | 146
2019-02-13 03:30 | 167 | 146
2019-02-13 04:00 | 151 | 128
2019-02-13 04:30 | 160 | 139
2019-02-13 05:00 | 161 | 140
2019-02-13 05:30 | 180 | 160
2019-02-13 06:00 | 213 | 194
2019-02-13 06:30 | 284 | 265
2019-02-13 07:00 | 297 | 276
2019-02-13 07:30 | 275 | 254
2019-02-13 08:00 | 315 | 293
2019-02-13 08:30 | 322 | 301
2019-02-13 09:00 | 318 | 300
2019-02-13 09:30 | 320 | 302
2019-02-13 10:00 | 325 | 307
2019-02-13 10:30 | 337 | 319
2019-02-13 11:00 | 336 | 319
2019-02-13 11:30 | 333 | 314
2019-02-13 12:00 | 345 | 332
2019-02-13 12:30 | 333 | 327
2019-02-13 13:00 | 395 | 388
2019-02-13 13:30 | 449 | 442
2019-02-13 14:00 | 456 | 448
2019-02-13 14:30 | 479 | 470
2019-02-13 15:00 | 463 | 454
2019-02-13 15:30 | 473 | 463
2019-02-13 16:00 | 506 | 493
2019-02-13 16:30 | 495 | 482
2019-02-13 17:00 | 531 | 518
2019-02-13 17:30 | 530 | 517
2019-02-13 18:00 | 491 | 479
2019-02-13 18:30 | 441 | 431
2019-02-13 19:00 | 419 | 409
2019-02-13 19:30 | 409 | 399
2019-02-13 20:00 | 409 | 400
2019-02-13 20:30 | 414 | 404
2019-02-13 21:00 | 421 | 412
2019-02-13 21:30 | 400 | 386
2019-02-13 22:00 | 360 | 342
2019-02-13 22:30 | 246 | 226
2019-02-13 23:00 | 193 | 172
2019-02-13 23:30 | 153 | 129
2019-02-14 | 130 | 101
2019-02-14 00:30 | 133 | 97
2019-02-14 01:00 | 144 | 111
2019-02-14 01:30 | 160 | 131
2019-02-14 02:00 | 158 | 130
2019-02-14 02:30 | 143 | 114
2019-02-14 03:00 | 150 | 121
2019-02-14 03:30 | 137 | 108
2019-02-14 04:00 | 137 | 107
2019-02-14 04:30 | 129 | 98
2019-02-14 05:00 | 136 | 106
2019-02-14 05:30 | 177 | 153
2019-02-14 06:00 | 217 | 195
2019-02-14 06:30 | 233 | 218
2019-02-14 07:00 | 311 | 296
2019-02-14 07:30 | 342 | 325
2019-02-14 08:00 | 310 | 293
2019-02-14 08:30 | 312 | 295
2019-02-14 09:00 | 325 | 307
2019-02-14 09:30 | 329 | 312
2019-02-14 10:00 | 335 | 317
2019-02-14 10:30 | 344 | 325
2019-02-14 11:00 | 347 | 329
2019-02-14 11:30 | 315 | 296
2019-02-14 12:00 | 287 | 267
2019-02-14 12:30 | 273 | 254
2019-02-14 13:00 | 263 | 244
2019-02-14 13:30 | 298 | 281
2019-02-14 14:00 | 282 | 263
2019-02-14 14:30 | 283 | 265
2019-02-14 15:00 | 277 | 259
2019-02-14 15:30 | 282 | 264
2019-02-14 16:00 | 296 | 278
2019-02-14 16:30 | 275 | 257
2019-02-14 17:00 | 260 | 241
2019-02-14 17:30 | 251 | 232
2019-02-14 18:00 | 251 | 231
2019-02-14 18:30 | 213 | 189
2019-02-14 19:00 | 214 | 191
2019-02-14 19:30 | 201 | 177
2019-02-14 20:00 | 160 | 134
2019-02-14 20:30 | 130 | 102
2019-02-14 21:00 | 120 | 95
2019-02-14 21:30 | 114 | 87
2019-02-14 22:00 | 102 | 73
2019-02-14 22:30 | 104 | 68
2019-02-14 23:00 | 114 | 82
2019-02-14 23:30 | 105 | 59
2019-02-15 | 88 | 31
2019-02-15 00:30 | 88 | 30
2019-02-15 01:00 | 90 | 36
2019-02-15 01:30 | 95 | 43
2019-02-15 02:00 | 93 | 41
2019-02-15 02:30 | 98 | 50
2019-02-15 03:00 | 93 | 41
2019-02-15 03:30 | 90 | 38
2019-02-15 04:00 | 88 | 35
2019-02-15 04:30 | 99 | 56
2019-02-15 05:00 | 107 | 71
2019-02-15 05:30 | 136 | 106
2019-02-15 06:00 | 141 | 110
2019-02-15 06:30 | 146 | 121
2019-02-15 07:00 | 180 | 160
2019-02-15 07:30 | 187 | 168
2019-02-15 08:00 | 217 | 199
2019-02-15 08:30 | 234 | 216
2019-02-15 09:00 | 245 | 229
2019-02-15 09:30 | 254 | 241
2019-02-15 10:00 | 291 | 279
2019-02-15 10:30 | 262 | 249
2019-02-15 11:00 | 270 | 257
2019-02-15 11:30 | 263 | 250
2019-02-15 12:00 | 244 | 232
2019-02-15 12:30 | 243 | 230
2019-02-15 13:00 | 241 | 228
2019-02-15 13:30 | 234 | 221
2019-02-15 14:00 | 231 | 217
2019-02-15 14:30 | 232 | 219
2019-02-15 15:00 | 267 | 255
2019-02-15 15:30 | 295 | 283
2019-02-15 16:00 | 302 | 289
2019-02-15 16:30 | 266 | 254
2019-02-15 17:00 | 222 | 210
2019-02-15 17:30 | 186 | 172
2019-02-15 18:00 | 184 | 170
2019-02-15 18:30 | 152 | 136
2019-02-15 19:00 | 157 | 141
2019-02-15 19:30 | 138 | 120
2019-02-15 20:00 | 127 | 110
2019-02-15 20:30 | 91 | 70
2019-02-15 21:00 | 77 | 51
2019-02-15 21:30 | 62 | 34
2019-02-15 22:00 | 56 | 32
2019-02-15 22:30 | 68 | 32
2019-02-15 23:00 | 78 | 46
2019-02-15 23:30 | 77 | 41
2019-02-16 | 82 | 40
2019-02-16 00:30 | 81 | 39
2019-02-16 01:00 | 81 | 40
2019-02-16 01:30 | 79 | 37
2019-02-16 02:00 | 73 | 29
2019-02-16 02:30 | 72 | 28
2019-02-16 03:00 | 79 | 39
2019-02-16 03:30 | 74 | 33
2019-02-16 04:00 | 66 | 25
2019-02-16 04:30 | 80 | 31
2019-02-16 05:00 | 77 | 27
2019-02-16 05:30 | 82 | 32
2019-02-16 06:00 | 95 | 56
2019-02-16 06:30 | 102 | 75
2019-02-16 07:00 | 106 | 82
2019-02-16 07:30 | 132 | 109
2019-02-16 08:00 | 159 | 139
2019-02-16 08:30 | 173 | 153
2019-02-16 09:00 | 173 | 154
2019-02-16 09:30 | 173 | 154
2019-02-16 10:00 | 184 | 166
2019-02-16 10:30 | 226 | 210
2019-02-16 11:00 | 260 | 244
2019-02-16 11:30 | 218 | 201
2019-02-16 12:00 | 197 | 180
2019-02-16 12:30 | 197 | 179
2019-02-16 13:00 | 204 | 187
2019-02-16 13:30 | 212 | 196
2019-02-16 14:00 | 202 | 185
2019-02-16 14:30 | 208 | 191
2019-02-16 15:00 | 229 | 212
2019-02-16 15:30 | 229 | 212
2019-02-16 16:00 | 236 | 218
2019-02-16 16:30 | 249 | 231
2019-02-16 17:00 | 240 | 221
2019-02-16 17:30 | 214 | 194
2019-02-16 18:00 | 190 | 168
2019-02-16 18:30 | 178 | 154
2019-02-16 19:00 | 195 | 173
2019-02-16 19:30 | 168 | 143
2019-02-16 20:00 | 149 | 123
2019-02-16 20:30 | 133 | 105
2019-02-16 21:00 | 105 | 72
2019-02-16 21:30 | 99 | 65
2019-02-16 22:00 | 89 | 49
2019-02-16 22:30 | 107 | 80
2019-02-16 23:00 | 91 | 62
2019-02-16 23:30 | 90 | 61
2019-02-17 | 83 | 48
2019-02-17 00:30 | 83 | 48
2019-02-17 01:00 | 96 | 73
2019-02-17 01:30 | 100 | 73
2019-02-17 02:00 | 100 | 71
2019-02-17 02:30 | 113 | 86
2019-02-17 03:00 | 112 | 85
2019-02-17 03:30 | 96 | 65
2019-02-17 04:00 | 86 | 47
2019-02-17 04:30 | 90 | 55
2019-02-17 05:00 | 85 | 46
2019-02-17 05:30 | 115 | 89
2019-02-17 06:00 | 138 | 115
2019-02-17 06:30 | 155 | 135
2019-02-17 07:00 | 176 | 157
2019-02-17 07:30 | 201 | 183
2019-02-17 08:00 | 214 | 196
2019-02-17 08:30 | 235 | 217
2019-02-17 09:00 | 232 | 216
2019-02-17 09:30 | 256 | 240
2019-02-17 10:00 | 259 | 244
2019-02-17 10:30 | 238 | 222
2019-02-17 11:00 | 226 | 209
2019-02-17 11:30 | 226 | 209
2019-02-17 12:00 | 247 | 231
2019-02-17 12:30 | 216 | 200
2019-02-17 13:00 | 224 | 208
2019-02-17 13:30 | 222 | 206
2019-02-17 14:00 | 220 | 203
2019-02-17 14:30 | 228 | 211
2019-02-17 15:00 | 252 | 235
2019-02-17 15:30 | 279 | 262
2019-02-17 16:00 | 287 | 270
2019-02-17 16:30 | 338 | 323
2019-02-17 17:00 | 367 | 352
2019-02-17 17:30 | 327 | 313
2019-02-17 18:00 | 296 | 281
2019-02-17 18:30 | 275 | 261
2019-02-17 19:00 | 258 | 243
2019-02-17 19:30 | 249 | 234
2019-02-17 20:00 | 229 | 215
2019-02-17 20:30 | 139 | 122
2019-02-17 21:00 | 119 | 99
2019-02-17 21:30 | 121 | 100
2019-02-17 22:00 | 126 | 105
2019-02-17 22:30 | 113 | 93
2019-02-17 23:00 | 129 | 110
2019-02-17 23:30 | 97 | 78
2019-02-18 | 90 | 69
2019-02-18 00:30 | 93 | 52
2019-02-18 01:00 | 108 | 76
2019-02-18 01:30 | 110 | 82
2019-02-18 02:00 | 112 | 83
2019-02-18 02:30 | 123 | 95
2019-02-18 03:00 | 121 | 93
2019-02-18 03:30 | 107 | 76
2019-02-18 04:00 | 95 | 58
2019-02-18 04:30 | 97 | 63
2019-02-18 05:00 | 104 | 73
2019-02-18 05:30 | 145 | 120
2019-02-18 06:00 | 163 | 139
2019-02-18 06:30 | 163 | 148
2019-02-18 07:00 | 182 | 169
2019-02-18 07:30 | 222 | 210
2019-02-18 08:00 | 249 | 235
2019-02-18 08:30 | 273 | 260
2019-02-18 09:00 | 282 | 269
2019-02-18 09:30 | 288 | 276
2019-02-18 10:00 | 329 | 316
2019-02-18 10:30 | 287 | 275
2019-02-18 11:00 | 268 | 256
2019-02-18 11:30 | 267 | 253
2019-02-18 12:00 | 261 | 247
2019-02-18 12:30 | 227 | 214
2019-02-18 13:00 | 224 | 211
2019-02-18 13:30 | 223 | 209
2019-02-18 14:00 | 228 | 213
2019-02-18 14:30 | 240 | 225
2019-02-18 15:00 | 254 | 239
2019-02-18 15:30 | 306 | 291
2019-02-18 16:00 | 328 | 315
2019-02-18 16:30 | 328 | 315
2019-02-18 17:00 | 340 | 326
2019-02-18 17:30 | 361 | 346
2019-02-18 18:00 | 340 | 323
2019-02-18 18:30 | 278 | 261
2019-02-18 19:00 | 267 | 250
2019-02-18 19:30 | 231 | 213
2019-02-18 20:00 | 170 | 149
2019-02-18 20:30 | 193 | 176
2019-02-18 21:00 | 191 | 175
2019-02-18 21:30 | 165 | 149
2019-02-18 22:00 | 136 | 119
2019-02-18 22:30 | 113 | 93
2019-02-18 23:00 | 126 | 108
2019-02-18 23:30 | 102 | 84
2019-02-19 | 87 | 59
2019-02-19 00:30 | 92 | 57
2019-02-19 01:00 | 94 | 61
2019-02-19 01:30 | 100 | 70
2019-02-19 02:00 | 99 | 69
2019-02-19 02:30 | 105 | 75
2019-02-19 03:00 | 107 | 74
2019-02-19 03:30 | 104 | 72
2019-02-19 04:00 | 95 | 57
2019-02-19 04:30 | 101 | 67
2019-02-19 05:00 | 102 | 69
2019-02-19 05:30 | 149 | 125
2019-02-19 06:00 | 194 | 174
2019-02-19 06:30 | 216 | 198
2019-02-19 07:00 | 247 | 231
2019-02-19 07:30 | 260 | 244
2019-02-19 08:00 | 278 | 261
2019-02-19 08:30 | 293 | 277
2019-02-19 09:00 | 294 | 278
2019-02-19 09:30 | 297 | 284
2019-02-19 10:00 | 306 | 293
2019-02-19 10:30 | 303 | 289
2019-02-19 11:00 | 306 | 291
2019-02-19 11:30 | 314 | 300
2019-02-19 12:00 | 321 | 306
2019-02-19 12:30 | 281 | 266
2019-02-19 13:00 | 299 | 284
2019-02-19 13:30 | 353 | 338
2019-02-19 14:00 | 332 | 317
2019-02-19 14:30 | 315 | 300
2019-02-19 15:00 | 305 | 291
2019-02-19 15:30 | 335 | 319
2019-02-19 16:00 | 416 | 399
2019-02-19 16:30 | 423 | 405
2019-02-19 17:00 | 391 | 373
2019-02-19 17:30 | 360 | 342
2019-02-19 18:00 | 352 | 334
2019-02-19 18:30 | 309 | 290
2019-02-19 19:00 | 307 | 288
2019-02-19 19:30 | 290 | 274
2019-02-19 20:00 | 293 | 278
2019-02-19 20:30 | 294 | 281
2019-02-19 21:00 | 298 | 286
2019-02-19 21:30 | 283 | 271
2019-02-19 22:00 | 257 | 241
2019-02-19 22:30 | 195 | 174
2019-02-19 23:00 | 221 | 200
2019-02-19 23:30 | 185 | 164
2019-02-20 | 159 | 134
2019-02-20 00:30 | 158 | 130
2019-02-20 01:00 | 153 | 125
2019-02-20 01:30 | 123 | 87
2019-02-20 02:00 | 101 | 53
2019-02-20 02:30 | 105 | 63
2019-02-20 03:00 | 107 | 68
2019-02-20 03:30 | 103 | 60
2019-02-20 04:00 | 101 | 57
2019-02-20 04:30 | 105 | 66
2019-02-20 05:00 | 106 | 66
2019-02-20 05:30 | 144 | 115
2019-02-20 06:00 | 171 | 147
2019-02-20 06:30 | 248 | 230
2019-02-20 07:00 | 335 | 319
2019-02-20 07:30 | 339 | 322
2019-02-20 08:00 | 328 | 313
2019-02-20 08:30 | 331 | 315
2019-02-20 09:00 | 366 | 349
2019-02-20 09:30 | 369 | 357
2019-02-20 10:00 | 381 | 372
2019-02-20 10:30 | 380 | 371
2019-02-20 11:00 | 354 | 345
2019-02-20 11:30 | 372 | 364
2019-02-20 12:00 | 361 | 352
2019-02-20 12:30 | 383 | 374
2019-02-20 13:00 | 401 | 392
2019-02-20 13:30 | 355 | 349
2019-02-20 14:00 | 317 | 311
2019-02-20 14:30 | 328 | 322
2019-02-20 15:00 | 352 | 346
2019-02-20 15:30 | 388 | 382
2019-02-20 16:00 | 387 | 381
2019-02-20 16:30 | 380 | 374
2019-02-20 17:00 | 366 | 360
2019-02-20 17:30 | 314 | 308
2019-02-20 18:00 | 317 | 312
2019-02-20 18:30 | 303 | 298
2019-02-20 19:00 | 287 | 283
2019-02-20 19:30 | 281 | 278
2019-02-20 20:00 | 259 | 256
2019-02-20 20:30 | 262 | 253
2019-02-20 21:00 | 231 | 221
2019-02-20 21:30 | 237 | 227
2019-02-20 22:00 | 195 | 176
2019-02-20 22:30 | 175 | 154
2019-02-20 23:00 | 176 | 152
2019-02-20 23:30 | 147 | 121
2019-02-21 | 105 | 67
2019-02-21 00:30 | 100 | 60
2019-02-21 01:00 | 103 | 64
2019-02-21 01:30 | 107 | 73
2019-02-21 02:00 | 110 | 80
2019-02-21 02:30 | 105 | 75
2019-02-21 03:00 | 107 | 78
2019-02-21 03:30 | 99 | 66
2019-02-21 04:00 | 95 | 61
2019-02-21 04:30 | 97 | 63
2019-02-21 05:00 | 95 | 60
2019-02-21 05:30 | 130 | 104
2019-02-21 06:00 | 150 | 126
2019-02-21 06:30 | 213 | 195
2019-02-21 07:00 | 257 | 242
2019-02-21 07:30 | 267 | 254
2019-02-21 08:00 | 269 | 254
2019-02-21 08:30 | 303 | 289
2019-02-21 09:00 | 306 | 291
2019-02-21 09:30 | 303 | 288
2019-02-21 10:00 | 352 | 337
2019-02-21 10:30 | 385 | 370
2019-02-21 11:00 | 371 | 356
2019-02-21 11:30 | 350 | 335
2019-02-21 12:00 | 362 | 347
2019-02-21 12:30 | 328 | 313
2019-02-21 13:00 | 306 | 291
2019-02-21 13:30 | 340 | 324
2019-02-21 14:00 | 394 | 378
2019-02-21 14:30 | 403 | 391
2019-02-21 15:00 | 455 | 440
2019-02-21 15:30 | 456 | 441
2019-02-21 16:00 | 452 | 437
2019-02-21 16:30 | 449 | 435
2019-02-21 17:00 | 437 | 422
2019-02-21 17:30 | 419 | 404
2019-02-21 18:00 | 378 | 364
2019-02-21 18:30 | 324 | 309
2019-02-21 19:00 | 304 | 290
2019-02-21 19:30 | 289 | 276
2019-02-21 20:00 | 283 | 271
2019-02-21 20:30 | 262 | 252
2019-02-21 21:00 | 283 | 272
2019-02-21 21:30 | 258 | 246
2019-02-21 22:00 | 203 | 192
2019-02-21 22:30 | 136 | 122
2019-02-21 23:00 | 149 | 130
2019-02-21 23:30 | 142 | 118
2019-02-22 | 107 | 75
2019-02-22 00:30 | 119 | 91
2019-02-22 01:00 | 126 | 97
2019-02-22 01:30 | 105 | 74
2019-02-22 02:00 | 97 | 60
2019-02-22 02:30 | 96 | 60
2019-02-22 03:00 | 96 | 60
2019-02-22 03:30 | 92 | 52
2019-02-22 04:00 | 92 | 51
2019-02-22 04:30 | 88 | 46
2019-02-22 05:00 | 91 | 52
2019-02-22 05:30 | 127 | 100
2019-02-22 06:00 | 146 | 122
2019-02-22 06:30 | 212 | 195
2019-02-22 07:00 | 271 | 256
2019-02-22 07:30 | 284 | 267
2019-02-22 08:00 | 299 | 284
2019-02-22 08:30 | 301 | 287
2019-02-22 09:00 | 310 | 296
2019-02-22 09:30 | 294 | 283
2019-02-22 10:00 | 282 | 270
2019-02-22 10:30 | 288 | 275
2019-02-22 11:00 | 274 | 261
2019-02-22 11:30 | 215 | 202
2019-02-22 12:00 | 192 | 178
2019-02-22 12:30 | 207 | 193
2019-02-22 13:00 | 251 | 238
2019-02-22 13:30 | 255 | 242
2019-02-22 14:00 | 210 | 196
2019-02-22 14:30 | 199 | 185
2019-02-22 15:00 | 188 | 174
2019-02-22 15:30 | 200 | 186
2019-02-22 16:00 | 198 | 183
2019-02-22 16:30 | 193 | 178
2019-02-22 17:00 | 215 | 201
2019-02-22 17:30 | 214 | 199
2019-02-22 18:00 | 180 | 162
2019-02-22 18:30 | 158 | 138
2019-02-22 19:00 | 173 | 154
2019-02-22 19:30 | 167 | 148
2019-02-22 20:00 | 159 | 141
2019-02-22 20:30 | 169 | 154
2019-02-22 21:00 | 145 | 128
2019-02-22 21:30 | 167 | 152
2019-02-22 22:00 | 174 | 160
2019-02-22 22:30 | 171 | 153
2019-02-22 23:00 | 152 | 132
2019-02-22 23:30 | 141 | 117
2019-02-23 | 154 | 131
2019-02-23 00:30 | 149 | 125
2019-02-23 01:00 | 152 | 128
2019-02-23 01:30 | 160 | 137
2019-02-23 02:00 | 169 | 146
2019-02-23 02:30 | 164 | 140
2019-02-23 03:00 | 170 | 148
2019-02-23 03:30 | 164 | 141
2019-02-23 04:00 | 148 | 123
2019-02-23 04:30 | 154 | 131
2019-02-23 05:00 | 145 | 120
2019-02-23 05:30 | 190 | 170
2019-02-23 06:00 | 220 | 201
2019-02-23 06:30 | 248 | 230
2019-02-23 07:00 | 270 | 254
2019-02-23 07:30 | 319 | 304
2019-02-23 08:00 | 304 | 288
2019-02-23 08:30 | 256 | 240
2019-02-23 09:00 | 241 | 225
2019-02-23 09:30 | 254 | 242
2019-02-23 10:00 | 250 | 238
2019-02-23 10:30 | 262 | 251
2019-02-23 11:00 | 256 | 244
2019-02-23 11:30 | 250 | 238
2019-02-23 12:00 | 241 | 229
2019-02-23 12:30 | 251 | 239
2019-02-23 13:00 | 235 | 222
2019-02-23 13:30 | 207 | 194
2019-02-23 14:00 | 211 | 199
2019-02-23 14:30 | 207 | 194
2019-02-23 15:00 | 197 | 185
2019-02-23 15:30 | 193 | 179
2019-02-23 16:00 | 238 | 226
2019-02-23 16:30 | 259 | 246
2019-02-23 17:00 | 259 | 247
2019-02-23 17:30 | 250 | 236
2019-02-23 18:00 | 252 | 237
2019-02-23 18:30 | 252 | 237
2019-02-23 19:00 | 265 | 249
2019-02-23 19:30 | 289 | 274
2019-02-23 20:00 | 245 | 230
2019-02-23 20:30 | 257 | 243
2019-02-23 21:00 | 255 | 241
2019-02-23 21:30 | 263 | 250
2019-02-23 22:00 | 262 | 250
2019-02-23 22:30 | 224 | 212
2019-02-23 23:00 | 205 | 193
2019-02-23 23:30 | 185 | 171
2019-02-24 | 172 | 151
2019-02-24 00:30 | 168 | 144
2019-02-24 01:00 | 183 | 157
2019-02-24 01:30 | 164 | 136
2019-02-24 02:00 | 161 | 134
2019-02-24 02:30 | 163 | 136
2019-02-24 03:00 | 175 | 150
2019-02-24 03:30 | 171 | 145
2019-02-24 04:00 | 171 | 146
2019-02-24 04:30 | 173 | 148
2019-02-24 05:00 | 168 | 142
2019-02-24 05:30 | 167 | 140
2019-02-24 06:00 | 183 | 159
2019-02-24 06:30 | 187 | 168
2019-02-24 07:00 | 207 | 189
2019-02-24 07:30 | 236 | 218
2019-02-24 08:00 | 263 | 245
2019-02-24 08:30 | 260 | 242
2019-02-24 09:00 | 260 | 243
2019-02-24 09:30 | 251 | 234
2019-02-24 10:00 | 262 | 248
2019-02-24 10:30 | 275 | 259
2019-02-24 11:00 | 268 | 253
2019-02-24 11:30 | 271 | 255
2019-02-24 12:00 | 242 | 227
2019-02-24 12:30 | 244 | 228
2019-02-24 13:00 | 245 | 229
2019-02-24 13:30 | 249 | 234
2019-02-24 14:00 | 242 | 226
2019-02-24 14:30 | 243 | 227
2019-02-24 15:00 | 238 | 223
2019-02-24 15:30 | 235 | 219
2019-02-24 16:00 | 235 | 220
2019-02-24 16:30 | 258 | 243
2019-02-24 17:00 | 279 | 263
2019-02-24 17:30 | 257 | 240
2019-02-24 18:00 | 272 | 256
2019-02-24 18:30 | 263 | 247
2019-02-24 19:00 | 238 | 221
2019-02-24 19:30 | 243 | 227
2019-02-24 20:00 | 236 | 221
2019-02-24 20:30 | 208 | 193
2019-02-24 21:00 | 215 | 200
2019-02-24 21:30 | 233 | 219
2019-02-24 22:00 | 228 | 214
2019-02-24 22:30 | 206 | 193
2019-02-24 23:00 | 204 | 192
2019-02-24 23:30 | 214 | 200
2019-02-25 | 236 | 217
2019-02-25 00:30 | 207 | 186
2019-02-25 01:00 | 218 | 198
2019-02-25 01:30 | 221 | 199
2019-02-25 02:00 | 202 | 179
2019-02-25 02:30 | 203 | 179
2019-02-25 03:00 | 193 | 169
2019-02-25 03:30 | 195 | 171
2019-02-25 04:00 | 188 | 163
2019-02-25 04:30 | 189 | 164
2019-02-25 05:00 | 194 | 170
2019-02-25 05:30 | 211 | 188
2019-02-25 06:00 | 257 | 239
2019-02-25 06:30 | 275 | 258
2019-02-25 07:00 | 325 | 311
2019-02-25 07:30 | 343 | 334
2019-02-25 08:00 | 369 | 359
2019-02-25 08:30 | 359 | 350
2019-02-25 09:00 | 375 | 368
2019-02-25 09:30 | 363 | 356
2019-02-25 10:00 | 379 | 372
2019-02-25 10:30 | 380 | 373
2019-02-25 11:00 | 373 | 365
2019-02-25 11:30 | 359 | 352
2019-02-25 12:00 | 335 | 324
2019-02-25 12:30 | 344 | 329
2019-02-25 13:00 | 324 | 310
2019-02-25 13:30 | 322 | 308
2019-02-25 14:00 | 334 | 320
2019-02-25 14:30 | 343 | 329
2019-02-25 15:00 | 378 | 363
2019-02-25 15:30 | 337 | 323
2019-02-25 16:00 | 345 | 330
2019-02-25 16:30 | 374 | 359
2019-02-25 17:00 | 360 | 344
2019-02-25 17:30 | 371 | 355
2019-02-25 18:00 | 360 | 344
2019-02-25 18:30 | 363 | 347
2019-02-25 19:00 | 388 | 370
2019-02-25 19:30 | 306 | 289
2019-02-25 20:00 | 295 | 279
2019-02-25 20:30 | 285 | 270
2019-02-25 21:00 | 221 | 207
2019-02-25 21:30 | 214 | 200
2019-02-25 22:00 | 210 | 197
2019-02-25 22:30 | 207 | 194
2019-02-25 23:00 | 222 | 208
2019-02-25 23:30 | 220 | 207
2019-02-26 | 214 | 200
2019-02-26 00:30 | 185 | 169
2019-02-26 01:00 | 200 | 184
2019-02-26 01:30 | 196 | 180
2019-02-26 02:00 | 191 | 172
2019-02-26 02:30 | 186 | 164
2019-02-26 03:00 | 166 | 141
2019-02-26 03:30 | 162 | 136
2019-02-26 04:00 | 145 | 116
2019-02-26 04:30 | 140 | 111
2019-02-26 05:00 | 146 | 117
2019-02-26 05:30 | 195 | 172
2019-02-26 06:00 | 254 | 235
2019-02-26 06:30 | 307 | 290
2019-02-26 07:00 | 375 | 361
2019-02-26 07:30 | 389 | 373
2019-02-26 08:00 | 363 | 347
2019-02-26 08:30 | 352 | 336
2019-02-26 09:00 | 353 | 338
2019-02-26 09:30 | 343 | 328
2019-02-26 10:00 | 340 | 324
2019-02-26 10:30 | 329 | 314
2019-02-26 11:00 | 300 | 285
2019-02-26 11:30 | 282 | 267
2019-02-26 12:00 | 283 | 267
2019-02-26 12:30 | 281 | 266
2019-02-26 13:00 | 263 | 248
2019-02-26 13:30 | 275 | 261
2019-02-26 14:00 | 259 | 246
2019-02-26 14:30 | 277 | 264
2019-02-26 15:00 | 299 | 285
2019-02-26 15:30 | 331 | 317
2019-02-26 16:00 | 381 | 365
2019-02-26 16:30 | 392 | 375
2019-02-26 17:00 | 334 | 318
2019-02-26 17:30 | 308 | 291
2019-02-26 18:00 | 270 | 253
2019-02-26 18:30 | 231 | 214
2019-02-26 19:00 | 236 | 218
2019-02-26 19:30 | 242 | 224
2019-02-26 20:00 | 243 | 227
2019-02-26 20:30 | 202 | 184
2019-02-26 21:00 | 207 | 190
2019-02-26 21:30 | 183 | 166
2019-02-26 22:00 | 155 | 136
2019-02-26 22:30 | 146 | 127
2019-02-26 23:00 | 160 | 144
2019-02-26 23:30 | 160 | 144
2019-02-27 | 153 | 135
2019-02-27 00:30 | 120 | 99
2019-02-27 01:00 | 135 | 115
2019-02-27 01:30 | 135 | 116
2019-02-27 02:00 | 125 | 97
2019-02-27 02:30 | 127 | 99
2019-02-27 03:00 | 127 | 94
2019-02-27 03:30 | 130 | 96
2019-02-27 04:00 | 136 | 104
2019-02-27 04:30 | 146 | 115
2019-02-27 05:00 | 135 | 102
2019-02-27 05:30 | 152 | 122
2019-02-27 06:00 | 175 | 157
2019-02-27 06:30 | 202 | 186
2019-02-27 07:00 | 222 | 206
2019-02-27 07:30 | 274 | 258
2019-02-27 08:00 | 289 | 272
2019-02-27 08:30 | 297 | 280
2019-02-27 09:00 | 301 | 283
2019-02-27 09:30 | 295 | 286
2019-02-27 10:00 | 294 | 286
2019-02-27 10:30 | 288 | 281
2019-02-27 11:00 | 273 | 266
2019-02-27 11:30 | 258 | 251
2019-02-27 12:00 | 252 | 246
2019-02-27 12:30 | 237 | 231
2019-02-27 13:00 | 242 | 228
2019-02-27 13:30 | 243 | 226
2019-02-27 14:00 | 276 | 260
2019-02-27 14:30 | 278 | 262
2019-02-27 15:00 | 292 | 276
2019-02-27 15:30 | 293 | 277
2019-02-27 16:00 | 329 | 312
2019-02-27 16:30 | 296 | 280
2019-02-27 17:00 | 358 | 342
2019-02-27 17:30 | 357 | 339
2019-02-27 18:00 | 357 | 339
2019-02-27 18:30 | 312 | 294
2019-02-27 19:00 | 323 | 304
2019-02-27 19:30 | 319 | 301
2019-02-27 20:00 | 266 | 248
2019-02-27 20:30 | 260 | 243
2019-02-27 21:00 | 239 | 222
2019-02-27 21:30 | 230 | 213
2019-02-27 22:00 | 224 | 209
2019-02-27 22:30 | 174 | 157
2019-02-27 23:00 | 168 | 151
2019-02-27 23:30 | 172 | 156
2019-02-28 | 174 | 158
2019-02-28 00:30 | 159 | 142
2019-02-28 01:00 | 180 | 161
2019-02-28 01:30 | 188 | 168
2019-02-28 02:00 | 182 | 162
2019-02-28 02:30 | 176 | 156
2019-02-28 03:00 | 170 | 149
2019-02-28 03:30 | 165 | 144
2019-02-28 04:00 | 153 | 131
2019-02-28 04:30 | 156 | 134
2019-02-28 05:00 | 154 | 131
2019-02-28 05:30 | 203 | 184
2019-02-28 06:00 | 234 | 216
2019-02-28 06:30 | 336 | 321
2019-02-28 07:00 | 381 | 367
2019-02-28 07:30 | 344 | 331
2019-02-28 08:00 | 353 | 340
2019-02-28 08:30 | 353 | 340
2019-02-28 09:00 | 366 | 352
2019-02-28 09:30 | 378 | 364
2019-02-28 10:00 | 399 | 385
2019-02-28 10:30 | 397 | 383
2019-02-28 11:00 | 381 | 368
2019-02-28 11:30 | 364 | 350
2019-02-28 12:00 | 354 | 340
2019-02-28 12:30 | 321 | 308
2019-02-28 13:00 | 358 | 345
2019-02-28 13:30 | 373 | 359
2019-02-28 14:00 | 375 | 362
2019-02-28 14:30 | 382 | 368
2019-02-28 15:00 | 404 | 395
2019-02-28 15:30 | 379 | 372
2019-02-28 16:00 | 341 | 334
2019-02-28 16:30 | 307 | 299
2019-02-28 17:00 | 302 | 287
2019-02-28 17:30 | 265 | 249
2019-02-28 18:00 | 257 | 240
2019-02-28 18:30 | 232 | 214
2019-02-28 19:00 | 232 | 215
2019-02-28 19:30 | 223 | 207
2019-02-28 20:00 | 213 | 197
2019-02-28 20:30 | 208 | 193
2019-02-28 21:00 | 193 | 179
2019-02-28 21:30 | 196 | 183
2019-02-28 22:00 | 188 | 175
2019-02-28 22:30 | 188 | 176
2019-02-28 23:00 | 200 | 187
2019-02-28 23:30 | 216 | 205
2019-03-01 | 205 | 193

## 18. Historic line rating
|  | 2016 Winter | 2016/17 Summer | 2017 Winter | 2017/18 Summer | 2018 Winter | 2018/19 Summer
PQ Rating (MVA) |  | 1696 | 1526 | 1696 | 1520 | 1712 | 1520
Feeders | 815 | 848 | 763 | 848 | 760 | 856 | 760
| 816 | 848 | 763 | 848 | 760 | 856 | 760

## 21. Annual constraint duration
Financial year
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Annual constrain duration (hours)

## 22. Constraint dur. (peak day)
Financial year
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Annual constrain duration (peak day, hours)